## Sheet1
id_evento | id_macrom | id_ticket | os | console | data | area | instalacao | descricao | tipo_de_evento | origem_do_evento | motivo_do_evento | dimensao_afetada | perda_potencial | data_e_hora_de_fim | analise_de_causa_raiz | prioridade | criterios_de_analise_de_falha | ativo | modulo_envolvido | causas_identificadas | possiveis_solucoes | status_de_analise | regional | houve_indisponibilidade_do_tramo_dispsis | redundancia | obs_sobre_disp | id | tef | duracao_h | duracao_geral_h | base | grupo | associado_ao_cao | sobreaviso | responsavel | estudo_esom | codigo_da_posicao | tipo_de_valvula | codificacao_unica | ativo_unico
1 | 525 |  |  | Console 2 | 2022-12-31 22:00 | GASCAC | ECOMP Prado | Trip da ECOMP Prado - 31/12/2022 - Alarme na ECOMP por alta pressão de descarga da ECOMP PT-006A/B/C e LALL006 Nível muito baixo filtro FT-001 - Dois turbos compressores estavam em operação conjunta em LOAD Share sendo controlados por pressão de descarga. - 01/01/2023 - Após contato com sobreaviso da ECOMP, foi realizado a repartida do TC-A remotamente pelo SSC as 00:03. | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Indicação Incorreta | Projeto | Redução de Vida Útil | 2023-01-01 00:03 | Não |  |  | Instrumento de Pressão | Compressão de Gás | Indicação incorreta do instrumento de pressão e instrumento de nível | Inspeção visual e de integridade Avaliação de obsolescência Calibração dos instrumentos |  | SUDESTE | [7 empty] | ECOMP PRADO | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Prado | ECOMP Prado - Compressão de Gás - Instrumento de Pressão
2 | 526 |  |  | Console Administrativo | 2023-01-01 13:35 | GASCAV | ECOMP Piúma | 13h35 - Trip do TC-A e TC -C | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Alimentação | Comercial | Redução de Vida Útil | 2023-01-01 16:25 | Não |  |  | Motogerador | Geração de Energia | Falha no MG-A (sistema de ignição) e Trip do Relé | Adequação do sistema para evitar a reincidência da falha no equipamento |  | SUDESTE |  |  |  | 2 |  |  |  | ECOMP PIÚMA | ECOMP |  |  |  |  | MG-A |  | MG-A ECOMP Piúma | ECOMP Piúma - Geração de Energia - Motogerador
3 | 527 |  |  | Console 2 | 2023-01-01 07:01 | Lagoa Parda-VB-10 | PE VB-10 - Lagoa Parda | Perda de comunicação com o PE via Oasys e PI Vision, devido falha de operação da UPS. | Falha de Energia Elétrica | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Alimentação | Comercial | Atraso no Transporte | 2023-01-28 14:13 | Não |  |  | Supervisório | Elétrico e Iluminação | Perda comunicação via PI Vision e Oasys | adequação do sistema para evitar reincidência da falta de comunicação no sistema |  | SUDESTE |  |  |  | 3 |  |  |  | ARACRUZ | LINEARES | [6 empty] | PE VB-10 - Lagoa Parda | PE VB-10 - Lagoa Parda - Elétrico e Iluminação - Supervisório
4 | 528 |  |  | Console 1 | 2023-01-01 15:10 | GASCOM | PE REMAN | Observado pelo CSC baixa pressão no PE REMAN, chegando próximo do nível mínimo contratual. 15:22h - Realizado contato com Sobreaviso da Base de Manaus. Supervisor Jandson se direcionando ao local. 16h 34 min - Supervisor Jandson chega ao local. 19h 10 min - Tramo B inoperante. Kit do piloto danificado. Tramo A operante, porém, não regula conforme necessidade. Causa ainda em análise. Supervisor Jandson informa buscar recursos na base para troca do kit dos pilotos do tramo B. | Mau funcionamento do componente de segmento | Parada de Equipamento (Falha) | Dano Estrutural | Projeto | Redução de Vida Útil | 2023-01-12 12:51 | Não |  |  | Válvula | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Kit do piloto da válvula danificado | Inspeções Visuais e Instrumentada de condição das válvulas; Testes de Detecção de Falhas Ocultas (TDF) |  | NORTE |  |  |  | 4 |  |  |  | MANAUS | LINEARES | [5 empty] | PCV | PE REMAN | PE REMAN - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula
5 | 529 |  |  | Console 2 | 2023-01-02 08:26 | San Cam 18 | EDG Camaçari | Falha de comunicação EDG de Camaçari. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | Projeto | Redução de Vida Útil | 2023-01-02 09:10 | Não |  |  | Modem | Telecomunicação | Ausência de comunicação no modem | Inspeção Visual e Instrumentada (Mau Contato, Integridade, Vibração, Temperatura do local onde está instalado) |  | BASEAL |  |  |  | 5 |  |  |  | CAMAÇARI | LINEARES | [6 empty] | EDG Camaçari | EDG Camaçari - Telecomunicação - Modem
6 | 530 |  |  | Console 2 | 2023-01-02 12:07 | Catu - Itaporanga | EDG Catu | 12:07 - Falha de comunicação com a EDG de Catu. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | Projeto | Redução de Vida Útil | 2023-01-02 13:23 | Não |  |  | Modem | Telecomunicação | Ausência de comunicação no modem | Inspeção Visual e Instrumentada (Mau Contato, Integridade, Vibração, Temperatura do local onde está instalado) |  | BASEAL |  |  |  | 6 |  |  |  | CATU | LINEARES | [6 empty] | EDG Catu | EDG Catu - Telecomunicação - Modem
7 | 531 |  |  | Console 2 | 2023-01-02 12:30 | San Cam 18 | EDG Camaçari | 12:30 – Falha de comunicação EDG Camaçari | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Alta Temperatura | Projeto | Redução de Vida Útil | 2023-01-02 13:59 | Não |  |  | Ar Condicionado | Infraestrutura e Predial | Falta de refrigeração no Shelter ocasionando aquecimento dos equipamentos | Inspeção Visual e Instrumentada (Mau Contato, Integridade, Vibração, Temperatura do local onde está instalado) |  | BASEAL |  |  |  | 7 |  |  |  | CAMAÇARI | LINEARES | [6 empty] | EDG Camaçari | EDG Camaçari - Infraestrutura e Predial - Ar Condicionado
8 | 532 |  |  | Console 2 | 2023-01-04 21:59 | Can Ara 12 | PE RLAM 14 | Alta vazão do PE RLAM 14" fora do programado, causando desequilíbrio operacional no header de Manati, causando trip de Injeção de GN do PR EVF Manati por baixa pressão no header. | Alta vazão no PE | Parada de Equipamento (Falha) | Alta Vazão | Comercial | Redução de Vida Útil | 2023-01-05 05:16 | Não |  |  | Duto | Entrada | Trip Injeção de GN | Adequação do sistema para evitar a reincidência no Sistema. |  | BASEAL |  |  |  | 12 |  |  |  | CAMAÇARI | LINEARES | [6 empty] | PE RLAM 14 | PE RLAM 14 - Entrada - Duto
9 | 533 |  |  | Console 2 | 2023-01-04 01:18 | GASCAV | ECOMP Piúma | Trip do TC-C, devido trip do MG-A. | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Mau contato | Comercial | Redução de Vida Útil | 2023-01-04 03:40 | Não |  |  | Motogerador | Geração de Energia | TRIP do MG-A Falha no sistema de ignição do motor. | Adequação do sistema para evitar a reincidência da falha no equipamento |  | SUDESTE |  |  |  | 8 |  |  |  | ECOMP PIÚMA | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Piúma | ECOMP Piúma - Geração de Energia - Motogerador
10 | 534 |  |  | Console 1 | 2023-01-04 06:25 | GASALP | EDG Pilar | Perda de comunicação com a EDG Pilar. 00h 00 min / Técnico Willian informa que houve uma falha de energia 13h 00 min e que a EDG estava operando pela UPS. Estão aguardando a chegada da Concessionária. Supervisor Raul informou que amanhã no primeiro horário estará uma equipe aguardando a chegada da concessionária no local. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Redução de Vida Útil | 2023-01-04 15:55 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Ausência de energia da concessionária. UPS segurou por um tempo. | Restabelecer energia pela concessionária; Avaliar impacto das quedas de energia e solicitar soluções para concessionária |  | BASEAL |  |  |  | 9 |  |  |  | PILAR - ALAGOAS | LINEARES | [6 empty] | EDG Pilar | EDG Pilar - Elétrico e Iluminação - Terceiros
11 | 535 |  |  | Console 2 | 2023-01-04 09:17 | Can Ara 12 | PE RLAM 14 | Início: 09:17 Op. Álvaro (CNCL) informou trip do RLAM 14&quot;, provável causa falha na casa de força. CSC não conseguiu contato telefônico pelos números disponíveis com o PE. Op. Álvaro (CNCL) repassou alguns contatos do PE RLAM 14&quot; (71 98154/7788/71 99400/0057). 10:01 / Realizado contato com a operadora Sheila (RLAM14) solicitando informações, ela informou estar sem previsão de retorno e a causa do trip está em análise. CSC passou a orientação de quando retornar a operação sermos avisados previamente para realização de ajustes operacionais. | Falha de Energia Elétrica | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Atraso no Transporte | 2023-01-06 22:50 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Ausência de energia elétrica pela concessionária | Plano de comunicação para retomada da energia elétrica em conjunto com a concessionaria. Avaliar projeto de UPS para as unidades |  | BASEAL |  |  |  | 10 |  |  |  | CAMAÇARI | LINEARES | [6 empty] | PE RLAM 14 | PE RLAM 14 - Elétrico e Iluminação - Terceiros
12 | 536 |  |  | Console 2 | 2023-01-04 20:51 | GASCAC | Estação de Itajuípe | Falha de comunicação com a Estação de Itajuípe | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Redução de Vida Útil | 2023-01-11 12:48 | Não |  |  | UPS | Elétrico e Iluminação | Ausência de energia da concessionária. UPS não segurou após a queda de energia. | Substituição das UPS; Avaliar geração própria para atender unidade (Painel Solar) |  | BASEAL |  |  |  | 11 |  |  |  | ITABUNA | LINEARES | [6 empty] | Estação de Itajuípe | Estação de Itajuípe - Elétrico e Iluminação - UPS
13 | 538 |  |  | Console 2 | 2023-01-05 05:21 | Can Ara 12 | PE RLAM 10 | UTE saiu de operação TRIP | Operação de desligamento de Emergência | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Atraso no Transporte | 2023-01-05 06:33 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | UTE Termobahia saiu de operação por falha de automação, ocasionando desligamento do Ponto de Entrega. | Plano de Comunicação entre UTE e TAG em casos similares |  | BASEAL |  |  |  | 14 |  |  |  | CAMAÇARI | LINEARES | [6 empty] | PE RLAM 10 | PE RLAM 10 - Elétrico e Iluminação - Terceiros
14 | 539 |  |  | Console 2 | 2023-01-05 04:06 | GASCAC | PE UTE Linhares | TRIP interno | Operação de desligamento de Emergência | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Atraso no Transporte | 2023-01-05 06:00 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Falha Elétrica na UTE Linhares | Plano de Comunicação entre UTE e TAG em casos similares |  | SUDESTE |  |  |  | 15 |  |  |  | ARACRUZ | LINEARES | [6 empty] | PE UTE Linhares | PE UTE Linhares - Elétrico e Iluminação - Terceiros
15 | 540 |  |  | Console 2 | 2023-01-05 05:16 | Can Ara 12 | PE RLAM 14 | 03:52 – SSC observa aumento gradual de consumo do ponto de entrega, sem comunicação previa. | Alta vazão no PE | Variação de Desempenho | Alta Vazão | Segurança | Acidente sem Perda de Vidas | 2023-01-05 07:01 | Não |  |  | Duto | Linhas Internas | Aumento de consumo pela Termobahia sem comunicação prévia | Melhorar fluxo de comunicação |  | BASEAL |  |  |  | 16 |  |  |  | CAMAÇARI | LINEARES | [6 empty] | PE RLAM 14 | PE RLAM 14 - Linhas Internas - Duto
16 | 541 |  | 577064 | Console 1 | 2023-01-06 07:56 | GASCOM | ECOMP Coari | Desarme do TC-A por baixa pressão de gás de combustível, técnico Welington analisando o motivo da queda. | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Travamento | Comercial | Redução de Vida Útil | 2023-01-06 10:33 | Não |  |  | Válvula | Entrada | Fechamento da Válvula XV-101A | Adequação do sistema para evitar a reincidência da falha no equipamento |  | NORTE |  |  |  | 18 |  |  |  | ECOMP COARI | ECOMP |  |  |  |  | XV-101A | XV | XV-101A ECOMP Coari | ECOMP Coari - Entrada - Válvula
17 | 542 |  |  | Console 1 | 2023-01-06 16:52 | GASCOM | ECOMP Coari | TRIP DO TC-A da ECOMP de Coari | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Alta Temperatura | Projeto | Redução de Vida Útil | 2023-01-06 17:08 | Não |  |  | Ventilador | Compressão de Gás | Ventilador do HOOD em Manual, não atuando com aumento da temperatura. | Inspeção Visual |  | NORTE |  |  |  | 19 |  |  |  | ECOMP COARI | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Coari | ECOMP Coari - Compressão de Gás - Ventilador
18 | 543 |  |  | Console 2 | 2023-01-06 06:00 | GASCAC | PR Cacimbas | Vazão de recebimento muito abaixo do programado. Redução de 2,1 MMm³/d até o patamar de 1,3 MMm³/d. | Falha do Carregador | Variação de Desempenho | Baixa Vazão | Comercial | Atraso no Transporte | 2023-01-06 23:46 | Não |  |  | Duto | Linhas Internas | Redução da vazão em função de passagem de PIG na unidade |  |  | SUDESTE |  |  |  | 20 |  |  |  | ARACRUZ | LINEARES | [6 empty] | PR Cacimbas | PR Cacimbas - Linhas Internas - Duto
19 | 544 |  |  | Console 2 | 2023-01-07 16:16 | GASCAC | ECOMP Prado | Às 16h16min TRIP da ECOMP PRADO devido temperatura alta do óleo do motor do óleo Cooler, causando desarme do motor. Após religar e restabelecer o motor ECOMP liberada para operação, tendo sua Partida às 16h50min | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Alta Temperatura | Projeto | Redução de Vida Útil | 2023-01-07 16:50 | Não |  |  | Resfriador | Compressão de Gás | Alta temperatura do óleo do motor do resfriador | Inspeção Instrumentada (Pirômetro) |  | SUDESTE |  |  |  | 22 |  |  |  | ECOMP PRADO | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Prado | ECOMP Prado - Compressão de Gás - Resfriador
20 | 545 |  |  | Console 1 | 2023-01-07 08:53 | Nordestão | PE Pedra de Fogo | Perda do tramo A de regulagem. | Mau funcionamento do componente de segmento | Parada de Equipamento (Falha) | Dano Estrutural | Projeto | Redução de Vida Útil | 2023-01-08 08:21 | Não |  |  | Válvula | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Dano estrutural (furo) no diafragma da válvula monitora do tramo A (PCV-13A), causando indisponibilidade do tramo. | Inspeções Visuais e Instrumentada de condição das válvulas; Testes de Detecção de Falhas Ocultas (TDF) |  | NORDESTE |  |  |  | 21 |  |  |  | JOÃO PESSOA | LINEARES |  |  |  |  | PCV-13A | PCV | PCV-13A PE Pedra de Fogo | PE Pedra de Fogo - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula
21 | 546 |  |  | Console 1 | 2023-01-03 10:10 | Catu - Itaporanga | PE Itaporanga | Falha no CLP causando perda de indicação em vários instrumentos. Monitoramento sendo feito apenas pelo computador de vazão A e B. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Projeto | Redução de Vida Útil | 2023-05-31 12:49 | Não |  |  | Cabo de Rede | Controle e Automação | Falha no cartão de comunicação do CLP com o Lantronix/ Conflito no cartão de Entrada analógica/ cabo serial da rede local com mal contato. | Elaborar plano de inspeção e cobrar rotina de inspeção da unidade; Avaliar obsolescência dos cartões; Avaliar necessidade de substituição do cabo de rede local |  | BASEAL |  |  |  | 23 |  |  |  | ATALAIA - SERGIPE | LINEARES | [6 empty] | PE Itaporanga | PE Itaporanga - Controle e Automação - Cabo de Rede
22 | 547 |  |  | Console 2 | 2023-01-09 00:08 | GASCAV | ECOMP Piúma | Falha de comunicação com Ecomp via VNC. Congelamento do acesso remoto, não sendo possível alternar telas ou efetuar comandos. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Congelamento de dados | Projeto | Redução de Vida Útil | 2023-01-09 02:19 | Não |  |  | Supervisório (IFIX) | Controle e Automação | Client 2 do Ifix da ECOMP LOCAL travou, sendo necessário reiniciar o mesmo para normalização. | Atualização dos servidores e versão do software (Em andamento - Conclusão prevista para jun/2023) |  | SUDESTE |  |  |  | 24 |  |  |  | ECOMP PIÚMA | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Piúma | ECOMP Piúma - Controle e Automação - Supervisório (IFIX)
23 | 548 |  |  | Console 1 | 2023-01-09 13:43 | GASCOM | ERP Iranduba | Falta de comunicação | Falha de Comunicação | Terceiros | Condições Climática | Comercial | Controle de Processo | 2023-01-09 14:18 | Não |  |  | Antena | Telecomunicação | Fortes chuvas no mês de Janeiro influenciando na qualidade de comunicação das VSATs. | Projeto de melhoria de TCOM, considerando os eventos e criticidade dos sites previsto para conclusão em jul/2023 |  | NORTE |  |  |  | 27 |  |  |  | MANAUS | LINEARES | [6 empty] | ERP Iranduba | ERP Iranduba - Telecomunicação - Antena
24 | 550 |  |  | Console 2 | 2023-01-09 13:25 | GASCAV | ECOMP Piúma | 13:25 – Trip do TC-C, devido queda do MG-A. | Trip de ECOMP | Parada de Equipamento (Falha) | Falha de Fixação/Montagem | Projeto | Redução de Vida Útil | 2023-01-09 16:00 | Não |  |  | Botoeira de Emergência | Geração de Energia | Botoeira de emergência do MG-A estava frouxa e com a vibração atuou. | Inspeção Visual |  | SUDESTE |  |  |  | 25 |  |  |  | ECOMP PIÚMA | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Piúma | ECOMP Piúma - Geração de Energia - Botoeira de Emergência
25 | 551 |  |  | Console 2 | 2023-01-09 19:51 | San Cam 18 | PE Camaçari Manati | 18:13 - CSC observado redução abrupta de vazão no PE CAMAÇARI MANATI de 1.600.000 m³/dia para 500.000 m³/dia. | Falha interna do Cliente (PE) | Variação de Desempenho | Baixa Vazão | Segurança | Acidente sem Perda de Vidas | 2023-01-09 19:51 | Não |  |  | Duto | Linhas Internas | Redução de vazão abrupta no PE Camaçari-Manati. Não há detalhes dos motivos da redução abrupta. | Não há detalhes dos motivos da redução, não sendo possível definir soluções. |  | BASEAL |  |  |  | 28 |  |  |  | CAMAÇARI | LINEARES | [6 empty] | PE Camaçari Manati | PE Camaçari Manati - Linhas Internas - Duto
26 | 552 |  |  | Console 1 | 2023-01-10 22:51 | Ramal Termopernambuco | PE RNEST | PE RNEST com dados congelados, não estão sendo replicados para Oasys | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2023-01-26 02:53 | Não |  |  | Supervisório | Controle e Automação | Dados congelados no PE RNEST. Faltam detalhes sobre as causas dos dados congelados. | Teste de Detecção de Falhas Ocultas Inspeção visual e de integridade de componentes (modens, cabos, instrumentos) |  | NORDESTE |  |  |  | 29 |  |  |  | JABOATÃO | LINEARES | [6 empty] | PE RNEST | PE RNEST - Controle e Automação - Supervisório
27 | 553 |  |  | Console Administrativo | 2023-01-06 06:38 | GASALP | PR Pilar | 06:38 – Parada de envio de gás da UPGN Pilar para a malha TAG, não houve contato da UPGN Pilar com o SSC. 08:03 – Foi entrado em contato com a UPGN Pilar sobre a baixa vazão de recebimento de gás, e foi informado que a parada de envio foi devido a pouco gás enviado pela estação de furado e que a estação está com falta de energia elétrica, sem previsão de retorno. 08:22 – Fechamento da SDV-02 devido a baixa pressão do duto abaixo de 60 Kgf/cm². 08:31 – Solicitado a técnica Alessandra Paixão e o supervisor Raul a manobra de troca de alinhamento do PR UPGN Pilar da descarga para a sucção da EDG Pilar devido a saída da EDG Pilar após a XV-04 possuir uma check valve, impossibilitando o fluxo da EDG para o ponto de entrega Marechal Deodoro e o PR UPGN Pilar. 08:51 – SSC entrou em em contato com o senhor Felipe, gerente de manutenção e operação da ALGAS informando o evento de fechamento da SDV-02, pois o SSC não tem comunicação com o ponto de entrega Marechal Deodoro. 08:55 – Foi fechado a XV-04, e aberta a XV-03 na EDG Pilar pelo supervisor Raul conforme solicitação do SSC. 08:56 – Foi informado pelo supervisor Edilson da UPGN Pilar que a pressão na saída do duto da UPGN Pilar está em 40 Kgf/cm². 08:58 – Senhor Felipe gerente da ALGAS informou que não houve nenhum problema com as variáveis de vazão e pressão do ponto de entrega de Marechal Deodoro, pressão do ponto de entrega em 32 Kgf/cm². 09:01 – Foi solicitado a abertura para o supervisor Raul a abertura daSDV-02 localmente. 09:33 – Supervisor Raul informou a aberta localmente da SDV-02 conforme solicitação do SSC. Pressões normalizadas, e ponto de entrega de Marechal Deodoro sendo alimentado pela TAG, PR UPGN Pilar sem previsão de retorno conforme informado pelo supervisor Edilson. | Fechamento involuntário da válvula | Variação de Desempenho | Baixa Pressão | Comercial | Interrupção de Transporte | 2023-02-06 | Não |  |  | Válvula de Controle | Linhas Internas | Queda de energia e baixa Pressão Sistema | Avaliar possível melhoria no fluxo de comunicação entre UPGN Pilar e SSC da TAG. |  | BASEAL |  |  |  | 17 |  |  |  | PILAR - ALAGOAS | LINEARES | [5 empty] | SDV | PR Pilar | PR Pilar - Linhas Internas - Válvula de Controle
28 | 554 |  |  | Console Administrativo | 2023-01-11 08:09 | GASCAV | ECOMP Piúma | 08:09- Trip na ECOMP PIUMA, devido nível alto no schuber – Alarme espúrio do LI-003 Realizado a partida as 09:14. | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Indicação Incorreta | Comercial | Redução de Vida Útil | 2023-01-11 09:14 | Não |  |  | Instrumento de Nível | Filtragem | Indicação incorreta de nível alto no Módulo de Filtragem (Instrumento de Nível LI-003) | Manutenção Preventiva (Calibração) |  | SUDESTE |  |  |  | 30 |  |  |  | ECOMP PIÚMA | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Piúma | ECOMP Piúma - Filtragem - Instrumento de Nível
29 | 555 |  |  | Console 2 | 2023-01-11 19:55 | Ramal Catu 18 | PR Pojuca II | 18:02- TRIP do PR Pojuca 18:08 h – Téc. Lindoval informa ao CSC que ocorreu um trip e não há previsão de retorno e que ainda estão verificando o motivo da ocorrência, solicitou não despressurizar o trecho. | Falha do Carregador | Interrupção Solicitada | Alta Pressão | Segurança | Acidente sem Perda de Vidas | 2023-01-12 02:37 | Não |  |  | Duto | Linhas Internas | Trip foi causado por segurança operacional interna. Sem maiores detalhes sobre as causas da ocorrência. | Não há detalhes sobre as causas da ocorrência, não sendo possível definir soluções. |  | BASEAL |  |  |  | 31 |  |  |  | CATU | LINEARES | [6 empty] | PR Pojuca II | PR Pojuca II - Linhas Internas - Duto
30 | 556 |  |  | Console 2 | 2023-01-13 13:32 | GASVAC | PE Vitória | Falta de energia elétrica na estação Vitoria e PE Vale através da concessionaria, ocasionando descontrole das válvulas eletrônicas PID-310A e PID-310B | Falha de Energia Elétrica | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Atraso no Transporte | 2023-01-13 15:05 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Ausência de energia elétrica pela concessionária | Plano de comunicação para retomada da energia elétrica em conjunto com a concessionaria. Avaliar projeto de UPS para as unidades |  | SUDESTE |  |  |  | 32 |  |  |  | PIÚMA | LINEARES | [6 empty] | PE Vitória | PE Vitória - Elétrico e Iluminação - Terceiros
31 | 557 |  |  | Console 1 | 2023-01-13 17:51 | GASCOM | ERP Iranduba | Falha de energia elétrica na ERP, seguida de falha na UPS, comutação dos PICs 15A e 15B para manual e fechamento das válvulas de controle. Comandos de comutação para automático via Oasys sem resposta até a chegada do sobreaviso e comutação direta no PLC. 17:51 - Falha de comunicação com ERP. 17:56 - No retorno na comunicação, ocorreu a comutação simultânea dos PICs 15A e 15B (regulação de pressão dos tramo A e B) para modo MANUAL. 17:57 - Iniciadas várias tentativas de retornar os PICs para AUTOMÁTICO, sem sucesso. 18:01 - Contato com Sup. Jandson, solicitando apoio da ERP. 18:02 - Realizado abertura das válvulas da ERP em MANUAL, devido à rápida despressurização do ramal à jusante (10kgf/cm² em 10 min.) 18:27 - Chegada do sobreaviso à ERP. Pressão de saída já controlada acima de 60 kgf/cm² em manual. 18:38 - Sobreaviso solicita análise por parte do SCADA quanto às falhas sucessivas de comando de comutação para AUTO. 18:50 - Fábio Lima (AVEVA) informa que havia uma inconsistência no banco de dados que pode ser a causa da falha. Aberto CAO e ticket para análise de falha. | Falha nas válvulas da ERP | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Atraso no Transporte | 2023-01-13 19:02 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Ausência de energia elétrica pela concessionária | Plano de comunicação para retomada da energia elétrica em conjunto com a concessionaria. Avaliar projeto de UPS para as unidades |  | NORTE |  |  |  | 34 |  |  |  | MANAUS | LINEARES | [6 empty] | ERP Iranduba | ERP Iranduba - Elétrico e Iluminação - Terceiros
32 | 560 |  |  | Console 1 | 2023-01-15 02:40 | GARSOL | ECOMP Juaruna | Observado pelo CSC trip do TC-B da Ecomp Juaruna. 04:01 TC-A em operação. | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Indicação Incorreta | Projeto | Redução de Vida Útil | 2023-01-15 04:01 | Não |  |  | Instrumento de Pressão | Compressão de Gás | Indicação incorreta do instrumento PT-1125, ocasionando baixa pressão de ventilação | Manutenção Preventiva (Calibração) |  | NORTE |  |  |  | 36 |  |  |  | ECOMP JUARUNA | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Juaruna | ECOMP Juaruna - Compressão de Gás - Instrumento de Pressão
33 | 561 |  |  | Console 1 | 2023-01-15 07:00 | GASCOM | ECOMP Coari | Às 7h TRIP da ECOMP COARI devido falha da placa de rede CONTROL-NET do CLP_SIS. Acionado Thiago que informou que estão fazendo os procedimentos para a partida da ECOMP, porém devido o TC-A ter parado repentinamente que ele estava com a temperatura alta e seria necessário o resfriamento para a nova partida. Às 11h42min retorno da operação da ECOMP | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Projeto | Redução de Vida Útil | 2023-01-15 11:42 | Não |  |  | CLP | Controle e Automação | Falha na Placa de Rede do PLC | Substituição da Placa de rede Control-Net do CLP_SIS |  | NORTE |  |  |  | 37 |  |  |  | ECOMP COARI | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Coari | ECOMP Coari - Controle e Automação - CLP
34 | 562 |  |  | Console 2 | 2023-01-15 15:58 | Can Cam 14 | PE Caboto (Down Quimica) | Variáveis congeladas. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Projeto | Redução de Vida Útil | 2023-01-23 11:00 | Não |  |  | CLP | Controle e Automação | Falha no cartão de comunicação do CLP com o Lantronix/ Conflito no cartão de Entrada analógica/ cabo serial da rede local com mal contato. | Elaborar plano de inspeção e cobrar rotina de inspeção da unidade; Avaliar obsolescência dos cartões; Avaliar necessidade de substituição do cabo de rede local |  | BASEAL |  |  |  | 38 |  |  |  | CAMAÇARI | LINEARES | [6 empty] | PE Caboto (Down Quimica) | PE Caboto (Down Quimica) - Controle e Automação - CLP
35 | 563 |  |  | Console 1 | 2023-01-15 18:01 | GASCOM | ECOMP Coari | Às 18h01min novo TRIP no TC-A de COARI devido ao transmissor de vibração VS-942-1 ter excedido o valor de 90 micrometros. Segundo informação do Téc. Thiago a suspeita de inoperância do transmissor pois existe outro que está com seu parâmetro correto. Será colocado em operação o TC-B em operação que está em processo de partida. | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Indicação Incorreta | Projeto | Redução de Vida Útil | 2023-01-16 11:03 | Não |  |  | Instrumento de Vibração | Compressão de Gás | Indicação incorreta do sensor VS-942-1 | Manutenção Preventiva (Reaperto e limpeza de conexões); Inspeções Visuais de condição dos instrumentos |  | NORTE |  |  |  | 39 |  |  |  | ECOMP COARI | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Coari | ECOMP Coari - Compressão de Gás - Instrumento de Vibração
36 | 565 |  |  | Console 2 | 2023-01-16 13:48 | GASVAC | ECOMP Aracruz | Falha de comunicação com PI Vision. | Falha de Comunicação | Terceiros | Congelamento de dados | Comercial | Controle de Processo | 2023-01-18 09:40 | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Sistema de telecomunicação da Transpetro estava em falha, foi aberto o chamado pela Transpetro pro TIC da Petrobras . Foi restabelecido! | Melhorar fluxo de comunicação com a Transpetro Testes de Detecção de Falhas Ocultas (Teste de Comunicação) |  | SUDESTE |  |  |  | 41 |  |  |  | ECOMP ARACRUZ | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Aracruz | ECOMP Aracruz - Telecomunicação - Terceiros
37 | 567 |  |  | Console 2 | 2023-01-17 04:14 | Ramal Catu 18 | PR Pojuca II | Redução de vazão de recebimento, abaixo do programado. | Falha do Carregador | Variação de Desempenho | Baixa Vazão | Comercial | Interrupção de Transporte | 2023-01-17 04:40 | Não |  |  | Duto | Faixas e Dutos |  |  |  | BASEAL |  |  |  | 44 |  |  |  | CATU | LINEARES | [6 empty] | PR Pojuca II | PR Pojuca II - Faixas e Dutos - Duto
38 | 568 |  |  | Console 1 | 2023-01-17 02:31 | GASCOM | ECOMP Coari | Trip do TC-A por vibração alta. | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Indicação Incorreta | Projeto | Redução de Vida Útil | 2023-01-17 10:15 | Não |  |  | Instrumento de Vibração | Compressão de Gás | Indicação incorreta do sensor VS-942-1. | Substituição dos cabos e do sensor de vibração (realizado) |  | NORTE |  |  |  | 43 |  |  |  | ECOMP COARI | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Coari | ECOMP Coari - Compressão de Gás - Instrumento de Vibração
39 | 570 |  |  | Console 2 | 2023-01-17 07:50 | GASCAC | ECOMP Prado | Indisponibilidade da ECOMP Prado devido a não conclusão da intervenção 277. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Projeto | Controle de Processo | 2023-01-19 00:18 | Não |  |  | CLP | Controle e Automação | Falha de comunicação no CLP. | Reconfigurado o CLP Testes de Detecção de Falhas |  | SUDESTE |  |  |  | 45 |  |  |  | ECOMP PRADO | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Prado | ECOMP Prado - Controle e Automação - CLP
40 | 571 |  |  | Console 1 | 2023-01-18 11:26 | Ramal Aparecida | PE UTE Aparecida | ERP IRANDUBA 11h 26 min – Observada SDV-14A fechada e falha na SDV-01B (Posteriormente confirmado fechamento pela Equipe de Campo) Tramo B não assumiu a operação. Causa em análise. 11h 28 min – Realizado contato com Sobreaviso da Base de Manaus, porém, sem sucesso. 11h 32 min – Realizado contato com Supervisor da Base de Manaus, porém, sem sucesso. 11h 34 min – Realizado contato com Supervisor Jandson e informado sobre o ocorrido. Supervisor Jandson informa que há uma atividade programada no local. Nota: CSC não recebeu nenhuma comunicação prévia. 11h 48 min – UTE APARECIDA - Pressão chegou à 39.96 kgf/cm². Pressão contratual mínima é de 46 kg/cm², conforme MOC 349. Nota: Falha contratual com o ponto de entrega. 11h 44 min – Técnico Herdison CIGAS realiza contato, mediante a queda de pressão apresentada. CSC informa o ocorrido e que Equipe de Campo está em tratativa. 11h 55 min – UTE APARECIDA - Observada elevação de pressão chegando à 48.70 kgf/cm². Nota: Ainda não foi obtido êxito no contato com a Equipe de Campo após elevação de pressão. Nota: Não houve falha de entrega com PE APARECIDA. 12h 28 min – Condição Preliminar informada pelo Supervisor Jandson: Equipe de Campo chegou à ERP de Iranduba para atividade de calibração da PSV na SDV-01B. Há a possibilidade de ação em campo, porém, sem aviso prévio ao CSC. Causa está sendo apurada pela Supervisor Jandson. 12h 46 min - Supervisor Jandson realiza contato confirmando confiabilidade operacional do tramo A de Iranduba. Tramo B em observação. Nota: Equipe de Campo acompanhando no local. 12h 50 min – Autorizado o aumento de Consumo para retorno da Máquina 04 na UTE Aparecida. | Fechamento de SDV | Parada de Equipamento (Falha) | Baixa Pressão | Comercial | Atraso no Transporte | 2023-01-18 12:50 | Não |  |  | Válvula de Controle | Linhas Internas | Falha em campo e falha na comunicação do Campo com o CSC durante uma atividade de calibração na PSV da SDV-01B, o qual não foi informada previamente. Fechamento da SDV-01B, ocasionando alta pressão e fechamento da SDV-14A do tramo A. | Comunicação da atividade com CSC |  | NORTE |  |  |  | 47 |  |  |  | MANAUS | LINEARES |  |  |  |  | SDV-01B | SDV | SDV-01B PE UTE Aparecida | PE UTE Aparecida - Linhas Internas - Válvula de Controle
41 | 572 |  |  | Console 2 | 2023-01-19 02:35 | GASCAC | PE Itabuna | Falha de comunicação com Oasys. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Regulatório | Multa | 2023-01-22 23:47 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Dificuldade de acesso por parte da concessionária e demora para reestabelecer energia (distância) | Avaliar média de tempos para atendimento da Concessionária; Avaliar a inclusão de outro banco de baterias que suporte até a chegada da concessionária |  | BASEAL |  |  |  | 49 |  |  |  | ITABUNA | LINEARES | [6 empty] | PE Itabuna | PE Itabuna - Elétrico e Iluminação - Terceiros
42 | 574 |  |  | Console 1 | 2023-01-19 02:00 | Nordestão | PE Paulista | Após as ocorrências abertas no Evento 11436 e Ticket 1821 no PE PAULISTA, onde se ocorreu uma perda de comunicação com o PI VISION e OSAYS onde tivemos indicação falsa de fechamento de SDV (SDV-21A, SDV-21B e SDV-21C.) e constatação de falta de abastecimento elétrico. Às 2h do dia 19/01/2023 a comunicação é restabelecida no PE, porém a pressão de entrada, temperatura dos aquecedores, pressão após a regulagem e pressão de saída retornam todos com os valores muito abaixo dos praticados no PE. Com isso acionamos o Sobreaviso Rafael Pessoa que vá ao local para verificação das variáveis. O mesmo checou todas as variáveis e todas estavam nos valores normais de operação, onde aparentemente ocorre algum problema na leitura dos dados do CLP para o OASYS, sendo necessária uma avaliação da equipe ESCADA. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | Projeto | Controle de Processo | 2023-05-31 12:47 | Não |  |  | Modem | Telecomunicação | Ausência de comunicação do modem | Inspeção Visual e Instrumentada (Mau Contato, Integridade, Vibração, Temperatura do local onde está instalado) |  | NORDESTE |  |  |  | 48 |  |  |  | JABOATÃO | LINEARES | [6 empty] | PE Paulista | PE Paulista - Telecomunicação - Modem
43 | 575 |  |  | Console 1 | 2023-01-19 16:28 | GARSOL | ECOMP Juaruna | 16:28 - Trip do TC-A | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Indicação Incorreta | Projeto | Redução de Vida Útil | 2023-01-19 18:01 | Não |  |  | Instrumento de Temperatura | Compressão de Gás | Indicação incorreta no TIT-102 do gás de partida. | Manutenção Preventiva (Reaperto e limpeza de conexões); Inspeções Visuais de condição dos instrumentos |  | NORTE |  |  |  | 52 |  |  |  | ECOMP JUARUNA | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Juaruna | ECOMP Juaruna - Compressão de Gás - Instrumento de Temperatura
44 | 577 |  |  | Console 2 | 2023-01-21 02:56 | GASCAC | SCRAPER - Itapebi | Falha de comunicação com a estação de Itapebi | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Regulatório | Multa | 2023-01-24 11:38 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Dificuldade de acesso por parte da concessionária e demora para reestabelecer energia (distância) | Avaliar média de tempos para atendimento da Concessionária; Avaliar a inclusão de outro banco de baterias que suporte até a chegada da concessionária |  | BASEAL |  |  |  | 53 |  |  |  | ITABUNA | LINEARES | [6 empty] | SCRAPER - Itapebi | SCRAPER - Itapebi - Elétrico e Iluminação - Terceiros
45 | 578 |  |  | Console 1 | 2023-01-21 08:32 | GARSOL | ECOMP Juaruna | TRIP do TC-A | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Baixa Pressão | Projeto | Redução de Vida Útil | 2023-01-21 11:34 | Não |  |  | Turbocompressor | Compressão de Gás | Baixa pressão na sucção | Adequação do sistema à evitar a reincidencia da falha no sistema |  | NORTE |  |  |  | 54 |  |  |  | ECOMP JUARUNA | ECOMP |  |  |  |  | TC-A |  | TC-A ECOMP Juaruna | ECOMP Juaruna - Compressão de Gás - Turbocompressor
46 | 579 |  |  | Console 1 | 2023-01-22 09:50 | GARSOL | PR Urucu | Interrupção de recebimento por curto período. | Falha do Carregador | Parada de Equipamento (Falha) | Indicação Incorreta | Projeto | Interrupção de Transporte | 2023-01-22 13:30 | Não |  |  | Instrumento de Vazão | Linhas Internas | Trip do compressor de venda por falha de instrumento de vazão, o que afetou a vazão no cliente | Inspeção visual e de integridade no instrumentos e cabos Calibração dos instrumentos |  | NORTE |  |  |  | 56 |  |  |  | COARI | LINEARES | [6 empty] | PR Urucu | PR Urucu - Linhas Internas - Instrumento de Vazão
47 | 580 |  |  | Console 2 | 2023-01-22 14:00 | GASCAC | PE Eunápolis | Sem comunicação com o ponto de entrega. 10/01/2023 Furto dos cabos de aterramento da SDV -17(PE Eunápolis) 1 - Tipo: Houve uma tentativa de arrombamento do Shelter e houve furtos dos cabos do sistema de medição. 2 - Data: 10/01/2023 3 - Hora: 11:00 OBS: FOI INFORMADO AO CSC ÀS 18:00 PELO SUPERVISOR GUSTAVO 23/01/2023 Antônio no PE informa que ainda deverá ser feita uma conferencia nos cabos para que o local volte a comunicar, porém o mesmo não soube informar o prazo para realização da atividade e fará um inventário de equipamentos s a ser reposto. | Falha de Comunicação | Terceiros | Vandalismo | Comercial | Controle de Processo | 2023-01-27 15:21 | Não |  |  | Supervisório | Telecomunicação | Furto e vandalismo no site . | Projeto de recuperação do PE Eunápolis (Previsão Abril/23) |  | SUDESTE |  |  |  | 57 |  |  |  | PRADO - BAHIA | LINEARES | [6 empty] | PE Eunápolis | PE Eunápolis - Telecomunicação - Supervisório
48 | 581 |  |  | Console 2 | 2023-01-22 03:56 | Gasene-Lagoa Parda | SDV-02 Linhares | Perda de comunicação com a estação da SDV-02 / FQ-01-FI / XV-110 | Falha de Comunicação | Terceiros | Condições Climática | Comercial | Controle de Processo | 2023-01-23 14:29 | Não |  |  | Antena | Telecomunicação | Fortes chuvas no mês de Janeiro influenciando na qualidade de comunicação das VSATs. | Projeto de melhoria de TCOM, considerando os eventos e criticidade dos sites previsto para conclusão em jul/2023 |  | SUDESTE |  |  |  | 55 |  |  |  | ARACRUZ | LINEARES | [6 empty] | SDV-02 Linhares | SDV-02 Linhares - Telecomunicação - Antena
49 | 582 |  |  | Console 1 | 2023-01-22 10:00 | Ramal Anamã | PE Anamã | Falha de energia elétrica | Falha de Energia Elétrica | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Alimentação | Comercial | Atraso no Transporte | 2023-01-28 11:03 | Não |  |  | Microturbina | Elétrico e Iluminação | Superaquecimento da placa de DPC causando desarme e Falta sobressalentes para reposição. | Plano de comunicação para retomada da energia elétrica em conjunto com a concessionaria. Avaliar projeto de UPS para as unidades |  | NORTE |  |  |  | 58 |  |  |  | COARI | LINEARES | [6 empty] | PE Anamã | PE Anamã - Elétrico e Iluminação - Microturbina
50 | 583 |  |  | Console 2 | 2023-01-22 06:40 | Ramal UTG Sul | Ramal UTG Sul | Perda de comunicação estação Anchieta SDV-01 | Falha de Comunicação | Terceiros | Vandalismo | Comercial | Controle de Processo | 2023-01-22 18:40 | Não |  |  | Supervisório | Telecomunicação | Furto e vandalismo no site . | Projeto de recuperação do PE Eunápolis (Previsão Abril/23) |  | SUDESTE |  |  |  | 59 |  |  |  | PIÚMA | LINEARES | [6 empty] | Ramal UTG Sul | Ramal UTG Sul - Telecomunicação - Supervisório
51 | 584 |  |  | Console 1 | 2023-01-22 23:44 | GARSOL | PR Urucu | Trip/Interrupção do recebimento do polo Arara. | Falha do Carregador | Parada de Equipamento (Falha) | Entupimento/ Obstrução | Comercial | Interrupção de Transporte | 2023-01-23 03:23 | Não |  |  | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Falha na Válvula do Compressor de Venda que provocou interrupção do fornecimento | Inspeção visual e de integridade na válvula |  | NORTE |  |  |  | 60 |  |  |  | COARI | LINEARES | [6 empty] | PR Urucu | PR Urucu - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
52 | 585 |  |  | Console 1 | 2023-01-23 08:56 | Ramal Recife | PE Recife | PE Recife sem comunicação com Oasys e PI Vision. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Projeto | Redução de Vida Útil | 2023-01-26 04:08 | Não |  |  | Transformador | Elétrico e Iluminação | Árvore muito próxima que desarma o sistema sempre que venta ou chove forte. | Acionar a concessionária para poda de árvore; Elaborar plano de inspeção das condições do sistema elétrico |  | NORDESTE |  |  |  | 61 |  |  |  | JABOATÃO | LINEARES | [6 empty] | PE Recife | PE Recife - Elétrico e Iluminação - Transformador
53 | 587 |  |  | Console 2 | 2023-01-23 19:22 | Ramal Catu 18 | PR Pojuca II | Trip do PR Santiago. Realizado contato com Operador Maurício. o mesmo informou que houve uma falha na UPGN, mas o fato raiz está em análise. 08:10 - Operador Wellington informa falha de equipamento. Possível falha na bomba de óleo. 20:00 - PR Santiago ainda sem retorno. | Baixa vazão no PE | Terceiros | Baixa Vazão | Comercial | Atraso no Transporte | 2023-01-25 01:38 | Não |  |  | Terceiros | Terceiros | Falha na UPGN de Santiago. | Em Análise no UPGN Santiago / Terceiros |  | BASEAL |  |  |  | 63 |  |  |  | CATU | LINEARES | [6 empty] | PR Pojuca II | PR Pojuca II - Terceiros - Terceiros
54 | 588 |  |  | Console 2 | 2023-01-24 01:28 | GASVAC | Estação Tims | Falha de comunicação com a estação TIMS | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Alta Temperatura | Projeto | Redução de Vida Útil | 2023-01-24 05:30 | Não |  |  | Ar Condicionado | Infraestrutura e Predial | Falta de refrigeração no Shelter ocasionando aquecimento dos equipamentos | Inspeção Visual e Instrumentada (Mau Contato, Integridade, Vibração, Temperatura do local onde está instalado) |  | SUDESTE |  |  |  | 64 |  |  |  | PIÚMA | LINEARES | [6 empty] | Estação Tims | Estação Tims - Infraestrutura e Predial - Ar Condicionado
55 | 589 |  |  | Console 1 | 2023-01-24 03:44 | GASCOM | SDV-21 - Gascom | Fechamento indevido SDV-21 GASCOM. | Fechamento involuntário da válvula | Parada de Equipamento (Falha) | Vazamento | Comercial | Redução de Vida Útil | 2023-01-24 11:31 | Não |  |  | Válvula de Controle | Linhas Internas | Vazamento do PSL | Verificação anual da existência de fugas; investigação da causa do vazamento do PSL. |  | NORTE |  |  |  | 67 |  |  |  | MANAUS | LINEARES |  |  |  |  | SDV-21 | SDV | SDV-21 SDV-21 - Gascom | SDV-21 - Gascom - Linhas Internas - Válvula de Controle
56 | 590 |  |  | Console 1 | 2023-01-24 01:52 | GASCOM | ERP Caapiranga | Falha de comunicação OASYS e PI VISION | Falha de Comunicação | Terceiros | Condições Climática | Comercial | Controle de Processo | 2023-05-31 12:41 | Não |  |  | Antena | Telecomunicação | Fortes chuvas no mês de Janeiro influenciando na qualidade de comunicação das VSATs. | Projeto de melhoria de TCOM, considerando os eventos e criticidade dos sites previsto para conclusão em jul/2023 |  | NORTE |  |  |  | 65 |  |  |  | MANAUS | LINEARES | [6 empty] | ERP Caapiranga | ERP Caapiranga - Telecomunicação - Antena
57 | 591 |  |  | Console 1 | 2023-01-24 03:20 | Ramal Caapiranga | PE Caapiranga | Falha de comunicação OASYS e PI VISION | Falha de Comunicação | Terceiros | Condições Climática | Comercial | Controle de Processo | 2023-05-31 12:41 | Não |  |  | Antena | Telecomunicação | Fortes chuvas no mês de Janeiro influenciando na qualidade de comunicação das VSATs. | Projeto de melhoria de TCOM, considerando os eventos e criticidade dos sites previsto para conclusão em jul/2023 |  | NORTE |  |  |  | 66 |  |  |  | MANAUS | LINEARES | [6 empty] | PE Caapiranga | PE Caapiranga - Telecomunicação - Antena
58 | 592 |  |  | Console 1 | 2023-01-24 06:15 | GASCOM | SDV-20 - Gascom | Fechamento da SDV-20 atuação PSH. | Operação do Dispositivo de Segurança | Variação de Desempenho | Alta Pressão | Segurança | Acidente sem Perda de Vidas | 2023-01-24 22:08 | Não |  |  | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Decorrente ao fechamento da SDV-21, que encontra-se a jusante no gasoduto, trecho pressurizou vindo a atingir pressão máxima sendo atuado o PSH da Válvula SDV-20. | Restabelecer a válvula de controle, com seus setpoints de segurança Inspeção visual e de integridade na válvula e by-pass Calibração da válvula |  | NORTE |  |  |  | 68 |  |  |  | MANAUS | LINEARES |  |  |  |  | SDV-21 | SDV | SDV-21 SDV-20 - Gascom | SDV-20 - Gascom - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
59 | 593 |  |  | Console 1 | 2023-01-24 06:43 | GASCOM | SDV-18 - Gascom | Válvula não fechou ao atingir a pressão de set do PSH (101,5 kgf/cm²) | Mau funcionamento do componente de segmento | Variação de Desempenho | Alta Pressão | Segurança | Acidente sem Perda de Vidas | 2023-01-24 13:47 | Não |  |  | Válvula | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Válvula não atuou por estar em manual no campo | Investigar o motiva da válvula estar em local; reforçar nos treinamentos quanto a necessidade de manter a válvula em remoto após o teste funcional. |  | NORTE |  |  |  | 69 |  |  |  | MANAUS | LINEARES |  |  |  |  | SDV-18 | SDV | SDV-18 SDV-18 - Gascom | SDV-18 - Gascom - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula
60 | 595 |  |  | Console 2 | 2023-01-24 10:57 | San Cam 18 | EDG Camaçari | Às 10:00 Falha de comunicação na EDG de CAMAÇARI com o sistema OASYS com acionamento da equipe SCADA para o tratamento. 10:51 - Técnico Fabiano chega ao local e reseta o modem de comunicação, porém, sem sucesso. Técnico inspecionando em campo. 11:00 - Retorno da comunicação após reset do firewall do moldem. | Falha de Comunicação | Variação de Desempenho | Oscilação de Tensão | Segurança | Redução de Vida Útil | 2023-01-24 11:00 | Não |  |  | Firewall | Telecomunicação | Queima do Firewall após pico de energia. | Avaliar integridade dos sistemas de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA); Substituir/Corrigar se necessário; Verificar supressores de surto Elaborar planos de inspeção de integridade dos SPDA |  | BASEAL |  |  |  | 71 |  |  |  | CAMAÇARI | LINEARES | [6 empty] | EDG Camaçari | EDG Camaçari - Telecomunicação - Firewall
61 | 596 |  |  | Console Administrativo | 2023-01-24 11:19 | GASPIL | SDV-07 - Gaspil | Fechamento espúrio da SDV-07 do GASPIL | Fechamento involuntário da válvula | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Atraso no Transporte | 2023-01-24 13:51 |  |  |  | Válvula de Controle | Linhas Internas | Ajuste do ROPD / Desgaste das Vedações / | Levantamento das pressões de ajuste do ROPD de projeto e revisão do procedimento (LI-GTO-OPE-001) e Calibração das SDVs conforme procedimento revisado. |  | BASEAL |  |  |  | 72 |  |  |  | PILAR - ALAGOAS | LINEARES |  |  |  |  | SDV-07 | SDV | SDV-07 SDV-07 - Gaspil | SDV-07 - Gaspil - Linhas Internas - Válvula de Controle
62 | 597 |  |  | Console Administrativo | 2023-01-24 15:38 | GASFOR | PE Caucaia | 15:38 – Início da queda da pressão de entrega. 16:05 – Realizado contato com supervisor Marcos Pratti devido queda de pressão na entrega. Marcos informou que o técnico Robson está no local realizando atividade nos aquecedores. Robson não entrou em contato com SSC para realizar a atividade. Verificado que XV-02A estava fechada. 16:12 – Após contato do supervisor Marcos Pratti com técnico Robson a pressão foi restabelecida e XV-02A foi aberta. 16:30 – Recebido alarme de fechamento da SDV-14A do tramo A de regulagem após pressão atingir 16.66 kgf. 16:32 – Recebido alarme de abertura da SDV-14A. 16:44 – Robson entrou em contato com a SSC e informou que a chegada no PE foi por volta de 10 horas, mas que não conseguiu contato e realizou a substituição da válvula PCV-2950A do aquecedor A (sem a autorização da SSC). Após o serviço Robson foi ao PE Pecém e retornou ao PE Caucaia por volta de 16h, quando informou que a HV-58A estava fechada e realizou a abertura da HV-58A no campo (sem autorização da SSC) e logo após abriu a SDV-14A que havia fechado por alta pressão. OBS: Não temos comando remoto da XV-02A nem da HV-58A. Nota: Pressão mínima contratual é 12.00 kgf/cm² e a pressão chegou à 8.70 kgf/cm². | Mau funcionamento do componente de segmento | Variação de Desempenho | Ausência de Comunicação da Atividade | Comercial | Atraso no Transporte | 2023-01-24 16:44 | Não |  |  | Válvula | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Falha de Comunicação entre equipe de campo da ESOM e o Supervisório, que não comunicou atividade nos aquecedores. Houve fechamento da válvula XV-02A e sequência de fechamentos por segurança da válvula SDV-14A | Plano de Comunicação de Atividades de Campo entre ESOM/EO/CSC |  | NORDESTE |  |  |  | 73 |  |  |  | MARACANAÚ | LINEARES |  |  |  |  | XV-02A | XV | XV-02A PE Caucaia | PE Caucaia - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula
63 | 598 |  |  | Console 1 | 2023-01-25 05:21 | Ramal Recife | PE Recife | Falha de comunicação OASYS e PI VISION com o computador de vazão FQ-31B-FI | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Projeto | Redução de Vida Útil | 2023-05-31 12:41 | Não |  |  | Transformador | Elétrico e Iluminação | Árvore muito próxima que desarma o sistema sempre que venta ou chove forte. | Acionar a concessionária para poda de árvore; Elaborar plano de inspeção das condições do sistema elétrico |  | NORDESTE |  |  |  | 74 |  |  |  | JABOATÃO | LINEARES | [6 empty] | PE Recife | PE Recife - Elétrico e Iluminação - Transformador
64 | 599 |  | 570149 | Console 2 | 2023-01-25 05:46 | Ramal Catu 18 | PR Pojuca II | Atraso no recebimento de gás do PR Pojuca | Fechamento involuntário da válvula | Parada de Equipamento (Falha) | Indicação Incorreta | Comercial | Atraso no Transporte | 2023-01-25 21:55 | Não |  |  | Válvula de Controle | Linhas Internas | Ausência de indicação / Endereçamento | Posição incorreta da válvula no SCADA |  | BASEAL |  |  |  | 75 |  |  |  | CATU | LINEARES |  |  |  |  | XV-07 | XV | XV-07 PR Pojuca II | PR Pojuca II - Linhas Internas - Válvula de Controle
65 | 600 |  |  | Console 2 | 2023-01-25 12:08 | San Cam 18 | EDG Camaçari | 10:18 - Observado pelo CSC a perda de comunicação com a EDG de Camaçari. 10:49 - Retorno de comunicação e novamente perda de comunicação às 11:05. 11:26 - Realizado contato com Equipe SCADA. A Equipe SCADA nos informou que há uma atividade no Sistema de Comunicação de Camaçari. Observado que não houve aviso prévio nas linhas de comunicação com o CSC. Realizado contato com Supervisor Pizza e o mesmo informou que está atuando no sistema de comunicação do PI VISION e que na tentativa de restabelecer acabou ocasionando a perda de comunicação com o Oasys System. CSC reforça a importância e padronização da comunicação prévia antes de qualquer atividade e caso na tentativa de contato não haja sucesso, não haver nenhuma atividade antes de uma avaliação operacional do Centro de Controle. | Falha de Comunicação | Manobra Operacional | Ausência de Comunicação da Atividade | Comercial | Redução de Vida Útil | 2023-01-25 14:55 | Não |  |  | Computador de Processo | Telecomunicação | Manutenção no link do PI-Vision, sem aviso prévio para operação sobre a intervenção. | Alinhamento da comunicação antes de qualquer atividade que envolva risco de perda de comunicação |  | BASEAL |  |  |  | 76 |  |  |  | CAMAÇARI | LINEARES | [6 empty] | EDG Camaçari | EDG Camaçari - Telecomunicação - Computador de Processo
66 | 601 |  |  | Console 1 | 2023-01-25 09:51 | GASCOM | ECOMP Coari | Trip do TC-A | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Alta Vibração | Projeto | Redução de Vida Útil | 2023-01-25 11:22 | Não |  |  | Motogerador | Geração de Energia | Parada solicitada por Alta Vibração no MG-A; Não foi informado pela ESOM ao CSC sobre a solicitação da parada do MG-A | Manutenção Preditiva (Análise de Vibração); Melhorar comunicação entre ESOM e CSC. |  | NORTE |  |  |  | 77 |  |  |  | ECOMP COARI | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Coari | ECOMP Coari - Geração de Energia - Motogerador
67 | 602 |  |  | Console 2 | 2023-01-26 05:56 | GASCAC | ECOMP Prado | Às 04:58 TRIP do TC-A da ECOMP de PRADO devido falha no ventilador do ROOD, com isso reconhecemos a falha e iniciamos a tentativa de partida do TC-A novamente, porém o mesmo voltou a indicar TRIP após o condicionamento. Às 05:44 Téc. Ademar entra em contato com o CSC e solicita fazer a verificação local das falhas para tentativa de partida do TC-A. | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Baixa Pressão | Projeto | Redução de Vida Útil | 2023-01-26 11:34 | Não |  |  | Ventilador | Geração de Energia | Mau funcionamento do conjunto motoventilador. | Verificar possibilidade de travamento/agarramento do eixo do conjunto. Verificar ajuste do relé térmico afim de satisfazer os valores indicados conforme fabricante. Verificar estabilidade da fonte de alimentação do conjunto motoventilador através de inspeção instrumentada. Verificar e registrar valores das grandezas elétricas do ventilador (Resistência Ohmica, resistência de isolamento, corrente de trabalho) |  | SUDESTE |  |  |  | 78 |  |  |  | ECOMP PRADO | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Prado | ECOMP Prado - Geração de Energia - Ventilador
68 | 603 |  |  | Console 2 | 2023-01-26 06:59 | GASCAV | ECOMP Piúma | Às 05:37 - TRIP do TC-A de PIÚMA devido temperatura muito alta do suprimento de óleo lubrificante. Às 06:36 acionado sobreaviso Cleber para avaliar o ocorrido e tentar voltar com o TC-A em LOAD SHARING antes de ir para o TC-D. | Fechamento involuntário da válvula | Parada de Equipamento (Falha) | Alta Temperatura | Comercial | Redução de Vida Útil | 2023-01-26 07:05 | Não |  |  | Turbocompressor | Compressão de Gás | Alta Temperatura do Lubrificante | Condicionamento dos resfriadores/Permutadores de óleo lubrificante do TC-A |  | SUDESTE |  |  |  | 79 |  |  |  | ECOMP PIÚMA | ECOMP |  |  |  |  | TC-A |  | TC-A ECOMP Piúma | ECOMP Piúma - Compressão de Gás - Turbocompressor
69 | 604 |  |  | Console 2 | 2023-01-26 10:31 | GASCAC | ECOMP Prado | TRIP dos TC-A e TC-C | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Alta Temperatura | Projeto | Redução de Vida Útil | 2023-01-26 11:34 | Não |  |  | Resfriador | Compressão de Gás | Temperatura alta no óleo lubrificante | Inspeção Instrumentada (Pirômetro); Manutenção Preditiva (Análise de Óleo) |  | SUDESTE |  |  |  | 80 |  |  |  | ECOMP PRADO | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Prado | ECOMP Prado - Compressão de Gás - Resfriador
70 | 605 |  |  | Console 2 | 2023-01-26 12:34 | GASCAC | ECOMP Prado | Trip do TC-A | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Alimentação | Comercial | Atraso no Transporte | 2023-01-26 13:40 | Não |  |  | Motogerador | Geração de Energia | Falha no motogerador alugado ao tentar partir a segunda máquina. | Restabelecer motogerador principal Inspeção visual e de integridade do motogerador |  | SUDESTE |  |  |  | 81 |  |  |  | ECOMP PRADO | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Prado | ECOMP Prado - Geração de Energia - Motogerador
71 | 606 |  |  | Console 2 | 2023-01-26 16:17 | San Cam 18 | EDG Camaçari | Perda de comunicação com OASYS | Falha de Comunicação | Variação de Desempenho | Oscilação de Tensão | Segurança | Redução de Vida Útil | 2023-01-26 17:26 | Não |  |  | Firewall | Telecomunicação | Queima do Firewall após pico de energia. | Avaliar integridade dos sistemas de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA); Substituir/Corrigar se necessário; Verificar supressores de surto Elaborar planos de inspeção de integridade dos SPDA |  | BASEAL |  |  |  | 82 |  |  |  | CAMAÇARI | LINEARES | [6 empty] | EDG Camaçari | EDG Camaçari - Telecomunicação - Firewall
72 | 607 |  |  | Console 2 | 2023-01-27 12:42 | GASCAC | ECOMP Prado | Falha de comunicação com o instrumento de rotação do TC-A. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Mau contato | Projeto | Redução de Vida Útil | 2023-01-27 14:30 | Não |  |  | Cabo de Rede | Telecomunicação | Cabo de comunicação mal conectado no Switch. | Elaborar plano de inspeção e cobrar rotina de inspeção da unidade; Avaliar obsolescência dos cartões; Avaliar necessidade de substituição do cabo de rede local |  | SUDESTE |  |  |  | 83 |  |  |  | ECOMP PRADO | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Prado | ECOMP Prado - Telecomunicação - Cabo de Rede
73 | 609 |  |  | Console 1 | 2023-01-28 06:24 | Ramal Aparecida | Ramal Aparecida | Perda de comunicação com o Ramal Aparecida no PI e Oasys. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2023-01-28 20:09 | Não |  |  | Servidor | Telecomunicação | Falha de comunicação no ramal, normalizado sem intervenção da equipe de Telecom. | Inspeção visual e integridade (modem, cabos) Teste de Detecção de Falhas Ocultas Plano de Resposta em casos de Mudanças Climáticas que afetem a comunicação |  | NORTE |  |  |  | 85 |  |  |  | MANAUS | LINEARES | [6 empty] | Ramal Aparecida | Ramal Aparecida - Telecomunicação - Servidor
74 | 610 |  |  | Console Administrativo | 2023-01-28 13:30 | GASEB | ECOMP Catu | TRIP ECOMP Catu | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Alimentação | Projeto | Redução de Vida Útil | 2023-01-28 15:00 | Não |  |  | Motogerador | Geração de Energia | Desarme do motogerador (carece de detalhes) | Inspeção visual quanto a integridade do equipamento. |  | BASEAL |  |  |  | 86 |  |  |  | ECOMP CATU | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Catu | ECOMP Catu - Geração de Energia - Motogerador
75 | 611 |  |  | Console 1 | 2023-01-28 15:15 | GASCOM | ECOMP Coari | Trip do TC-B. | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Alta Temperatura | Projeto | Redução de Vida Útil | 2023-01-28 16:38 | Não |  |  | Motogerador | Geração de Energia | Alta temperatura da água de arrefecimento | Inspeção Instrumentada (Pirômetro) |  | NORTE |  |  |  | 87 |  |  |  | ECOMP COARI | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Coari | ECOMP Coari - Geração de Energia - Motogerador
76 | 612 |  |  | Console 2 | 2023-01-29 02:13 | GASCAV | ECOMP Piúma | Trip ECOMP Piúma. | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Baixa Pressão | Projeto | Redução de Vida Útil | 2023-01-29 02:40 | Não |  |  | Motogerador | Geração de Energia | Baixa pressão de água de arrefecimento |  |  | SUDESTE |  |  |  | 89 |  |  |  | ECOMP PIÚMA | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Piúma | ECOMP Piúma - Geração de Energia - Motogerador
77 | 613 |  |  | Console 1 | 2023-01-29 02:50 | GARSOL | PR Urucu | Trip na PR de Urucu | Baixa vazão no PE | Terceiros | Baixa Vazão | Comercial | Atraso no Transporte | 2023-01-29 07:24 | Não |  |  | Terceiros | Entrada | Trip na estação de Urucu, compressor de venda parou. Possível falha no cabeamento que alimenta os instrumentos locais. | Inspeção visual quanto à integridade do cabeamento |  | NORTE |  |  |  | 90 |  |  |  | COARI | LINEARES | [6 empty] | PR Urucu | PR Urucu - Entrada - Terceiros
78 | 614 |  |  | Console 1 | 2023-01-28 22:24 | Ramal Anamã | PE Anamã | Falha de comunicação com o PE. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Redução de Vida Útil | 2023-01-29 10:06 | Não |  |  | UPS | Elétrico e Iluminação | Ausência de energia da concessionária. UPS não segurou após a queda de energia. | Substituição das UPS; Avaliar geração própria para atender unidade (Painel Solar) |  | NORTE |  |  |  | 88 |  |  |  | COARI | LINEARES | [6 empty] | PE Anamã | PE Anamã - Elétrico e Iluminação - UPS
79 | 615 |  |  | Console 1 | 2023-01-29 04:16 | GASCOM | ERP Caapiranga | Perda de comunicação com a ERP. | Falha de Equipamento ou Sistema | Terceiros | Condições Climática | Comercial | Controle de Processo | 2023-01-29 08:27 | Não |  |  | Antena | Telecomunicação | Fortes chuvas no mês de Janeiro influenciando na qualidade de comunicação das VSATs. | Projeto de melhoria de TCOM, considerando os eventos e criticidade dos sites previsto para conclusão em jul/2023 |  | NORTE |  |  |  | 91 |  |  |  | MANAUS | LINEARES | [6 empty] | ERP Caapiranga | ERP Caapiranga - Telecomunicação - Antena
80 | 616 |  |  | Console 1 | 2023-01-29 16:54 | GASCOM | ERP Caapiranga | Descontrole na PCV-14A e PCV-14B | Falha nas válvulas da ERP | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Redução de Vida Útil | 2023-01-30 17:06 | Não |  |  | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Descontrole das valvulas PCV-14A e PCV-14B | Verificação das integridade das Válvula PR-40000.00-0000-973-OMG-001A |  | NORTE |  |  |  | 92 |  |  |  | MANAUS | LINEARES |  |  |  |  | PCV-14A / PCV-14B | PCV | PCV-14A / PCV-14B ERP Caapiranga | ERP Caapiranga - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
81 | 617 |  |  | Console 2 | 2023-01-29 14:45 | GASCAV | PR TECAB | Interrupção de recebimento devido a perda de especificação do gás. | Falha do Carregador | Variação de Desempenho | Qualidade do Gás | Comercial | Interrupção de Transporte | 2023-01-29 15:03 | Não |  |  | Terceiros | Linhas Internas | Interrupção solicitada do transporte devido perda de especificação do gás. | Monitoramento da qualidade do gás Plano de Resposta Imediata em casos de perda de qualidade do gás |  | SUDESTE |  |  |  | 93 |  |  |  | PIÚMA | LINEARES | [6 empty] | PR TECAB | PR TECAB - Linhas Internas - Terceiros
82 | 619 |  |  | Console 1 | 2023-01-30 20:07 | Carmópolis-Pilar | LT Carmópolis Pilar | Fechamento de válvulas SDV-06 e SDV-09 | Fechamento involuntário da válvula | Parada de Equipamento (Falha) | Dano Estrutural | Comercial | Atraso no Transporte | 2023-01-31 20:15 | Não |  |  | Válvula de Controle | Linhas Internas | Travamento / Falha sistema acionamento / Configuração do SCADA / Fechada pelo controlador | Configuração do SCADA |  | BASEAL |  |  |  | 95 |  |  |  | ATALAIA - SERGIPE | LINEARES |  |  |  |  | SDV-06 / SDV- 09 | SDV | SDV-06 / SDV- 09 LT Carmópolis Pilar | LT Carmópolis Pilar - Linhas Internas - Válvula de Controle
83 | 620 |  |  | Console Administrativo | 2023-01-30 20:19 | Carmópolis-Pilar | LT Carmópolis Pilar | Fechamento da SDV-03 | Fechamento involuntário da válvula | Parada de Equipamento (Falha) | Dano Estrutural | Comercial | Atraso no Transporte | 2023-01-31 20:15 | Não |  |  | Válvula de Controle | Linhas Internas | Fechamento por PSL | Adequação do sistema para evitar a reincidência da falha no sistema. |  | BASEAL |  |  |  | 96 |  |  |  | ATALAIA - SERGIPE | LINEARES |  |  |  |  | SDV-03 | SDV | SDV-03 LT Carmópolis Pilar | LT Carmópolis Pilar - Linhas Internas - Válvula de Controle
84 | 621 |  |  | Console 2 | 2023-01-31 10:05 | San Cam 18 | PE UTE Chesf | Variáveis congeladas. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Projeto | Redução de Vida Útil | 2023-02-01 15:55 | Não |  |  | CLP | Controle e Automação | Falha no cartão de comunicação do CLP com o Lantronix/ Conflito no cartão de Entrada analógica/ cabo serial da rede local com mal contato. | Elaborar plano de inspeção e cobrar rotina de inspeção da unidade; Avaliar obsolescência dos cartões; Avaliar necessidade de substituição do cabo de rede local |  | BASEAL |  |  |  | 97 |  |  |  | CAMAÇARI | LINEARES | [6 empty] | PE UTE Chesf | PE UTE Chesf - Controle e Automação - CLP
85 | 622 |  |  | Console 2 | 2023-01-31 13:59 | GASCAC | Estação de Itajuípe | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Redução de Vida Útil | 2023-01-31 16:50 | Não |  |  | UPS | Elétrico e Iluminação | Ausência de energia da concessionária. UPS não segurou após a queda de energia. | Substituição das UPS; Avaliar geração própria para atender unidade (Painel Solar) |  | BASEAL |  |  |  | 98 |  |  |  | ITABUNA | LINEARES | [6 empty] | Estação de Itajuípe | Estação de Itajuípe - Elétrico e Iluminação - UPS
86 | 623 |  |  | Console 2 | 2023-01-31 16:33 | GASCAC | ECOMP Prado | Ifix da Ecomp Prado replicando dados da Ecomp Aracruz. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2023-01-31 16:37 | Não |  |  | Supervisório (IFIX) | Telecomunicação | Falha no endereçamento na tela load sharing. | Teste de Detecção de Falhas |  | SUDESTE |  |  |  | 99 |  |  |  | ECOMP PRADO | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Prado | ECOMP Prado - Telecomunicação - Supervisório (IFIX)
87 | 624 |  |  | Console 2 | 2023-01-31 19:08 | GASEB | ECOMP Catu | Trip do TC-A. | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Indicação Incorreta | Projeto | Redução de Vida Útil | 2023-01-31 21:28 | Não |  |  | Instrumento de Pressão | Geração de Energia | indicação incorreta no Instrumento de Pressão (baixa pressão de água do Motogerador) | Calibração do instrumento |  | BASEAL |  |  |  | 100 |  |  |  | ECOMP CATU | ECOMP |  |  |  |  | PT-1125 |  | PT-1125 ECOMP Catu | ECOMP Catu - Geração de Energia - Instrumento de Pressão
88 | 625 |  |  | Console 2 | 2023-02-01 07:21 | GASCAV | ECOMP Piúma | Trip TC-C | Trip de Ecomp | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Projeto | Redução de Vida Útil | 2023-02-01 09:14 | Não |  |  | CLP | Controle e Automação | Trip durante comutação dos MG’s, pois não estão comutando dentro de 5 segundos, atuando o intertravamento e ocorrendo o trip do TC-C por falta de ventilação interna do hood. Identificado possível problema de comunicação no CLP. | Substituição dos Controladores (possível obsolescência); Avaliação da comunicação entre controlador, instrumentação de campo e motogeradores durante comutação |  | SUDESTE |  |  |  | 101 |  |  |  | ECOMP PIÚMA | ECOMP |  |  |  |  | TC |  | TC ECOMP Piúma | ECOMP Piúma - Controle e Automação - CLP
89 | 626 |  |  | Console 2 | 2023-02-01 07:25 | GASCAV | ECOMP Piúma | Trip TC-A | Trip de Ecomp | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Sinal | Projeto | Redução de Vida Útil | 2023-02-01 13:58 | Não |  |  | CLP | Controle e Automação | Trip durante comutação dos MG’s, pois não estão comutando dentro de 5 segundos, atuando o intertravamento e ocorrendo o trip do TC-C por falta de ventilação interna do hood. Identificado possível problema de comunicação no CLP. | Substituição dos Controladores (possível obsolescência); Avaliação da comunicação entre controlador, instrumentação de campo e motogeradores durante comutação |  | SUDESTE |  |  |  | 102 |  |  |  | ECOMP PIÚMA | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Piúma | ECOMP Piúma - Controle e Automação - CLP
90 | 627 |  |  | Console 2 | 2023-02-01 13:53 | GASCAV | ECOMP Piúma | Trip do TC-A | Trip de Ecomp | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de sinal | Projeto | Redução de Vida Útil | 2023-02-01 13:58 | Não |  |  | CLP | Controle e Automação | Trip durante comutação dos MG’s, pois não estão comutando dentro de 5 segundos, atuando o intertravamento e ocorrendo o trip do TC-C por falta de ventilação interna do hood. Identificado possível problema de comunicação no CLP. | Substituição dos Controladores (possível obsolescência); Avaliação da comunicação entre controlador, instrumentação de campo e motogeradores durante comutação |  | SUDESTE |  |  |  | 103 |  |  |  | ECOMP PIÚMA | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Piúma | ECOMP Piúma - Controle e Automação - CLP
91 | 628 |  |  | Console 2 | 2023-02-01 19:00 | GASCAV | ECOMP Piúma | Trip do TC-A | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Dano Estrutural | Projeto | Redução de Vida Útil | 2023-02-02 04:27 | Não |  |  | Resfriador | Compressão de Gás | Trip causado por alta temperatura de óleo, em função da correia do Resfriador estar danificada (partida) | Inspeções Visuais de Condição |  | SUDESTE |  |  |  | 105 |  |  |  | ECOMP PIÚMA | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Piúma | ECOMP Piúma - Compressão de Gás - Resfriador
92 | 629 |  |  | Console 2 | 2023-02-01 18:35 | GASCAC | ECOMP Prado | Trip do TC-A | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Projeto | Redução de Vida Útil | 2023-02-02 00:01 | Não |  |  | Computador de Processo | Controle e Automação | Preliminarmente, foi informado desconfiguração de um dos servidores locais. Solicitado realizar controles via servidor EPOSCA2. | Manutenção Preventiva (Testes de Conformidade) dos Computadores de Processo |  | SUDESTE |  |  |  | 104 |  |  |  | ECOMP PRADO | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Prado | ECOMP Prado - Controle e Automação - Computador de Processo
93 | 634 |  |  | Console 2 | 2023-02-02 20:00 | GASVAC | ECOMP Aracruz | Falha na comunicação com a ECOMP Aracruz. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Concorrência entre instâncias | Regulatório | Controle de Processo | 2023-02-02 23:12 | Não |  |  | Supervisório | Controle e Automação | Outro computador no Ventura conectado IFIX no mesmo IP | Testes de Funcionalidade e Conexão |  | SUDESTE |  |  |  | 110 |  |  |  | ECOMP ARACRUZ | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Aracruz | ECOMP Aracruz - Controle e Automação - Supervisório
94 | 635 |  |  | Console 2 | 2023-02-02 21:39 | GASVAC | ECOMP Aracruz | TRIP do TC-B. | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Baixa Pressão | Projeto | Redução de Vida Útil | 2023-02-03 02:22 | Não |  |  | Compressor de Ar | Ar Comprimido | Baixa pressão de óleo no compressor de ar comprimido. Identificado que o nível de óleo estava baixo. | Inspeção Visual (Nível de Óleo) |  | SUDESTE |  |  |  | 111 |  |  |  | ECOMP ARACRUZ | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Aracruz | ECOMP Aracruz - Ar Comprimido - Compressor de Ar
95 | 636 |  |  | Console 2 | 2023-02-03 02:49 | GASCAC | ECOMP Prado | Trip do TC-A. | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Alimentação | Projeto | Redução de Vida Útil | 2023-02-03 06:48 | Não |  |  | Disjuntor | Geração de Energia | Disjuntor atuou durante oscilação do MG Reserva. | Efetuar inspeção instrumentada para verificar os níveis das grandezas elétricas. |  | SUDESTE |  |  |  | 112 |  |  |  | ECOMP PRADO | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Prado | ECOMP Prado - Geração de Energia - Disjuntor
96 | 637 |  |  | Console 2 | 2023-02-03 07:19 | GASCAC | ECOMP Prado | Trip do TC-A. | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Oscilação de Tensão | Comercial | Redução de Vida Útil | 2023-02-03 08:14 | Não |  |  | Motogerador | Geração de Energia | Variação de tensão que provocou parada no MG-AUX e afetou o TC-A | Verificar com concessionária quanto a estabilidade da energia elétrica fornecida. Verificar viabilidade de uma segunda fonte de alimentação. |  | SUDESTE |  |  |  | 113 |  |  |  | ECOMP PRADO | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Prado | ECOMP Prado - Geração de Energia - Motogerador
97 | 638 |  |  | Console 2 | 2023-02-03 10:01 | GASCAC | ECOMP Prado | Trip do TC-A. | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Oscilação de Tensão | Comercial | Redução de Vida Útil | 2023-02-03 10:25 | Não |  |  | Motogerador | Geração de Energia | Variação de tensão que provocou parada no MG-AUX e afetou o TC-A (Reincidência) | Verificar com concessionária quanto a estabilidade da energia elétrica fornecida. Verificar viabilidade de uma segunda fonte de alimentação. |  | SUDESTE |  |  |  | 115 |  |  |  | ECOMP PRADO | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Prado | ECOMP Prado - Geração de Energia - Motogerador
98 | 639 |  |  | Console 2 | 2023-02-03 17:02 | GASCAC | ECOMP Prado | Trip TC-A. | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Oscilação de Tensão | Comercial | Redução de Vida Útil | 2023-02-03 18:30 | Não |  |  | Motogerador | Geração de Energia | Variação de tensão que provocou parada no MG-AUX e afetou o TC-A (Reincidência) | Verificar com concessionária quanto a estabilidade da energia elétrica fornecida. Verificar viabilidade de uma segunda fonte de alimentação. |  | SUDESTE |  |  |  | 116 |  |  |  | ECOMP PRADO | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Prado | ECOMP Prado - Geração de Energia - Motogerador
99 | 640 |  |  | Console 1 | 2023-02-03 09:19 | GASCOM | ECOMP Coari | Trip TC-A. | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Indicação Incorreta | Projeto | Redução de Vida Útil | 2023-02-03 15:44 | Não |  |  | Instrumento de Vazão | Compressão de Gás |  |  |  | NORTE |  |  |  | 114 |  |  |  | ECOMP COARI | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Coari | ECOMP Coari - Compressão de Gás - Instrumento de Vazão
100 | 641 |  |  | Console 2 | 2023-02-03 09:27 | GASCAC | PR Cacimbas | PR CACIMBAS 09:27 – Realizado contato com Técnico Ricardo Rosa e solicitado troca dos tramos de medição, mediante solicitação do Eng. Vinicius da Equipe de Medição. (Troca do tramo C para o Tramo B) 13:30 - Técnico Ricardo informa que foi realizado o alinhamento do tramo B, porém, não está indicando vazão no ultrassônico B. Técnico Ricardo está em contato com o fabricante para encontrar uma resolução. Equipe de medição ciente. 16:27 - Normalizada vazão com o tramo B. 16:36 - Observada vazão zerada no tramo B e realizado contato com Técnico Ricardo. 17:17 - Configuração: Tramo A e tramo C. O tramo B se encontra com falha no transdutor, apresentando incoerência na medição. Será programada a manutenção do mesmo para próxima semana. Equipe de medição ciente, | Mau funcionamento do componente de segmento | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Indicação | Projeto | Controle de Processo | 2023-02-03 17:17 | Não |  |  | Instrumento de Vazão | Medição | Ausência de indicação no instrumento | Inspeção de integridade dos instrumentos Plano de Calibração dos instrumentos |  | SUDESTE |  |  |  | 117 |  |  |  | ARACRUZ | LINEARES | [6 empty] | PR Cacimbas | PR Cacimbas - Medição - Instrumento de Vazão
101 | 642 |  |  | Console 2 | 2023-02-04 18:36 | GASCAV | ECOMP Piúma | Trip do TC-C. | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Oscilação de Tensão | Comercial | Redução de Vida Útil | 2023-02-04 21:00 | Não |  |  | Motogerador | Geração de Energia | Shut down externo ocasiou trip do MG-A e impedido o MG-B entrar em operação, informação passada pelo téc. Henrique. | Plano de Comunicação e Resposta para falhas de terceiros |  | SUDESTE |  |  |  | 119 |  |  |  | ECOMP PIÚMA | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Piúma | ECOMP Piúma - Geração de Energia - Motogerador
102 | 643 |  |  | Console 2 | 2023-02-04 23:56 | GASEB | ECOMP Catu | Técnico Fábio informa que foi identificado um pequeno vazamento de gás na descarga do TC-A. O mesmo informou que no dia 06/02 uma Equipe vai verificar e corrigir. Sistema isolado no momento. TC-A indisponível. | Mau funcionamento do componente de segmento | Parada de Equipamento (Falha) | Vazamento | Projeto | Redução de Vida Útil | 2023-07-05 15:26 | Não |  |  | Turbocompressor | Compressão de Gás | Vazamento de gás na descarga do TC-A | Inspeções visuais e instrumentadas |  | BASEAL |  |  |  | 121 |  |  |  | ECOMP CATU | ECOMP |  |  |  |  | TC-A |  | TC-A ECOMP Catu | ECOMP Catu - Compressão de Gás - Turbocompressor
103 | 644 |  |  | Console 2 | 2023-02-05 00:14 | Catu - Itaporanga | EDG Catu | Observado pelo CSC que a válvula XV-06 (Interligação da ECOMP de Catu não está aceitando comando remoto de fechamento. Foram realizadas 6 tentativas de fechamento com a mesma em condição MANUAL e sem sucesso. Foi realizado comando para automático, porém, sem sucesso. | Mau funcionamento do componente de segmento | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Projeto | Atraso no Transporte | 2023-02-16 15:21 | Não |  |  | Válvula | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Ausência de Comunicação entre a Válvula no Campo e o Supervisório | Teste de Comunicação; Avaliação de calibração dos instrumentos |  | BASEAL |  |  |  | 122 |  |  |  | CATU | LINEARES |  |  |  |  | XV-06 | XV | XV-06 EDG Catu | EDG Catu - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula
104 | 645 |  |  | Console 1 | 2023-02-04 21:26 | GASPIL | PE Suape | Falha de comunicação OASYS e PI VISION | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | Regulatório | Controle de Processo | 2023-02-05 02:51 | Não |  |  | Modem | Telecomunicação | Ausência de Comunicação por falha no modem | Não foi possível identificar possíveis soluções. Foi realizado reset no modem e a comunicação foi restabelecida. |  | NORDESTE |  |  |  | 120 |  |  |  | JABOATÃO | LINEARES | [6 empty] | PE Suape | PE Suape - Telecomunicação - Modem
105 | 646 |  |  | Console 2 | 2023-02-05 22:19 | San Cam 14 | SCRAPER Camaçari San.Cam 14 | Anormalidade operacional UV-222A, causando oscilações nos headers A e B. | Mau funcionamento do componente de segmento | Variação de Desempenho | Indicação Incorreta | Projeto | Atraso no Transporte | 2023-02-16 15:24 |  |  |  | Válvula | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Abertura da válvula antes de atingir o set de vazão mínima do sistema com consequente aumento da pressão no header | Avaliar ajuste nos parâmetros operacionais de vazão máxima e mínima, conforme necessidade de operação (MOC) Verificar e ajustar conforme padrão de operação Testar e verificar se há danos ou obstruções no equipamento. |  | BASEAL |  |  |  | 123 |  |  |  | CAMAÇARI | LINEARES |  |  |  |  | UV-222A | UV | UV-222A SCRAPER Camaçari San.Cam 14 | SCRAPER Camaçari San.Cam 14 - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula
106 | 647 |  |  | Console 2 | 2023-02-06 01:38 | Can Cam 14 | LT Can Cam 14 | Fechamento indevido da válvula SDV-241A. | Fechamento involuntário da válvula | Variação de Desempenho | Baixa Pressão | Comercial | Redução de Vida Útil | 2023-02-16 15:25 | Não |  |  | Válvula de Controle | Linhas Internas | Válvula não apresentou alarme e nem status de fechamento no supervisório. | Adequação do sistema para evitar a reincidência da falha no sistema. |  | BASEAL |  |  |  | 124 |  |  |  | CAMAÇARI | LINEARES |  |  |  |  | SDV-241A | SDV | SDV-241A LT Can Cam 14 | LT Can Cam 14 - Linhas Internas - Válvula de Controle
107 | 648 |  |  | Console 1 | 2023-02-06 07:00 | Nordestão | PE Paulista | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Regulatório | Controle de Processo | 2023-02-26 09:32 | Não |  |  | Supervisório | Controle e Automação | Ausência de Comunicação | Não foi possível identificar possíveis soluções. |  | NORDESTE |  |  |  | 125 |  |  |  | JABOATÃO | LINEARES | [6 empty] | PE Paulista | PE Paulista - Controle e Automação - Supervisório
108 | 650 |  |  | Console 2 | 2023-02-06 19:32 | GASEB | ECOMP Catu | TRIP no TC-C. | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Indicação Incorreta | Projeto | Redução de Vida Útil | 2023-02-06 21:12 | Não |  |  | Instrumento de Temperatura | Compressão de Gás | Análise incorreta do TI-349 (Temperatura muito alta) | Manutenção Preventiva (Reaperto e limpeza de conexões); Inspeções Visuais de condição dos instrumentos |  | BASEAL |  |  |  | 128 |  |  |  | ECOMP CATU | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Catu | ECOMP Catu - Compressão de Gás - Instrumento de Temperatura
109 | 651 |  |  | Console 2 | 2023-02-06 14:41 | GASEB | ECOMP Catu | Trip do TC-D. | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Indicação Incorreta | Projeto | Redução de Vida Útil | 2023-02-06 15:20 | Não |  |  | Instrumento de Vibração | Compressão de Gás | Alarme de vibração no Oil Cooler. Sensor de vibração no instrumento VAH598-1. | Manutenção Preventiva (Reaperto e limpeza de conexões); Inspeções Visuais de condição dos instrumentos |  | BASEAL |  |  |  | 127 |  |  |  | ECOMP CATU | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Catu | ECOMP Catu - Compressão de Gás - Instrumento de Vibração
110 | 652 |  |  | Console 2 | 2023-02-06 18:10 | GASCAV | ECOMP Piúma | Trip no TC-C. | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Alimentação | Projeto | Redução de Vida Útil | 2023-02-06 19:10 | Não |  |  | Motogerador | Geração de Energia | Houve desarme do MG-A devido falha externa | Verificar com concessionária fornecedora de energia a estabilidade do serviço prestado. Implementação de segunda fonte de alimentação para os MG's. |  | SUDESTE |  |  |  | 129 |  |  |  | ECOMP PIÚMA | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Piúma | ECOMP Piúma - Geração de Energia - Motogerador
111 | 653 |  |  | Console 2 | 2023-02-06 13:28 | GASCAC | ECOMP Prado | Trip do TC-A | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Alimentação | Projeto | Redução de Vida Útil | 2023-02-06 14:14 | Não |  |  | Motogerador | Geração de Energia | Desarmes do motogerador alugado | Retornar com o motogerador da unidade Inspeção visual e de integridade do motogerador |  | SUDESTE |  |  |  | 130 |  |  |  | ECOMP PRADO | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Prado | ECOMP Prado - Geração de Energia - Motogerador
112 | 654 |  |  | Console 1 | 2023-02-07 13:29 | GAI | SDV-03 - Itaporanga Dajuda | Fechamento indevido da SDV-03 | Fechamento involuntário da válvula | Parada de Equipamento (Falha) | Análise Incorreta | Comercial | Redução de Vida Útil | 2023-02-27 14:21 |  |  |  | Válvula de Controle | Linhas Internas | Perdas de ajuste do PSL/Perda ajuste ROPD/vazamento no atuador/vazamento nas tubulações do gás de atuação | Ajuste do PSL ou teste funcional/Ajuste do ROPD ou teste funcional/Verificar vedações/Reparar | Concluído | BASEAL |  |  |  | 133 |  |  |  | ATALAIA - SERGIPE | LINEARES |  |  |  |  | SDV-03 | SDV | SDV-03 SDV-03 - Itaporanga Dajuda | SDV-03 - Itaporanga Dajuda - Linhas Internas - Válvula de Controle
113 | 655 |  |  | Console 1 | 2023-02-07 13:34 | Catu - Itaporanga | SDV-08 - Catu-Itaporanga | Fechamento indevido na SDV-08 | Fechamento involuntário da válvula | Parada de Equipamento (Falha) | Indicação Incorreta | Comercial | Atraso no Transporte | 2023-02-07 14:30 |  |  |  | Válvula de Controle | Faixas e Dutos | Perda de ajuste do ROPD | Verificar set do ROPD e ajustar para os parâmetros de operação |  | BASEAL |  |  |  | 134 |  |  |  | CATU | LINEARES |  |  |  |  | SDV-08 | SDV | SDV-08 SDV-08 - Catu-Itaporanga | SDV-08 - Catu-Itaporanga - Faixas e Dutos - Válvula de Controle
114 | 656 |  |  | Console 2 | 2023-02-07 09:48 | GASEB | ECOMP Catu | Trip do TC-C | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Indicação Incorreta | Projeto | Redução de Vida Útil | 2023-02-07 10:04 | Não |  |  | Instrumento de Posição | Entrada | Falha no indicador de posição da válvula XV-102. | Manutenção Preventiva (Reaperto e limpeza de conexões); Inspeções Visuais de condição dos instrumentos |  | BASEAL |  |  |  | 131 |  |  |  | ECOMP CATU | ECOMP |  |  |  |  | XV-102 | XV | XV-102 ECOMP Catu | ECOMP Catu - Entrada - Instrumento de Posição
115 | 657 |  |  | Console 1 | 2023-02-07 16:33 | Catu - Itaporanga | SDV-07 - Catu-Itaporanga | Fechamento da SDV-06 (Solicitado inclusão das SDVs no duto para atualizar evento) | Fechamento involuntário da válvula | Variação de Desempenho | Baixa Pressão | Segurança | Atraso no Transporte | 2023-02-07 16:35 |  |  |  | Válvula de Controle | Faixas e Dutos | Fechamento por Segurança devido a abertura da SDV-08. Operação de abertura da SDV-08 com velocidade de queda de pressão superior a velocidade de set do ROPD da SDV-06 | Verificar se o procedimento de abertura da SDV-08 foi seguindo corretamente |  | BASEAL |  |  |  | 137 |  |  |  | CATU | LINEARES |  |  |  |  | SDV-08 | SDV | SDV-08 SDV-07 - Catu-Itaporanga | SDV-07 - Catu-Itaporanga - Faixas e Dutos - Válvula de Controle
116 | 659 |  |  | Console 2 | 2023-02-07 12:25 | GASCAV | ECOMP Piúma | TRIP no TC-C | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Vazamento | Segurança | Acidente Ambiental Restrito | 2023-02-07 14:46 | Não |  |  | Tubulação | Compressão de Gás | Durante a condicionamento da ilha de compressão do TC-D, ocorreu pequeno vazamento pelo tubing, alarmando a proteção no TC-C. | Inspeção Visual (Conexões e Vazamentos) |  | SUDESTE |  |  |  | 132 |  |  |  | ECOMP PIÚMA | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Piúma | ECOMP Piúma - Compressão de Gás - Tubulação
117 | 660 |  |  | Console 2 | 2023-02-07 19:35 | Can Ara 12 | PE RLAM 14 | Perda de comunicação e perda da indicação dos dados do computador de vazão, pressão e temperatura no OASIS para o CSC. No PE RLAM14. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Regulatório | Controle de Processo | 2023-02-16 15:54 | Não |  |  | Supervisório | Controle e Automação | Ausência de Comunicação | Não foi possível identificar possíveis soluções. |  | BASEAL |  |  |  | 140 |  |  |  | CAMAÇARI | LINEARES | [6 empty] | PE RLAM 14 | PE RLAM 14 - Controle e Automação - Supervisório
118 | 661 |  |  | Console 2 | 2023-02-07 14:12 | GASCAC | PR Cacimbas | Perda comunicação do computador de vazão FQ-01-FI e PT-01. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Regulatório | Controle de Processo | 2023-02-08 08:52 | Não |  |  | Supervisório | Controle e Automação | Ausência de Comunicação | Não foi possível identificar possíveis soluções. |  | SUDESTE |  |  |  | 135 |  |  |  | ARACRUZ | LINEARES | [6 empty] | PR Cacimbas | PR Cacimbas - Controle e Automação - Supervisório
119 | 662 |  |  | Console 2 | 2023-02-08 04:25 | GASCAV | ECOMP Piúma | Trip do TC-C. | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Projeto | Redução de Vida Útil | 2023-02-08 19:40 | Não |  |  | Ventilador | Compressão de Gás | Falha no ventilador do hood da turbina, após comutação do MG-A para o MG-B. |  |  | SUDESTE |  |  |  | 143 |  |  |  | ECOMP PIÚMA | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Piúma | ECOMP Piúma - Compressão de Gás - Ventilador
120 | 663 |  |  | Console 1 | 2023-02-08 09:24 | GARSOL | ECOMP Juaruna | TRIP do TC-B. | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Indicação Incorreta | Segurança | Acidente sem Perda de Vidas | 2023-02-08 16:37 | Não |  |  | Detector de Chama | Fogo & Gás e Segurança | Indicação incorreta no sistema de inibição de CO2 | Calibração de Instrumento |  | NORTE |  |  |  | 144 |  |  |  | ECOMP JUARUNA | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Juaruna | ECOMP Juaruna - Fogo & Gás e Segurança - Detector de Chama
121 | 664 |  |  | Console 2 | 2023-02-10 06:26 | GASCAC | ECOMP Prado | Trip do Turbo Compressor C | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Mau contato | Comercial | Redução de Vida Útil | 2023-02-10 08:06 | Não |  |  | Disjuntor | Geração de Energia | Abertura indevida do disjuntor do gerador | Inspeção Visual |  | SUDESTE |  |  |  | 145 |  |  |  | ECOMP PRADO | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Prado | ECOMP Prado - Geração de Energia - Disjuntor
122 | 666 |  |  | Console 1 | 2023-02-10 23:19 | Nordestão | PE Cabo | Falha de comunicação com PE Cabo, variáveis congeladas. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Regulatório | Controle de Processo | 2023-02-10 23:33 | Não |  |  | Supervisório | Controle e Automação | Ausência de Comunicação | Não foi possível identificar possíveis soluções. |  | NORDESTE |  |  |  | 148 |  |  |  | JABOATÃO | LINEARES | 2204 | [5 empty] | PE Cabo | PE Cabo - Controle e Automação - Supervisório
123 | 667 |  |  | Console 1 | 2023-02-10 23:21 | Ramal Anamã | PE Anamã | Falha de comunicação com PE Anamã. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Regulatório | Controle de Processo | 2023-02-16 13:59 | Não |  |  | Supervisório | Controle e Automação | Ausência de Comunicação | Não foi possível identificar possíveis soluções. Comunicação restabelecida sem atuação das equipes de campo. |  | NORTE |  |  |  | 149 |  |  |  | COARI | LINEARES | [6 empty] | PE Anamã | PE Anamã - Controle e Automação - Supervisório
124 | 669 |  |  | Console 2 | 2023-02-11 06:00 | GASCAC | ECOMP Prado | TRIP do TC-A da ECOMP de PRADO devido Falha na ventilação do HOOD. Após novo condicionamento e partida TC-A apresentou novo TRIP por OVERSPEED. Acionado Téc. Ademar para a verificação. | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Alimentação | Comercial | Redução de Vida Útil | 2023-02-11 07:25 | Não |  |  | Ventilador | Compressão de Gás | Falha na ventilação do HOOD. e falha na placa de OVERSPEED. | Adequação do sistema para evitar a reincidência |  | SUDESTE |  |  |  | 150 |  |  |  | ECOMP PRADO | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Prado | ECOMP Prado - Compressão de Gás - Ventilador
125 | 670 |  |  | Console 2 | 2023-02-11 18:00 | GASCAC | ECOMP Prado | Trip do TC-A. | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Mau contato | Comercial | Redução de Vida Útil | 2023-02-11 19:12 | Não |  |  | Disjuntor | Geração de Energia | Desarme do disjuntor do gerador a diesel. | Adequação do sistema para evitar a reincidência |  | SUDESTE |  |  |  | 151 |  |  |  | ECOMP PRADO | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Prado | ECOMP Prado - Geração de Energia - Disjuntor
126 | 671 |  |  | Console 2 | 2023-02-12 21:11 | GASCAC | ECOMP Prado | 20:52 - TRIP do TC-A com indicação de falha na ventilação do HOOD 21:11 - SSC entra em contato com o téc. Willian que informa desarme do disjuntor do gerador a diesel causou a falha e TRIP do TC-A, e foi acionado a empresa TECNOGERA para uma melhor avaliação. 23:17 – Retorno da operação do TC-A. | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Alimentação | Comercial | Redução de Vida Útil | 2023-02-12 23:17 | Não |  |  | Disjuntor | Geração de Energia | Desarme do disjuntor do gerador a diesel. | Adequação do sistema para evitar a reincidência |  | SUDESTE |  |  |  | 152 |  |  |  | ECOMP PRADO | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Prado | ECOMP Prado - Geração de Energia - Disjuntor
127 | 672 |  |  | Console 2 | 2023-02-12 01:24 | GASCAC | ECOMP Prado | TRIP do TC-A | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Entupimento/ Obstrução | Comercial | Redução de Vida Útil | 2023-02-12 04:44 | Não |  |  | Filtro | Geração de Energia | disjuntor desarma causando os TRIP's no TC-A com indicações de falha na ventilação do HOOD, Com isso foi feita uma limpeza no filtro do gerador com objetivo de parar suas oscilações. | Adequar o sistema o sistema para evitar reincidência |  | SUDESTE |  |  |  | 153 |  |  |  | ECOMP PRADO | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Prado | ECOMP Prado - Geração de Energia - Filtro
128 | 673 |  |  | Console 2 | 2023-02-12 09:30 | GASCAC | ECOMP Prado | Trip do TC-A | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Entupimento/ Obstrução | Projeto | Redução de Vida Útil | 2023-02-12 10:10 | Não |  |  | Filtro | Geração de Energia | Informado obstrução no filtro do tanque combustível. | Troca do filtro do tanque de combustível. Inspeção Intrusiva. |  | SUDESTE |  |  |  | 155 |  |  |  | ECOMP PRADO | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Prado | ECOMP Prado - Geração de Energia - Filtro
129 | 674 |  |  | Console 1 | 2023-02-12 08:00 | Ramal Aparecida | PE UTE Aparecida | Consumo fora do programado. | Alta vazão no PE | Variação de Desempenho | Alta Vazão | Segurança | Acidente sem Perda de Vidas | 2023-02-13 10:58 | Não |  |  | Computador de Processo | Medição | Consumo elevado sem aviso prévio à Operação Falha no Computador de Vazão da UTE | Melhorar fluxo de comunicação Inspeção visual no Computador de Vazão |  | NORTE |  |  |  | 154 |  |  |  | MANAUS | LINEARES | [6 empty] | PE UTE Aparecida | PE UTE Aparecida - Medição - Computador de Processo
130 | 675 |  |  | Console 2 | 2023-02-13 11:38 | GASCAC | ECOMP Prado | Trip no TC-A | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Entupimento/ Obstrução | Projeto | Redução de Vida Útil | 2023-02-13 12:30 | Não |  |  | Filtro | Geração de Energia | Informado obstrução no filtro do tanque combustível. | Troca do filtro do tanque de combustível. Inspeção Intrusiva. |  | SUDESTE |  |  |  | 157 |  |  |  | ECOMP PRADO | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Prado | ECOMP Prado - Geração de Energia - Filtro
131 | 676 |  |  | Console 2 | 2023-02-13 09:56 | GASCAV | ECOMP Piúma | Trip do TC-C | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Dano Estrutural | Projeto | Redução de Vida Útil | 2023-02-13 18:07 | Não |  |  | Bomba | Geração de Energia | Desarme do MG-A por falha na correia da bomba de água. | Inspeção Visual |  | SUDESTE |  |  |  | 156 |  |  |  | ECOMP PIÚMA | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Piúma | ECOMP Piúma - Geração de Energia - Bomba
132 | 677 |  |  | Console Administrativo | 2023-02-14 13:04 | GASCOM | Estação de Codajás | Fechamento indevido SDV-15 | Fechamento de SDV | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Sinal | Comercial | Interrupção de Transporte | 2023-02-16 15:35 |  |  |  | Válvula | Faixas e Dutos | Erro no endereçamento do comando remoto; defeito chave de fim de curso. | Correção do endereçamento remoto; reparo da chave de fim de curso. | Concluído | NORTE |  |  |  | 158 |  |  |  | COARI | LINEARES |  |  |  |  | SDV-15 | SDV | SDV-15 Estação de Codajás | Estação de Codajás - Faixas e Dutos - Válvula
133 | 678 |  |  | Console 1 | 2023-02-07 20:30 | GASCOM | ERP Caapiranga | Falha de comunicação com toda ERP. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Regulatório | Controle de Processo | 2023-02-08 11:43 | Não |  |  | Supervisório | Controle e Automação | Ausência de Comunicação | Não foi possível identificar possíveis soluções. |  | NORTE |  |  |  | 141 |  |  |  | MANAUS | LINEARES | [6 empty] | ERP Caapiranga | ERP Caapiranga - Controle e Automação - Supervisório
134 | 679 |  |  | Console 1 | 2023-02-16 16:48 | Nordestão | PE Goianinha | Perda de comunicação com todo PE. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Regulatório | Controle de Processo | 2023-07-01 23:38 | Não |  |  | Supervisório | Controle e Automação | Ausência de Comunicação | Não foi possível identificar possíveis soluções. |  | NORDESTE |  |  |  | 159 |  |  |  | MACAÍBA | LINEARES | [6 empty] | PE Goianinha | PE Goianinha - Controle e Automação - Supervisório
135 | 680 |  |  | Console Administrativo | 2023-02-07 15:10 | Ramal UTG Sul | SCRAPER Anchieta Ramal UTGSUL | Perda de comunicação | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Regulatório | Controle de Processo | 2023-05-18 19:21 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Ausência de Energia Elétrica no local (Concessionária) | Plano de Ação para mitigação e resposta de problemas de queda de energia elétrica junto à Concessionária Avaliação de utilização dos Bancos de Baterias e UPS para manter disponibilidade dos ativos até atendimento da concessionária. |  | SUDESTE |  |  |  | 136 |  |  |  | PIÚMA | LINEARES | [6 empty] | SCRAPER Anchieta Ramal UTGSUL | SCRAPER Anchieta Ramal UTGSUL - Elétrico e Iluminação - Terceiros
136 | 681 |  |  | Console Administrativo | 2023-02-07 19:17 | GASFOR | PE Fazenda Belém | Perda de comunicação com todo PE. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Regulatório | Controle de Processo | 2023-02-07 22:39 | Não |  |  | Supervisório | Controle e Automação | Ausência de Comunicação | Não foi possível identificar possíveis soluções. Retorno da comunicação sem atuação das equipes de campo. |  | NORDESTE |  |  |  | 139 |  |  |  | MOSSORÓ | LINEARES | [6 empty] | PE Fazenda Belém | PE Fazenda Belém - Controle e Automação - Supervisório
137 | 682 |  |  | Console Administrativo | 2023-02-07 21:37 | GASCAC | PE Itabuna | Perda de comunicação com PE. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Regulatório | Controle de Processo | 2023-02-10 17:07 | Não |  |  | Supervisório | Controle e Automação | Ausência de Comunicação | Não foi possível identificar possíveis soluções. |  | BASEAL |  |  |  | 142 |  |  |  | ITABUNA | LINEARES | [6 empty] | PE Itabuna | PE Itabuna - Controle e Automação - Supervisório
138 | 683 |  |  | Console Administrativo | 2023-02-04 06:26 | Carmópolis-Pilar | PE Penedo | Perda de comunicação com PE. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Regulatório | Controle de Processo | 2023-02-08 12:00 | Não |  |  | Supervisório | Controle e Automação | Ausência de Comunicação | Não foi possível identificar possíveis soluções. |  | BASEAL |  |  |  | 118 |  |  |  | PILAR - ALAGOAS | LINEARES | [6 empty] | PE Penedo | PE Penedo - Controle e Automação - Supervisório
139 | 684 |  |  | Console 1 | 2023-02-16 19:27 | GARSOL | ECOMP Juaruna | Perda de comunicação com toda ECOMP de JUARUNA. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Regulatório | Controle de Processo | 2023-02-16 20:12 | Não |  |  | Supervisório | Controle e Automação | Ausência de Comunicação | Não foi possível identificar possíveis soluções. |  | NORTE |  |  |  | 160 |  |  |  | ECOMP JUARUNA | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Juaruna | ECOMP Juaruna - Controle e Automação - Supervisório
140 | 685 |  |  | Console Administrativo | 2023-02-17 03:37 | GASCOM | ERP Caapiranga | Perda de comunicação com a ERP CAAPIRANGA. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Regulatório | Controle de Processo | 2023-02-22 10:33 | Não |  |  | Supervisório | Controle e Automação | Ausência de Comunicação | Não foi possível identificar possíveis soluções. |  | NORTE |  |  |  | 161 |  |  |  | MANAUS | LINEARES | [6 empty] | ERP Caapiranga | ERP Caapiranga - Controle e Automação - Supervisório
141 | 686 |  |  | Console 1 | 2023-02-17 05:12 | Ramal Caapiranga | PE Caapiranga | Perda de comunicação com todos os dados do PE CAAPIRANGA. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Regulatório | Controle de Processo | 2023-02-17 08:13 | Não |  |  | Supervisório | Controle e Automação | Ausência de Comunicação | Não foi possível identificar possíveis soluções. |  | NORTE |  |  |  | 162 |  |  |  | MANAUS | LINEARES | [6 empty] | PE Caapiranga | PE Caapiranga - Controle e Automação - Supervisório
142 | 687 |  |  | Console 1 | 2023-02-17 16:16 | Nordestão | PE Goianinha | Perda de comunicação com todo PE pelo PI Vision e Oasys. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Regulatório | Controle de Processo | 2023-02-17 17:22 | Não |  |  | Supervisório | Controle e Automação | Ausência de Comunicação | Não foi possível identificar possíveis soluções. Comunicação foi restabelecida sem atuação da equipe de campo. |  | NORDESTE |  |  |  | 163 |  |  |  | MACAÍBA | LINEARES | [6 empty] | PE Goianinha | PE Goianinha - Controle e Automação - Supervisório
143 | 688 |  |  | Console 1 | 2023-02-17 17:03 | GASFOR | Estação KM 370 | Perda de comunicação com a estação. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Regulatório | Controle de Processo | 2023-02-18 09:00 | Não |  |  | Supervisório | Controle e Automação | Ausência de Comunicação | Não foi possível identificar possíveis soluções. |  | NORDESTE |  |  |  | 164 |  |  |  | MARACANAÚ | LINEARES | [6 empty] | Estação KM 370 | Estação KM 370 - Controle e Automação - Supervisório
144 | 689 |  |  | Console 2 | 2023-02-17 11:16 | GASCAC | ECOMP Prado | Trip do TC-A. | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Alta Temperatura | Projeto | Redução de Vida Útil | 2023-02-17 11:45 | Não |  |  | Resfriador | Compressão de Gás | Temperatura alta de óleo. | Inspeção Instrumentada (Pirômetro) |  | SUDESTE |  |  |  | 165 |  |  |  | ECOMP PRADO | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Prado | ECOMP Prado - Compressão de Gás - Resfriador
145 | 690 |  |  | Console 2 | 2023-02-17 14:06 | GASCAV | ECOMP Piúma | Trip do TC-C. | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Baixa Pressão | Segurança | Redução de Vida Útil | 2023-02-17 14:48 | Não |  |  | Compressor de Ar | Ar Comprimido | Baixa pressão do ar de instrumentação. | Adequar o sistema o sistema para evitar reincidência |  | SUDESTE |  |  |  | 166 |  |  |  | ECOMP PIÚMA | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Piúma | ECOMP Piúma - Ar Comprimido - Compressor de Ar
146 | 691 |  |  | Console 2 | 2023-02-17 15:50 | GASVAC | PE Viana | Às 15:50 Téc. Bruno informa abertura da PSV da XV-41 de entrada do ponto de entrega, solicitado pela SSC uma inspeção para averiguação. | Mau funcionamento do componente de segmento | Parada de Equipamento (Falha) | Indicação Incorreta | Segurança | Redução de Vida Útil | 2023-02-17 17:40 | Não |  |  | Válvula | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Abertura da PSV da XV-41 abaixo do set de pressão. | Plano de Calibração das Válvulas PSV |  | SUDESTE |  |  |  | 167 |  |  |  | PIÚMA | LINEARES | [5 empty] | PSV | PE Viana | PE Viana - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula
147 | 692 |  |  | Console 2 | 2023-02-19 01:57 | Lagoa Parda-VB-10 | PE Barra do Riacho | Falha na comunicação com o ponto de entrega. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Regulatório | Controle de Processo | 2023-02-21 08:01 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Ausência de energia elétrica pela concessionária | Plano de Ação para mitigação e restabelecimento da energia elétrica |  | SUDESTE |  |  |  | 169 |  |  |  | ARACRUZ | LINEARES | [6 empty] | PE Barra do Riacho | PE Barra do Riacho - Elétrico e Iluminação - Terceiros
148 | 693 |  |  | Console 1 | 2023-02-18 11:58 | GASCOM | ECOMP Coari | Variável de vazão da Ecomp, instrumento FQ – 04, congelada. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Indicação | Regulatório | Controle de Processo | 2023-04-09 17:47 | Não |  |  | Instrumento de Vazão | Medição | Ausência de indicação do instrumento de vazão FQ-04 | Calibração do Instrumento |  | NORTE |  |  |  | 168 |  |  |  | ECOMP COARI | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Coari | ECOMP Coari - Medição - Instrumento de Vazão
149 | 694 |  |  | Console Administrativo | 2023-02-19 04:34 | Can Cam 14 | EDG Aratu | Falha de comunicação. | Falha de Energia Elétrica | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Atraso no Transporte | 2023-02-19 12:22 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Ausência de Energia Elétrica pela Concessionária | Plano de Comunicação para retomada da energia elétrica em conjunto com a Concessionária Avaliar Banco de Baterias e UPS |  | BASEAL |  |  |  | 170 |  |  |  | CAMAÇARI | LINEARES | [6 empty] | EDG Aratu | EDG Aratu - Elétrico e Iluminação - Terceiros
150 | 695 |  |  | Console Administrativo | 2023-02-19 08:05 | GASEB | ECOMP Catu | Falha de comunicação iFix. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Regulatório | Controle de Processo | 2023-02-19 11:54 | Não |  |  | Supervisório (IFIX) | Controle e Automação | Ausência de Comunicação | Não foi possível identificar possíveis soluções. |  | BASEAL |  |  |  | 171 |  |  |  | ECOMP CATU | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Catu | ECOMP Catu - Controle e Automação - Supervisório (IFIX)
151 | 696 |  |  | Console Administrativo | 2023-02-19 17:14 | GASCOM | ECOMP Coari | Trip do TC-A. | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Alta Pressão | Projeto | Redução de Vida Útil | 2023-02-19 17:29 | Não |  |  | Válvula | Compressão de Gás | Alta pressão na válvula de controle de gás combustível PT-182. |  |  | NORTE |  |  |  | 173 |  |  |  | ECOMP COARI | ECOMP | 2184 | [5 empty] | ECOMP Coari | ECOMP Coari - Compressão de Gás - Válvula
152 | 697 |  |  | Console 1 | 2023-02-19 11:11 | Nordestão | Estação de Santa Rita | Falha de comunicação com Santa Rita. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Regulatório | Controle de Processo | 2023-02-19 13:09 | Não |  |  | Supervisório | Controle e Automação | Ausência de Comunicação | Não foi possível identificar possíveis soluções. |  | NORDESTE |  |  |  | 172 |  |  |  | JOÃO PESSOA | LINEARES | [6 empty] | Estação de Santa Rita | Estação de Santa Rita - Controle e Automação - Supervisório
153 | 698 |  |  | Console 1 | 2023-02-20 06:49 | GASCOM | ERP Iranduba | Falha de comunicação | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Regulatório | Controle de Processo | 2023-02-20 12:20 | Não |  |  | Cabo de Rede | Telecomunicação | Cabo de Rede Ethernet estava danificado | Inspeção Visual de integridade de cabos e componentes de Controle e Automação |  | NORTE |  |  |  | 174 |  |  |  | MANAUS | LINEARES | [6 empty] | ERP Iranduba | ERP Iranduba - Telecomunicação - Cabo de Rede
154 | 700 |  |  | Console 2 | 2023-02-20 09:37 | GASCAC | Estação de Itajuípe | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Regulatório | Controle de Processo | 2023-02-20 11:04 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Ausência de energia elétrica fornecida pela Concessionária | Plano de Ação para mitigação e restabelecimento da energia elétrica junto à concessionária Avaliação de Banco de Baterias e UPS para suportar a estação até o retorno da energia pela concessionária. |  | BASEAL |  |  |  | 176 |  |  |  | ITABUNA | LINEARES | [6 empty] | Estação de Itajuípe | Estação de Itajuípe - Elétrico e Iluminação - Terceiros
155 | 701 |  |  | Console 1 | 2023-02-20 03:05 | GASCOM | ERP Manaus | Falha de comunicação | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Regulatório | Controle de Processo | 2023-02-20 10:42 | Não |  |  | Cabo de Rede | Telecomunicação | Cabo desconectado do modem | Inspeção visual de integridade dos cabos e modens e de conectividade dos componentes no campo |  | NORTE |  |  |  | 177 |  |  |  | MANAUS | LINEARES | [6 empty] | ERP Manaus | ERP Manaus - Telecomunicação - Cabo de Rede
156 | 702 |  |  | Console 1 | 2023-02-20 11:43 | GASCOM | ERP Anori | Falha de comunicação | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Alimentação | Regulatório | Controle de Processo | 2023-03-20 14:04 | Não |  |  | Microturbina | Elétrico e Iluminação | Desarme da microturbina | Inspeção visual de integridade e funcionamento dos componentes |  | NORTE |  |  |  | 178 |  |  |  | COARI | LINEARES | [6 empty] | ERP Anori | ERP Anori - Elétrico e Iluminação - Microturbina
157 | 703 |  |  | Console 1 | 2023-02-20 11:45 | GASCOM | SDV-22 - Gascom | Falha de comunicação | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Regulatório | Controle de Processo | 2023-02-20 18:43 | Não |  |  | Cabo de Rede | Telecomunicação | Cabo de Rede Ethernet estava danificado | Inspeção Visual de integridade de cabos e componentes de Controle e Automação |  | NORTE |  |  |  | 179 |  |  |  | MANAUS | LINEARES | [6 empty] | SDV-22 - Gascom | SDV-22 - Gascom - Telecomunicação - Cabo de Rede
158 | 704 |  |  | Console 1 | 2023-02-20 11:47 | GASCOM | PE REMAN | Falha de comunicação | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Regulatório | Controle de Processo | 2023-02-20 18:45 | Não |  |  | Cabo de Rede | Telecomunicação | Cabo desconectado do modem | Inspeção visual de integridade dos cabos e modens e de conectividade dos componentes no campo |  | NORTE |  |  |  | 180 |  |  |  | MANAUS | LINEARES | [6 empty] | PE REMAN | PE REMAN - Telecomunicação - Cabo de Rede
159 | 705 |  |  | Console 1 | 2023-02-20 12:39 | Carmópolis-Pilar | Estação de Carmópolis | Falha de comunicação | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | Regulatório | Controle de Processo | 2023-02-20 15:29 | Não |  |  | Modem | Telecomunicação | Ausência de comunicação por falha no modem. | Não foi possível identificar possíveis soluções. Comunicado que o modem foi resetado e a comunicação restabelecida. |  | BASEAL |  |  |  | 181 |  |  |  | ATALAIA - SERGIPE | LINEARES | [6 empty] | Estação de Carmópolis | Estação de Carmópolis - Telecomunicação - Modem
160 | 706 |  |  | Console 2 | 2023-02-20 16:28 | GASEB | ECOMP Catu | Trip do TC-B. | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Indicação Incorreta | Projeto | Redução de Vida Útil | 2023-02-20 18:25 | Não |  |  | Detector de Chama | Fogo & Gás e Segurança | Descarga elétrica, queda de raio, nas proximidades da ECOMP. SPDA não atuou quando necessário. | Efetuar inspeção visual dos pontos de conexão da malha de aterramento do sistema SPDA e efetuar medição da resistência de aterramento afim de garantir o caminho elétrico para escoamento das descargas atmosféricas. Efetuar o posicionamento correto do sensor de luminosidade não o deixando exposto a medições incorretas ocasionadas por ações de agentes externos ao compartimento do compressor. |  | BASEAL |  |  |  | 182 |  |  |  | ECOMP CATU | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Catu | ECOMP Catu - Fogo & Gás e Segurança - Detector de Chama
161 | 707 |  |  | Console 2 | 2023-02-20 17:35 | GASEB | ECOMP Catu | Trip do TC-B. | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Indicação Incorreta | Projeto | Acidente sem Perda de Vidas | 2023-02-20 18:49 | Não |  |  | Detector de Chama | Fogo & Gás e Segurança | Falha do alarme BI-505 detector de chama. | Manutenção Preventiva (Testes de Detecção de Falhas Ocultas); Calibração |  | BASEAL |  |  |  | 183 |  |  |  | ECOMP CATU | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Catu | ECOMP Catu - Fogo & Gás e Segurança - Detector de Chama
162 | 708 |  |  | Console Administrativo | 2023-02-20 16:23 | GARSOL | PR Urucu | Trip do PR URUCU, devido a falha de instrumento no compressor de venda. Previsão de retorno de 4.000 k m³/d, após uma hora e acima de 6.000 k m³/d após duas horas. 17:00 – Retorno da injeção 21:53 - Vazão em 5.000.000 m³/dia | Falha do Carregador | Parada de Equipamento (Falha) | Indicação Incorreta | Projeto | Redução de Vida Útil | 2023-02-20 21:53 | Não |  |  | Instrumento de Vazão | Medição | Indicação incorreta no Instrumento de Vazão | Inspeção Visual no Instrumento; Calibração do instrumento |  | NORTE |  |  |  | 184 |  |  |  | COARI | LINEARES | [6 empty] | PR Urucu | PR Urucu - Medição - Instrumento de Vazão
163 | 709 |  |  | Console 2 | 2023-02-20 23:55 | GASCAV | ECOMP Piúma | Trip do TC-C devido falha dos compressores de ar. | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Dano Estrutural | Ambiental | Redução de Vida Útil | 2023-02-21 04:54 | Não |  |  | Compressor de Ar | Ar Comprimido | Falha no Compressor de Ar | Inspeção visual e de integridade dos compressores de ar |  | SUDESTE |  |  |  | 185 |  |  |  | ECOMP PIÚMA | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Piúma | ECOMP Piúma - Ar Comprimido - Compressor de Ar
164 | 710 |  |  | Console 2 | 2023-02-21 02:00 | GASVAC | ECOMP Aracruz | Indisponibilidade das TCs | Mau funcionamento do componente de segmento | Variação de Desempenho | Ausência de Comunicação | Projeto | Redução de Vida Útil | 2023-02-21 07:27 | Não |  |  | Módulo Eletrônico | Controle e Automação | Ausência de comunicação do cartão de temperatura e do módulo da VGV | Teste de Comunicação no Cartão; Inspeção de Integridade do Módulo e Cartão (danos estruturais, limpeza, integridade dos cabos, etc.) |  | SUDESTE |  |  |  | 187 |  |  |  | ECOMP ARACRUZ | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Aracruz | ECOMP Aracruz - Controle e Automação - Módulo Eletrônico
165 | 711 |  |  | Console Administrativo | 2023-02-21 | GASCAV | PR TECAB | Injeção fora do programado devido a indisponibilidade das estações de compreensão Piúma e Aracruz. | Trip de Turbo Compressor | Variação de Desempenho | Alta Pressão | Comercial | Atraso no Transporte | 2023-02-21 03:54 | Não |  |  | Duto | Compressão de Gás | Trip do TC-C ECOMP Piúma, impactando no recebimento do PR Tecab, injetando fora do programado de 11.947km³/d, recebendo aproximadamente 5.300km³/d devido delta baixo entre GASDUCIII e GASCAV. | Plano de Resposta e Comunicação em caso de oscilações de parâmetros operacionais por falha de outros ativos |  | SUDESTE |  |  |  | 186 |  |  |  | PIÚMA | LINEARES | [6 empty] | PR TECAB | PR TECAB - Compressão de Gás - Duto
166 | 712 |  |  | Console 2 | 2023-02-21 14:27 | GASCAV | ECOMP Piúma | Trip do TC-C. | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Alta Vibração | Projeto | Redução de Vida Útil | 2023-02-21 18:48 | Não |  |  | Instrumento de Temperatura | Compressão de Gás | Vibração e temperatura alta do óleo. | Inspeção visual e integridade dos instrumentos; Calibração dos instrumentos |  | SUDESTE |  |  |  | 188 |  |  |  | ECOMP PIÚMA | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Piúma | ECOMP Piúma - Compressão de Gás - Instrumento de Temperatura
167 | 713 |  |  | Console 2 | 2023-02-21 14:53 | GASCAV | ECOMP Piúma | Trip do TC-C. | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Alta Temperatura | Projeto | Redução de Vida Útil | 2023-02-21 18:52 | Não |  |  | Resfriador | Compressão de Gás | Temperatura alta do óleo lubrificante ocasionado por falha dos Oil Coolers. | Inspeção visual e de integridade dos Resfriadores |  | SUDESTE |  |  |  | 189 |  |  |  | ECOMP PIÚMA | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Piúma | ECOMP Piúma - Compressão de Gás - Resfriador
168 | 714 |  |  | Console 2 | 2023-02-21 15:10 | GASCAC | Estação de Itajuípe | Falha de comunicação, devido falta de energia da concessionária. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Regulatório | Controle de Processo | 2023-02-22 01:26 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Ausência de energia elétrica pela concessionária | Plano de Ação para mitigação e restabelecimento da energia elétrica junto à concessionária Avaliação de Banco de Baterias e UPS para suportar a estação até o retorno da energia pela concessionária. |  | BASEAL |  |  |  | 190 |  |  |  | ITABUNA | LINEARES | [6 empty] | Estação de Itajuípe | Estação de Itajuípe - Elétrico e Iluminação - Terceiros
169 | 715 |  |  | Console 1 | 2023-02-21 16:54 | GASFOR | PE Fazenda Belém | Falha de comunicação com o ponto de entrega. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Regulatório | Controle de Processo | 2023-02-21 22:21 | Não |  |  | Supervisório | Controle e Automação | Ausência de Comunicação | Não foi possível identificar possíveis soluções. Retorno da comunicação sem atuação da equipe de campo. |  | NORDESTE |  |  |  | 191 |  |  |  | MOSSORÓ | LINEARES | [6 empty] | PE Fazenda Belém | PE Fazenda Belém - Controle e Automação - Supervisório
170 | 716 |  |  | Console 2 | 2023-02-22 06:49 | San Cam 18 | EDG Camaçari | Falha de comunicação. | Fechamento involuntário da válvula | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2023-02-22 07:08 | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | A comunicação normalizou sem atuação da equipe SCADA. | Adequar o sistema o sistema para evitar reincidência |  | BASEAL |  |  |  | 192 |  |  |  | CAMAÇARI | LINEARES | [6 empty] | EDG Camaçari | EDG Camaçari - Telecomunicação - Terceiros
171 | 717 |  |  | Console 1 | 2023-02-22 15:16 | Ramal Termopernambuco | PE Termopernambuco | Falha na comunicação com o ponto de entrega | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Regulatório | Controle de Processo | 2023-02-22 17:07 | Não |  |  | Supervisório | Controle e Automação | Ausência de Comunicação | Não foi possível identificar possíveis soluções. Retorno da comunicação sem atuação da equipe de campo. |  | NORDESTE |  |  |  | 193 |  |  |  | JABOATÃO | LINEARES | [6 empty] | PE Termopernambuco | PE Termopernambuco - Controle e Automação - Supervisório
172 | 718 |  |  | Console 1 | 2023-02-22 17:49 | Loop Nordestão | ERP Recife | Falha de comunicação com o ponto de entrega | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | Regulatório | Controle de Processo | 2023-02-25 10:34 | Não |  |  | Modem | Telecomunicação | Ausência de Comunicação por falha no modem | Não foi possível identificar possíveis soluções. Comunicado que o modem foi resetado e a comunicação restabelecida. |  | NORDESTE |  |  |  | 194 |  |  |  | JABOATÃO | LINEARES | [6 empty] | ERP Recife | ERP Recife - Telecomunicação - Modem
173 | 719 |  |  | Console 1 | 2023-02-22 19:03 | GASMEL | PE Termoaçu | Falha de comunicação Oasys e PI Vision, devido a falha da UPS | Falha de Energia Elétrica | Terceiros | Ausência de Alimentação | Projeto | Redução de Vida Útil | 2023-03-20 14:06 | Não |  |  | UPS | Elétrico e Iluminação | Ausência de alimentação por falha na UPS | Inspeção visual e de integridade da UPS |  | NORDESTE |  |  |  | 195 |  |  |  | MOSSORÓ | LINEARES | [6 empty] | PE Termoaçu | PE Termoaçu - Elétrico e Iluminação - UPS
174 | 720 |  |  | Console 2 | 2023-02-22 18:25 | GASCAV | ECOMP Piúma | Trip TC-D | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Redução de Vida Útil | 2023-02-22 21:52 | Não |  |  | Supervisório (IFIX) | Controle e Automação | Travamento no Sistema IFIX. | Teste de Detecção de Falhas Ocultas; Plano de Comunicação e Resposta para falhas no sistema de comunicação |  | SUDESTE |  |  |  | 196 |  |  |  | ECOMP PIÚMA | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Piúma | ECOMP Piúma - Controle e Automação - Supervisório (IFIX)
175 | 721 |  |  | Console 2 | 2023-02-22 19:22 | GASCAV | ECOMP Piúma | Trip TC-A | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Redução de Vida Útil | 2023-02-22 21:52 | Não |  |  | Supervisório (IFIX) | Controle e Automação | Travamento no Sistema IFIX. | Teste de Detecção de Falhas Ocultas; Plano de Comunicação e Resposta para falhas no sistema de comunicação |  | SUDESTE |  |  |  | 197 |  |  |  | ECOMP PIÚMA | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Piúma | ECOMP Piúma - Controle e Automação - Supervisório (IFIX)
176 | 722 |  |  | Console 1 | 2023-02-22 21:40 | Nordestão | PE Goianinha | Falha de comunicação | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Regulatório | Controle de Processo | 2023-02-22 22:30 | Não |  |  | Supervisório | Controle e Automação | Ausência de Comunicação | Não foi possível identificar possíveis soluções. Retorno da comunicação sem atuação da equipe de campo. |  | NORDESTE |  |  |  | 200 |  |  |  | MACAÍBA | LINEARES | [6 empty] | PE Goianinha | PE Goianinha - Controle e Automação - Supervisório
177 | 723 |  |  | Console 1 | 2023-02-22 23:27 | Loop Nordestão | PE Jaboatão | Falha de comunicação | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Alimentação | Regulatório | Controle de Processo | 2023-02-23 08:00 | Não |  |  | Disjuntor | Elétrico e Iluminação | Desarme do disjuntor de energia | Inspeção visual de integridade e funcionamento dos componentes elétricos |  | NORDESTE |  |  |  | 202 |  |  |  | JABOATÃO | LINEARES | [6 empty] | PE Jaboatão | PE Jaboatão - Elétrico e Iluminação - Disjuntor
178 | 724 |  |  | Console 1 | 2023-02-22 23:42 | Loop Nordestão | ERP Jaboatão | Falha de comunicação | Fechamento involuntário da válvula | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2023-02-23 08:01 | Não |  |  | Disjuntor | Elétrico e Iluminação | Foi rearmado o disjuntor e normalizado a comunicação. | Inspeção Visual |  | NORDESTE |  |  |  | 203 |  |  |  | JABOATÃO | LINEARES | [6 empty] | ERP Jaboatão | ERP Jaboatão - Elétrico e Iluminação - Disjuntor
179 | 725 |  |  | Console 1 | 2023-02-22 23:53 | Nordestão | PE Pedra de Fogo | Falha de comunicação | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Regulatório | Controle de Processo | 2023-02-23 06:25 | Não |  |  | Supervisório | Controle e Automação | Ausência de Comunicação | Não foi possível identificar possíveis soluções. Retorno da comunicação sem atuação da equipe de campo. |  | NORDESTE |  |  |  | 204 |  |  |  | JOÃO PESSOA | LINEARES | [6 empty] | PE Pedra de Fogo | PE Pedra de Fogo - Controle e Automação - Supervisório
180 | 726 |  |  | Console 1 | 2023-02-22 19:48 | GASFOR | PE Fazenda Belém | Falha de comunicação no ponto de entrega. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Regulatório | Controle de Processo | 2023-02-23 06:23 | Não |  |  | Supervisório | Controle e Automação | Ausência de Comunicação | Não foi possível identificar possíveis soluções. Retorno da comunicação sem atuação da equipe de campo. |  | NORDESTE |  |  |  | 198 |  |  |  | MOSSORÓ | LINEARES | [6 empty] | PE Fazenda Belém | PE Fazenda Belém - Controle e Automação - Supervisório
181 | 727 |  |  | Console 1 | 2023-02-22 21:53 | GASFOR | ERP Aracati | Perda de comunicação na ERP Aracati. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Regulatório | Controle de Processo | 2023-02-23 00:55 | Não |  |  | Supervisório | Controle e Automação | Ausência de Comunicação | Não foi possível identificar possíveis soluções. Retorno da comunicação sem atuação da equipe de campo. |  | NORDESTE |  |  |  | 201 |  |  |  | MOSSORÓ | LINEARES | [6 empty] | ERP Aracati | ERP Aracati - Controle e Automação - Supervisório
182 | 729 |  |  | Console 2 | 2023-02-23 06:04 | GASCAV | ECOMP Piúma | Trip dos TCs- A e D, devido desarme do gerador de energia. | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Dano Estrutural | Projeto | Redução de Vida Útil | 2023-02-23 06:23 | Não |  |  | Compressor de Ar | Ar Comprimido | Desarme do sistema de Ar Comprimido por baixa pressão | Inspeção visual e integridade dos Compressores de Ar |  | SUDESTE |  |  |  | 205 |  |  |  | ECOMP PIÚMA | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Piúma | ECOMP Piúma - Ar Comprimido - Compressor de Ar
183 | 730 |  |  | Console 2 | 2023-02-23 06:32 | Can Cam 12 | EDG São Francisco do Conde | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | Regulatório | Controle de Processo | 2023-02-23 09:45 | Não |  |  | Modem | Telecomunicação | Ausência de Comunicação por falha no modem. | Não foi possível identificar possíveis soluções. Comunicado que o modem foi resetado e a comunicação restabelecida. |  | BASEAL |  |  |  | 206 |  |  |  | CAMAÇARI | LINEARES | [6 empty] | EDG São Francisco do Conde | EDG São Francisco do Conde - Telecomunicação - Modem
184 | 731 |  |  | Console 1 | 2023-02-23 08:33 | Ramal Termopernambuco | PE RNEST | Falha de comunicação com o ponto de entrega | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Regulatório | Controle de Processo | 2023-02-23 13:53 | Não |  |  | Conversor/Gateway | Telecomunicação | Ausência de comunicação no Lantronix | Não foi possível identificar possíveis soluções. Comunicado que o mesmo foi resetado e a comunicação restabelecida. |  | NORDESTE |  |  |  | 207 |  |  |  | JABOATÃO | LINEARES | [6 empty] | PE RNEST | PE RNEST - Telecomunicação - Conversor/Gateway
185 | 732 |  |  | Console Administrativo | 2023-02-23 15:29 | GASCAC | ERP MCV Cacimbas | Comportamento anormal durante atividade na SDV-01 | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Regulatório | Controle de Processo | 2023-02-23 19:02 | Não |  |  | CLP | Controle e Automação | Alteração da lógica no CLP | Melhorar fluxo de comunicação de atividades |  | SUDESTE |  |  |  | 208 |  |  |  | ARACRUZ | LINEARES |  |  |  |  | SDV-01 | SDV | SDV-01 ERP MCV Cacimbas | ERP MCV Cacimbas - Controle e Automação - CLP
186 | 733 |  |  | Console 1 | 2023-02-24 12:52 | Ramal Aracati | PE Aracati | Pressão baixa na saída para o cliente. | Falha no SKID de redução para o cliente | Parada de Equipamento (Falha) | Dano Estrutural | Comercial | Redução de Vida Útil | 2023-03-06 12:27 | Não |  |  | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Efetuando a regulagem nos pilotos das PCVs, e substituição dos elastômeros com assim como limpeza de Pó ¦Amarelo. | adequação do sistema para evitar o acumulo de Pó amarelo nos internos das válvulas e de sua regulagem |  | NORDESTE |  |  |  | 209 |  |  |  | MOSSORÓ | LINEARES |  |  |  |  | PCV-12A / PCV-13A / PCV-12B | PCV | PCV-12A / PCV-13A / PCV-12B PE Aracati | PE Aracati - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
187 | 734 |  |  | Console 1 | 2023-02-24 17:32 | GASCOM | ECOMP Coari | Trip do TC-A. | Trip de Turbo Compressor | Variação de Desempenho | Alta Pressão | Segurança | Atraso no Transporte | 2023-02-24 17:42 | Não |  |  | Duto | Entrada | Pressão alta de sucção devido a alto empacotamento do duto. | Adequar o sistema o sistema para evitar reincidência |  | NORTE |  |  |  | 210 |  |  |  | ECOMP COARI | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Coari | ECOMP Coari - Entrada - Duto
188 | 735 |  |  | Console 1 | 2023-02-25 11:57 | Nordestão | ERP Cabo | Falha de comunicação com a ERP. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Regulatório | Controle de Processo | 2023-02-25 15:10 | Não |  |  | Modem | Telecomunicação | Travamento no modem | Inspeção visual de integridade e conexões do modem Avaliação de obsolescência do modem Testes funcionais para detecção de falhas ocultas do modem |  | NORDESTE |  |  |  | 213 |  |  |  | JABOATÃO | LINEARES | [6 empty] | ERP Cabo | ERP Cabo - Telecomunicação - Modem
189 | 736 |  |  | Console 1 | 2023-02-25 09:31 | Nordestão | PE Goianinha | Falha de comunicação com o PE. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Regulatório | Controle de Processo | 2023-02-25 14:10 | Não |  |  | Modem | Telecomunicação | Travamento no modem | Inspeção visual de integridade e conexões do modem Avaliação de obsolescência do modem Testes funcionais para detecção de falhas ocultas do modem |  | NORDESTE |  |  |  | 212 |  |  |  | MACAÍBA | LINEARES | [6 empty] | PE Goianinha | PE Goianinha - Telecomunicação - Modem
190 | 737 |  |  | Console 1 | 2023-02-24 20:16 | Ramal Recife | PE Recife | Falha de comunicação com o PE. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Regulatório | Controle de Processo | 2023-02-28 11:41 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Ausência de energia elétrica pela concessionária (queda de 2 fases) | Plano de Ação para mitigação e restabelecimento da energia elétrica junto à concessionária Avaliação de Banco de Baterias e UPS para suportar a estação até o retorno da energia pela concessionária. |  | NORDESTE |  |  |  | 211 |  |  |  | JABOATÃO | LINEARES | [6 empty] | PE Recife | PE Recife - Elétrico e Iluminação - Terceiros
191 | 738 |  |  | Console 1 | 2023-02-26 08:36 | GASALP | Estação de Ipojuca | Falha de comunicação com a EDG. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Regulatório | Controle de Processo | 2023-02-27 10:34 | Não |  |  | Supervisório | Controle e Automação | Ausência de Comunicação | Não foi possível identificar possíveis soluções. |  | BASEAL |  |  |  | 214 |  |  |  | PILAR - ALAGOAS | LINEARES | [6 empty] | Estação de Ipojuca | Estação de Ipojuca - Controle e Automação - Supervisório
192 | 739 |  |  | Console 1 | 2023-02-26 09:15 | Nordestão | PE Goianinha | Falha de comunicação com o PE, impedindo de acompanhar as variáveis. | Fechamento involuntário da válvula | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2023-02-26 22:00 | Não |  |  | Supervisório | Controle e Automação | Falha de comunicação com PE impedindo de acompanhar as variáveis | Adequar o sistema o sistema para evitar reincidência |  | NORDESTE |  |  |  | 215 |  |  |  | MACAÍBA | LINEARES | [6 empty] | PE Goianinha | PE Goianinha - Controle e Automação - Supervisório
193 | 740 |  |  | Console 2 | 2023-02-26 09:06 | GASCAC | ECOMP Prado | ECOMP PRADO 09:06 - Op. Alessandro informa que fará inspeção preventiva no TC - A porém sem intervenção. Não foi autorizado. Técnico informa inspeção visual nos componentes do TC-C. TC-C ainda indisponível. Aguardando relatório da Siemens. Nota: Apenas TC-A disponível no momento. | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Travamento | Projeto | Redução de Vida Útil | 2023-03-20 14:41 | Não |  |  | Turbocompressor | Compressão de Gás | Identificado 01 aleta da IGV e 01 aleta do 1 Estágio travadas. Resfriadores à gás com baixa eficiência devido vários orificios tamponados pela Transpetro. | Monitoramento online de condições; Manutenção Preditiva |  | SUDESTE |  |  |  | 218 |  |  |  | ECOMP PRADO | ECOMP |  |  |  |  | TC-A |  | TC-A ECOMP Prado | ECOMP Prado - Compressão de Gás - Turbocompressor
194 | 741 |  |  | Console 1 | 2023-02-27 06:18 | GARSOL | ECOMP Juaruna | TRIP do TC-B | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Indicação Incorreta | Projeto | Acidente sem Perda de Vidas | 2023-02-27 06:47 | Não |  |  | Detector de Chama | Fogo & Gás e Segurança | Atuação indevida do detector de fogo. | Manutenção Preventiva (Testes de Detecção de Falhas Ocultas); Calibração |  | NORTE |  |  |  | 219 |  |  |  | ECOMP JUARUNA | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Juaruna | ECOMP Juaruna - Fogo & Gás e Segurança - Detector de Chama
195 | 742 |  |  | Console 2 | 2023-02-27 07:47 | GASEB | ECOMP Catu | Falha de comunicação com a ECOMP Catu IP 172.16.8.104 | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Regulatório | Controle de Processo | 2023-02-27 09:24 | Não |  |  | Supervisório | Controle e Automação | Ausência de Comunicação | Não foi possível identificar possíveis soluções. |  | BASEAL |  |  |  | 220 |  |  |  | ECOMP CATU | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Catu | ECOMP Catu - Controle e Automação - Supervisório
196 | 743 |  |  | Console 1 | 2023-02-26 15:15 | GASFOR | PE Pecém | Falha de comunicação com o ponto de entrega. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Regulatório | Controle de Processo | 2023-02-27 17:01 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Ausência de energia elétrica pela concessionária | Plano de Ação para mitigação e restabelecimento da energia elétrica junto à concessionária Avaliação de Banco de Baterias e UPS para suportar a estação até o retorno da energia pela concessionária. |  | NORDESTE |  |  |  | 217 |  |  |  | MARACANAÚ | LINEARES | [6 empty] | PE Pecém | PE Pecém - Elétrico e Iluminação - Terceiros
197 | 744 |  |  | Console 2 | 2023-02-27 09:30 | GASEB | ECOMP Catu | 09:30 – Trip do TC-B. | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Alimentação | Projeto | Redução de Vida Útil | 2023-02-27 11:30 | Não |  |  | Motogerador | Geração de Energia | TRIP do TC-B, devido trip do MG-A. Trip do MG-A da estação decorrente de comando de trip no disjuntor. | Inspeção visual e de integridade dos instrumentos Calibração dos instrumentos Avaliar obsolescência dos instrumentos |  | BASEAL |  |  |  | 222 |  |  |  | ECOMP CATU | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Catu | ECOMP Catu - Geração de Energia - Motogerador
198 | 745 |  |  | Console 1 | 2023-02-26 15:14 | GASFOR | Estação KM 370 | Falha de comunicação | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Regulatório | Controle de Processo | 2023-02-28 20:17 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Ausência de energia elétrica pela concessionária | Plano de Ação para mitigação e restabelecimento da energia elétrica junto à concessionária Avaliação de Banco de Baterias e UPS para suportar a estação até o retorno da energia pela concessionária. |  | NORDESTE |  |  |  | 216 |  |  |  | MARACANAÚ | LINEARES | [6 empty] | Estação KM 370 | Estação KM 370 - Elétrico e Iluminação - Terceiros
199 | 746 |  |  | Console 1 | 2023-02-27 07:59 | Nordestão | PE Goianinha | Ponto de entrega sem comunicação. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Regulatório | Controle de Processo | 2023-02-28 13:58 | Não |  |  | Supervisório | Controle e Automação | Ausência de Comunicação | Não foi possível identificar possíveis soluções. Retorno da comunicação sem atuação da equipe de campo. |  | NORDESTE |  |  |  | 221 |  |  |  | MACAÍBA | LINEARES | [6 empty] | PE Goianinha | PE Goianinha - Controle e Automação - Supervisório
200 | 747 |  |  | Console 1 | 2023-02-27 13:06 | Nordestão | Estação de Macaíba | Falha de comunicação com a Estação: Pontos de entrega e SCOMP. | Fechamento involuntário da válvula | Parada de Equipamento (Falha) | Mau contato | Comercial | Controle de Processo | 2023-02-28 20:20 | Não |  |  | Supervisório | Controle e Automação | Havia dois pontos com mau contato no cabo serial de interligação do PLC com o Lantronix. Realizada soldagem eletrônica nos dois pontos. | Inspeção Visual |  | NORDESTE |  |  |  | 223 |  |  |  | MACAÍBA | LINEARES | 2507 | [5 empty] | Estação de Macaíba | Estação de Macaíba - Controle e Automação - Supervisório
201 | 748 |  |  | Console 2 | 2023-02-28 17:05 | Catu / Itaporanga | EDG Catu | Falha de comunicação | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2023-02-28 18:02 | Não |  |  | Modem | Telecomunicação | Falha de cominicação devido travamento do modem. | Testes de Detecção de Falhas Ocultas Avaliação de obsolescência do modem Inspeção visual e de integridade nos componentes (cabos, modem) |  | BASEAL |  |  |  | 497 |  |  |  | CATU | LINEARES | [6 empty] | EDG Catu | EDG Catu - Telecomunicação - Modem
202 | 751 |  |  | Console 1 | 2023-03-01 15:57 | GASFOR | PE KM 370 | PE sem comunicação | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2023-03-01 16:47 | Não |  |  | Modem | Telecomunicação | Ausência de comunicação no modem da EMBRATEL. | Inspeção visual e de integridade no modem e nos componentes (cabos) |  | NORDESTE |  |  |  | 225 |  |  |  | MARACANAÚ | LINEARES | [6 empty] | PE KM 370 | PE KM 370 - Telecomunicação - Modem
203 | 752 |  |  | Console 2 | 2023-03-01 14:56 | GASCAC | ECOMP Prado | Trip do TC-A. | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Alimentação | Projeto | Redução de Vida Útil | 2023-03-01 15:35 | Não |  |  | Motogerador | Geração de Energia | Desarme no Motogerador Auxiliar | ESOM informou que vai retornar com Motogerador à Gás Inspeções de integridade dos Motogeradores |  | SUDESTE |  |  |  | 224 |  |  |  | ECOMP PRADO | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Prado | ECOMP Prado - Geração de Energia - Motogerador
204 | 753 |  |  | Console 1 | 2023-03-01 19:55 | GARSOL | ECOMP Juaruna | TRIP TC-B | Trip Ecomp | Parada de Equipamento (Falha) | Indicação Incorreta | Projeto | Redução de Vida Útil | 2023-03-01 20:15 | Não |  |  | Cartão de Automação | Controle e Automação | Indicação incorreta do cartão de temperatura e pressão da turbina | Inspeção Visual dos equipamentos de automação (integridade, limpeza, danos estruturais em cabos, conexões, etc.) |  | NORTE |  |  |  | 226 |  |  |  | ECOMP JUARUNA | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Juaruna | ECOMP Juaruna - Controle e Automação - Cartão de Automação
205 | 754 |  |  | Console Administrativo | 2023-03-02 08:29 | GARSOL | ECOMP Juaruna | Trip do TC-B | Trip Ecomp | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Projeto | Redução de Vida Útil | 2023-03-02 18:00 | Não |  |  | Cartão de Automação | Controle e Automação | Ausência de cartão de automação sobressalente para realizar a substituição | Inspeção Visual dos equipamentos de automação (integridade, limpeza, danos estruturais em cabos, conexões, etc.) |  | NORTE |  |  |  | 227 |  |  |  | ECOMP JUARUNA | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Juaruna | ECOMP Juaruna - Controle e Automação - Cartão de Automação
206 | 755 |  |  | Console 2 | 2023-03-02 21:33 | GASCAC | ECOMP Prado | TRIP do TC-A. | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Alimentação | Projeto | Redução de Vida Útil | 2023-03-03 02:40 | Não |  |  | Motogerador | Geração de Energia | Desarme no Motogerador Auxiliar | ESOM informou que vai retornar com Motogerador à Gás Inspeções de integridade dos Motogeradores |  | SUDESTE |  |  |  | 228 |  |  |  | ECOMP PRADO | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Prado | ECOMP Prado - Geração de Energia - Motogerador
207 | 756 |  |  | Console 2 | 2023-03-03 03:10 | GASCAC | ECOMP Prado | TRIP do TC-A. | Trip de Turbo Compressor | Variação de Desempenho | Alta Pressão | Projeto | Redução de Vida Útil | 2023-03-03 03:50 | Não |  |  | Mancal | Compressão de Gás | Alta pressão do gás de selagem | Inspeção visual e instrumentada |  | SUDESTE |  |  |  | 229 |  |  |  | ECOMP PRADO | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Prado | ECOMP Prado - Compressão de Gás - Mancal
208 | 758 |  |  | Console 2 | 2023-03-03 11:09 | GASCAV | ECOMP Piúma | Trip TC-A | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Mau contato | Projeto | Redução de Vida Útil | 2023-03-03 19:51 | Não |  |  | Módulo ESM | Geração de Energia | Mau contato no módulo ESM | Inspeção visual e instrumentada básica |  | SUDESTE |  |  |  | 231 |  |  |  | ECOMP PIÚMA | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Piúma | ECOMP Piúma - Geração de Energia - Módulo ESM
209 | 759 |  |  | Console 2 | 2023-03-03 13:20 | GASCAV | ECOMP Piúma | Trip do TC-D | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Indicação Incorreta | Projeto | Redução de Vida Útil | 2023-03-03 14:20 | Não |  |  | Instrumento de Temperatura | Compressão de Gás | Indicação incorreta do Instrumento de temperatura | Plano de Calibração |  | SUDESTE |  |  |  | 232 |  |  |  | ECOMP PIÚMA | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Piúma | ECOMP Piúma - Compressão de Gás - Instrumento de Temperatura
210 | 760 |  |  | Console 2 | 2023-03-03 16:31 | GASCAC | ECOMP Prado | TRIP do TC-C | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Alimentação | Projeto | Redução de Vida Útil | 2023-03-03 16:50 | Não |  |  | Motogerador | Geração de Energia | Desarme no Motogerador Auxiliar | ESOM informou que vai retornar com Motogerador à Gás Inspeções de integridade dos Motogeradores |  | SUDESTE |  |  |  | 233 |  |  |  | ECOMP PRADO | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Prado | ECOMP Prado - Geração de Energia - Motogerador
211 | 761 |  |  | Console 2 | 2023-03-03 19:43 | GASCAC | ECOMP Prado | TRIP do TC-A. | Trip de Turbo Compressor | Variação de Desempenho | Alta Pressão | Projeto | Redução de Vida Útil | 2023-03-03 20:08 | Não |  |  | Mancal | Compressão de Gás | Alta pressão do gás de selagem | Inspeção visual e instrumentada |  | SUDESTE |  |  |  | 234 |  |  |  | ECOMP PRADO | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Prado | ECOMP Prado - Compressão de Gás - Mancal
212 | 762 |  |  | Console 1 | 2023-03-05 04:04 | GASCOM | ECOMP Coari | Trip TC-B | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Baixa Pressão | Projeto | Redução de Vida Útil | 2023-03-05 19:13 | Não |  |  | Aquecedor | Aquecimento | Informado que a causa raiz foi uma falha no sistema de aquecimento do gás, chegando ao nível de trip do gerador (MG-A) por temperatura baixa do gás combustível. | Inspeção Visual e Instrumentada Básica |  | NORTE |  |  |  | 235 |  |  |  | ECOMP COARI | ECOMP |  |  |  |  | MG-A |  | MG-A ECOMP Coari | ECOMP Coari - Aquecimento - Aquecedor
213 | 763 |  |  | Console Administrativo | 2023-03-06 10:32 | Km 370 | GNL Pecém | Abertura indevida do by-pass SDV-03. | Mau funcionamento do componente de segmento | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação da Atividade | Segurança | Acidente sem Perda de Vidas | 2023-03-06 16:50 | Não |  |  | Válvula | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Fechamento indevido pela Transpetro | Plano de Comunicação |  | NORDESTE |  |  |  | 236 |  |  |  | MARACANAÚ | LINEARES |  |  |  |  | SDV-03 | SDV | SDV-03 GNL Pecém | GNL Pecém - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula
214 | 764 |  |  | Console Administrativo | 2023-03-07 09:50 | GASEB | ECOMP Catu | Trip TC-B. | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Dano Estrutural | Projeto | Redução de Vida Útil | 2023-03-07 15:00 | Não |  |  | Válvula | Entrada | Baixa pressão de sucção da ECOMP Catu; Piloto da válvula XV-019 não estava atuando | Inspeção visual |  | BASEAL |  |  |  | 238 |  |  |  | ECOMP CATU | ECOMP |  |  |  |  | XV-019 | XV | XV-019 ECOMP Catu | ECOMP Catu - Entrada - Válvula
215 | 765 |  |  | Console 1 | 2023-03-07 17:25 | GASCOM | ECOMP Coari | Trip TC-A | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Vazamento | Projeto | Redução de Vida Útil | 2023-03-07 20:08 | Não |  |  | Compressor de Ar | Ar Comprimido | Vazamento na mangueira do Compressor de Ar | Inspeção visual |  | NORTE |  |  |  | 239 |  |  |  | ECOMP COARI | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Coari | ECOMP Coari - Ar Comprimido - Compressor de Ar
216 | 766 |  |  | Console 1 | 2023-03-07 18:12 | GARSOL | ECOMP Juaruna | 18:12 - Trip do TC-B de Juaruna, devido falha no módulo. Causa será reavaliada no dia de amanhã (08/03). TC-A sendo recondicionado. | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Alta Vibração | Comercial | Redução de Vida Útil | 2023-03-07 19:20 | Não |  |  | Turbocompressor | Compressão de Gás | Atuação do sinal A-MSG 115114 | Troca da fiação e substituição do sensor de Vibração |  | NORTE |  |  |  | 240 |  |  |  | ECOMP JUARUNA | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Juaruna | ECOMP Juaruna - Compressão de Gás - Turbocompressor
217 | 767 |  |  | Console 2 | 2023-03-07 18:52 | GASCAC | ECOMP Prado | Falha de comunicação no IFIX e no VNC. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2023-03-08 12:45 | Não |  |  | Supervisório | Telecomunicação | Ausência de comunicação no Supervisório | Teste para Detecção de Falhas Ocultas Plano de Resposta para perda de comunicação |  | SUDESTE |  |  |  | 241 |  |  |  | ECOMP PRADO | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Prado | ECOMP Prado - Telecomunicação - Supervisório
218 | 768 |  |  | Console 2 | 2023-03-08 00:26 | Base Operacional - Sudeste | BO Sudeste | Falha de comunicação no supervisório OASYS | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2023-03-08 02:51 | Não |  |  | Supervisório | Telecomunicação | Ausência de comunicação | Ausência de detalhes da falha. Informado que a comunicação retornou sem necessidade de atendimento da equipe de campo. |  | SUDESTE |  |  |  | 242 |  |  |  | Base Operacional - Sudeste | LINEARES | [6 empty] | BO Sudeste | BO Sudeste - Telecomunicação - Supervisório
219 | 769 |  |  | Console 2 | 2023-03-08 12:32 | GASEB | ECOMP Catu | TRIP no TC-A. | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Dano Estrutural | Projeto | Redução de Vida Útil | 2023-03-08 19:57 | Não |  |  | Válvula | Entrada | Baixa pressão de sucção da ECOMP Catu; Piloto da válvula XV-109 não estava atuando | Inspeção visual |  | BASEAL |  |  |  | 243 |  |  |  | ECOMP CATU | ECOMP |  |  |  |  | XV-109 | XV | XV-109 ECOMP Catu | ECOMP Catu - Entrada - Válvula
220 | 770 |  |  | Console 2 | 2023-03-08 16:04 | GASCAC | ECOMP Prado | Trip do TC-C. | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Dano Estrutural | Projeto | Redução de Vida Útil | 2023-03-08 17:27 | Não |  |  | Resfriador | Compressão de Gás | Danos no Gás Cooler que não entrou em operação | Inspeção visual e de integridade do Resfriador |  | SUDESTE |  |  |  | 244 |  |  |  | ECOMP PRADO | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Prado | ECOMP Prado - Compressão de Gás - Resfriador
221 | 771 |  |  | Console 2 | 2023-03-08 22:16 | GASVAC | ECOMP Aracruz | Trip do TC-C | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Indicação Incorreta | Projeto | Redução de Vida Útil | 2023-03-15 05:13 | Não |  |  | Instrumento de Velocidade | Compressão de Gás | Indicação incorreta do instrumento de velocidade | Inspeção visual e de integridade dos instrumentos Calibração dos instrumentos |  | SUDESTE |  |  |  | 245 |  |  |  | ECOMP ARACRUZ | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Aracruz | ECOMP Aracruz - Compressão de Gás - Instrumento de Velocidade
222 | 773 |  |  | Console 2 | 2023-03-09 23:20 | GASCAV | ECOMP Piúma | Comunicação intermitente com Ifix. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Concorrência entre instâncias | Comercial | Controle de Processo | 2023-03-10 01:49 | Não |  |  | Supervisório (IFIX) | Controle e Automação | Comunicação intermitente no IFIX | Teste de Detecção de Falhas Ocultas |  | SUDESTE |  |  |  | 247 |  |  |  | ECOMP PIÚMA | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Piúma | ECOMP Piúma - Controle e Automação - Supervisório (IFIX)
223 | 774 |  | 583159 | Console 2 | 2023-03-10 16:35 | GASCAV | ECOMP Piúma | Fechamento da XV-021 indevidamente | Fechamento de válvula | Parada de Equipamento (Falha) | Indicação Incorreta | Projeto | Controle de Processo | 2023-03-10 17:49 |  |  |  | Válvula | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Indicação incorreta de comando no CLP, invertendo o status da válvula no campo | Revisão das lógicas no CLP Testes para Detecção de Falhas em Lógicas |  | SUDESTE |  |  |  | 250 |  |  |  | ECOMP PIÚMA | ECOMP |  |  |  |  | XV-021 | XV | XV-021 ECOMP Piúma | ECOMP Piúma - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula
224 | 775 |  |  | Console 1 | 2023-03-11 03:38 | GASCOM | ECOMP Coari | TRIP TC-A | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Alimentação | Comercial | Redução de Vida Útil | 2023-03-11 03:51 | Não |  |  | Motogerador | Geração de Energia | Queda do Motogerador Auxiliar | Recuperação do Banco de Baterias Retorno dos Motogeradores Inspeções de integridade dos motogeradores |  | NORTE |  |  |  | 264 |  |  |  | ECOMP COARI | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Coari | ECOMP Coari - Geração de Energia - Motogerador
225 | 776 |  |  | Console 2 | 2023-03-11 12:21 | San Cam 18 | EDG Camaçari | Falha de comunicação com a EDG Camaçari | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | Comercial | Redução de Vida Útil | 2023-03-11 13:51 | Não |  |  | Supervisório | Controle e Automação | Fortes Chuvas | Avaliar Plano de Resposta para queda de energia junto à Concessionária Avaliar estudo de utilização de Banco de Baterias e UPS para evitar a perda de comunicação |  | BASEAL |  |  |  | 265 |  |  |  | CAMAÇARI | LINEARES | [6 empty] | EDG Camaçari | EDG Camaçari - Controle e Automação - Supervisório
226 | 777 |  |  | Console 1 | 2023-03-12 04:25 | Loop Nordestão | ERP Recife | Falha de comunicação | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Redução de Vida Útil | 2023-03-30 20:00 | Não |  |  | Supervisório | Controle e Automação | Queda de Energia | Avaliar Plano de Resposta para queda de energia junto à Concessionária Avaliar estudo de utilização de Banco de Baterias e UPS para evitar a perda de comunicação |  | NORDESTE |  |  |  | 266 |  |  |  | JABOATÃO | LINEARES | [6 empty] | ERP Recife | ERP Recife - Controle e Automação - Supervisório
227 | 778 |  |  | Console 1 | 2023-03-12 04:26 | Ramal Recife | PE Recife | Falha de comunicação | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Redução de Vida Útil | 2023-04-30 10:31 | Não |  |  | Supervisório | Controle e Automação | Queda de Energia | Avaliar Plano de Resposta para queda de energia junto à Concessionária Avaliar estudo de utilização de Banco de Baterias e UPS para evitar a perda de comunicação |  | NORDESTE |  |  |  | 267 |  |  |  | JABOATÃO | LINEARES | [6 empty] | PE Recife | PE Recife - Controle e Automação - Supervisório
228 | 779 |  |  | Console 1 | 2023-03-12 04:27 | Ramal Recife | Ramal Recife | Falha de comunicação | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Redução de Vida Útil | 2023-04-02 10:27 | Não |  |  | Supervisório | Controle e Automação | Queda de energia | Avaliar Plano de Resposta para queda de energia junto à Concessionária Avaliar estudo de utilização de Banco de Baterias e UPS para evitar a perda de comunicação |  | NORDESTE |  |  |  | 268 |  |  |  | JABOATÃO | LINEARES | [6 empty] | Ramal Recife | Ramal Recife - Controle e Automação - Supervisório
229 | 780 |  |  | Console 1 | 2023-03-12 04:27 | Loop Nordestão | ERP Jaboatão | Falha de comunicação com ERP pelo Oasys e PI Vision. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | Comercial | Redução de Vida Útil | 2023-03-12 15:24 | Não |  |  | Modem | Telecomunicação | Ausência de Comunicação | Inspeção visual no modem |  | NORDESTE |  |  |  | 269 |  |  |  | JABOATÃO | LINEARES | [6 empty] | ERP Jaboatão | ERP Jaboatão - Telecomunicação - Modem
230 | 781 |  |  | Console 1 | 2023-03-12 04:28 | Loop Nordestão | PE Jaboatão | Falha de comunicação com o PE pelo Oasys e PI Vision | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | Comercial | Redução de Vida Útil | 2023-03-12 15:24 | Não |  |  | Modem | Telecomunicação | Ausência de Comunicação | Inspeção visual no modem |  | NORDESTE |  |  |  | 270 |  |  |  | JABOATÃO | LINEARES | [6 empty] | PE Jaboatão | PE Jaboatão - Telecomunicação - Modem
231 | 782 |  |  | Console 2 | 2023-03-13 04:47 | San Cam 18 | EDG Camaçari | Falha de comunicação com a EDG Camaçari | Falha de Comunicação | Terceiros | Condições Climática | Comercial | Controle de Processo | 2023-03-13 05:41 | Não |  |  | Supervisório | Controle e Automação | Ausência de Comunicação por influência de chuvas fortes | Avaliar Plano de Resposta para queda de energia junto à Concessionária Avaliar estudo de utilização de Banco de Baterias e UPS para evitar a perda de comunicação |  | BASEAL |  |  |  | 271 |  |  |  | CAMAÇARI | LINEARES | [6 empty] | EDG Camaçari | EDG Camaçari - Controle e Automação - Supervisório
232 | 783 |  |  | Console 1 | 2023-03-14 06:33 | Ramal Aparecida | LT Ramal Aparecida | Falha de comunicação OASYS com todo Ramal Aparecida incluindo UTE e PE APARECIDA. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Redução de Vida Útil | 2023-03-14 06:41 | Não |  |  | Supervisório | Controle e Automação | Ausência de comunicação | Ausência de detalhamento de informações para especificar soluções possíveis para a falha |  | NORTE |  |  |  | 272 |  |  |  | MANAUS | LINEARES | [6 empty] | LT Ramal Aparecida | LT Ramal Aparecida - Controle e Automação - Supervisório
233 | 784 |  |  | Console 1 | 2023-03-14 06:38 | GASCOM | ERP Manaus | Falha de comunicação OASYS | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Redução de Vida Útil | 2023-03-14 07:28 | Não |  |  | Supervisório | Controle e Automação | Ausência de Comunicação | Ausência de detalhamento de informações para especificar soluções possíveis para a falha Comunicação voltou sem ações tomadas para restabelecimento. |  | NORTE |  |  |  | 273 |  |  |  | MANAUS | LINEARES | [6 empty] | ERP Manaus | ERP Manaus - Controle e Automação - Supervisório
234 | 785 |  |  | Console Administrativo | 2023-03-14 19:26 | GASCAC | Estação de São Sebastião do Passé | 12:58 - Observada falha de comunicação com SSP e foi acionado o sobreaviso. Técnico Danilo. Aguardando retorno do Supervisor ao local para ida à Estação. 15:18 - Técnico Danilo informa que foi realizado uma inspeção no local e que os ativos estão íntegros. A concessionária foi acionada e está aguardando a chegada da mesma. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Redução de Vida Útil | 2023-03-15 19:54 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Queda de Energia Elétrica pela Concessionária | Avaliar Plano de Resposta para queda de energia junto à Concessionária Avaliar estudo de utilização de Banco de Baterias e UPS para evitar a perda de comunicação |  | BASEAL |  |  |  | 274 |  |  |  | CATU | LINEARES | [6 empty] | Estação de São Sebastião do Passé | Estação de São Sebastião do Passé - Elétrico e Iluminação - Terceiros
235 | 786 |  |  | Console 1 | 2023-03-14 21:20 | Carmópolis-Pilar | Estação de Carmópolis | o | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Redução de Vida Útil | 2023-03-15 03:36 | Não |  |  | Supervisório | Controle e Automação | Ausência de Comunicação | Ausência de detalhamento de informações para especificar soluções possíveis para a falha Comunicação voltou sem ações tomadas para restabelecimento. | Em Andamento | BASEAL |  |  |  | 275 |  |  |  | ATALAIA - SERGIPE | LINEARES | [6 empty] | Estação de Carmópolis | Estação de Carmópolis - Controle e Automação - Supervisório
236 | 787 |  |  | Console 2 | 2023-03-14 22:42 | GASVAC | PE Linhares | Perda de comunicação com o ativo. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Redução de Vida Útil | 2023-03-15 12:33 | Não |  |  | Supervisório | Controle e Automação | Queda de Energia Elétrica pela Concessionária | Avaliar Plano de Resposta para queda de energia junto à Concessionária Avaliar estudo de utilização de Banco de Baterias e UPS para evitar a perda de comunicação |  | SUDESTE |  |  |  | 276 |  |  |  | ARACRUZ | LINEARES | [6 empty] | PE Linhares | PE Linhares - Controle e Automação - Supervisório
237 | 788 |  |  | Console 2 | 2023-03-14 23:04 | Lagoa Parda-VB-10 | PE Barra do Riacho | Perda de comunicação com o ativo. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Alimentação | Comercial | Redução de Vida Útil | 2023-03-15 14:00 | Não |  |  | Disjuntor | Elétrico e Iluminação | A chave do fusível estava desarmada e apresentando falta de fase do sistema de comunicação. | Inspeção Visual | Em Andamento | SUDESTE |  |  |  | 277 |  |  |  | ARACRUZ | LINEARES | [6 empty] | PE Barra do Riacho | PE Barra do Riacho - Elétrico e Iluminação - Disjuntor
238 | 789 |  |  | Console 1 | 2023-03-14 21:20 | GARSOL | ECOMP Juaruna | Falha de comunicação com o IFIX | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Regulatório | Controle de Processo | 2023-03-14 23:34 | Não |  |  | Supervisório | Controle e Automação | Ausência de comunicação no link secundário da EBT (não assumiu, mesmo com conexão). Realizado Reset no link primário e a conexão foi restabelecida. | Inspeção visual de integridade de cabos; Testes para Detecção de Falhas Ocultas e Conectividade em Redundâncias. |  | NORTE |  |  |  | 278 |  |  |  | ECOMP JUARUNA | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Juaruna | ECOMP Juaruna - Controle e Automação - Supervisório
239 | 790 |  |  | Console 2 | 2023-03-15 06:54 | Lagoa Parda-VB-10 | PE Aracruz | Perda de comunicação com o ativo. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Curto-Circuito | Comercial | Redução de Vida Útil | 2023-03-15 12:32 | Não |  |  | Disjuntor | Elétrico e Iluminação | Curto-circuito no instrumento que envia informação para o PLC após proteção contra surto (DPS) | Inspeções Visuais de integridade dos instrumentos e dispositivos elétricos | Em Andamento | SUDESTE |  |  |  | 279 |  |  |  | ARACRUZ | LINEARES | [6 empty] | PE Aracruz | PE Aracruz - Elétrico e Iluminação - Disjuntor
240 | 791 |  |  | Console 2 | 2023-03-15 21:29 | Ramal UTG Sul | Ramal UTG Sul | Recebido pela SSC alarme de fechamento da SDV-003. | Fechamento de SDV | Parada de Equipamento (Falha) | Alta Pressão | Comercial | Interrupção de Transporte | 2023-03-16 01:10 |  |  |  | Válvula | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Set point do PSH abaixo do limite operacional do sistema. | Ajuste do set point do PSH. | Concluído | SUDESTE |  |  |  | 280 |  |  |  | PIÚMA | LINEARES |  |  |  |  | SDV-003 | SDV | SDV-003 Ramal UTG Sul | Ramal UTG Sul - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula
241 | 792 |  |  | Console 1 | 2023-03-17 02:14 | GARSOL | ECOMP Juaruna | Trip do TC-B | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Segurança | Acidente sem Perda de Vidas | 2023-03-17 15:00 | Não |  |  | Detector de Chama | Fogo & Gás e Segurança | Falha de comunicação interna do sistema fogo e Gás | Testes de Detecção de Falhas Ocultas Avaliação de Obsolescência dos Detectores |  | NORTE |  |  |  | 281 |  |  |  | ECOMP JUARUNA | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Juaruna | ECOMP Juaruna - Fogo & Gás e Segurança - Detector de Chama
242 | 793 |  |  | Console 2 | 2023-03-17 01:38 | Lagoa Parda-VB-10 | PE Válvula 10 | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Regulatório | Controle de Processo | 2023-03-17 05:34 | Não |  |  | Supervisório | Controle e Automação | Ausência de Comunicação. | Ausência de detalhamento de informações para especificar soluções possíveis para a falha Comunicação voltou sem ações tomadas para restabelecimento. |  | SUDESTE |  |  |  | 282 |  |  |  | ARACRUZ | LINEARES | [6 empty] | PE Válvula 10 | PE Válvula 10 - Controle e Automação - Supervisório
243 | 794 |  |  | Console 2 | 2023-03-17 05:48 | GASVAC | PE Linhares | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | Regulatório | Controle de Processo | 2023-03-17 13:28 | Não |  |  | Modem | Telecomunicação | Ausência de Comunicação | Ausência de detalhamento de informação para especificar soluções possíveis para a falha. Foi realizado um reset no modem e a comunicação normalizou. |  | SUDESTE |  |  |  | 283 |  |  |  | ARACRUZ | LINEARES | [6 empty] | PE Linhares | PE Linhares - Telecomunicação - Modem
244 | 796 |  |  | Console 2 | 2023-03-18 09:22 | Lagoa Parda-VB-10 | ERP Aracruz | Perda de comunicação com o ativo. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | Regulatório | Controle de Processo | 2023-03-18 10:55 | Não |  |  | Modem | Telecomunicação | Ausência de Comunicação | Ausência de detalhamento de informação para especificar soluções possíveis para a falha. Foi realizado um reset no modem e a comunicação normalizou. |  | SUDESTE |  |  |  | 285 |  |  |  | ARACRUZ | LINEARES | [6 empty] | ERP Aracruz | ERP Aracruz - Telecomunicação - Modem
245 | 797 |  |  | Console 2 | 2023-03-18 10:25 | Lagoa Parda-VB-10 | PE Aracruz | Perda de comunicação com o ativo. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | Regulatório | Controle de Processo | 2023-03-29 07:25 | Não |  |  | Modem | Telecomunicação | Ausência de Comunicação | Ausência de detalhamento de informação para especificar soluções possíveis para a falha. Foi realizado um reset no modem e a comunicação normalizou. |  | SUDESTE |  |  |  | 286 |  |  |  | ARACRUZ | LINEARES | [6 empty] | PE Aracruz | PE Aracruz - Telecomunicação - Modem
246 | 798 |  |  | Console 2 | 2023-03-18 16:37 | Can Cam 14 | PE Caboto (Down Quimica) | Perda de comunicação com o ativo. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | Regulatório | Controle de Processo | 2023-03-18 19:02 |  |  |  | Modem | Telecomunicação | Ausência de Comunicação | Ausência de detalhamento de informação para especificar soluções possíveis para a falha. Foi realizado um reset no modem e a comunicação normalizou. |  | BASEAL |  |  |  | 287 |  |  |  | CAMAÇARI | LINEARES | [6 empty] | PE Caboto (Down Quimica) | PE Caboto (Down Quimica) - Telecomunicação - Modem
247 | 799 |  |  | Console 1 | 2023-03-18 17:31 | GASALP | Estação de Jundiá | Estação Jundiá sem comunicação | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Oscilação de Tensão | Comercial | Redução de Vida Útil | 2023-03-19 09:43 | Não |  |  | Disjuntor | Elétrico e Iluminação | Sobrecarga no sistema elétrico. Disjuntor desarmou. | Inspeções Visuais de integridade dos instrumentos e dispositivos elétricos |  | BASEAL |  |  |  | 288 |  |  |  | PILAR - ALAGOAS | LINEARES | 2211 | [5 empty] | Estação de Jundiá | Estação de Jundiá - Elétrico e Iluminação - Disjuntor
248 | 800 |  |  | Console 2 | 2023-03-18 18:52 | GASCAC | Estação de Itajuípe | Perda de comunicação com o ativo. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Regulatório | Controle de Processo | 2023-03-20 15:05 | Não |  |  | Switch | Controle e Automação | Ausência de Comunicação por Falha no Switch. | Ausência de detalhamento de informação para especificar soluções possíveis para a falha. |  | BASEAL |  |  |  | 289 |  |  |  | ITABUNA | LINEARES | [6 empty] | Estação de Itajuípe | Estação de Itajuípe - Controle e Automação - Switch
249 | 801 |  |  | Console 2 | 2023-03-19 03:59 | GASVAC | ECOMP Aracruz | Trip no TC-C | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Indicação Incorreta | Segurança | Redução de Vida Útil | 2023-03-19 05:07 | Não |  |  | Instrumento de Pressão | Compressão de Gás | Pressão Alta de suprimento de Gás, causada por distúrbio no controle do gás combustível para as turbinas do tramo principal válvula PV-107C. | Inspeção visual de integridade dos instrumentos Calibração dos instrumentos |  | SUDESTE |  |  |  | 290 |  |  |  | ECOMP ARACRUZ | ECOMP |  |  |  |  | PV-107C |  | PV-107C ECOMP Aracruz | ECOMP Aracruz - Compressão de Gás - Instrumento de Pressão
250 | 802 |  |  | Console 2 | 2023-03-19 08:30 | Can Cam 14 | PE Caboto (Down Quimica) | Perda de comunicação com o ativo. | Falha de Energia Elétrica | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Redução de Vida Útil | 2023-03-19 17:13 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Falta de energia elétrica via concessionária e banco de baterias descarregado. | Avaliar Plano de Resposta para queda de energia junto à Concessionária Identificar motivos do banco de baterias estar descarregado. Inspeção para avaliação de funcionamento do Banco de Baterias |  | BASEAL |  |  |  | 291 |  |  |  | CAMAÇARI | LINEARES | [6 empty] | PE Caboto (Down Quimica) | PE Caboto (Down Quimica) - Elétrico e Iluminação - Terceiros
251 | 803 |  |  | Console 1 | 2023-03-20 06:45 | GASCAP | PE Carmópolis II - SERGÁS | Falha de comunicação com o ponto de entrega. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Regulatório | Controle de Processo | 2023-03-20 12:15 | Não |  |  | Supervisório | Controle e Automação | Ausência de Comunicação | Ausência de detalhamento de informação para especificar soluções possíveis para a falha. |  | BASEAL |  |  |  | 292 |  |  |  | ATALAIA - SERGIPE | LINEARES | [6 empty] | PE Carmópolis II - SERGÁS | PE Carmópolis II - SERGÁS - Controle e Automação - Supervisório
252 | 804 |  |  | Console 1 | 2023-03-20 06:47 | GASFOR | PE Pecém | Falha de comunicação com o ponto de entrega. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Mau contato | Comercial | Redução de Vida Útil | 2023-03-20 09:24 | Não |  |  | Disjuntor | Elétrico e Iluminação | Identificado disjuntor desarmado no Shelter | Inspeção Visual de integridade dos componentes |  | NORDESTE |  |  |  | 293 |  |  |  | MARACANAÚ | LINEARES | [6 empty] | PE Pecém | PE Pecém - Elétrico e Iluminação - Disjuntor
253 | 805 |  |  | Console 1 | 2023-03-20 12:35 | GARSOL | ECOMP Juaruna | Falha no posicionamento da XV-12A pertencente a descarga do TC-A. | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Indicação Incorreta | Comercial | Redução de Vida Útil | 2023-03-20 14:07 | Não |  |  | Válvula de Controle | Compressão de Gás | Falha no Posicionador da XV-12A | Testes de Detecção de Falhas Ocultas; Inspeção Sensitiva |  | NORTE |  |  |  | 294 |  |  |  | ECOMP JUARUNA | ECOMP |  |  |  |  | XV-12A | XV | XV-12A ECOMP Juaruna | ECOMP Juaruna - Compressão de Gás - Válvula de Controle
254 | 806 |  |  | Console 1 | 2023-03-20 18:15 | GASFOR | PE Caucaia | Falha de comunicação com o ponto de entrega | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | Regulatório | Controle de Processo | 2023-03-20 19:35 | Não |  |  | Modem | Telecomunicação | Ausência de comunicação por falha no Modem | Ausência de detalhamento de informação para especificar soluções possíveis para a falha. Foi realizado um reset no modem e a comunicação normalizou. |  | NORDESTE |  |  |  | 295 |  |  |  | MARACANAÚ | LINEARES | [6 empty] | PE Caucaia | PE Caucaia - Telecomunicação - Modem
255 | 807 |  |  | Console 1 | 2023-03-21 04:15 | Loop Nordestão | ERP Recife | Falha de comunicação com a ERP Recife | Falha de Comunicação | Terceiros | Condições Climática | Comercial | Controle de Processo | 2023-03-21 07:50 |  |  |  | Supervisório | Controle e Automação | Ausência de Comunicação em função de fortes chuvas na região | Avaliar Plano de Resposta para queda de energia junto à Concessionária Avaliar estudo de utilização de Banco de Baterias e UPS para evitar a perda de comunicação |  | NORDESTE |  |  |  | 296 |  |  |  | JABOATÃO | LINEARES | [6 empty] | ERP Recife | ERP Recife - Controle e Automação - Supervisório
256 | 808 |  |  | Console 1 | 2023-03-21 03:55 | Nordestão | Estação de Macaíba | Falha de comunicação com a estação e ponto de entrega de Macaíba. | Falha de Comunicação | Terceiros | Condições Climática | Comercial | Controle de Processo | 2023-03-21 07:40 |  |  |  | Supervisório | Controle e Automação | Ausência de Comunicação em função de fortes chuvas na região | Avaliar Plano de Resposta para queda de energia junto à Concessionária Avaliar estudo de utilização de Banco de Baterias e UPS para evitar a perda de comunicação |  | NORDESTE |  |  |  | 297 |  |  |  | MACAÍBA | LINEARES | [6 empty] | Estação de Macaíba | Estação de Macaíba - Controle e Automação - Supervisório
257 | 809 |  |  | Console 1 | 2023-03-21 04:28 | GASFOR | Estação de Aracati | Falha de comunicação com a estação Aracati | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | Regulatório | Controle de Processo | 2023-03-21 06:52 | Não |  |  | Modem | Telecomunicação | Ausência de comunicação por falha no Modem | Ausência de detalhamento de informação para especificar soluções possíveis para a falha. Foi realizado um reset no modem e a comunicação normalizou. |  | NORDESTE |  |  |  | 298 |  |  |  | MOSSORÓ | LINEARES | [6 empty] | Estação de Aracati | Estação de Aracati - Telecomunicação - Modem
258 | 810 |  |  | Console 1 | 2023-03-22 07:12 | Ramal Anori | PE Anori | Falha de comunicação com PE ANORI | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Regulatório | Controle de Processo | 2023-03-23 10:15 | Não |  |  | Switch | Controle e Automação | Ausência de Comunicação por Falha no Switch | Ausência de detalhamento de informação para especificar soluções possíveis para a falha. |  | NORTE |  |  |  | 300 |  |  |  | COARI | LINEARES | [6 empty] | PE Anori | PE Anori - Controle e Automação - Switch
259 | 811 |  |  | Console 1 | 2023-03-22 09:12 | Nordestão | SCRAPER São José de Mipibu | Fechamento da SDV-111, devido acionamento do linebreak. | Fechamento de SDV | Parada de Equipamento (Falha) | Manobra Operacional | Comercial | Interrupção de Transporte | 2023-03-27 | Não |  |  | Válvula | Faixas e Dutos | Erro de comunicação por parte da ESOM, ao comunicar estaria realizando calibração do PE e não para trasmissor | Reforço do treinamento de fluxo para comunicação. |  | NORDESTE |  |  |  | 301 |  |  |  | MACAÍBA | LINEARES |  |  |  |  | SDV-111 | SDV | SDV-111 SCRAPER São José de Mipibu | SCRAPER São José de Mipibu - Faixas e Dutos - Válvula
260 | 812 |  |  | Console Administrativo | 2023-03-22 08:10 | GARSOL | ECOMP Juaruna | Trip TC-B | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Sinal | Comercial | Redução de Vida Útil | 2023-03-22 11:17 | Não |  |  | Válvula de Controle | Fogo & Gás e Segurança | Falha no sistema monitoramento de fogo e gas. Devido a solenoide de equalização da XV-011A do TC-A não está atuando. | adequação do sistema para evitar reincidência |  | NORTE |  |  |  | 302 |  |  |  | ECOMP JUARUNA | ECOMP |  |  |  |  | XV-11A | XV | XV-11A ECOMP Juaruna | ECOMP Juaruna - Fogo & Gás e Segurança - Válvula de Controle
261 | 813 |  |  | Console 2 | 2023-03-22 08:48 | GASCAC | ECOMP Prado | TRIP TC-C | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Alta Temperatura | Comercial | Redução de Vida Útil | 2023-03-22 11:00 | Não |  |  | Motogerador | Geração de Energia | TRIP do Moto gerador devido a alta temperatura do sistema de Agua resfriamento. | adequação do sistema para evitar reincidência de alta temperatura do sistema de agua de resfriamento |  | SUDESTE |  |  |  | 303 |  |  |  | ECOMP PRADO | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Prado | ECOMP Prado - Geração de Energia - Motogerador
262 | 814 |  |  | Console 2 | 2023-03-22 16:00 | GASEB | ECOMP Catu | Falha de comunicação com a ECOMP de Catu. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Regulatório | Controle de Processo | 2023-03-22 18:10 | Não |  |  | Supervisório | Controle e Automação | Ausência de Comunicação por problema no endereçamento dos IP's. | Testes para Detecção de Falhas Ocultas |  | BASEAL |  |  |  | 304 |  |  |  | ECOMP CATU | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Catu | ECOMP Catu - Controle e Automação - Supervisório
263 | 816 |  |  | Console 1 | 2023-03-23 12:39 | GASALP | Estação de Jundiá | Falha de comunicação com a estação. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Alimentação | Regulatório | Controle de Processo | 2023-03-25 09:38 | Não |  |  | Disjuntor | Controle e Automação | Ausência de Comunicação por mau-contato no Disjuntor (Disjuntor desarmado) | Inspeção Visual de condições e integridade dos componentes elétricos |  | BASEAL |  |  |  | 306 |  |  |  | PILAR - ALAGOAS | LINEARES | 2211 | [5 empty] | Estação de Jundiá | Estação de Jundiá - Controle e Automação - Disjuntor
264 | 817 |  |  | Console 2 | 2023-03-23 21:17 | GASEB | ECOMP Catu | Perda do comando remoto. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Sinal | Regulatório | Controle de Processo | 2023-03-23 22:20 | Não |  |  | Supervisório | Controle e Automação | Desconfiguração do servidor | Testes para Detecção de Falhas Ocultas |  | BASEAL |  |  |  | 307 |  |  |  | ECOMP CATU | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Catu | ECOMP Catu - Controle e Automação - Supervisório
265 | 818 |  |  | Console 2 | 2023-03-24 00:04 | GASCAV | ECOMP Piúma | Trip do TC/A. | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Baixa Vazão | Comercial | Redução de Vida Útil | 2023-03-24 03:05 | Não |  |  | Válvula de Controle | Compressão de Gás | Fechamento da XV-118 , ocasionado por TRIP por velocidade baixa de gás. | adequação do sistema para evitar reincidência |  | SUDESTE |  |  |  | 308 |  |  |  | ECOMP PIÚMA | ECOMP |  |  |  |  | XV-118 | XV | XV-118 ECOMP Piúma | ECOMP Piúma - Compressão de Gás - Válvula de Controle
266 | 819 |  |  | Console 2 | 2023-03-24 05:02 | GASEB | ECOMP Catu | Trip do TC/B. | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Baixa Pressão | Comercial | Redução de Vida Útil | 2023-03-24 08:48 | Não |  |  | Válvula de Controle | Compressão de Gás | TRIP por pressão baixa (PT-201) na Sucção do Compressor. Provável fechamento da XV-019 do header de sucção. | adequação do sistema para evitar reincidência |  | BASEAL |  |  |  | 309 |  |  |  | ECOMP CATU | ECOMP |  |  |  |  | XV-019 | XV | XV-019 ECOMP Catu | ECOMP Catu - Compressão de Gás - Válvula de Controle
267 | 820 |  |  | Console 2 | 2023-03-24 08:55 | GASEB | ECOMP Catu | Falha de comando pelo IFix. | Fechamento involuntário da válvula | Parada de Equipamento (Falha) | Travamento | Comercial | Redução de Vida Útil | 2023-03-24 09:05 | Não |  |  | Supervisório (IFIX) | Controle e Automação | Falha no comando pelo IFX | Para evitar reincidência, instalar alarme no Oasys de modo a monitorar e a controlar o sistema |  | BASEAL |  |  |  | 310 |  |  |  | ECOMP CATU | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Catu | ECOMP Catu - Controle e Automação - Supervisório (IFIX)
268 | 821 |  |  | Console 1 | 2023-03-24 17:59 | Ramal Recife | PE Recife | Falha de comunicação | Fechamento involuntário da válvula | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Atraso no Transporte | 2023-04-02 10:24 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Falta de energia por conta da concessionária causa a ausência de comunicação. | Aguardo restabelecimento da energia pela concessionaria local |  | NORDESTE |  |  |  | 311 |  |  |  | JABOATÃO | LINEARES | [6 empty] | PE Recife | PE Recife - Elétrico e Iluminação - Terceiros
269 | 822 |  |  | Console 1 | 2023-03-25 17:42 | GARSOL | ECOMP Juaruna | Falha de comunicação | Falha de Comunicação | Terceiros | Condições Climática | Comercial | Controle de Processo | 2023-03-25 17:51 | Não |  |  | Supervisório | Controle e Automação | Ausência de Comunicação por más condições climáticas | Avaliar Plano de Resposta para queda de energia junto à Concessionária Avaliar estudo de utilização de Banco de Baterias e UPS para evitar a perda de comunicação |  | NORTE |  |  |  | 312 |  |  |  | ECOMP JUARUNA | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Juaruna | ECOMP Juaruna - Controle e Automação - Supervisório
270 | 823 |  |  | Console 1 | 2023-03-25 17:56 | Nordestão | PE Santa Rita/Campina Grande | Falha na válvula ativa PCV/112A | Fechamento involuntário da válvula | Parada de Equipamento (Falha) | Baixa Pressão | Comercial | Redução de Vida Útil | 2023-03-26 05:10 | Não |  |  | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Piloto da PCV-112A não estava aceitando o ajuste. | Limpeza do piloto da válvula e posterior ajuste. |  | NORDESTE |  |  |  | 315 |  |  |  | JOÃO PESSOA | LINEARES |  |  |  |  | PCV-112A | PCV | PCV-112A PE Santa Rita/Campina Grande | PE Santa Rita/Campina Grande - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
271 | 824 |  |  | Console 2 | 2023-03-25 19:15 | GASCAC | ECOMP Prado | TRIP no TC/C | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Baixa Temperatura | Comercial | Redução de Vida Útil | 2023-03-26 03:20 | Não |  |  | Motogerador | Geração de Energia | Falha do Moto gerador a gás, Trip devido a baixa temperatura nas válvulas 102A e 102B e falha da XV-19 | Adequação do Plano de inspeção e manutenção preventiva em função da criticidade do Equipamento - Equipamento Alugado pela Tecnogera |  | SUDESTE |  |  |  | 316 |  |  |  | ECOMP PRADO | ECOMP |  |  |  |  | TC-C |  | TC-C ECOMP Prado | ECOMP Prado - Geração de Energia - Motogerador
272 | 825 |  |  | Console 1 | 2023-03-26 16:02 | GARSOL | ECOMP Juaruna | Trip TC/A | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Análise Incorreta | Comercial | Atraso no Transporte | 2023-03-26 17:00 | Não |  |  | Detector de Chama | Fogo & Gás e Segurança | Atuação indevida de sinal do sistema de fogo e gás ocasionando parada da Planta. | Configuração do sistema de fogo e gás aos parâmetros operacionais das maquinas |  | NORTE |  |  |  | 317 |  |  |  | ECOMP JUARUNA | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Juaruna | ECOMP Juaruna - Fogo & Gás e Segurança - Detector de Chama
273 | 826 |  |  | Console 1 | 2023-03-26 10:12 | GARSOL | ECOMP Juaruna | Falha de comunicação com o ativo. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Redução de Vida Útil | 2023-03-26 15:27 | Não |  |  | UPS | Geração de Energia | Falha elétrica ocasionada por queda do sistema de geração e falha da UPS. | Inspeção de integridade e operação dos componentes de elétrica e das UPS's. |  | NORTE |  |  |  | 318 |  |  |  | ECOMP JUARUNA | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Juaruna | ECOMP Juaruna - Geração de Energia - UPS
274 | 827 |  |  | Console 1 | 2023-03-26 18:36 | Nordestão | PE Santa Rita/Campina Grande | Falha de controle de pressão na ativa PCV/113A | Falha no SKID de redução para o cliente | Parada de Equipamento (Falha) | Dano Estrutural | Projeto | Redução de Vida Útil | 2023-03-26 18:58 | Não |  |  | Válvula | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Dano estrutural no piloto da Válvula PCV | Inspeção Visual e de Integridade nas válvulas |  | NORDESTE |  |  |  | 319 |  |  |  | JOÃO PESSOA | LINEARES |  |  |  |  | PCV-113A | PCV | PCV-113A PE Santa Rita/Campina Grande | PE Santa Rita/Campina Grande - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula
275 | 828 |  |  | Console 1 | 2023-03-26 10:12 | GARSOL | ECOMP Juaruna | Trip TC/A | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Indicação incorreta | Comercial | Controle de Processo | 2023-03-26 11:30 | Não |  |  | Supervisório (IFIX) | Telecomunicação | Fechamento involuntário da valvula. Falha comando pelo IFix | Estabelecer sincronismo do barramento auxiliar (geradores reservas) de modo a evitar as manobras operacionais. |  | NORTE |  |  |  | 320 |  |  |  | ECOMP JUARUNA | ECOMP | 2248 |  |  |  | TC-A |  | TC-A ECOMP Juaruna | ECOMP Juaruna - Telecomunicação - Supervisório (IFIX)
276 | 829 |  |  | Console 1 | 2023-03-26 19:24 | GASFOR | Estação de Aracati | Falha de comunicação com a estação | Falha de Comunicação | Terceiros | Condições Climática | Comercial | Controle de Processo | 2023-03-26 19:32 | Não |  |  | Antena | Telecomunicação | Falha de comunicação por más condições do tempo | Sinal foi restabelecido sem necessidade de atuação do campo. Avaliar plano de ação para mitigar perda de comunicação por más condições climáticas. |  | NORDESTE |  |  |  | 321 |  |  |  | MOSSORÓ | LINEARES | [6 empty] | Estação de Aracati | Estação de Aracati - Telecomunicação - Antena
277 | 830 |  |  | Console 1 | 2023-03-27 02:55 | Nordestão | PE Paulista | Pressão baixa na saída para o cliente e nos três tramos de regulagem de pressão. | Falha no SKID de redução para o cliente | Variação de Desempenho | Baixa Pressão | Comercial | Controle de Processo | 2023-03-27 05:41 |  |  |  | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Falta de ajuste nas PCVs | Monitoramento das calibrações e e prazos de validade dos certificados emitidos. |  | NORDESTE |  |  |  | 322 |  |  |  | JABOATÃO | LINEARES | [5 empty] | PCV | PE Paulista | PE Paulista - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
278 | 831 |  |  | Console Administrativo | 2023-03-27 14:26 | GASCAC | ECOMP Prado | Trip do TC/C | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Dano Estrutural | Comercial | Redução de Vida Útil | 2023-03-27 16:18 | Não |  |  | Filtro | Filtragem | Filtro saturado | Inspeção visual e de integridade Troca por fim de vida útil conhecida |  | SUDESTE |  |  |  | 323 |  |  |  | ECOMP PRADO | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Prado | ECOMP Prado - Filtragem - Filtro
279 | 833 |  |  | Console 2 | 2023-03-28 05:40 | GASVAC | ECOMP Aracruz | Trip do TC/B. | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Indicação Incorreta | Comercial | Redução de Vida Útil | 2023-03-29 07:01 | Não |  |  | Turbocompressor | Compressão de Gás | Falha suprimento/alimentação de Gás combustível | Ajustar os parâmetros de processo no sistema de monitoramento do IFX. |  | SUDESTE |  |  |  | 325 |  |  |  | ECOMP ARACRUZ | ECOMP |  |  |  |  | TC-B |  | TC-B ECOMP Aracruz | ECOMP Aracruz - Compressão de Gás - Turbocompressor
280 | 834 |  |  | Console 2 | 2023-03-28 10:47 | GASVAC | ECOMP Aracruz | TRIP TC/C | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Alta Pressão | Comercial | Redução de Vida Útil | 2023-03-28 17:30 | Não |  |  | Turbocompressor | Compressão de Gás | Falha devido a alta Pressão no suprimento de gás combustível | Executar o procedimento de Inspeção, Manutenção e Testes |  | SUDESTE |  |  |  | 326 |  |  |  | ECOMP ARACRUZ | ECOMP |  |  |  |  | TC-C |  | TC-C ECOMP Aracruz | ECOMP Aracruz - Compressão de Gás - Turbocompressor
281 | 835 |  |  | Console 1 | 2023-03-29 00:59 | GASFOR | Estação de Aracati | Falha de comunicação com a estação e ponto de entrega Aracati | Falha de Comunicação | Interrupção Solicitada | Corretiva Solicitada | Regulatório | Controle de Processo | 2023-03-29 07:00 | Não |  |  | Supervisório | Controle e Automação | Intervenção emergencial VSAT | Solicitar e divulgar Mapa de Paradas da Embratel Estabelecer Plano de Resposta para mitigar danos em casos como esse |  | NORDESTE |  |  |  | 327 |  |  |  | MOSSORÓ | LINEARES | [6 empty] | Estação de Aracati | Estação de Aracati - Controle e Automação - Supervisório
282 | 836 |  |  | Console 1 | 2023-03-29 06:18 | GARSOL | ECOMP Juaruna | Trip do TC/B. | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Redução de Vida Útil | 2023-03-29 10:15 | Não |  |  | Detector de Chama | Fogo & Gás e Segurança | Desarme Momentâneo da rede LON do Sistema de fogo e gás | Substituição dos detectores de chama por obsolescência |  | NORTE |  |  |  | 328 |  |  |  | ECOMP JUARUNA | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Juaruna | ECOMP Juaruna - Fogo & Gás e Segurança - Detector de Chama
283 | 837 |  |  | Console 1 | 2023-03-29 09:12 | GARSOL | ECOMP Juaruna | Trip do TC/A. | Trip de Ecomp | Parada de Equipamento (Falha) | Dano Estrutural | Comercial | Redução de Vida Útil | 2023-03-30 21:31 | Não |  |  | Cabo de Rede | Controle e Automação | TRIP por Overspeed e Alarme F-222. Identificado superaquecimento dos cabos de rede no Turbocompressor | Substituição dos cabos danificados Inspeção intrusiva de integridade dos cabos. |  | NORTE |  |  |  | 329 |  |  |  | ECOMP JUARUNA | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Juaruna | ECOMP Juaruna - Controle e Automação - Cabo de Rede
284 | 838 |  |  | Console 2 | 2023-03-29 10:00 | GASVAC | ECOMP Aracruz | Queda de comunicação no Servidor local do IFIX sem comandos local e remoto. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Regulatório | Controle de Processo | 2023-03-29 13:20 | Não |  |  | Switch | Controle e Automação | Conflito entre o Switch 2 e Switch 1, ocasionou queda no servidor local do IFIX | Testes para Detecção de Falhas Ocultas |  | SUDESTE |  |  |  | 330 |  |  |  | ECOMP ARACRUZ | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Aracruz | ECOMP Aracruz - Controle e Automação - Switch
285 | 839 |  |  | Console 1 | 2023-03-29 10:43 | GAI | SDV/03 / Itaporanga Dajuda | Fechamento involuntário da SDV/03 do GAI. | Fechamento involuntário da válvula | Parada de Equipamento (Falha) | Indicação Incorreta | Segurança | Acidente sem Perda de Vidas | 2023-03-29 11:00 |  |  |  | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Indicação incorreta de fechamento da Válvula SDV-03. Possível problema no ROPD. | Calibração da válvula de acordo com pressões de ajustes revisadas do ROPD |  | BASEAL |  |  |  | 331 |  |  |  | ATALAIA - SERGIPE | LINEARES |  |  |  |  | SDV-03 | SDV | SDV-03 SDV/03 / Itaporanga Dajuda | SDV/03 / Itaporanga Dajuda - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
286 | 840 |  |  | Console Administrativo | 2023-03-29 11:56 | Catu / Itaporanga | PE Águas Claras | Falha de comunicação com o PE. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Regulatório | Controle de Processo | 2023-03-29 16:42 | Não |  |  | Supervisório | Telecomunicação | Ausência de Comunicação | Ausência de detalhamento de informação para especificar soluções possíveis para a falha. Informado apenas que o técnico de campo estava efetuando testes com a EMBRATEL e restabeleceu a comunicação. |  | BASEAL |  |  |  | 332 |  |  |  | ATALAIA - SERGIPE | LINEARES | [6 empty] | PE Águas Claras | PE Águas Claras - Telecomunicação - Supervisório
287 | 841 |  |  | Console 1 | 2023-03-29 14:35 | Carmópolis/Pilar | Estação de Penedo | Falha de comunicação | Falha de Comunicação | Terceiros | Condições Climática | Comercial | Controle de Processo | 2023-03-30 12:00 | Não |  |  | Antena | Telecomunicação | Instabilidade na comunicação por más condições climáticas na região. | Estabelecer Plano de Ação para mitigação de instabilidade em caso de más condições climáticas |  | BASEAL |  |  |  | 333 |  |  |  | PILAR - ALAGOAS | LINEARES | [6 empty] | Estação de Penedo | Estação de Penedo - Telecomunicação - Antena
288 | 842 |  |  | Console 1 | 2023-03-29 14:54 | GASCOM | ERP Anori | Variáveis zeradas com a ERP com comunicação normal. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | Regulatório | Controle de Processo | 2023-04-11 08:57 | Não |  |  | Supervisório | Controle e Automação | Ausência de energia elétrica por más condições climáticas na região |  |  | NORTE |  |  |  | 334 |  |  |  | COARI | LINEARES | [6 empty] | ERP Anori | ERP Anori - Controle e Automação - Supervisório
289 | 843 |  |  | Console 1 | 2023-03-29 15:11 | GASCAP | PE Carmópolis II - UOSEAL | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | Regulatório | Controle de Processo | 2023-03-29 16:45 | Não |  |  | Modem | Telecomunicação | Ausência de Comunicação por falha no modem | Ausência de detalhamento de informação para especificar soluções possíveis para a falha. Foi realizado um reset no modem e a comunicação normalizou. |  | BASEAL |  |  |  | 335 |  |  |  | ATALAIA - SERGIPE | LINEARES | [6 empty] | PE Carmópolis II - UOSEAL | PE Carmópolis II - UOSEAL - Telecomunicação - Modem
290 | 844 |  |  | Console 1 | 2023-03-29 05:54 | GASFOR | PE Caucaia | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | Regulatório | Controle de Processo | 2023-03-29 15:50 | Não |  |  | Modem | Telecomunicação | Ausência de Comunicação por falha no modem | Ausência de detalhamento de informação para especificar soluções possíveis para a falha. Foi realizado um reset no modem e a comunicação normalizou. |  | NORDESTE |  |  |  | 336 |  |  |  | MARACANAÚ | LINEARES | [6 empty] | PE Caucaia | PE Caucaia - Telecomunicação - Modem
291 | 845 |  |  | Console 2 | 2023-03-29 15:28 | GASVAC | ECOMP Aracruz | TRIP TC/C / Pressão alta de Suprimento de Gás | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Alta Pressão | Comercial | Redução de Vida Útil | 2023-03-29 15:53 | Não |  |  | Turbocompressor | Compressão de Gás | Pressão alta de Suprimento de Gás |  |  | SUDESTE |  |  |  | 337 |  |  |  | ECOMP ARACRUZ | ECOMP |  |  |  |  | TC-C |  | TC-C ECOMP Aracruz | ECOMP Aracruz - Compressão de Gás - Turbocompressor
292 | 846 |  |  | Console Administrativo | 2023-03-29 23:37 | GASVAC | ECOMP Aracruz | TRIP TC/C devido Pressão Alta su primento de Gás | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Alta Pressão | Comercial | Redução de Vida Útil | 2023-03-30 00:22 | Não |  |  | Válvula | Compressão de Gás | Falha na Válvula de Gás Combustível | Aplicar o procedimento de inspeção, Manutenção e Teste de Campo |  | SUDESTE |  |  |  | 338 |  |  |  | ECOMP ARACRUZ | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Aracruz | ECOMP Aracruz - Compressão de Gás - Válvula
293 | 847 |  |  | Console 1 | 2023-03-29 17:33 | GARSOL | Estação de Juaruna | Falha de comunicação com a estação pelo Oasys e IFix. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Regulatório | Controle de Processo | 2023-04-07 15:00 | Não |  |  | Supervisório | Controle e Automação | Ausência de Comunicação | Ausência de detalhamento de informação para especificar soluções possíveis para a falha. |  | NORTE |  |  |  | 339 |  |  |  | COARI | LINEARES | [6 empty] | Estação de Juaruna | Estação de Juaruna - Controle e Automação - Supervisório
294 | 848 |  |  | Console 2 | 2023-03-29 10:31 | GASCAV | ECOMP Piúma | TRIP TC/A / Skid de válvulas do VENT do Gás combustível não Fechou | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Travamento | Comercial | Redução de Vida Útil | 2023-03-29 14:50 | Não |  |  | Válvula | Compressão de Gás | Skid das válvulas do Vent de Gás combustível não fechou | Consultar o Manual / Procedimento de inspeção, Manutenção e Teste para que não haja reincidência. |  | SUDESTE |  |  |  | 340 |  |  |  | ECOMP PIÚMA | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Piúma | ECOMP Piúma - Compressão de Gás - Válvula
295 | 849 |  |  | Console 2 | 2023-03-29 23:37 | GASVAC | ECOMP Aracruz | Trip dos TCs A/C devido pressão alta na descarga (97,06 kgf/cm²). | Trip de Turbo Compressor | Variação de Desempenho | Alta Pressão | Comercial | Redução de Vida Útil | 2023-03-30 00:20 | Não |  |  | Turbocompressor | Compressão de Gás | Não foi possível identificar as causas da variação de pressão | Não foi possível identificar as causas da variação de pressão |  | SUDESTE |  |  |  | 341 |  |  |  | ECOMP ARACRUZ | ECOMP |  |  |  |  | TC-A/C |  | TC-A/C ECOMP Aracruz | ECOMP Aracruz - Compressão de Gás - Turbocompressor
296 | 850 |  |  | Console 1 | 2023-03-29 20:39 | GASFOR | PE Caucaia | Falha de comunicação com o ponto de entrega | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | Regulatório | Controle de Processo | 2023-03-29 23:38 | Não |  |  | Modem | Telecomunicação | Ausência de Comunicação por falha no modem | Ausência de detalhamento de informação para especificar soluções possíveis para a falha. Foi realizado um reset no modem e a comunicação normalizou. |  | NORDESTE |  |  |  | 342 |  |  |  | MARACANAÚ | LINEARES | [6 empty] | PE Caucaia | PE Caucaia - Telecomunicação - Modem
297 | 851 |  |  | Console Administrativo | 2023-03-30 16:26 | Nordestão | Estação de Santa Rita | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Alimentação | Projeto | Controle de Processo | 2023-03-30 22:10 | Não |  |  | UPS | Elétrico e Iluminação | Ausência de alimentação que afetou a perda de comunicação por problemas na UPS | Inspeção visual e de integridade na UPS |  | NORDESTE |  |  |  | 343 |  |  |  | JOÃO PESSOA | LINEARES | [6 empty] | Estação de Santa Rita | Estação de Santa Rita - Elétrico e Iluminação - UPS
298 | 852 |  |  | Console 1 | 2023-03-30 20:24 | GARSOL | ECOMP Juaruna | Trip TC/B. | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Indicação Incorreta | Projeto | Redução de Vida Útil | 2023-03-30 22:54 |  |  |  | Detector de Chama | Fogo & Gás e Segurança | Indicação incorreta do sistema de fogo e gás | Teste de Detecção de Falhas Ocultas Substituição por obsolescência dos detectores de chama |  | NORTE |  |  |  | 344 |  |  |  | ECOMP JUARUNA | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Juaruna | ECOMP Juaruna - Fogo & Gás e Segurança - Detector de Chama
299 | 853 |  |  | Console 1 | 2023-03-31 02:26 | GARSOL | ECOMP Juaruna | Trip TC/A. | Trip de Ecomp | Parada de Equipamento (Falha) | Dano Estrutural | Projeto | Redução de Vida Útil | 2023-03-31 02:32 |  |  |  | Cabo de Rede | Controle e Automação | Danos estruturais nos cabos de rede | Inspeção Intrusiva de integridade dos cabos |  | NORTE |  |  |  | 345 |  |  |  | ECOMP JUARUNA | ECOMP | 837 | [5 empty] | ECOMP Juaruna | ECOMP Juaruna - Controle e Automação - Cabo de Rede
300 | 854 |  |  | Console 1 | 2023-03-31 00:36 | GARSOL | ECOMP Juaruna | Trip TC/B | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Indicação Incorreta | Projeto | Redução de Vida Útil | 2023-04-02 15:27 |  |  |  | Detector de Chama | Fogo & Gás e Segurança | Indicação incorreta do sistema de fogo e gás | Teste de Detecção de Falhas Ocultas Substituição por obsolescência dos detectores de chama |  | NORTE |  |  |  | 346 |  |  |  | ECOMP JUARUNA | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Juaruna | ECOMP Juaruna - Fogo & Gás e Segurança - Detector de Chama
301 | 855 |  |  | Console 1 | 2023-03-31 02:40 | GARSOL | PR Urucu | Falha de comunicação com o ativo. | Falha de Comunicação | Terceiros | Condições Climática | Comercial | Controle de Processo | 2023-03-31 02:45 | Não |  |  | Supervisório | Controle e Automação | Ausência de comunicação por más condições climáticas na região | Plano de Resposta e Retorno de Comunicação em casos de más condições climáticas. |  | NORTE |  |  |  | 347 |  |  |  | COARI | LINEARES | [6 empty] | PR Urucu | PR Urucu - Controle e Automação - Supervisório
302 | 856 |  |  | Console 1 | 2023-03-31 02:58 | GARSOL | ECOMP Juaruna | Trip TC/A. | Trip de Ecomp | Parada de Equipamento (Falha) | Dano Estrutural | Projeto | Redução de Vida Útil | 2023-04-02 11:32 |  |  |  | Cabo de Rede | Controle e Automação | Danos estruturais nos cabos de rede | Inspeção Intrusiva de integridade dos cabos |  | NORTE |  |  |  | 348 |  |  |  | ECOMP JUARUNA | ECOMP | 837, 853 | [5 empty] | ECOMP Juaruna | ECOMP Juaruna - Controle e Automação - Cabo de Rede
303 | 857 |  |  | Console 2 | 2023-04-01 10:43 | GASCAC | ECOMP Prado | Trip no TC/C. | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Indicação Incorreta | Projeto | Redução de Vida Útil | 2023-04-01 12:48 | Não |  |  | Instrumento de Pressão | Compressão de Gás | Indicação incorreta no PDI-007 | Inspeções visuais e de integridade do instrumento Calibração do instrumento |  | SUDESTE |  |  |  | 349 |  |  |  | ECOMP PRADO | ECOMP |  |  |  |  | PDI-007 |  | PDI-007 ECOMP Prado | ECOMP Prado - Compressão de Gás - Instrumento de Pressão
304 | 858 |  |  | Console 2 | 2023-04-01 18:31 | Lagoa Parda/VB/10 | PE Válvula 10 | Falha de comunicação com PE. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2023-04-05 00:57 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Ausência de alimentação por falta de energia elétrica da concessionária UPS foi utilizada até o final da carga | Plano de Comunicação e Resposta junto à Concessionária em casos como esse, para não afetar o cliente. Possível ampliação de carga das UPS, baseada em histórico de ausências de energia pela concessionária. |  | SUDESTE |  |  |  | 350 |  |  |  | ARACRUZ | LINEARES | [6 empty] | PE Válvula 10 | PE Válvula 10 - Elétrico e Iluminação - Terceiros
305 | 859 |  |  | Console 2 | 2023-04-01 17:10 | GASVAC | Estação Tims | Falha de comunicação na estação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2023-04-05 00:59 | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Link da EMBRATEL inoperante | Testes para Detecção de Falhas Ocultas Plano de Comunicação e Resposta junto à EMBRATEL |  | SUDESTE |  |  |  | 351 |  |  |  | PIÚMA | LINEARES | [6 empty] | Estação Tims | Estação Tims - Telecomunicação - Terceiros
306 | 860 |  |  | Console 2 | 2023-04-01 13:44 | Can Cam 12 | PE Cexis | Falha de comunicação no PE. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2023-04-05 00:59 | Não |  |  | Modem | Telecomunicação | Ausência de comunicação por problemas no Modem | Inspeção visual e de integridade Testes de Detecção de Falhas Ocultas |  | BASEAL |  |  |  | 352 |  |  |  | CAMAÇARI | LINEARES | [6 empty] | PE Cexis | PE Cexis - Telecomunicação - Modem
307 | 861 |  |  | Console 2 | 2023-04-02 08:30 | GASCAC | ECOMP Prado | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2023-04-02 10:30 | Não |  |  | Modem | Telecomunicação | Ausência de comunicação por problemas no Modem | Inspeção visual e de integridade Testes de Detecção de Falhas Ocultas |  | SUDESTE |  |  |  | 353 |  |  |  | ECOMP PRADO | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Prado | ECOMP Prado - Telecomunicação - Modem
308 | 862 |  |  | Console 2 | 2023-02-07 21:27 | Ramal UTG Sul | SCRAPER Anchieta Ramal UTGSUL | Falha de comunicação | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2023-02-09 15:00 | Não |  |  | Motogerador | Geração de Energia | Ausência de comunicação por falha nos Termogeradores. Não foi detalhado as causas das falhas dos termogeradores. | Inspeção visual e de integridade Avaliação de aumento da capacidade dos Banco de Baterias / UPS da unidade |  | SUDESTE |  |  |  | 500 |  |  |  | PIÚMA | LINEARES | [6 empty] | SCRAPER Anchieta Ramal UTGSUL | SCRAPER Anchieta Ramal UTGSUL - Geração de Energia - Motogerador
309 | 863 |  |  | Console 2 | 2023-02-07 21:37 | GASCAC | PE Itabuna | Descrição do evento: Falha de comunicação Equipamentos envolvidos: Todos do PE Danos ao ativo? Não Impacto comercial? Não Descrever os impactos operacionais: Sem impactos Houve contato com o SCADA? Sim Nome e sobrenome: Douglas MANHAES Função: Tec. Automação Normalizada a comunicação 10/02/2023 às 17:07 | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2023-02-15 14:08 | Não |  |  | Modem | Telecomunicação | Ausência de comunicação no modem. Não foi possível identificar maiores detalhes sobre as causas. Foi realizado reset no modem e o mesmo voltou a funcionar. | Inspeção visual e de integridade do modem Avaliação de obsolescência Teste de Detecção de Falhas (TDF) |  | BASEAL |  |  |  | 501 |  |  |  | ITABUNA | LINEARES | [6 empty] | PE Itabuna | PE Itabuna - Telecomunicação - Modem
310 | 864 |  |  | Console 1 | 2023-04-02 15:02 | GARSOL | ECOMP Juaruna | Falha de comunicação | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2023-06-20 15:10 | Não |  |  | Instrumento de Pressão | Controle e Automação | Ausência de comunicação nos instrumentos PT-11, PT-14 e FQ-02 | Inspeções visuais e de integridade do instrumento Calibração do instrumento Testes para Detecção de Falhas Ocultas |  | NORTE |  |  |  | 354 |  |  |  | ECOMP JUARUNA | ECOMP |  |  |  |  | PT-11, PT-14 e FQ-02 |  | PT-11, PT-14 e FQ-02 ECOMP Juaruna | ECOMP Juaruna - Controle e Automação - Instrumento de Pressão
311 | 865 |  |  | Console 1 | 2023-04-02 18:48 | GASCOM | ECOMP Coari | Vazamento na XV/10A (válvula de sucção da entrada do TC/A). | Mau funcionamento do componente de segmento | Parada de Equipamento (Falha) | Vazamento | Segurança | Acidente com Perda de Vidas | 2023-04-02 19:00 | Não |  |  | Válvula de Controle | Entrada | Vazamento no diafragma da XV-10A | Inspeção Visual e de Integridade da Válvula Manutenção Preventiva - Troca por Fim de Vida Útil |  | NORTE |  |  |  | 355 |  |  |  | ECOMP COARI | ECOMP |  |  |  |  | XV-10A | XV | XV-10A ECOMP Coari | ECOMP Coari - Entrada - Válvula de Controle
312 | 866 |  |  | Console 2 | 2023-04-03 12:28 | GASCAC | Estação de Itajuípe | Falha de comunicação com a estação | Falha de Comunicação | Terceiros | Dano Estrutural | Comercial | Controle de Processo | 2023-04-14 20:37 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Disjuntor danificado em um das fases pertencente à concessionária (Coelba) | Plano de Comunicação para retomada da energia elétrica pela concessionária Avaliação de Banco de Baterias e UPS para sustentar, de acordo com o tempo médio de atendimento da concessionária. |  | BASEAL |  |  |  | 356 |  |  |  | ITABUNA | LINEARES | [6 empty] | Estação de Itajuípe | Estação de Itajuípe - Elétrico e Iluminação - Terceiros
313 | 867 |  |  | Console 1 | 2023-04-03 09:56 | GARSOL | ECOMP Juaruna | TRIP do TC / A | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Indicação Incorreta | Projeto | Redução de Vida Útil | 2023-04-03 12:04 | Não |  |  | Instrumento de Temperatura | Medição | TRIP devido a alarme do instrumento PTIT-006 (descarga do compressor de gás). Inspeção e limpeza no instrumento e confirmado a integridade, após analise por amostragem dos graficos dos instrumentos próximos, conclusão de alarme espúrio | Realizar plano de inspeção/manutenção do equipamento e assegurar a realização. |  | NORTE |  |  |  | 357 |  |  |  | ECOMP JUARUNA | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Juaruna | ECOMP Juaruna - Medição - Instrumento de Temperatura
315 | 871 |  |  | Console 2 | 2023-04-04 08:55 | GASCAC | ECOMP Prado | Trip da ECOMP Prado devido falha no gerador auxiliar a diesel | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Entupimento/ Obstrução | Projeto | Redução de Vida Útil | 2023-04-04 09:38 | Não |  |  | Filtro | Geração de Energia | Entupimento/obstrução do filtro de combustível do gerador de energia | Limpeza do filtro de combustível Manutenção Preventiva - Substituição por fim de vida útil conhecida (Saturação) |  | SUDESTE |  |  |  | 361 |  |  |  | ECOMP PRADO | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Prado | ECOMP Prado - Geração de Energia - Filtro
316 | 872 |  |  | Console Administrativo | 2023-04-04 17:45 | Ramal EFV Manati | Ramal EFV Manati | Trip EFV Manati. | Falha do Carregador | Parada de Equipamento (Falha) | Baixa Vazão | Comercial | Redução de Vida Útil | 2023-04-04 18:24 | Não |  |  | Instrumento de Vazão | Controle e Automação | Falha espuria de instrumento interno da UPGN | adequação do sistema para evitar reincidência de falha espuria comunicação dos instrumentos |  | BASEAL |  |  |  | 362 |  |  |  | CAMAÇARI | LINEARES | [6 empty] | Ramal EFV Manati | Ramal EFV Manati - Controle e Automação - Instrumento de Vazão
317 | 873 |  |  | Console 2 | 2023-04-04 20:02 | Can Cam 14 | PE Caboto (Down Quimica) | Falha na comunicação no ponto de entrega | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | Projeto | Controle de Processo | 2023-04-04 20:03 | Não |  |  | Modem | Telecomunicação | Ausência de comunicação no modem | Inspeção visual e de integridade (modem, cabos) Teste de Detecção de Falhas Ocultas |  | BASEAL |  |  |  | 363 |  |  |  | CAMAÇARI | LINEARES | [6 empty] | PE Caboto (Down Quimica) | PE Caboto (Down Quimica) - Telecomunicação - Modem
318 | 874 |  |  | Console 2 | 2023-04-04 19:56 | GASCAC | Estação de Valença | Falha de comunicação na estação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Dano Estrutural | Comercial | Controle de Processo | 2023-04-06 15:30 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Ausência de energia elétrica pela concessionária | Plano de Comunicação para retomada da energia elétrica pela concessionária Avaliação de Banco de Baterias e UPS para sustentar, de acordo com o tempo médio de atendimento da concessionária. |  | BASEAL |  |  |  | 364 |  |  |  | ITABUNA | LINEARES | [6 empty] | Estação de Valença | Estação de Valença - Elétrico e Iluminação - Terceiros
319 | 875 |  |  | Console 2 | 2023-04-04 20:54 | San Cam 18 | EDG Camaçari | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2023-04-04 21:54 | Não |  |  | Supervisório | Controle e Automação | Ausência de comunicação. Comunicação retornou sem atuação da equipe. | Teste de Detecção de Falhas Ocultas Inspeção visual e de integridade |  | BASEAL |  |  |  | 365 |  |  |  | CAMAÇARI | LINEARES | [6 empty] | EDG Camaçari | EDG Camaçari - Controle e Automação - Supervisório
320 | 876 |  |  | Console 1 | 2023-04-05 09:02 | Loop Nordestão | ERP Recife | Falha de comunicação no OASYS | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | Projeto | Controle de Processo | 2023-04-05 11:34 | Não |  |  | Modem | Telecomunicação | Ausência de comunicação no modem | Inspeção visual e de integridade (modem, cabos) Teste de Detecção de Falhas Ocultas |  | NORDESTE |  |  |  | 366 |  |  |  | JABOATÃO | LINEARES | [6 empty] | ERP Recife | ERP Recife - Telecomunicação - Modem
321 | 877 |  |  | Console 2 | 2023-04-06 01:22 | GASEB | ECOMP Catu | Trip da ECOMP causado pelo trip do MG/A | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Indicação Incorreta | Projeto | Redução de Vida Útil | 2023-04-06 09:56 | Não |  |  | Válvula | Compressão de Gás | Indicação incorreta na comunicação entre a válvula XV-19 e o supervisório. XV-19 estava fechada no campo e com indicação de aberta no Supervisório. | Avaliação de comunicação entre instrumentação de campo e Supervisório, incluindo lógica de programação. Testes de Detecção de Falhas Ocultas Inspeção visual e de integridade na válvula |  | BASEAL |  |  |  | 367 |  |  |  | ECOMP CATU | ECOMP |  |  |  |  | XV-19 | XV | XV-19 ECOMP Catu | ECOMP Catu - Compressão de Gás - Válvula
322 | 878 |  |  | Console Administrativo | 2023-04-06 12:02 | GASFOR | PE Mossoró | Fechamento da SDV/14A do tramo de regulagem. | Fechamento involuntário da válvula | Parada de Equipamento (Falha) | Travamento | Comercial | Atraso no Transporte | 2023-04-06 13:36 | Não |  |  | Válvula de Controle | Controle e Automação | Alarme de fechamento da SDV-14A e PCV-13A do tramo A de regulagem. Não foi identificada a causa raiz. | Adequar o sistema o sistema para evitar reincidência |  | NORDESTE |  |  |  | 368 |  |  |  | MOSSORÓ | LINEARES |  |  |  |  | SDV-14A | SDV | SDV-14A PE Mossoró | PE Mossoró - Controle e Automação - Válvula de Controle
323 | 879 |  |  | Console Administrativo | 2023-04-06 04:55 | GASCAC | PR Cacimbas | Trip da UPGN Cacimbas devido falha de energia elétrica | Falha do Carregador | Terceiros | Ausência de Alimentação | Projeto | Atraso no Transporte | 2023-04-06 14:04 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Ausência de alimentação pela Concessionária | Plano de Comunicação para Restabelecimento da Concessionária Avaliação de ampliação da capacidade de Banco de Baterias / UPS |  | SUDESTE |  |  |  | 369 |  |  |  | ARACRUZ | LINEARES | [6 empty] | PR Cacimbas | PR Cacimbas - Elétrico e Iluminação - Terceiros
324 | 880 |  |  | Console 1 | 2023-04-08 05:45 | Nordestão | PE Paulista | Pressão baixa do Contratado do PE. | Fechamento involuntário da válvula | Parada de Equipamento (Falha) | Entupimento/ Obstrução | Ambiental | Acidente Ambiental Restrito | 2023-04-08 20:40 | Não |  |  | Válvula de Controle | Entrada | Obstrução por Pó amarelo e condensado nos pilotos das PCV's. | Manutenção Preventiva (Limpeza) das válvulas Inspeções Visuais e de Integridade Testes de Detecção de Falhas |  | NORDESTE |  |  |  | 370 |  |  |  | JABOATÃO | LINEARES | [5 empty] | PCV | PE Paulista | PE Paulista - Entrada - Válvula de Controle
325 | 882 |  |  | Console 2 | 2023-04-08 07:05 | GASCAC | PE Itabuna | Falha na comunicação. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Projeto | Controle de Processo | 2023-04-08 10:52 | Não |  |  | Conversor/Gateway | Controle e Automação | Ausência de comunicação no servidor lantronix. | Teste de Detecção de Falhas Ocultas Inspeção visual e de integridade (cabos, modens) |  | BASEAL |  |  |  | 372 |  |  |  | ITABUNA | LINEARES | [6 empty] | PE Itabuna | PE Itabuna - Controle e Automação - Conversor/Gateway
326 | 883 |  |  | Console Administrativo | 2023-04-08 15:20 | Ramal Aparecida | PE UTE Aparecida | Redução de pressão no PE UTE APARECIDA. | PSL / Pressão baixa no duto | Parada de Equipamento (Falha) | Entupimento/ Obstrução | Comercial | Atraso no Transporte | 2023-04-14 15:55 | Não |  |  | Válvula | Saída | Entupimento e obstrução nas válvulas de saída do PE. Manutenção será realizada dia 10/05. | Inspeção Visual e de Integridade Manutenção Preventiva (Limpeza) Teste de Detecção de Falhas |  | NORTE |  |  |  | 373 |  |  |  | MANAUS | LINEARES | [6 empty] | PE UTE Aparecida | PE UTE Aparecida - Saída - Válvula
327 | 884 |  |  | Console 1 | 2023-04-08 15:10 | GASALP | Estação de Ipojuca | Falha de comunicação com a EDG. | Falha de Comunicação | Terceiros | Condições Climática | Comercial | Controle de Processo | 2023-04-08 21:37 | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Ausência de comunicação da estação por condições climáticas ruins. Comunicação retornou sem intervenção. | Avaliar tecnologias para evitar a perda de comunicação em dias de chuva, como cabos de fibra ótica e redundância de conexões. |  | BASEAL |  |  |  | 374 |  |  |  | PILAR - ALAGOAS | LINEARES | [6 empty] | Estação de Ipojuca | Estação de Ipojuca - Telecomunicação - Terceiros
328 | 885 |  |  | Console 1 | 2023-04-08 17:00 | Nordestão | PE Paulista | Falha de comunicação com o PE | Falha de Comunicação | Terceiros | Condições Climática | Comercial | Controle de Processo | 2023-04-08 21:36 | Não |  |  | Antena | Telecomunicação | Ausência de comunicação da estação por condições climáticas ruins. Comunicação retornou sem intervenção. | Avaliar tecnologias para evitar a perda de comunicação em dias de chuva, como cabos de fibra ótica e redundância de conexões. |  | NORDESTE |  |  |  | 375 |  |  |  | JABOATÃO | LINEARES | [6 empty] | PE Paulista | PE Paulista - Telecomunicação - Antena
329 | 886 |  |  | Console 1 | 2023-04-08 15:10 | GASPIL | PE Suape | Falha de comunicação com o PE no OASYS. | Falha de Comunicação | Terceiros | Condições Climática | Comercial | Controle de Processo | 2023-04-08 21:36 | Não |  |  | Antena | Telecomunicação | Ausência de comunicação da estação por condições climáticas ruins. Comunicação retornou sem intervenção. | Avaliar tecnologias para evitar a perda de comunicação em dias de chuva, como cabos de fibra ótica e redundância de conexões. |  | NORDESTE |  |  |  | 376 |  |  |  | JABOATÃO | LINEARES | [6 empty] | PE Suape | PE Suape - Telecomunicação - Antena
330 | 887 |  |  | Console 1 | 2023-04-08 21:29 | Ramal Termopernambuco | PE Termopernambuco | Falha de comunicação com o PE no OASYS | Falha de Comunicação | Terceiros | Condições Climática | Comercial | Controle de Processo | 2023-04-08 21:42 | Não |  |  | Supervisório | Controle e Automação | Ausência de comunicação por condições climáticas ruins | Avaliação de tecnologia para evitar perdas de comunicação por condições climáticas. Melhorar conectividade utilizando fibra ótica ou redundâncias. |  | NORDESTE |  |  |  | 377 |  |  |  | JABOATÃO | LINEARES | [6 empty] | PE Termopernambuco | PE Termopernambuco - Controle e Automação - Supervisório
331 | 888 |  |  | Console 1 | 2023-04-09 06:12 | Ramal Recife | PE Recife | Falha de comunicação com o PE no OASYS e PI VISION. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2023-04-10 15:30 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Ausência de alimentação elétrica por parte da Concessionária, o que afetou a comunicação no PE | Plano de Comunicação para retorno da energia elétrica por parte da Concessionária Avaliação de ampliação dos Bancos de Baterias e UPS. |  | NORDESTE |  |  |  | 378 |  |  |  | JABOATÃO | LINEARES | [6 empty] | PE Recife | PE Recife - Elétrico e Iluminação - Terceiros
332 | 889 |  |  | Console 1 | 2023-04-09 12:57 | Loop Nordestão | ERP Recife | Falha de comunicação com OASYS | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2023-04-09 15:20 | Não |  |  | Modem | Telecomunicação | Ausência de comunicação por problemas no modem. Foi realizado reset e a comunicação retornou. Não há detalhes da falha no modem. | Inspeção visual e de integridade no modem e nos cabos Avaliação de obsolescência nos modens e equipamentos de telecomunicação |  | NORDESTE |  |  |  | 379 |  |  |  | JABOATÃO | LINEARES | [6 empty] | ERP Recife | ERP Recife - Telecomunicação - Modem
333 | 890 |  |  | Console 1 | 2023-04-09 12:58 | Ramal Recife | PE Recife | Falha de comunicação com OASYS | Fechamento involuntário da válvula | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2023-04-09 12:58 | Não |  |  | Supervisório | Controle e Automação | Devido a uma falha de alimentação foi interrompido a comunicação com OASYS ocasionando o Fechamento involuntário da válvula | Alinhar com a concessionária de energia local quanto a qualidade do serviço a ser entregue. Verificar disponibilidade de conexão do equipamento com fonte segura de energia. |  | NORDESTE |  |  |  | 380 |  |  |  | JABOATÃO | LINEARES | [6 empty] | PE Recife | PE Recife - Controle e Automação - Supervisório
334 | 891 |  |  | Console 2 | 2023-04-09 20:54 | GASCAC | ECOMP Prado | Trip do TC/C. | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Mau contato | Projeto | Redução de Vida Útil | 2023-04-10 00:40 | Não |  |  | Disjuntor | Geração de Energia | Desarme do disjuntor da ventilação | Inspeção visual e de integridade do sistema elétrico (Paineis Elétricos, disjuntores, bornes, banco de baterias) |  | SUDESTE |  |  |  | 381 |  |  |  | ECOMP PRADO | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Prado | ECOMP Prado - Geração de Energia - Disjuntor
335 | 892 |  |  | Console 2 | 2023-04-10 16:17 | GASCAV | ECOMP Piúma | Falha de comunicação com IFix e Oasys. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2023-04-10 20:11 | Não |  |  | Servidor | Controle e Automação | Ausência de comunicação com IFIX e Oasys no Servidor SCADA 2. Foi realizada troca do servidor. | Teste de Detecção de Falhas Ocultas Inspeção Visual e de Integridade em componentes (cabos, modens) |  | SUDESTE |  |  |  | 382 |  |  |  | ECOMP PIÚMA | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Piúma | ECOMP Piúma - Controle e Automação - Servidor
336 | 893 |  |  | Console 2 | 2023-04-10 14:00 | GASEB | ECOMP Catu | Sem sucesso partida da TC/A. | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Entupimento/ Obstrução | Projeto | Redução de Vida Útil | 2023-04-10 20:00 | Não |  |  | Filtro | Filtragem | Entupimento/obstrução do filtro FT-4100-12007A (Chapéu de bruxa). Realizado limpeza no filtro | Manutenção Preventiva - Limpeza do Filtro |  | BASEAL |  |  |  | 383 |  |  |  | ECOMP CATU | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Catu | ECOMP Catu - Filtragem - Filtro
337 | 894 |  |  | Console 2 | 2023-04-11 11:09 | GASCAC | Estação de Valença | Perda de comunicação na estação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2023-04-12 12:19 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Ausência de alimentação elétrica por parte da Concessionária, o que afetou a comunicação no PE | Plano de Comunicação para retorno da energia elétrica por parte da Concessionária Avaliação de ampliação dos Bancos de Baterias e UPS. |  | BASEAL |  |  |  | 384 |  |  |  | ITABUNA | LINEARES | [6 empty] | Estação de Valença | Estação de Valença - Elétrico e Iluminação - Terceiros
338 | 895 |  |  | Console 2 | 2023-04-12 02:52 | GASCAC | ECOMP Prado | Falha na coleta de dados para o GUS devido a falha no IFix. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Análise | Projeto | Controle de Processo | 2023-06-15 04:41 | Não |  |  | Computador de Processo | Controle e Automação | Computadores de vazão da ECOMP não estão totalizando o gás do dia anterior no IFix e PI Vision. Com isso não estão sendo lançados nos dados do GUS. Equipamentos envolvidos: FI-101 (Gás combustível), FI-104 (Gás de partida), FI-102 (Geradores), FI 113 (Aquecedores e purga) e FI-114 (Purga). | Inspeção visual e de integridade nos instrumentos e computadores de vazão Calibração dos instrumentos Avaliação de obsolescência |  | SUDESTE |  |  |  | 385 |  |  |  | ECOMP PRADO | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Prado | ECOMP Prado - Controle e Automação - Computador de Processo
339 | 896 |  |  | Console 1 | 2023-04-12 04:37 | GASALP | Estação de Jundiá | Falha de comunicação | Fechamento involuntário da válvula | Terceiros | Ausência de Alimentação | Projeto | Controle de Processo | 2023-04-12 04:37 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Falta de comunicação entre os sistemas e posterior fechamento involuntário da válvula. Evento prpvocado pela falta de energia da concessionária. | Sem detalhe de possíveis soluções. Comunicação retornou sem atuação da equipe SCADA. |  | BASEAL |  |  |  | 386 |  |  |  | PILAR - ALAGOAS | LINEARES | 2211 | [5 empty] | Estação de Jundiá | Estação de Jundiá - Elétrico e Iluminação - Terceiros
340 | 897 |  |  | Console 2 | 2023-04-12 06:45 | GASEB | ECOMP Catu | Trip do TC/C. | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Indicação Incorreta | Projeto | Redução de Vida Útil | 2023-04-12 08:30 | Não |  |  | Válvula | Compressão de Gás | XV-009D estava em falha, com set de pressão descalibrado. | Inspeção visual e de integridade da válvula Calibração dos instrumentos Verificação dos setpoint de segurança e operação das válvulas. |  | BASEAL |  |  |  | 387 |  |  |  | ECOMP CATU | ECOMP |  |  |  |  | XV-009D | XV | XV-009D ECOMP Catu | ECOMP Catu - Compressão de Gás - Válvula
341 | 898 |  |  | Console 2 | 2023-04-12 15:15 | GASVAC | ECOMP Aracruz | Trip do TC/C. | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Indicação Incorreta | Projeto | Redução de Vida Útil | 2023-04-12 16:20 | Não |  |  | Instrumento de Pressão | Linhas Internas | Indicação incorreta no Instrumento de Pressão PIT-006, gerando alarme de alta pressão. | Inspeção visual e de integridade do instrumento de pressão Calibração do instrumento Avaliação de Obsolescência dos instrumentos |  | SUDESTE |  |  |  | 388 |  |  |  | ECOMP ARACRUZ | ECOMP |  |  |  |  | PIT-006 |  | PIT-006 ECOMP Aracruz | ECOMP Aracruz - Linhas Internas - Instrumento de Pressão
342 | 899 |  |  | Console 2 | 2023-04-13 05:55 | GASCAC | ECOMP Prado | Vazamento de gás pela tampa do filtro FT/002A. | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Vazamento | Segurança | Acidente Ambiental Restrito | 2023-04-13 13:30 | Não |  |  | Filtro | Compressão de Gás | vazamento de Gás pela tampa do filtro FT-002A | Ajustar o torque em função do dimensional dos estojos. Utilizar procedimento de torqueamento especifico |  | SUDESTE |  |  |  | 389 |  |  |  | ECOMP PRADO | ECOMP |  |  |  |  | FT-002A |  | FT-002A ECOMP Prado | ECOMP Prado - Compressão de Gás - Filtro
343 | 900 |  |  | Console Administrativo | 2023-04-13 08:05 | GASCOM | ERP Caapiranga | Perda de comunicação. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2023-04-14 14:26 | Não |  |  | Supervisório | Controle e Automação | Ausência de comunicação por problemas no supervisório. Causas ainda em análise. | Sem detalhes de possíveis soluções. |  | NORTE |  |  |  | 390 |  |  |  | MANAUS | LINEARES | [6 empty] | ERP Caapiranga | ERP Caapiranga - Controle e Automação - Supervisório
344 | 901 |  |  | Console Administrativo | 2023-04-13 08:35 | Ramal Mauá | PE UTE Mauá | Perda de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2023-04-14 12:15 | Não |  |  | Modem | Telecomunicação | Ausência de comunicação no modem por problema de energia, o que causou travamento na comunicação. | Testes de Detecção de Falhas Ocultas Avaliação de obsolescência do modem Inspeção visual e de integridade nos componentes (cabos, modem) |  | NORTE |  |  |  | 391 |  |  |  | MANAUS | LINEARES | [6 empty] | PE UTE Mauá | PE UTE Mauá - Telecomunicação - Modem
345 | 902 |  |  | Console Administrativo | 2023-04-13 09:09 | Ramal Mauá | Ramal Mauá | Perda de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2023-04-14 12:15 | Não |  |  | Modem | Telecomunicação | Ausência de comunicação no modem por problema de energia, o que causou travamento na comunicação. | Testes de Detecção de Falhas Ocultas Avaliação de obsolescência do modem Inspeção visual e de integridade nos componentes (cabos, modem) |  | NORTE |  |  |  | 392 |  |  |  | MANAUS | LINEARES | [6 empty] | Ramal Mauá | Ramal Mauá - Telecomunicação - Modem
346 | 903 |  |  | Console 2 | 2023-04-13 15:55 | GASCAC | ECOMP Prado | Falha de comunicação no IFIX com PIC/103A, PIC107C, PIC107D, PIC/106C, PIC/106D e after cooler do TC/A,B,C, D e tela de TRIPS e FALHAS em todos os IP's. | Falha de Comunicação | Variação de Desempenho | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2023-05-20 11:40 | Não |  |  | Supervisório (IFIX) | Controle e Automação | Ausência de comunicação por problemas no supervisório. Causas ainda em análise. | Plano de Resposta para Restabelecimento da Comunicação |  | SUDESTE |  |  |  | 393 |  |  |  | ECOMP PRADO | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Prado | ECOMP Prado - Controle e Automação - Supervisório (IFIX)
347 | 904 |  |  | Console 2 | 2023-04-13 16:56 | GASCAC | ECOMP Prado | XV/015, em falha. XV/110 e XV/111 estão fechadas no campo, mas indicam aberta no Ifix. | Mau funcionamento do componente de segmento | Parada de Equipamento (Falha) | Entupimento/ Obstrução | Projeto | Redução de Vida Útil | 2023-04-13 17:06 | Não |  |  | Válvula | Entrada | Entupimento/obstrução na válvula manual do manifold, que provocou alta pressão no PDI-008, intertravando as XV-110, 111, 003 e 015. | Inspeção Visual e de Integridade Manutenção Preventiva (Limpeza) Teste de Detecção de Falhas |  | SUDESTE |  |  |  | 394 |  |  |  | ECOMP PRADO | ECOMP |  |  |  |  | XV-110, XV-111, XV-003 e XV- 015 | XV | XV-110, XV-111, XV-003 e XV- 015 ECOMP Prado | ECOMP Prado - Entrada - Válvula
348 | 906 |  |  | Console 1 | 2023-04-14 23:28 | Nordestão | PE Cabo | Falha de comunicação com o ponto de entrega | Fechamento involuntário da válvula | Terceiros | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2023-04-15 08:29 | Não |  |  | Modem | Telecomunicação | Ausência de comunicação por falhas no modem. Sem detalhamento das causas. | Plano de Resposta para problemas no link da EMBRATEL; Inspeção da temperatura do ambiente do Modem e avaliação de refrigeração do local Inspeção Visual e de integridade (danos estruturais em cabos e no modem) Avaliação de obsolescência do modem |  | NORDESTE |  |  |  | 396 |  |  |  | JABOATÃO | LINEARES | 2204 | [5 empty] | PE Cabo | PE Cabo - Telecomunicação - Modem
349 | 907 |  |  | Console 2 | 2023-04-15 13:46 | GASCAV | ECOMP Piúma | TRIP TC/C | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Indicação Incorreta | Projeto | Redução de Vida Útil | 2023-04-15 14:06 | Não |  |  | Instrumento de Temperatura | Compressão de Gás | Indicação incorreta no instrumento de temperatura na saída do Gás Cooler, indicando temperatura alta. | Inspeção visual e de integridade do instrumento Calibração do instrumento |  | SUDESTE |  |  |  | 397 |  |  |  | ECOMP PIÚMA | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Piúma | ECOMP Piúma - Compressão de Gás - Instrumento de Temperatura
350 | 909 |  |  | Console 1 | 2023-04-15 23:00 | GASCOM | ERP Iranduba | Perda de Controle do PIC/15A e 15B | Mau funcionamento do componente de segmento | Parada de Equipamento (Falha) | Indicação Incorreta | Comercial | Atraso no Transporte | 2023-04-30 18:00 |  |  |  | Instrumento de Pressão | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | PID estava fora de range., que afetou o controlador de pressão e causou uma redução de pressão com potencial de impacto no cliente. | Calibração do instrumento e inspeção visual de integridade dos cabos |  | NORTE |  |  |  | 399 |  |  |  | MANAUS | LINEARES | [6 empty] | ERP Iranduba | ERP Iranduba - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Instrumento de Pressão
351 | 911 |  |  | Console 2 | 2023-04-15 16:42 | GASCAC | ECOMP Prado | Perda de comunicação | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2023-04-16 05:38 | Não |  |  | Supervisório (IFIX) | Telecomunicação | Falha no servidor local, causada por atualização no servidor. | Programar atualizações e alinhar plano de comunicação |  | SUDESTE |  |  |  | 401 |  |  |  | ECOMP PRADO | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Prado | ECOMP Prado - Telecomunicação - Supervisório (IFIX)
352 | 912 |  |  | Console 2 | 2023-04-15 16:42 | GASCAV | ECOMP Piúma | Perda de comunicação com a ECOMP. | Falha de Comunicação | Terceiros | Condições Climática | Comercial | Controle de Processo | 2023-04-17 00:23 | Não |  |  | Antena | Telecomunicação | Perda de comunicação devido a condições climáticas ruins na região | Avaliar tecnologias para evitar a perda de comunicação em dias de chuva, como cabos de fibra ótica e redundância de conexões. |  | SUDESTE |  |  |  | 402 |  |  |  | ECOMP PIÚMA | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Piúma | ECOMP Piúma - Telecomunicação - Antena
353 | 914 |  |  | Console 2 | 2023-04-16 21:18 | Lagoa Parda/VB/10 | PE Aracruz | Perda de comunicação. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2023-04-17 00:37 | Não |  |  | Servidor | Telecomunicação | Sem detalhes de falha. Comunicação retornou sem atuação da equipe SCADA. | Sem detalhe de possíveis soluções. Comunicação retornou sem atuação da equipe SCADA. |  | SUDESTE |  |  |  | 404 |  |  |  | ARACRUZ | LINEARES | [6 empty] | PE Aracruz | PE Aracruz - Telecomunicação - Servidor
354 | 915 |  |  | Console Administrativo | 2023-04-17 09:20 | GASCAV | ECOMP Piúma | Trip no TC/C. | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Indicação Incorreta | Projeto | Redução de Vida Útil | 2023-04-25 18:04 | Não |  |  | Turbocompressor | Compressão de Gás | Shutdown externo. ESOM não conseguiu identificar o motivo do shutdown. | Sem detalhamento das causas para relacionar possíveis soluções. |  | SUDESTE |  |  |  | 405 |  |  |  | ECOMP PIÚMA | ECOMP |  |  |  |  | TC-C |  | TC-C ECOMP Piúma | ECOMP Piúma - Compressão de Gás - Turbocompressor
355 | 916 |  |  | Console 1 | 2023-04-18 00:56 | Ramal Anori | PE Anori | Falha de comunicação com o ponto de entrega. | Falha de Comunicação | Variação de Desempenho | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2023-04-27 13:33 | Não |  |  | Supervisório | Controle e Automação | Perda de comunicação com Scada | Adequação do sistema para evitar a reincidência deste evento. |  | NORTE |  |  |  | 406 |  |  |  | COARI | LINEARES | [6 empty] | PE Anori | PE Anori - Controle e Automação - Supervisório
356 | 917 |  |  | Console 1 | 2023-04-17 19:13 | GARSOL | SDV/05 / Garsol | Falha de comunicação com a SDV/05 e PT/37. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2023-08-25 16:00 | Não |  |  | Válvula de Controle | Controle e Automação | Perda da comunicação com a SDV-05 e PT-37 | Adequação do sistema para evitar a reincidência deste evento. |  | NORTE |  |  |  | 407 |  |  |  | COARI | LINEARES |  |  |  |  | SDV-05 | SDV | SDV-05 SDV/05 / Garsol | SDV/05 / Garsol - Controle e Automação - Válvula de Controle
357 | 918 |  |  | Console 1 | 2023-04-18 02:10 | Ramal Fafen I | Estação de Divina Pastora | Falha de comunicação com a estação. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2023-04-18 05:56 | Não |  |  | Supervisório | Controle e Automação | Ausência de comunicação. Sem detalhamento da causa. Comunicação retornou sem atuação da equipe SCADA. | Sem detalhe de possíveis soluções. Comunicação retornou sem atuação da equipe SCADA. |  | BASEAL |  |  |  | 408 |  |  |  | ATALAIA - SERGIPE | LINEARES | [6 empty] | Estação de Divina Pastora | Estação de Divina Pastora - Controle e Automação - Supervisório
358 | 919 |  |  | Console 1 | 2023-04-18 02:57 | Ramal Recife | PE Recife | Falha de comunicação com o ponto de entrega. | Falha de Comunicação | Variação de Desempenho | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2023-04-18 06:55 | Não |  |  | Supervisório | Controle e Automação | Falta de comunicação com o ponto de entrega. | Adequação do sistema para evitar a reincidência deste evento. |  | NORDESTE |  |  |  | 409 |  |  |  | JABOATÃO | LINEARES | [6 empty] | PE Recife | PE Recife - Controle e Automação - Supervisório
359 | 920 |  |  | Console 1 | 2023-04-18 10:41 | GASALP | Estação de Ipojuca | Falha de comunicação com a estação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2023-04-18 15:15 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Ausência de fornecimento de energia elétrica pela Concessionária | Plano de Resposta para Ausência de Energia pela Concessionária Avaliação de ampliação dos bancos de baterias em casos de recorrência de ausência de energia pela concessionária |  | BASEAL |  |  |  | 410 |  |  |  | PILAR - ALAGOAS | LINEARES | [6 empty] | Estação de Ipojuca | Estação de Ipojuca - Elétrico e Iluminação - Terceiros
360 | 921 |  |  | Console 1 | 2023-04-18 11:40 | GASFOR | PE Caucaia | Perda da comunicação com o ponto de entrega. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2023-04-18 12:18 | Não |  |  | Conversor/Gateway | Telecomunicação | Ausência de comunicação do Lantronix após queda de energia | Plano de Resposta para Ausência de Energia pela Concessionária Testes de Detecção de Falhas |  | NORDESTE |  |  |  | 411 |  |  |  | MARACANAÚ | LINEARES | [6 empty] | PE Caucaia | PE Caucaia - Telecomunicação - Conversor/Gateway
361 | 922 |  |  | Console 2 | 2023-04-19 01:44 | GASVAC | ECOMP Aracruz | Fechamento indevido da XV/28. | Fechamento involuntário da válvula | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Análise | Projeto | Redução de Vida Útil | 2023-04-19 03:30 | Não |  |  | Válvula | Controle e Automação | Foi observado a vazão zerada e Ant-surge 100% aberta. Foi identificado o fechamento indevido da XV-28 e realizada a parada do TC.. Não foi identificado o motivo do fechamento da válvula XV-28. Causa será analisada. XV-28 aberta remotamente. | Até o presente momento sem detalhamento das causas para relacionar possíveis soluções. |  | SUDESTE |  |  |  | 412 |  |  |  | ECOMP ARACRUZ | ECOMP |  |  |  |  | XV-28 | XV | XV-28 ECOMP Aracruz | ECOMP Aracruz - Controle e Automação - Válvula
362 | 923 |  |  | Console 2 | 2023-04-19 04:01 | GASCAC | ECOMP Prado | Observado que o comando de load sharing alterou de automático para manual sem o comando do CSC e sem sinalizar alarme no IFIX. | Mau funcionamento do componente de segmento | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Indicação | Projeto | Controle de Processo |  | Não |  |  | Servidor | Controle e Automação | Houve mudança de status do comando de load sharing que encontrava-se em automático e comutou para manual sem o comando do CSC e sem sinalizar alarme no IFIX | Adequação do sistema para evitar a reincidência da falha no sistema. Verificação das lógicas de controle. |  | SUDESTE |  |  |  | 413 |  |  |  | ECOMP PRADO | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Prado | ECOMP Prado - Controle e Automação - Servidor
363 | 924 |  |  | Console 2 | 2023-04-19 11:27 | GASCAC | ECOMP Prado | TRIP do TC/A por falha na válvula de vent de Gás. | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Indicação incorreta | Projeto | Redução de Vida Útil | 2023-04-19 15:53 | Não |  |  | Instrumento de Temperatura | Medição | O instrumento TI-106 A não deu condição para abrir as válvulas XV-103 A B e 107 devido o disjuntor estar em posição de aberto no PLC | Troca de fusível do instrumento TI-106 A. Verificar cabeamento de alimentação da válvula e suas conexões elétricas. |  | SUDESTE |  |  |  | 414 |  |  |  | ECOMP PRADO | ECOMP |  |  |  |  | TI-106A |  | TI-106A ECOMP Prado | ECOMP Prado - Medição - Instrumento de Temperatura
364 | 925 |  |  | Console 1 | 2023-04-20 00:31 | GASCOM | ECOMP Coari | Trip do TC/A, devido falha no reconhecimento do disjuntor inserido do MG/A que estava fora de operação ocasionando desarme do gerador reserva. | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Indicação | Projeto | Redução de Vida Útil | 2023-04-20 00:31 | Não |  |  | Disjuntor | Geração de Energia | Trip do TC-A, devido falha no reconhecimento do disjuntor inserido do MG-A que estava fora de operação ocasionando desarme do gerador reserva. | Disjuntor foi extraído e inserido novamente pela manutenção sendo retirada a falha do painel. Efetuar verificação no acionamento mecânico e comando elétrico de indicação de disjuntor inserido/extraído. Efetuar testes práticos de acionamento afim de garantir o perfeito funcionamento do dispositivo. |  | NORTE |  |  |  | 415 |  |  |  | ECOMP COARI | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Coari | ECOMP Coari - Geração de Energia - Disjuntor
365 | 926 |  |  | Console 1 | 2023-04-20 06:13 | Ramal Caapiranga | PE Caapiranga | Falta de comunicação com PE. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2023-04-21 10:24 | Não |  |  | Modem | Telecomunicação | Ausência de Comunicação no Modem. Sem detalhes da falha. Foi realizado reset e o modem restabeleceu a comunicação. | Avaliar possível obsolescência do modem Inspeção visual e de integridade de cabos e modem |  | NORTE |  |  |  | 416 |  |  |  | MANAUS | LINEARES | [6 empty] | PE Caapiranga | PE Caapiranga - Telecomunicação - Modem
366 | 927 |  |  | Console 2 | 2023-04-20 13:58 | GASCAC | PE Interconexão SDV/02 | Perda de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2023-04-25 16:47 | Não |  |  | Modem | Telecomunicação | Travamento do modem. | Avaliar possível obsolescência do modem Inspeção visual e de integridade de cabos e modem |  | SUDESTE |  |  |  | 417 |  |  |  | ARACRUZ | LINEARES | [6 empty] | PE Interconexão SDV/02 | PE Interconexão SDV/02 - Telecomunicação - Modem
367 | 928 |  |  | Console Administrativo | 2023-04-20 15:56 | GASCAC | ECOMP Prado | Falha de comunicação com a ECOMP Prado com o IFIX | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2023-04-20 18:40 | Não |  |  | Servidor | Telecomunicação | Ausência de comunicação no Servidor. Sem maiores detalhes da falha. | Teste de Detecção de Falhas |  | SUDESTE |  |  |  | 418 |  |  |  | ECOMP PRADO | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Prado | ECOMP Prado - Telecomunicação - Servidor
368 | 929 |  | 591912 | Console Administrativo | 2023-04-21 15:31 | Can Ara 12 | ERP São Francisco A | PID/12A do Primeiro estágio não está passando para automático devido uma possível falha no posicionador da válvula. | Mau funcionamento do componente de segmento | Parada de Equipamento (Falha) | Indicação incorreta | Projeto | Controle de Processo | 2023-06-23 09:21 | Não |  |  | Instrumento de Posição | Medição | PID-12A do Primeiro estágio não está passando para automático. Abertura de OS 591912 para análise detalhada do evento. | Inspeção visual e de integridade Avaliação das condições de operação da valvula. |  | BASEAL |  |  |  | 419 |  |  |  | CAMAÇARI | LINEARES |  |  |  |  | PID-12A |  | PID-12A ERP São Francisco A | ERP São Francisco A - Medição - Instrumento de Posição
369 | 930 |  |  | Console 1 | 2023-04-22 06:39 | Catu / Itaporanga | PE Fazenda Bálsamo | Falta de comunicação com PE | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2023-04-22 18:40 | Não |  |  | Servidor | Telecomunicação | Sem detalhes de falha. Comunicação retornou sem atuação da equipe SCADA. | Sem detalhe de possíveis soluções. Comunicação retornou sem atuação da equipe SCADA. |  | BASEAL |  |  |  | 420 |  |  |  | CATU | LINEARES | [6 empty] | PE Fazenda Bálsamo | PE Fazenda Bálsamo - Telecomunicação - Servidor
370 | 931 |  |  | Console 2 | 2023-04-22 06:23 | San Cam 18 | EDG Camaçari | Controle PID/212 passando de automático para manual sem nenhuma ação do operador causando distúrbios nos headers de camaçari. | Falha no computador de vazão | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Análise | Projeto | Controle de Processo | 2023-05-29 17:44 | Não |  |  | Computador de Processo | Controle e Automação | Mudança de status do controle PID sem ação do operador, mudando condição operacional de automático para manual afetando o funcionamento dos Headers. | Adequação do sistema para evitar a reincidência da falha no sistema. Verificação das lógicas de controle. |  | BASEAL |  |  |  | 421 |  |  |  | CAMAÇARI | LINEARES | [6 empty] | EDG Camaçari | EDG Camaçari - Controle e Automação - Computador de Processo
371 | 932 |  |  | Console Administrativo | 2023-04-22 08:06 | GASCAC | ECV São Sebastião do Passé | Falha de energia elétrica via concessionária. | Falha de Energia Elétrica | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Redução de Vida Útil | 2023-04-22 10:00 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Operação informou que teve alarme de falha de energia da concessionaria na estação. Não houve nenhum alarme no Oasys na estação mas foi realizado contato com o sobreaviso SCADA para verificar. Operação entrou em contato com SSC e informou que irá verificar se a estação está realmente sem energia da concessionaria e informou que a autonomia das baterias da estação é de 3 horas. Técnico confirmou a falta de energia elétrica na região e abriu um protocolo com a empresa COELBA 2023.0422014707993 para normalização. | Verificar com concessionária quanto a disponibilidade da demanda contratada. |  | BASEAL |  |  |  | 422 |  |  |  | CATU | LINEARES | [6 empty] | ECV São Sebastião do Passé | ECV São Sebastião do Passé - Elétrico e Iluminação - Terceiros
372 | 933 |  |  | Console 2 | 2023-04-22 08:17 | San Cam 18 | EDG Camaçari | Falha de comunicação da EDG no OASYS | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Alta Temperatura | Comercial | Controle de Processo | 2023-04-22 10:50 | Não |  |  | Painel Elétrico | Elétrico e Iluminação | Alta temperatura no painel do Servidor e CLP | Inspeção visual e de integridade Avaliação das condições de operação do CLP |  | BASEAL |  |  |  | 423 |  |  |  | CAMAÇARI | LINEARES | [6 empty] | EDG Camaçari | EDG Camaçari - Elétrico e Iluminação - Painel Elétrico
373 | 934 |  |  | Console 2 | 2023-04-22 12:05 | GASCAC | ECOMP Prado | TRIP do TC/C | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Manobra Operacional | Projeto | Redução de Vida Útil | 2023-04-22 13:38 | Não |  |  | Válvula | Compressão de Gás | Foi tentado partir o TC-C porém o mesmo apresentou problemas no fechamento da anti-surge, onde se partiu o TC-A. Analise da causa em andamento. | Inspeção visual e de integridade Avaliação das condições de operação da valvula. |  | SUDESTE |  |  |  | 424 |  |  |  | ECOMP PRADO | ECOMP | [5 empty] | FV | ECOMP Prado | ECOMP Prado - Compressão de Gás - Válvula
374 | 935 |  |  | Console 1 | 2023-04-23 10:45 | GARSOL | Estação de Juaruna | Falha de comunicação com Estação de Juaruna e Controle pelo IFIX. | Falha de Comunicação | Terceiros | Condições Climática | Comercial | Controle de Processo | 2023-04-24 00:10 | Não |  |  | Modem | Telecomunicação | Condições climáticas afetaram a comunicação no local. Identificado também problemas no modem. | Inspeção Visual e de Integridade (cabos e modens) Plano de Resposta em caso de condições climáticas desfavoráveis, como utilização de fibra ótica Avaliação de obsolescência do equipamentos de Telecom |  | NORTE |  |  |  | 425 |  |  |  | COARI | LINEARES | [6 empty] | Estação de Juaruna | Estação de Juaruna - Telecomunicação - Modem
375 | 936 |  |  | Console 2 | 2023-04-23 22:05 | GASCAC | PE Itabuna | Falha de comunicação do PE com o OASYS. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2023-04-24 17:26 | Não |  |  | Servidor | Telecomunicação | Sem detalhes de falha. Comunicação retornou sem atuação da equipe SCADA. | Sem detalhe de possíveis soluções. Comunicação retornou sem atuação da equipe SCADA. |  | BASEAL |  |  |  | 426 |  |  |  | ITABUNA | LINEARES | [6 empty] | PE Itabuna | PE Itabuna - Telecomunicação - Servidor
376 | 937 |  |  | Console 2 | 2023-04-23 22:12 | Can Cam 12 | PE Cexis | Falha de comunicação do PE com o OASYS. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2023-04-24 00:43 | Não |  |  | Servidor | Telecomunicação | Sem detalhes de falha. Comunicação retornou sem atuação da equipe SCADA. | Sem detalhe de possíveis soluções. Comunicação retornou sem atuação da equipe SCADA. |  | BASEAL |  |  |  | 427 |  |  |  | CAMAÇARI | LINEARES | [6 empty] | PE Cexis | PE Cexis - Telecomunicação - Servidor
377 | 938 |  |  | Console 2 | 2023-04-24 00:23 | Can Cam 14 | PE Caboto (Down Quimica) | Falha de comunicação no OASYS e PI VISION | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2023-04-24 04:11 | Não |  |  | Servidor | Telecomunicação | Sem detalhes de falha. Comunicação retornou sem atuação da equipe SCADA. | Sem detalhe de possíveis soluções. Comunicação retornou sem atuação da equipe SCADA. |  | BASEAL |  |  |  | 428 |  |  |  | CAMAÇARI | LINEARES | [6 empty] | PE Caboto (Down Quimica) | PE Caboto (Down Quimica) - Telecomunicação - Servidor
378 | 940 |  | 588954 | Console 1 | 2023-04-24 02:18 | GASCOM | SDV/13 / Gascom | Falha de comunicação com a SDV. | Falha de Comunicação | Terceiros | Vandalismo | Comercial | Controle de Processo |  | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Site vandalizado (OS 588954) | Sem detalhe de possíveis soluções. Comunicação retornou sem atuação da equipe SCADA. |  | NORTE |  |  |  | 429 |  |  |  | COARI | LINEARES | [6 empty] | SDV/13 / Gascom | SDV/13 / Gascom - Telecomunicação - Terceiros
379 | 941 |  |  | Console 1 | 2023-04-18 09:00 | Nordestão | PE Santa Rita/Campina Grande | Tramo B fora de operação. | Falha no SKID de redução para o cliente | Parada de Equipamento (Falha) | Vazamento | Projeto | Redução de Vida Útil | 2023-04-18 10:32 | Não |  |  | Válvula | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Tramo B não está operando, SDV-114B está travada, VES dando passagem. | Substituição da VES. Verificar plano de inspeção/manutenção e adequar periodicidade de acordo com fabricante. |  | NORDESTE |  |  |  | 430 |  |  |  | JOÃO PESSOA | LINEARES |  |  |  |  | SDV-114B | SDV | SDV-114B PE Santa Rita/Campina Grande | PE Santa Rita/Campina Grande - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula
380 | 944 |  |  | Console 2 | 2023-04-24 20:34 | Ramal EFV Manati | Ramal EFV Manati | Parada da injeção na malha TAG | Falha do Carregador | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Análise | Comercial | Interrupção de Transporte | 2023-04-25 17:40 | Não |  |  | Terceiros | Entrada | Parada da injeção na malha TAG devido falha do Carregador. Informado pelo operador que ocorreu falha na válvula de gás combustível para o gerador. | Verificar plano de manutenção da válvula e ajustar periodicidade conforme necessidade do equipamento. |  | BASEAL |  |  |  | 437 |  |  |  | CAMAÇARI | LINEARES | [6 empty] | Ramal EFV Manati | Ramal EFV Manati - Entrada - Terceiros
381 | 945 |  |  | Console 1 | 2023-04-25 09:04 | GASCOM | ECOMP Coari | Trip TC/A | Trip de Turbo Compressor | Variação de Desempenho | Alta Temperatura | Comercial | Redução de Vida Útil | 2023-04-25 14:20 |  |  |  | Fonte de Alimentação | Geração de Energia | Motivo foi devido a aquecimento da água de resfriamento do MG-A | Inspeção sensitiva e instrumentada no sistema de refrigeração do moto gerador. Análise nas válvulas do sistema e verificação do normal fluxo do fluido. |  | NORTE |  |  |  | 438 |  |  |  | ECOMP COARI | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Coari | ECOMP Coari - Geração de Energia - Fonte de Alimentação
382 | 946 |  |  | Console 1 | 2023-04-26 05:59 | GASFOR | PE Fortaleza | Falha de comunicação com o ponto de entrega. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2023-04-26 17:29 | Não |  |  | Servidor | Telecomunicação | Sem detalhes de falha. Comunicação retornou sem atuação da equipe SCADA. | Sem detalhe de possíveis soluções. Comunicação retornou sem atuação da equipe SCADA. |  | NORDESTE |  |  |  | 439 |  |  |  | MARACANAÚ | LINEARES | [6 empty] | PE Fortaleza | PE Fortaleza - Telecomunicação - Servidor
383 | 947 |  |  | Console 1 | 2023-04-26 06:02 | Catu / Itaporanga | PE Águas Claras | Falha de comunicação com o ponto de entrega. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2023-04-26 17:28 | Não |  |  | Servidor | Telecomunicação | Sem detalhes de falha. Comunicação retornou sem atuação da equipe SCADA. | Sem detalhe de possíveis soluções. Comunicação retornou sem atuação da equipe SCADA. |  | BASEAL |  |  |  | 440 |  |  |  | ATALAIA - SERGIPE | LINEARES | [6 empty] | PE Águas Claras | PE Águas Claras - Telecomunicação - Servidor
384 | 948 |  |  | Console 2 | 2023-04-26 19:11 | GASEB | ECOMP Catu | Trip TC/D. | Trip de Turbo Compressor | Variação de Desempenho | Alta Pressão | Segurança | Redução de Vida Útil | 2023-04-26 19:18 | Não |  |  | Instrumento de Pressão | Compressão de Gás | Trip TC-D, devido alta pressão na sucção que foi ocasionada devido a abertura indevida da XV-106. Válvula abriu indevidamente por conta do PT-106 | Efetuar calibração do instrumento. Verificar plano de calibração |  | BASEAL |  |  |  | 441 |  |  |  | ECOMP CATU | ECOMP |  |  |  |  | PT-106 |  | PT-106 ECOMP Catu | ECOMP Catu - Compressão de Gás - Instrumento de Pressão
385 | 949 |  |  | Console 1 | 2023-04-26 19:00 | GARSOL | ECOMP Juaruna | Falha de comunicação com a ECOMP de Juaruna. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2023-04-27 01:12 | Não |  |  | Servidor | Telecomunicação | Sem detalhes de falha. Comunicação retornou sem atuação da equipe SCADA. | Sem detalhe de possíveis soluções. Comunicação retornou sem atuação da equipe SCADA. |  | NORTE |  |  |  | 442 |  |  |  | ECOMP JUARUNA | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Juaruna | ECOMP Juaruna - Telecomunicação - Servidor
386 | 950 |  |  | Console 2 | 2023-04-26 14:55 | Ramal Catu 18 | PR Pojuca II | Redução na vazão. | PSH / Pressão Alta no duto | Manobra Operacional | Alta Pressão | Projeto | Controle de Processo | 2023-04-26 15:07 | Não |  |  | Duto | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Redução na vazão ocasionado pelo trip da SCOMP Catu. | SCOMP Catu em operação e normalizada vazão do PR Pojuca. |  | BASEAL |  |  |  | 443 |  |  |  | CATU | LINEARES | [6 empty] | PR Pojuca II | PR Pojuca II - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Duto
387 | 951 |  |  | Console Administrativo | 2023-04-27 13:05 | GASCAV | PR TECAB | Congelamento das variáveis do PR. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2023-05-02 19:44 | Não |  |  | Terceiros | Controle e Automação | A manutenção emergencial da TP envolveu troca de servidor do webservice, o que acabou impactando no tempo de resposta para as requisições do PI | Plano de Resposta e Comunicação com Terceiros (Manutenções e Manobras) |  | SUDESTE |  |  |  | 444 |  |  |  | PIÚMA | LINEARES | [6 empty] | PR TECAB | PR TECAB - Controle e Automação - Terceiros
388 | 952 |  |  | Console 1 | 2023-04-28 18:55 | GASCOM | Estação de Caapiranga | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2023-05-03 15:00 | Não |  |  | Modem | Telecomunicação | Os técnicos da ESOM, Adalberto e Ramon, notaram que o modem da Embratel estava em falha e não houve a entrada da redundância; Feito o reset do modem e a comunicação foi reestabelecida. | Plano de Resposta para problemas no link da EMBRATEL; Inspeção da temperatura do ambiente do Modem e avaliação de refrigeração do local Inspeção Visual e de integridade (danos estruturais em cabos e no modem) Avaliação de obsolescência do modem |  | NORTE |  |  |  | 445 |  |  |  | MANAUS | LINEARES | [6 empty] | Estação de Caapiranga | Estação de Caapiranga - Telecomunicação - Modem
389 | 953 |  |  | Console 2 | 2023-04-29 06:08 | GASVAC | ECOMP Aracruz | Falha de comunicação com IFIX. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2023-04-29 07:31 | Não |  |  | Servidor | Telecomunicação | Ausência de comunicação no Servidor. Sem maiores detalhes da falha. Foi realizado reset no Servidor | Teste de Detecção de Falhas |  | SUDESTE |  |  |  | 446 |  |  |  | ECOMP ARACRUZ | ECOMP | 2572 | [5 empty] | ECOMP Aracruz | ECOMP Aracruz - Telecomunicação - Servidor
390 | 954 |  |  | Console Administrativo | 2023-04-29 04:46 | Loop Nordestão | ERP Jaboatão | Vazamento na PSV do tramo B da ERP Jaboatão | Falha nas válvulas da ERP | Parada de Equipamento (Falha) | Vazamento | Projeto | Controle de Processo | 2023-04-29 17:08 | Não |  |  | Válvula | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | SET da PSV está em 62.8 e a sede da válvula estava danificada dando passagem. | Reparo na sede da válvula. Verificar plano de inspeção/manutenção da válvula e assegurar cumprimento dos mesmos. |  | NORDESTE |  |  |  | 447 |  |  |  | JABOATÃO | LINEARES | [5 empty] | PSV | ERP Jaboatão | ERP Jaboatão - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula
391 | 955 |  |  | Console 1 | 2023-04-29 10:39 | GARSOL | ECOMP Juaruna | TRIP do TC/B | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Indicação Incorreta | Projeto | Redução de Vida Útil | 2023-04-29 11:55 | Não |  |  | Motogerador | Geração de Energia | TRIP do TC-B devido um teste no MG-A que gerou sinal espúrio derrubando a geração do MG-B.. Retomada da operação com o TC-A. | Elaborar procedimento para execução de intervenções que possam afetar o funcionamento/ disponibilidade de equipamentos, contemplando ações preventivas para que se evite o desligamento indevido do equipamento. |  | NORTE |  |  |  | 448 |  |  |  | ECOMP JUARUNA | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Juaruna | ECOMP Juaruna - Geração de Energia - Motogerador
392 | 956 |  |  | Console 1 | 2023-04-29 21:13 | GASFOR | PE Caucaia | Perda da comunicação com o ponto de entrega. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2023-04-29 22:42 | Não |  |  | Conversor/Gateway | Telecomunicação | Ausência de comunicação no Servidor (Lantronix). Sem maiores detalhes da falha. Foi realizado reset no Servidor | Teste de Detecção de Falhas |  | NORDESTE |  |  |  | 449 |  |  |  | MARACANAÚ | LINEARES | [6 empty] | PE Caucaia | PE Caucaia - Telecomunicação - Conversor/Gateway
393 | 957 |  |  | Console 2 | 2023-04-30 04:36 | San Cam 18 | EDG Camaçari | Falha de comunicação com o ativo. | Falha de Comunicação | Terceiros | Condições Climática | Comercial | Controle de Processo | 2023-04-30 04:44 | Não |  |  | Antena | Telecomunicação | Ausência de Comunicação por efeito das condições climáticas na região | Avaliar tecnologias para evitar a perda de comunicação em dias de chuva, como cabos de fibra ótica e redundância de conexões. |  | BASEAL |  |  |  | 450 |  |  |  | CAMAÇARI | LINEARES | [6 empty] | EDG Camaçari | EDG Camaçari - Telecomunicação - Antena
394 | 958 |  |  | Console 2 | 2023-04-30 05:25 | GASCAV | ECOMP Piúma | Congelamento de sinais no PI VISION. | Falha no PI System | Parada de Equipamento (Falha) | Congelamento de dados | Projeto | Controle de Processo | 2023-04-30 10:00 | Não |  |  | Supervisório | Controle e Automação | Congelamento ocorrido apenas no PI SYSTEM (PIT-026 e PIT-029). Indicações de pressão de sucção e descarga continuaram normais, pois são de outros instrumentos. | Efetuada a troca do endereçamento da Transpetro para TAG e os dados e gráficos foram normalizados. |  | SUDESTE |  |  |  | 451 |  |  |  | ECOMP PIÚMA | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Piúma | ECOMP Piúma - Controle e Automação - Supervisório
395 | 959 |  |  | Console 2 | 2023-04-30 06:08 | GASVAC | ECOMP Aracruz | Falha de comunicação via IFIX. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2023-04-30 06:22 | Não |  |  | Supervisório (IFIX) | Controle e Automação | Nó de comunicação em falha. Realiza substituição do nó. | Teste de Detecção de Falhas |  | SUDESTE |  |  |  | 452 |  |  |  | ECOMP ARACRUZ | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Aracruz | ECOMP Aracruz - Controle e Automação - Supervisório (IFIX)
396 | 960 |  |  | Console 1 | 2023-04-30 06:26 | Nordestão | Estação de Cabo | Perda da comunicação. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2023-04-30 09:39 | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Ausência de Comunicação no Servidor. Comunicação retornou sem intervenção. | Sem detalhe de possíveis soluções. Comunicação retornou sem atuação da equipe SCADA. |  | NORDESTE |  |  |  | 453 |  |  |  | JABOATÃO | LINEARES | [6 empty] | Estação de Cabo | Estação de Cabo - Telecomunicação - Terceiros
397 | 961 |  |  | Console 1 | 2023-04-30 06:32 | GAI | Estação Itaporanga | Perda de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2023-04-30 12:19 | Não |  |  | Modem | Telecomunicação | Ausência de Comunicação no Modem. Sem detalhes da falha. Foi realizado reset e o modem restabeleceu a comunicação. | Inspeção visual e de integridade (modem, cabos) Teste de Detecção de Falhas Ocultas Avaliação de Obsolescência do modem |  | BASEAL |  |  |  | 454 |  |  |  | ATALAIA - SERGIPE | LINEARES | [6 empty] | Estação Itaporanga | Estação Itaporanga - Telecomunicação - Modem
398 | 962 |  |  | Console 1 | 2023-04-30 06:36 | Carmópolis/Pilar | Estação de Penedo | Perda de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2023-04-30 06:36 | Não |  |  | Modem | Telecomunicação | Ausência de comunicação no modem. Sem detalhes da falha. | Avaliar conexões e terminações dos cabos ao modem. Verificar obsolescência do equipamento. Verificar fonte de alimentação do equipamento. (Fonte segura) |  | BASEAL |  |  |  | 455 |  |  |  | PILAR - ALAGOAS | LINEARES | [6 empty] | Estação de Penedo | Estação de Penedo - Telecomunicação - Modem
399 | 963 |  |  | Console 2 | 2023-04-30 07:02 | San Cam 18 | EDG Camaçari | Falha de comunicação com o ativo (PI vision e OASYS) | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2023-04-30 07:19 | Não |  |  | Modem | Telecomunicação | Ausência de Comunicação no Modem. Sem detalhes da falha. Foi realizado reset e o modem restabeleceu a comunicação. | Inspeção visual e de integridade (modem, cabos) Teste de Detecção de Falhas Ocultas Avaliação de Obsolescência do modem |  | BASEAL |  |  |  | 456 |  |  |  | CAMAÇARI | LINEARES | [6 empty] | EDG Camaçari | EDG Camaçari - Telecomunicação - Modem
400 | 964 |  |  | Console 2 | 2023-04-30 07:12 | Can Cam 12 | EDG São Francisco do Conde | Falha de comunicação com o ativo (PI vision e OASYS). | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Falha de Fixação/Montagem | Comercial | Controle de Processo | 2023-04-30 08:27 | Não |  |  | Conversor/Gateway | Telecomunicação | Lantronix foi reposicionado e recolocado os cabos que estavam fora. | Inspeção Visual e de Integridade (cabos, modens) |  | BASEAL |  |  |  | 457 |  |  |  | CAMAÇARI | LINEARES | 3157 | [5 empty] | EDG São Francisco do Conde | EDG São Francisco do Conde - Telecomunicação - Conversor/Gateway
401 | 965 |  |  | Console 1 | 2023-04-30 08:10 | Nordestão | PE Macaíba | Falha de comunicação do PE no OASYS e PI VISION | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2023-04-30 11:18 | Não |  |  | Modem | Telecomunicação | Ausência de Comunicação no Modem. Sem detalhes da falha. Foi realizado reset e o modem restabeleceu a comunicação. | Inspeção visual e de integridade (modem, cabos) Teste de Detecção de Falhas Ocultas Avaliação de Obsolescência do modem |  | NORDESTE |  |  |  | 458 |  |  |  | MACAÍBA | LINEARES | [6 empty] | PE Macaíba | PE Macaíba - Telecomunicação - Modem
402 | 966 |  |  | Console 2 | 2023-04-30 10:00 | GASCAC | PE Itabuna | Falha na comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2023-04-30 10:00 | Não |  |  | Modem | Telecomunicação | Ausência de Comunicação no Modem. Sem detalhes da falha. Foi realizado reset e o modem restabeleceu a comunicação. | Inspeção visual e de integridade (modem, cabos) Teste de Detecção de Falhas Ocultas Avaliação de Obsolescência do modem |  | BASEAL |  |  |  | 459 |  |  |  | ITABUNA | LINEARES | [6 empty] | PE Itabuna | PE Itabuna - Telecomunicação - Modem
403 | 967 |  |  | Console 2 | 2023-04-30 10:13 | Can Cam 12 | PE Cexis | Falha na comunicação. | Fechamento involuntário da válvula | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2023-04-30 11:03 | Não |  |  | Modem | Telecomunicação | Realizado reset no modem e LANTRONIX. | Inspeção visual e de integridade (modem, cabos) Teste de Detecção de Falhas Ocultas Avaliação de Obsolescência do modem |  | BASEAL |  |  |  | 460 |  |  |  | CAMAÇARI | LINEARES | [6 empty] | PE Cexis | PE Cexis - Telecomunicação - Modem
404 | 968 |  |  | Console 1 | 2023-04-30 13:09 | Ramal Fafen II | Ramal Fafen II | Falha de comunicação com o Ramal e com os PE'S FAFEN e FAFEN SERGÁS no OASYS. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2023-04-30 15:15 | Não |  |  | Modem | Telecomunicação | Ausência de Comunicação no Modem. Sem detalhes da falha. Foi realizado reset e o modem restabeleceu a comunicação. | Inspeção visual e de integridade (modem, cabos) Teste de Detecção de Falhas Ocultas Avaliação de Obsolescência do modem |  | BASEAL |  |  |  | 461 |  |  |  | ATALAIA - SERGIPE | LINEARES | [6 empty] | Ramal Fafen II | Ramal Fafen II - Telecomunicação - Modem
405 | 969 |  |  | Console 2 | 2023-04-30 13:45 | GASEB | ECOMP Catu | SSC aciona sobreaviso devido a uma possível queda de gerador. | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Oscilação de Tensão | Projeto | Redução de Vida Útil | 2023-04-30 20:10 | Não |  |  | Motogerador | Geração de Energia | Parada do MG-AUX (Gás), na tentativa de partida foi observado baixa frequência nos motores, na tentativa de partida do MG-AUX (Diesel) houve o mesmo problema. Variação no nível de tensão de alimentação dos motores | Verificar condição e torque dos terminais dos cabos de alimentação dos motores elétricos. Verificar níveis das tensões de entrada dos alimentadores dos motores elétricos. |  | BASEAL |  |  |  | 462 |  |  |  | ECOMP CATU | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Catu | ECOMP Catu - Geração de Energia - Motogerador
406 | 970 |  |  | Console 1 | 2023-04-30 22:15 | Carmópolis/Pilar | SDV/06 / Carmópolis Pilar | SDV/08 do (Gasoduto CATU/PILAR) encontra/se fechada, com line break atuado. SDV/06 do (Gasoduto CATU/PILAR) encontra/se fechada, com line break atuado. | Fechamento involuntário da válvula | Parada de Equipamento (Falha) | Manobra Operacional | Projeto | Controle de Processo | 2023-04-30 23:33 | Não |  |  | Válvula | Controle e Automação | Abertura do by/pass conforme procedimento gradativamente. SDV/08 aberta. (By pass permanecerá aberto por 24h) Abertura do by/pass conforme procedimento gradativamente. SDV/06 aberta (by pass permanecerá aberto por 24h) | Realizar plano de inspeção/manutenção do equipamento e assegurar a realização. |  | BASEAL |  |  |  | 463 |  |  |  | PILAR - ALAGOAS | LINEARES |  |  |  |  | SDV-08 | SDV | SDV-08 SDV/06 / Carmópolis Pilar | SDV/06 / Carmópolis Pilar - Controle e Automação - Válvula
407 | 971 |  |  | Console 1 | 2023-04-30 22:37 | GASCOM | ECOMP Coari | Devido fortes descargas atmosféricas, os alarmes de fogo e incêndio foram acionados ocasionando o TRIP do TC/A. Em processo de retorno. | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Indicação Incorreta | Projeto | Redução de Vida Útil | 2023-04-30 23:11 | Não |  |  | Detector de Chama | Fogo & Gás e Segurança | O SPDA não atuou de forma correta devido a um possível dano estrutural em sua malha. Devido este mau funcionamento, houve interferência no sistema de fogo e gás do turbo compressor. O sensor de chama incorporado ao sistema de fogo, gás e segurança atuou de forma indevida durante uma forte descarga atmosférica. Em decorrência da luz emanada por este fenômeno, o sensor identificou erroneamente a presença de fogo no enclausure do compressor vindo a ocasionar o desligamento do equipamento. | Efetuar inspeção visual dos pontos de conexão da malha de aterramento do sistema SPDA e efetuar medição da resistência de aterramento afim de garantir o caminho elétrico para escoamento das descargas atmosféricas. Efetuar o posicionamento correto do sensor de luminosidade não o deixando exposto a medições incorretas ocasionadas por ações de agentes externos ao compartimento do compressor. |  | NORTE |  |  |  | 464 |  |  |  | ECOMP COARI | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Coari | ECOMP Coari - Fogo & Gás e Segurança - Detector de Chama
408 | 972 |  |  | Console 2 | 2023-05-01 12:50 | San Cam 18 | EDG Camaçari | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Condições Climática | Comercial | Controle de Processo | 2023-05-01 18:05 | Não |  |  | Antena | Telecomunicação | Ausência de Comunicação por efeito das condições climáticas na região | Avaliar tecnologias para evitar a perda de comunicação em dias de chuva, como cabos de fibra ótica e redundância de conexões. |  | BASEAL |  |  |  | 465 |  |  |  | CAMAÇARI | LINEARES | [6 empty] | EDG Camaçari | EDG Camaçari - Telecomunicação - Antena
409 | 973 |  |  | Console 2 | 2023-05-01 14:06 | Can Cam 12 | PE Cexis | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Condições Climática | Comercial | Controle de Processo | 2023-05-01 18:10 | Não |  |  | Modem | Telecomunicação | Ausência de Comunicação por efeito das condições climáticas na região | Avaliar tecnologias para evitar a perda de comunicação em dias de chuva, como cabos de fibra ótica e redundância de conexões. |  | BASEAL |  |  |  | 466 |  |  |  | CAMAÇARI | LINEARES | [6 empty] | PE Cexis | PE Cexis - Telecomunicação - Modem
410 | 974 |  |  | Console 1 | 2023-05-02 00:58 | Nordestão | PE Pedra de Fogo | Falha de comunicação no OASYS e no PI VISION. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2023-05-02 10:50 | Não |  |  | Modem | Telecomunicação | Ausência de Comunicação no Modem. Sem detalhes da falha. Foi realizado reset e o modem restabeleceu a comunicação. | Inspeção visual e de integridade (modem, cabos) Teste de Detecção de Falhas Ocultas Avaliação de Obsolescência do modem |  | NORDESTE |  |  |  | 467 |  |  |  | JOÃO PESSOA | LINEARES | [6 empty] | PE Pedra de Fogo | PE Pedra de Fogo - Telecomunicação - Modem
411 | 975 |  |  | Console 1 | 2023-05-02 04:47 | Loop Nordestão | PE Jaboatão | Falha de comunicação no OASYS do PE e da ERP | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2023-05-02 09:13 | Não |  |  | Modem | Telecomunicação | Ausência de Comunicação no Modem. Sem detalhes da falha. Foi realizado reset e o modem restabeleceu a comunicação. | Inspeção visual e de integridade (modem, cabos) Teste de Detecção de Falhas Ocultas Avaliação de Obsolescência do modem |  | NORDESTE |  |  |  | 468 |  |  |  | JABOATÃO | LINEARES | [6 empty] | PE Jaboatão | PE Jaboatão - Telecomunicação - Modem
412 | 976 |  |  | Console 2 | 2023-05-02 05:50 | GASCAC | ECOMP Prado | Sem comando remoto das XV/15, XV/16, XV/17 e XV/18 alinhamento e filtragem. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2023-05-09 08:00 | Não |  |  | Supervisório (IFIX) | Controle e Automação | Ausência de comunicação por falta de ajuste no botão de reverso/direto no IFIX | Ajuste do Botão de reverso/direto no IFIX |  | SUDESTE |  |  |  | 469 |  |  |  | ECOMP PRADO | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Prado | ECOMP Prado - Controle e Automação - Supervisório (IFIX)
413 | 977 |  |  | Console 2 | 2023-05-02 11:23 | GASCAC | ECOMP Prado | Trip do TC/A de Prado. | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Alimentação | Projeto | Redução de Vida Útil | 2023-05-02 16:41 | Não |  |  | Disjuntor | Geração de Energia | Abertura indevida do disjuntor do moto gerador. | Inspeção visual de integridade e funcionamento dos componentes elétricos |  | SUDESTE |  |  |  | 470 |  |  |  | ECOMP PRADO | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Prado | ECOMP Prado - Geração de Energia - Disjuntor
414 | 978 |  |  | Console 1 | 2023-05-02 14:00 | GASFOR | PE Pecém | Falha de comunicação com o ponto de entrega. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2023-05-02 22:50 | Não |  |  | Cromatógrafo | Cromatografia | O técnico Marco verificou que o lantronix e o CLP não estavam estabelecendo comunicação; Após diversas inspeções nos instrumentos foi verificado que o endereçamento de cromatografia estava com valor negativo; Ajustado o sincronismo da cromatografia e a comunicação foi reestabelecida. | Teste de Detecção de Falhas |  | NORDESTE |  |  |  | 471 |  |  |  | MARACANAÚ | LINEARES | [6 empty] | PE Pecém | PE Pecém - Cromatografia - Cromatógrafo
415 | 979 |  |  | Console 2 | 2023-05-02 18:31 | Ramal Catu 18 | PR Pojuca II | Trip da planta. | Operação de desligamento de Emergência | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Alimentação | Comercial | Atraso no Transporte | 2023-05-02 18:44 | Não |  |  | Motogerador | Geração de Energia | Falha de energia elétrica no PR. Não há maiores detalhes das causas da falha. | Inspeção visual e de integridade nos geradores do PR |  | BASEAL |  |  |  | 472 |  |  |  | CATU | LINEARES | [6 empty] | PR Pojuca II | PR Pojuca II - Geração de Energia - Motogerador
416 | 980 |  |  | Console 1 | 2023-05-02 21:56 | Catu / Itaporanga | PE Águas Claras | Falha de comunicação no OASYS e PI VISION | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2023-05-04 17:47 | Não |  |  | Roteador | Telecomunicação | Roteador da TAG perdeu a configuração. | Teste de Detecção de Falhas |  | BASEAL |  |  |  | 473 |  |  |  | ATALAIA - SERGIPE | LINEARES | [6 empty] | PE Águas Claras | PE Águas Claras - Telecomunicação - Roteador
417 | 981 |  |  | Console 1 | 2023-05-02 22:00 | Carmópolis/Pilar | Estação de Penedo | Falha de comunicação no OASYS. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2023-05-03 10:37 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Ausência de energia elétrica pela concessionária | Plano de Comunicação para Restabelecimento Avaliação de ampliação de capacidade do Banco de Baterias |  | BASEAL |  |  |  | 474 |  |  |  | PILAR - ALAGOAS | LINEARES | [6 empty] | Estação de Penedo | Estação de Penedo - Elétrico e Iluminação - Terceiros
418 | 982 |  |  | Console 1 | 2023-05-02 22:03 | Ramal Termofortaleza | PE Termofortaleza | Falha de comunicação no OASYS e PI VISION. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2023-05-03 11:48 | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Abertura de chamado para Embratel e a comunicação foi reestabelecida. | Plano de Resposta e Comunicação com Terceiros |  | NORDESTE |  |  |  | 475 |  |  |  | MARACANAÚ | LINEARES | [6 empty] | PE Termofortaleza | PE Termofortaleza - Telecomunicação - Terceiros
419 | 983 |  |  | Console 1 | 2023-05-02 22:07 | GASCAP | PE Carmópolis II - SERGÁS | Falha de comunicação no OASYS e PI VISION. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2023-05-03 07:48 | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Abertura de chamado para Embratel e a comunicação foi reestabelecida. | Plano de Resposta e Comunicação com Terceiros |  | BASEAL |  |  |  | 476 |  |  |  | ATALAIA - SERGIPE | LINEARES | [6 empty] | PE Carmópolis II - SERGÁS | PE Carmópolis II - SERGÁS - Telecomunicação - Terceiros
420 | 984 |  |  | Console 1 | 2023-05-02 15:18 | GASFOR | PE Mossoró | Falha de comunicação com todo PE. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2023-05-03 11:28 |  |  |  | Servidor | Telecomunicação | Ausência de Comunicação no Servidor. Comunicação retornou sem intervenção. | Sem detalhe de possíveis soluções. Comunicação retornou sem atuação da equipe SCADA. |  | NORDESTE |  |  |  | 477 |  |  |  | MOSSORÓ | LINEARES | [6 empty] | PE Mossoró | PE Mossoró - Telecomunicação - Servidor
421 | 985 |  |  | Console Administrativo | 2023-05-04 00:49 | GASVAC | ECOMP Aracruz | Falha na XV/30 (Sistema de alinhamento e filtragem) | Mau funcionamento do componente de segmento | Parada de Equipamento (Falha) | Mau contato | Projeto | Redução de Vida Útil | 2023-05-26 14:06 | Não |  |  | Válvula | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Identificado mau contato na solenoide. | Inspeção visual e de integridade na válvula Teste de Detecção de Falhas Ocultas (TDF) |  | SUDESTE |  |  |  | 478 |  |  |  | ECOMP ARACRUZ | ECOMP |  |  |  |  | XV-30 | XV | XV-30 ECOMP Aracruz | ECOMP Aracruz - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula
423 | 987 |  |  | Console 1 | 2023-05-04 01:07 | GASPIL | PE Suape | Falha no comunicação com o ponto de entrega. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2023-05-04 08:37 | Não |  |  | Modem | Telecomunicação | Ausência de comunicação no modem. Não foi possível identificar maiores detalhes das falhas. Foi realizado reset no modem e a comunicação retornou. | Inspeção visual e de integridade (cabos e dano estrutural no modem) Avaliação de obsolescência Teste de Detecção de Falhas Ocultas (TDF) |  | NORDESTE |  |  |  | 480 |  |  |  | JABOATÃO | LINEARES | [6 empty] | PE Suape | PE Suape - Telecomunicação - Modem
424 | 988 |  |  | Console 1 | 2023-05-04 16:29 | Loop Nordestão | ERP Jaboatão | Falha na comunicação. | Falha de Comunicação | Variação de Desempenho | Oscilação de Tensão | Comercial | Controle de Processo | 2023-05-04 18:10 | Não |  |  | Disjuntor | Elétrico e Iluminação | Houve desarme do disjuntor geral, devido a oscilação de tensão vindo da concessionária (celpe) |  |  | NORDESTE |  |  |  | 481 |  |  |  | JABOATÃO | LINEARES | [6 empty] | ERP Jaboatão | ERP Jaboatão - Elétrico e Iluminação - Disjuntor
425 | 989 |  |  | Console 1 | 2023-05-04 16:57 | GASFOR | PE Pecém | Falha de comunicação com o PE. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2023-05-04 23:00 | Não |  |  | CLP | Controle e Automação | Ausência de comunicação no CLP. Não foram identificados maiores detalhes sobre as causas. | Inspeção visual e de integridade Avaliação de obsolescência Testes de Detecção de Falhas (TDF) |  | NORDESTE |  |  |  | 482 |  |  |  | MARACANAÚ | LINEARES | [6 empty] | PE Pecém | PE Pecém - Controle e Automação - CLP
426 | 990 |  |  | Console 1 | 2023-05-05 00:30 | Loop Nordestão | ERP Recife | Perda de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2023-05-05 02:00 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | A concessionária elétrica estava realizando manutenção no local, o que provocou a perda da comunicação. | Plano de Comunicação e Resposta para Atividades da Concessionária de Energia Avaliar aumento da capacidade de Bancos de Bateria / UPS |  | NORDESTE |  |  |  | 483 |  |  |  | JABOATÃO | LINEARES | [6 empty] | ERP Recife | ERP Recife - Elétrico e Iluminação - Terceiros
427 | 992 |  |  | Console 1 | 2023-05-05 06:07 | GASCOM | ECOMP Coari | Trip do TC/B por desarme do MG/A causado por falha espúria no sistema de incêndio. | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Indicação Incorreta | Projeto | Redução de Vida Útil | 2023-05-05 13:00 | Não |  |  | Detector de Chama | Fogo & Gás e Segurança | Sinal indevido no sistema de fogo, gás e segurança. | Inspeção visual e de integridade no sistema de detecção de incêndio. Teste de Detecção de Falhas Ocultas (TDF). |  | NORTE |  |  |  | 485 |  |  |  | ECOMP COARI | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Coari | ECOMP Coari - Fogo & Gás e Segurança - Detector de Chama
428 | 993 |  |  | Console 2 | 2023-05-06 12:27 | Ramal Catu 18 | PR Pojuca II | TRIP da UPGN Pojuca. | PSH / Pressão Alta no duto | Variação de Desempenho | Alta Pressão | Segurança | Acidente sem Perda de Vidas | 2023-05-06 13:01 | Não |  |  | Duto | Faixas e Dutos | Pressão alta no header de baixa devido a trip da SCOMP de Catu |  |  | BASEAL |  |  |  | 486 |  |  |  | CATU | LINEARES | [6 empty] | PR Pojuca II | PR Pojuca II - Faixas e Dutos - Duto
429 | 995 |  |  | Console 2 | 2023-05-06 22:42 | GASCAC | ECOMP Prado | TRIP do TC/C, devido pressão alta de gás de selagem. | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Indicação Incorreta | Projeto | Redução de Vida Útil | 2023-05-07 03:04 | Não |  |  | Instrumento de Pressão | Compressão de Gás | Indicação incorreta no instrumento de pressão do gás de selagem. | Calibração do instrumento |  | SUDESTE |  |  |  | 488 |  |  |  | ECOMP PRADO | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Prado | ECOMP Prado - Compressão de Gás - Instrumento de Pressão
430 | 996 |  |  | Console 2 | 2023-05-05 15:57 | GASCAC | SCRAPER - Itapebi | Perda de comunicação com a estação | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2023-05-22 17:50 | Não |  |  | Conversor/Gateway | Controle e Automação | Após queda de energia, houve desconfiguração do latronix. | Avaliar aumento da capacidade de Bancos de Bateria / UPS |  | BASEAL |  |  |  | 489 |  |  |  | ITABUNA | LINEARES | [6 empty] | SCRAPER - Itapebi | SCRAPER - Itapebi - Controle e Automação - Conversor/Gateway
431 | 997 |  |  | Console 2 | 2023-05-07 04:40 | Can Cam 14 | PE Caboto (Down Quimica) | Perda de comunicação com PE. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2023-05-07 18:06 | Não |  |  | Modem | Telecomunicação | Ausência de comunicação no modem. Não foi possível identificar maiores detalhes sobre as causas. Foi realizado reset no modem e o mesmo voltou a funcionar. | Inspeção visual e de integridade do modem Avaliação de obsolescência Teste de Detecção de Falhas (TDF) |  | BASEAL |  |  |  | 490 |  |  |  | CAMAÇARI | LINEARES | [6 empty] | PE Caboto (Down Quimica) | PE Caboto (Down Quimica) - Telecomunicação - Modem
432 | 998 |  |  | Console 2 | 2023-05-07 13:10 | Can Cam 12 | PE Cexis | Pressão baixa no PE. | PSL / Pressão baixa no duto | Manobra Operacional | Manobra Operacional | Segurança | Acidente sem Perda de Vidas | 2023-05-07 15:41 | Não |  |  | Válvula de Controle | Linhas Internas | By-pass da XV-01 estava bloqueado montante e jusante para passagem de PIG que ocorreu semana passada, bloqueando a alimentação para o PE. | Plano de Comunicação após término das atividades programadas |  | BASEAL |  |  |  | 491 |  |  |  | CAMAÇARI | LINEARES |  |  |  |  | XV-01 | XV | XV-01 PE Cexis | PE Cexis - Linhas Internas - Válvula de Controle
433 | 999 |  |  | Console 2 | 2023-05-07 18:00 | Ramal EFV Manati | Ramal EFV Manati | TRIP do PR Manati. | Falha do Carregador | Parada de Equipamento (Falha) | Entupimento/ Obstrução | Projeto | Redução de Vida Útil | 2023-05-08 18:20 | Não |  |  | Válvula | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Falha na válvula do sistema de gás combustível. Sem maiores detalhes das causas da falha. | Inspeção visual e de integridade da válvula |  | BASEAL |  |  |  | 492 |  |  |  | CAMAÇARI | LINEARES | [6 empty] | Ramal EFV Manati | Ramal EFV Manati - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula
434 | 1000 |  |  | Console 2 | 2023-05-08 06:02 | Can Cam 12 | EDG São Francisco do Conde | Perda de comunicação com o ativo. | Falha de Comunicação | Terceiros | Condições Climática | Comercial | Controle de Processo | 2023-05-08 06:08 | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Link VSAT sem conectividade, devido à condições climáticas ruins na região. Comunicação retornou sem intervenção. | Avaliar tecnologias para evitar a perda de comunicação com o ponto, como aplicação de fibra ótica e redundâncias |  | BASEAL |  |  |  | 493 |  |  |  | CAMAÇARI | LINEARES | [6 empty] | EDG São Francisco do Conde | EDG São Francisco do Conde - Telecomunicação - Terceiros
436 | 1003 |  |  | Console 2 | 2023-05-08 15:40 | GASEB | ECOMP Catu | TRIP do TC/A. | Trip de Turbo Compressor | Manobra Operacional | Manobra Operacional | Comercial | Atraso no Transporte | 2023-05-08 16:36 | Não |  |  | Resfriador | Compressão de Gás | Houve uma troca do permutador de calor de óleo da unidade. Como a unidade reserva estava despressurizada, ocorreu o Trip por baixa pressão. | Melhorar o fluxo de comunicação das manobras operacionais |  | BASEAL |  |  |  | 503 |  |  |  | ECOMP CATU | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Catu | ECOMP Catu - Compressão de Gás - Resfriador
437 | 1004 |  |  | Console 2 | 2023-05-08 18:53 | GASCAC | ECOMP Prado | TRIP do TC/A | Trip de Ecomp | Parada de Equipamento (Falha) | Indicação Incorreta | Projeto | Redução de Vida Útil | 2023-05-08 21:51 | Não |  |  | Instrumento de Vazão | Medição | Após a implementação do FLOWBOSS, devido a migração dos cabos de sinal de instrumentação para o computador de vazão ser via MODBUS, ocorreram indicações incorretas entre o instrumento de temperatura (TI-101), atuando o instrumento de temperatura (TALL-101), desencadeando fechamento das XV-101A e 101B. | Avaliar configuração do computador de vazão Avaliar possíveis erros de programação no computador de vazão |  | SUDESTE |  |  |  | 504 |  |  |  | ECOMP PRADO | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Prado | ECOMP Prado - Medição - Instrumento de Vazão
438 | 1005 |  |  | Console 2 | 2023-05-08 23:48 | GASCAC | ECOMP Prado | Trip TC/A. | Trip de Ecomp | Parada de Equipamento (Falha) | Indicação Incorreta | Projeto | Redução de Vida Útil | 2023-05-12 17:05 | Não |  |  | Instrumento de Vazão | Medição | Após a implementação do FLOWBOSS, devido a migração dos cabos de sinal de instrumentação para o computador de vazão ser via MODBUS, ocorreram indicações incorretas entre o instrumento de temperatura (TI-101), atuando o instrumento de temperatura (TALL-101), desencadeando fechamento das XV-101A e 101B. | Avaliar configuração do computador de vazão Avaliar possíveis erros de programação no computador de vazão |  | SUDESTE |  |  |  | 505 |  |  |  | ECOMP PRADO | ECOMP | 1004 | [5 empty] | ECOMP Prado | ECOMP Prado - Medição - Instrumento de Vazão
439 | 1006 |  |  | Console 2 | 2023-05-09 06:48 | GASCAC | ECOMP Prado | Trip TC/C. | Trip de Ecomp | Parada de Equipamento (Falha) | Indicação Incorreta | Projeto | Redução de Vida Útil | 2023-05-09 07:01 | Não |  |  | Instrumento de Vazão | Medição | Após a implementação do FLOWBOSS, devido a migração dos cabos de sinal de instrumentação para o computador de vazão ser via MODBUS, ocorreram indicações incorretas entre o instrumento de temperatura (TI-101), atuando o instrumento de temperatura (TALL-101), desencadeando fechamento das XV-101A e 101B. | Avaliar configuração do computador de vazão Avaliar possíveis erros de programação no computador de vazão |  | SUDESTE |  |  |  | 506 |  |  |  | ECOMP PRADO | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Prado | ECOMP Prado - Medição - Instrumento de Vazão
440 | 1007 |  | 589293 | Console 2 | 2023-05-09 10:34 | GASCAV | ECOMP Piúma | Trip no TC/C. | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Mau contato | Projeto | Redução de Vida Útil | 2023-05-09 12:00 | Não |  |  | Motogerador | Geração de Energia | Mau contato no instrumento de temperatura do motor. Foi realizado ação corretiva através da OS 589293 (finalizada em 19/05/2023). | Inspeção visual e de integridade dos instrumentos do Motogerador Manutenção Preventiva (Limpeza dos contatos e reaperto de conexões) |  | SUDESTE |  |  |  | 507 |  |  |  | ECOMP PIÚMA | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Piúma | ECOMP Piúma - Geração de Energia - Motogerador
441 | 1008 |  |  | Console 2 | 2023-05-09 09:56 | Can Cam 14 | PE Caboto (Down Quimica) | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2023-05-09 17:48 | Não |  |  | Modem | Telecomunicação | Ausência de comunicação no modem. Não foi possível identificar maiores detalhes sobre as causas. Foi realizado reset no modem e o mesmo voltou a funcionar. | Inspeção visual e de integridade do modem Avaliação de obsolescência Teste de Detecção de Falhas (TDF) |  | BASEAL |  |  |  | 508 |  |  |  | CAMAÇARI | LINEARES | [6 empty] | PE Caboto (Down Quimica) | PE Caboto (Down Quimica) - Telecomunicação - Modem
442 | 1009 |  |  | Console 1 | 2023-05-09 23:19 | GASFOR | PE Fortaleza | Fechamento da SDV02A do sistema de regulagem. | Fechamento de SDV | Parada de Equipamento (Falha) |  |  |  | 2023-05-10 05:41 | Não |  |  | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Não foram detectada anomalias que pudessem ocasionar o fechamento da válvula. |  |  | NORDESTE |  |  |  | 509 |  |  |  | MARACANAÚ | LINEARES |  |  |  |  | SDV-02A | SDV | SDV-02A PE Fortaleza | PE Fortaleza - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
443 | 1010 |  |  | Console 2 | 2023-05-10 01:46 | Can Cam 14 | PE Caboto (Down Quimica) | Sem comunicação. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2023-05-10 11:26 | Não |  |  | Modem | Telecomunicação | Ausência de comunicação no modem. Não foi possível identificar maiores detalhes sobre as causas. Foi realizado reset no modem e o mesmo voltou a funcionar. | Inspeção visual e de integridade do modem Avaliação de obsolescência Teste de Detecção de Falhas (TDF) |  | BASEAL |  |  |  | 510 |  |  |  | CAMAÇARI | LINEARES | [6 empty] | PE Caboto (Down Quimica) | PE Caboto (Down Quimica) - Telecomunicação - Modem
444 | 1011 |  |  | Console Administrativo | 2023-05-10 10:49 | GASFOR | ERP Aracati | Falha na atuação do tramo A após fechamento indevido do tramo B | Mau funcionamento do componente de segmento | Parada de Equipamento (Falha) | Dano Estrutural | Projeto | Redução de Vida Útil | 2023-05-12 | Não |  |  | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Dano no piloto da válvula PCV-12B | Manutenção do piloto e teste de detecção de falhas |  | NORDESTE |  |  |  | 511 |  |  |  | MOSSORÓ | LINEARES |  |  |  |  | PCV-12B | PCV | PCV-12B ERP Aracati | ERP Aracati - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
445 | 1012 |  |  | Console Administrativo | 2023-05-10 10:49 | Ramal Anamã | PE Anamã | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Dano Estrutural | Projeto | Redução de Vida Útil | 2023-05-10 19:48 | Não |  |  | Motogerador | Geração de Energia | Detectado dano nos cabos da microturbina, o que provocou a queda de energia elétrica e a consequente perda de comunicação do ponto de entrega. | Inspeção visual e de integridade da turbina Avaliar aumento de capacidade dos bancos de baterias / UPS |  | NORTE |  |  |  | 512 |  |  |  | COARI | LINEARES | [6 empty] | PE Anamã | PE Anamã - Geração de Energia - Motogerador
446 | 1013 |  |  | Console Administrativo | 2023-05-10 14:24 | Ramal Caapiranga | PE Caapiranga | Falha de comunicação | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2023-05-15 11:04 | Não |  |  | Modem | Telecomunicação | Ausência de comunicação no modem. Comunicação retornou sem intervenção da ESOM. |  |  | NORTE |  |  |  | 513 |  |  |  | MANAUS | LINEARES | [6 empty] | PE Caapiranga | PE Caapiranga - Telecomunicação - Modem
447 | 1014 |  |  | Console 1 | 2023-05-10 15:41 | Catu / Itaporanga | Estação do Conde | Falha de comunicação | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2023-05-10 19:55 | Não |  |  | UPS | Elétrico e Iluminação | Ausência de alimentação por manutenção no Banco de Baterias |  |  | BASEAL |  |  |  | 514 |  |  |  | CAMAÇARI | LINEARES | [6 empty] | Estação do Conde | Estação do Conde - Elétrico e Iluminação - UPS
448 | 1016 |  |  | Console 2 | 2023-05-11 03:18 | GASCAC | ECOMP Prado | TRIP do TC/C | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Indicação Incorreta | Projeto | Redução de Vida Útil | 2023-05-11 04:09 | Não |  |  | Computador de Processo | Controle e Automação | Possível erro de comunicação entre o Computador de Vazão e CLP. Ainda em investigação. Técnicos da ECOMP em acompanhamento. |  |  | SUDESTE |  |  |  | 516 |  |  |  | ECOMP PRADO | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Prado | ECOMP Prado - Controle e Automação - Computador de Processo
449 | 1017 |  |  | Console 1 | 2023-05-12 08:24 | Ramal Fafen II | PE Manguinhos | Falha de comunicação com PE. | Falha de Comunicação | Terceiros | Condições Climática | Comercial | Controle de Processo | 2023-05-12 13:12 | Não |  |  | Antena | Telecomunicação | Ausência de comunicação por condições climáticas ruins na área. Comunicação retornou sem necessidade de intervenção da ESOM. | Avaliar tecnologias para evitar a perda de comunicação com o ponto, como aplicação de fibra ótica e redundâncias |  | BASEAL |  |  |  | 517 |  |  |  | ATALAIA - SERGIPE | LINEARES | [6 empty] | PE Manguinhos | PE Manguinhos - Telecomunicação - Antena
450 | 1018 |  |  | Console 2 | 2023-05-12 11:13 | Gasene/Lagoa Parda | ERP Lagoa Parda | Falha de comunicação. | Fechamento involuntário da válvula | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Alimentação | Projeto | Redução de Vida Útil | 2023-05-17 14:48 | Não |  |  | Disjuntor | Elétrico e Iluminação | Ausência de alimentação do disjuntor do circuito das UPS do sistema de comunicação e PLC's. As causas do desarme não foram identificadas. OS 595811 foi aberta para solucionar o problema e encerrada dia 17/05. | Inspeção visual e de integridade das UPS, disjuntores e bancos de baterias |  | SUDESTE |  |  |  | 518 |  |  |  | ARACRUZ | LINEARES | [6 empty] | ERP Lagoa Parda | ERP Lagoa Parda - Elétrico e Iluminação - Disjuntor
451 | 1019 |  |  | Console 2 | 2023-05-12 17:11 | Ramal Catu 18 | PR Pojuca II | Trip do polo Pojuca | Trip de Ecomp | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Projeto | Controle de Processo | 2023-05-12 17:58 | Não |  |  | CLP | Controle e Automação | TRIP da SCOMP Catu devido a falha do PLC, ocasionando shutdown na estação. Após reset do alarme, foi normalizado o sistema. | Inspeção visual e de integridade do CLP; Avaliação de obsolescência; Testes de Detecção de Falhas (TDF). |  | BASEAL |  |  |  | 519 |  |  |  | CATU | LINEARES | [6 empty] | PR Pojuca II | PR Pojuca II - Controle e Automação - CLP
452 | 1020 |  |  | Console 1 | 2023-05-13 16:01 | GARSOL | ECOMP Juaruna | Falha de comunicação com o ativo. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2023-05-13 17:25 | Não |  |  | Modem | Telecomunicação | Ausência de comunicação no modem. Não foi possível identificar maiores detalhes sobre as causas. Foi realizado reset no modem e o mesmo voltou a funcionar. | Inspeção visual e de integridade do modem Avaliação de obsolescência Teste de Detecção de Falhas (TDF) |  | NORTE |  |  |  | 520 |  |  |  | ECOMP JUARUNA | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Juaruna | ECOMP Juaruna - Telecomunicação - Modem
453 | 1021 |  |  | Console 2 | 2023-05-13 17:58 | GASCAC | ECOMP Prado | TRIP do TC/A. | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Alimentação | Projeto | Redução de Vida Útil | 2023-05-13 20:00 | Não |  |  | Motogerador | Geração de Energia | Ausência de alimentação do motogerador alugado. Não há maiores detalhes da falha do equipamento. | Cobrar da empresa maior desempenho dos motogeradores alugados Verificar se a empresa que fornece os motogeradores mantém estratégia de manutenção dos ativos |  | SUDESTE |  |  |  | 521 |  |  |  | ECOMP PRADO | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Prado | ECOMP Prado - Geração de Energia - Motogerador
454 | 1022 |  |  | Console 2 | 2023-05-14 | GASCAV | ECOMP Piúma | Trip do TC/D. | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Indicação Incorreta | Projeto | Redução de Vida Útil | 2023-05-14 02:15 | Não |  |  | Instrumento de Temperatura | Geração de Energia | Indicação incorreta no instrumento de temperatura. Realizar a substituição do instrumento. | Inspeção Sensitiva e de integridade dos cabos Calibração dos instrumentos. |  | SUDESTE |  |  |  | 522 |  |  |  | ECOMP PIÚMA | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Piúma | ECOMP Piúma - Geração de Energia - Instrumento de Temperatura
455 | 1024 |  |  | Console 1 | 2023-05-14 12:06 | Nordestão | PE Igarassu II | Falha de comunicação com o ponto de entrega. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2023-05-15 14:11 | Não |  |  | Servidor | Telecomunicação |  |  |  | NORDESTE |  |  |  | 524 |  |  |  | JABOATÃO | LINEARES | [6 empty] | PE Igarassu II | PE Igarassu II - Telecomunicação - Servidor
456 | 1026 |  |  | Console 2 | 2023-05-15 11:46 | GASVAC | PE Vale | Fechamento da SDV/10A | Fechamento de SDV | Parada de Equipamento (Falha) |  | Comercial | Atraso no Transporte | 2023-05-15 16:20 | Não |  |  | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Fechamento espúrio. Não houve elevação de pressão que justificasse o fechamento da SDV. | Não há recomendações pois as válvulas estão calibradas e, após a abertura, não houve outra ocorrência. |  | SUDESTE |  |  |  | 526 |  |  |  | PIÚMA | LINEARES |  |  |  |  | SDV-10A | SDV | SDV-10A PE Vale | PE Vale - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
457 | 1028 |  |  | Console 1 | 2023-05-16 16:01 | Catu / Itaporanga | PE Águas Claras | Oscilação de pressão durante redução de vazão. | Falha no SKID de redução para o cliente | Variação de Desempenho | Alta Pressão | Projeto | Controle de Processo | 2023-06-08 16:34 | Não |  |  | Instrumento de Pressão | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Oscilação de pressão durante redução de vazão. | Sem recomendação de solução devido ausência de detalhes da falha. Falha ainda em análise. |  | BASEAL |  |  |  | 528 |  |  |  | ATALAIA - SERGIPE | LINEARES | [6 empty] | PE Águas Claras | PE Águas Claras - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Instrumento de Pressão
458 | 1029 |  |  | Console 2 | 2023-05-16 18:28 | GASEB | ECOMP Catu | TRIP do TC/C | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Alimentação | Projeto | Redução de Vida Útil | 2023-05-16 20:35 | Não |  |  | Motogerador | Geração de Energia | TRIP do TC-D devido falha no moto gerador. | Após reset do moto gerador, efetuou-se a partida do TC-D Sem recomendação de solução devido ausência de detalhes da falha. |  | BASEAL |  |  |  | 529 |  |  |  | ECOMP CATU | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Catu | ECOMP Catu - Geração de Energia - Motogerador
459 | 1031 |  |  | Console 1 | 2023-05-17 17:53 | GASCOM | Estação de Manaus | Falha de comunicação | Falha de Comunicação | Terceiros | Condições Climática | Comercial | Controle de Processo | 2023-05-17 19:07 | Não |  |  | Antena | Telecomunicação | Ausência de comunicação por condições climáticas ruins na área. Comunicação retornou sem necessidade de intervenção da ESOM. | Avaliar tecnologias para evitar a perda de comunicação com o ponto, como aplicação de fibra ótica e redundâncias |  | NORTE |  |  |  | 531 |  |  |  | MANAUS | LINEARES | [6 empty] | Estação de Manaus | Estação de Manaus - Telecomunicação - Antena
460 | 1032 |  |  | Console 2 | 2023-05-17 22:09 | San Cam 18 | EDG Camaçari | Falha de comunicação no OASYS e PI VISION. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Alta Temperatura | Comercial | Controle de Processo | 2023-05-17 23:35 | Não |  |  | Modem | Telecomunicação | Modem em falha devido a alta superaquecimento no ambiente em que estava instalado. O fluxo do ar condicionado foi ajustado e o modem resetado | Inspeção sensitiva para garantir temperatura mínima do ar condicionado no ambiente em que o modem e outros componentes eletrônicos estão instalados |  | BASEAL |  |  |  | 532 |  |  |  | CAMAÇARI | LINEARES | [6 empty] | EDG Camaçari | EDG Camaçari - Telecomunicação - Modem
461 | 1033 |  |  | Console 1 | 2023-05-16 17:21 | Ramal Caapiranga | PE Caapiranga | Perda de comunicação com o PE no Oasys e PI Vision. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2023-05-18 22:43 | Não |  |  | Modem | Telecomunicação | Ausência de comunicação no modem. Não foi possível identificar maiores detalhes sobre as causas. Foi realizado reset no modem e o mesmo voltou a funcionar. | Inspeção visual e de integridade do modem Avaliação de obsolescência Teste de Detecção de Falhas (TDF) |  | NORTE |  |  |  | 533 |  |  |  | MANAUS | LINEARES | [6 empty] | PE Caapiranga | PE Caapiranga - Telecomunicação - Modem
462 | 1034 |  |  | Console 2 | 2023-05-17 22:08 | GASCAC | PE Itabuna | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2023-05-18 13:28 | Não |  |  | Roteador | Telecomunicação | Falha no protocolo BGP da Operadora. Acionada a operadora da Embratel e constada falha de roteamento. Reconfigurado o roteador e a comunicação restabelecida. | Teste de Detecção de Falhas Ocultas (TDF) Plano de Comunicação com a operadora para manutenções programadas |  | BASEAL |  |  |  | 534 |  |  |  | ITABUNA | LINEARES | [6 empty] | PE Itabuna | PE Itabuna - Telecomunicação - Roteador
463 | 1035 |  |  | Console 2 | 2023-05-18 03:04 | GASCAC | Estação de São Mateus | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Alta Temperatura | Comercial | Controle de Processo | 2023-05-18 17:47 | Não |  |  | Modem | Telecomunicação | Modem em falha devido a alta superaquecimento no ambiente em que estava instalado. O fluxo do ar condicionado foi ajustado e o modem resetado | Inspeção sensitiva para garantir temperatura mínima do ar condicionado no ambiente em que o modem e outros componentes eletrônicos estão instalados |  | SUDESTE |  |  |  | 535 |  |  |  | PRADO - BAHIA | LINEARES | [6 empty] | Estação de São Mateus | Estação de São Mateus - Telecomunicação - Modem
464 | 1036 |  |  | Console 1 | 2023-05-18 04:49 | GASMEL | PE Termoaçu | Tramo de regulagem A fora de operação. | Falha no SKID de redução para o cliente | Parada de Equipamento (Falha) | Travamento | Segurança | Controle de Processo | 2023-05-19 11:39 | Não |  |  | Válvula | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Aumento da pressão de entrega da PE devido piloto da PCV-12A com defeito. | Substituição do componente danificado. Verificar plano de manutenção do equipamento e aderência ao mesmo, verificando periodicidade conforme indicação do fabricante. |  | NORDESTE |  |  |  | 536 |  |  |  | MOSSORÓ | LINEARES | 2386 |  |  |  | PCV-12A | PCV | PCV-12A PE Termoaçu | PE Termoaçu - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula
465 | 1037 |  |  | Console 1 | 2023-05-19 03:50 | GARSOL | ECOMP Juaruna | ECOMP sem comando remoto. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2023-05-19 07:49 | Não |  |  | Modem | Telecomunicação | Observado que estava pelo link da Telespazio, mas estava com alta latência. - Link da Embratel foi normalizado, com isso normalizou a comunicação. - Efetuado teste de comando no IFIX pela SSC. | Teste de Detecção de Falhas Ocultas (TDF) Plano de Comunicação com a operadora para manutenções programadas |  | NORTE |  |  |  | 537 |  |  |  | ECOMP JUARUNA | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Juaruna | ECOMP Juaruna - Telecomunicação - Modem
466 | 1038 |  |  | Console 1 | 2023-05-19 00:55 | GAI | PE Aracaju | Perda de comunicação com PE. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2023-05-19 14:00 | Não |  |  | Modem | Telecomunicação | Identificado que link está inoperante por meio da operadora, foi aberto um chamado para tratativa. | Teste de Detecção de Falhas Ocultas (TDF) Plano de Comunicação com a operadora para manutenções programadas |  | BASEAL |  |  |  | 538 |  |  |  | ATALAIA - SERGIPE | LINEARES | [6 empty] | PE Aracaju | PE Aracaju - Telecomunicação - Modem
467 | 1039 |  |  | Console 2 | 2023-05-19 18:11 | GASEB | ECOMP Catu | Trip do TC/D. | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Indicação Incorreta | Projeto | Redução de Vida Útil | 2023-05-19 18:41 | Não |  |  | Turbocompressor | Compressão de Gás | Observado trip por falha na posição da bleed valve. | Sem recomendações de solução. Não há maiores detalhes da falha que aconteceu. Turbo compressor voltou a operar após reset da falha.. |  | BASEAL |  |  |  | 539 |  |  |  | ECOMP CATU | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Catu | ECOMP Catu - Compressão de Gás - Turbocompressor
468 | 1040 |  |  | Console 1 | 2023-05-20 09:12 | Carmópolis/Pilar | PE Penedo | Falha de comunicação com PE. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2023-05-25 14:03 | Não |  |  | Roteador | Telecomunicação | Ausência de comunicação por perda de configuração no roteador. | Inspeção visual e de integridade do roteador Avaliação de obsolescência Teste de Detecção de Falhas (TDF) |  | BASEAL |  |  |  | 540 |  |  |  | PILAR - ALAGOAS | LINEARES | [6 empty] | PE Penedo | PE Penedo - Telecomunicação - Roteador
469 | 1041 |  |  | Console 1 | 2023-05-20 13:51 | GARSOL | ECOMP Juaruna | Sem comando remoto. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2023-05-20 13:53 | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Ausência de comunicação por falha no link da EMBRATEL. | Teste de Detecção de Falhas (TDF) |  | NORTE |  |  |  | 541 |  |  |  | ECOMP JUARUNA | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Juaruna | ECOMP Juaruna - Telecomunicação - Terceiros
470 | 1042 |  |  | Console 2 | 2023-05-20 08:00 | GASCAV | PR TECAB | Dados de cromatografia do PR TECAB estão com as variáveis congeladas. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2023-05-22 19:20 | Não |  |  | CLP | Controle e Automação | Realizado um reset no CLP e a comunicação foi reestabelecida. Não há maiores detalhes da falha que aconteceu. | Inspeção visual e de integridade do roteador Avaliação de obsolescência Teste de Detecção de Falhas (TDF) |  | SUDESTE |  |  |  | 542 |  |  |  | PIÚMA | LINEARES | [6 empty] | PR TECAB | PR TECAB - Controle e Automação - CLP
471 | 1043 |  |  | Console 1 | 2023-05-20 14:32 | GASALP | PR Pilar | Falha de comunicação com o ponto de recebimento. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2023-05-20 16:46 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Ausência de energia elétrica pela concessionária | Plano de Comunicação com a concessionária para atendimento em tempo hábil Avaliação de aumento da capacidade do banco de baterias / UPS |  | BASEAL |  |  |  | 543 |  |  |  | PILAR - ALAGOAS | LINEARES | [6 empty] | PR Pilar | PR Pilar - Elétrico e Iluminação - Terceiros
472 | 1044 |  |  | Console 1 | 2023-05-20 16:42 | GASALP | Estação de Ipojuca | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2023-05-21 12:53 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Ausência de energia elétrica pela concessionária | Plano de Comunicação com a concessionária para atendimento em tempo hábil Avaliação de aumento da capacidade do banco de baterias / UPS |  | BASEAL |  |  |  | 544 |  |  |  | PILAR - ALAGOAS | LINEARES | [6 empty] | Estação de Ipojuca | Estação de Ipojuca - Elétrico e Iluminação - Terceiros
473 | 1045 |  |  | Console 1 | 2023-05-20 16:59 | GASPIL | PE Suape | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2023-05-21 12:52 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Ausência de energia elétrica pela concessionária | Plano de Comunicação com a concessionária para atendimento em tempo hábil Avaliação de aumento da capacidade do banco de baterias / UPS |  | NORDESTE |  |  |  | 545 |  |  |  | JABOATÃO | LINEARES | [6 empty] | PE Suape | PE Suape - Elétrico e Iluminação - Terceiros
474 | 1046 |  |  | Console 1 | 2023-05-21 04:39 | GASFOR | Estação de Aracati | Perda de comunicação no Oasys e PI Vision. | Falha de Comunicação | Terceiros | Condições Climática | Comercial | Controle de Processo | 2023-05-21 07:46 | Não |  |  | Antena | Telecomunicação | Ausência de comunicação por condições climáticas ruins na área. Comunicação retornou sem necessidade de intervenção da ESOM. | Avaliar tecnologias para evitar a perda de comunicação com o ponto, como aplicação de fibra ótica e redundâncias |  | NORDESTE |  |  |  | 546 |  |  |  | MOSSORÓ | LINEARES | [6 empty] | Estação de Aracati | Estação de Aracati - Telecomunicação - Antena
475 | 1047 |  |  | Console 1 | 2023-05-21 03:00 | GASFOR | PE Aquiraz | Perda de comunicação no Oasys e PI Vision. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2023-05-21 17:07 | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Ausência de comunicação. Não há maiores detalhes da falha que aconteceu. Comunicação retornou sem necessidade de intervenção. | Sem recomendações de solução. Não há maiores detalhes da falha que aconteceu. Comunicação retornou sem necessidade de intervenção. |  | NORDESTE |  |  |  | 547 |  |  |  | MARACANAÚ | LINEARES | [6 empty] | PE Aquiraz | PE Aquiraz - Telecomunicação - Terceiros
476 | 1048 |  |  | Console 2 | 2023-05-21 22:06 | GASCAC | ECOMP Prado | TRIP no TC/C Equipamentos envolvidos: Pressão alta no gás de selagem. | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Alta Pressão | Projeto | Redução de Vida Útil | 2023-05-22 07:00 | Não |  |  | Turbocompressor | Compressão de Gás | Pressão alta no gás de selagem | Sem recomendações de solução. Não há maiores detalhes da falha que aconteceu. |  | SUDESTE |  |  |  | 548 |  |  |  | ECOMP PRADO | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Prado | ECOMP Prado - Compressão de Gás - Turbocompressor
477 | 1049 |  |  | Console 1 | 2023-05-22 08:19 | Nordestão | Estação de Cabo | Perda de comunicação com a Estação Cabo. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2023-05-22 14:53 | Não |  |  | Modem | Telecomunicação | Ausência de comunicação no modem. Não foi possível identificar maiores detalhes sobre as causas. Foi realizado reset no modem e o mesmo voltou a funcionar. | Inspeção visual e de integridade do modem Avaliação de obsolescência Teste de Detecção de Falhas (TDF) |  | NORDESTE |  |  |  | 549 |  |  |  | JABOATÃO | LINEARES | [6 empty] | Estação de Cabo | Estação de Cabo - Telecomunicação - Modem
478 | 1050 |  |  | Console 1 | 2023-05-20 18:10 | Catu / Itaporanga | PE Fazenda Bálsamo | Vazamento no tramo de regulagem A. | Falha no SKID de redução para o cliente | Variação de Desempenho | Baixa Pressão | Comercial | Controle de Processo | 2023-05-22 12:07 | Não |  |  | Instrumento de Pressão | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Indicação de pressão baixa no tramo A (PT-15A e FG-22A-PI) Possível vazamento pelo tramo A de regulagem de pressão. Tramo já se encontra bloqueado, pois foi reprovado na calibração de medição conforme evento 16342. | Efetuar plano de inspeção no equipamento de acordo com periodicidade indicada pelo fabricante. |  | BASEAL |  |  |  | 550 |  |  |  | CATU | LINEARES |  |  |  |  | PT-15A e FG-22A-PI |  | PT-15A e FG-22A-PI PE Fazenda Bálsamo | PE Fazenda Bálsamo - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Instrumento de Pressão
479 | 1051 |  |  | Console 2 | 2023-05-22 18:46 | Ramal EFV Manati | LT Ramal EFV Manati | Congelamento no computador de vazão do tramo A após Atualização da firmware do equipamento | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Projeto | Controle de Processo | 2023-05-23 09:47 | Não |  |  | Computador de Processo | Controle e Automação | Após a substituição da placa da CPU do computador de vazão houve o congelamento no computador de vazão do tramo após atualização do firmware do equipamento. No momento da atualização da firmware do equipamento houve uma queda na conexão e acabou corrompendo aplicação. Observado retorno de oscilação e descongelamento da vazão com a reinstalação do firmware no CV-A. | Inspeção visual e de integridade no modem e suas conexões. Avaliação de obsolescência do modem. Testes funcionais para detecção de falhas ocultas do modem. Verificar temperatura ambiente do local de alojamento do modem. |  | BASEAL |  |  |  | 551 |  |  |  | CAMAÇARI | LINEARES | [6 empty] | LT Ramal EFV Manati | LT Ramal EFV Manati - Controle e Automação - Computador de Processo
480 | 1052 |  |  | Console 1 | 2023-05-23 06:45 | GASALP | Estação de Ipojuca | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Condições Climática | Projeto | Controle de Processo | 2023-05-23 15:54 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Condições climáticas causando a falta de energia; Abertura de chamado para concessionária elétrica e após o retorno da energia no site a comunicação foi reestabelecida. | Plano de comunicação para retomada da energia elétrica em conjunto com a concessionaria. Verificar viabilidade de segunda fonte de alimentação. |  | BASEAL |  |  |  | 552 |  |  |  | PILAR - ALAGOAS | LINEARES | [6 empty] | Estação de Ipojuca | Estação de Ipojuca - Elétrico e Iluminação - Terceiros
481 | 1053 |  |  | Console 1 | 2023-05-23 06:54 | GASALP | Estação de Ipojuca | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Condições Climática | Projeto | Controle de Processo | 2023-05-23 15:54 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Condições climáticas causando a falta de energia; Abertura de chamado para concessionária elétrica e após o retorno da energia no site a comunicação foi reestabelecida. | Plano de comunicação para retomada da energia elétrica em conjunto com a concessionaria. Verificar viabilidade de segunda fonte de alimentação. |  | BASEAL |  |  |  | 553 |  |  |  | PILAR - ALAGOAS | LINEARES | [6 empty] | Estação de Ipojuca | Estação de Ipojuca - Elétrico e Iluminação - Terceiros
482 | 1054 |  |  | Console 1 | 2023-05-23 08:50 | GASCAP | PE Carmópolis II - SERGÁS | Perda de comunicação. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Travamento | Projeto | Controle de Processo | 2023-05-23 15:30 | Não |  |  | Modem | Telecomunicação | Perda de comunicação com a PE devido travamento do MODEM. Após reset o equipamento voltou a condição operacional. | Inspeção visual e de integridade no modem e suas conexões. Avaliação de obsolescência do modem. Testes funcionais para detecção de falhas ocultas do modem. Verificar temperatura ambiente do local de alojamento do modem. |  | BASEAL |  |  |  | 554 |  |  |  | ATALAIA - SERGIPE | LINEARES | [6 empty] | PE Carmópolis II - SERGÁS | PE Carmópolis II - SERGÁS - Telecomunicação - Modem
483 | 1055 |  |  | Console 2 | 2023-05-23 15:24 | GASCAC | PE Itabuna | Congelamento de todas as variáveis. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Congelamento de dados | Projeto | Controle de Processo | 2023-05-23 16:47 | Não |  |  | CLP | Controle e Automação | Falha de comunicação e congelamento de variáveis de todos os instrumentos no sistema. CLP havia perdido aplicação. Foi descarregado novamente aplicação no CLP e normalizado. |  |  | BASEAL |  |  |  | 555 |  |  |  | ITABUNA | LINEARES | [6 empty] | PE Itabuna | PE Itabuna - Controle e Automação - CLP
484 | 1056 |  |  | Console 1 | 2023-05-24 07:46 | Nordestão | Estação de Cabo | Falha de comunicação da Estação e do PE no OASYS e PI VISION. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Projeto | Controle de Processo | 2023-05-24 11:25 | Não |  |  | Modem | Telecomunicação | Falha de comunicação da Estação e do PE no OASYS e PI VISION. | Inspeção visual e de integridade no modem e suas conexões. Avaliação de obsolescência do modem. Testes funcionais para detecção de falhas ocultas do modem. Verificar temperatura ambiente do local de alojamento do modem. |  | NORDESTE |  |  |  | 556 |  |  |  | JABOATÃO | LINEARES | [6 empty] | Estação de Cabo | Estação de Cabo - Telecomunicação - Modem
485 | 1057 |  |  | Console Administrativo | 2023-05-24 08:36 | Loop Nordestão | ERP Recife | Falha de comunicação do ERP com o OASYS | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Projeto | Controle de Processo | 2023-05-24 23:45 | Não |  |  | Modem | Telecomunicação | Falha de comunicação do ERP com o OASYS Realizado Reset no Modem e CPU e a comunicação foi reestabelecida. | Inspeção visual e de integridade no modem e suas conexões. Avaliação de obsolescência do modem. Testes funcionais para detecção de falhas ocultas do modem. Verificar temperatura ambiente do local de alojamento do modem. |  | NORDESTE |  |  |  | 557 |  |  |  | JABOATÃO | LINEARES | [6 empty] | ERP Recife | ERP Recife - Telecomunicação - Modem
486 | 1058 |  |  | Console Administrativo | 2023-05-24 08:57 | GASCAP | PE Carmópolis II - UOSEAL | Falha de comunicação no OASYS. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Projeto | Controle de Processo | 2023-05-24 18:30 | Não |  |  | Modem | Telecomunicação | Falha de comunicação no OASYS Falta energia e condições climáticas não favoráveis. Retorno da energia no local; Realizado um reset no modem e a comunicação foi reestabelecido. | Plano de comunicação para retomada da energia elétrica em conjunto com a concessionaria. Verificar viabilidade de segunda fonte de alimentação. Avaliar tecnologias para evitar a perda de comunicação em dias de chuva, como cabos de fibra ótica e redundância de conexões. |  | BASEAL |  |  |  | 558 |  |  |  | ATALAIA - SERGIPE | LINEARES | [6 empty] | PE Carmópolis II - UOSEAL | PE Carmópolis II - UOSEAL - Telecomunicação - Modem
487 | 1059 |  |  | Console Administrativo | 2023-05-24 09:31 | Can Cam 12 | PE Cexis | Perda da comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Condições Climática | Projeto | Controle de Processo | 2023-05-24 20:14 | Não |  |  | Modem | Telecomunicação | Perda da comunicação com todos do ponto de entrega. Após reset no roteador da operadora local o sistema voltou a normalidade. | Avaliar tecnologias para evitar a perda de comunicação em dias de chuva, como cabos de fibra ótica e redundância de conexões. Inspeção visual e de integridade no modem e suas conexões. Avaliação de obsolescência do modem. Testes funcionais para detecção de falhas ocultas do modem. Verificar temperatura ambiente do local de alojamento do modem. |  | BASEAL |  |  |  | 559 |  |  |  | CAMAÇARI | LINEARES | [6 empty] | PE Cexis | PE Cexis - Telecomunicação - Modem
488 | 1060 |  |  | Console 2 | 2023-05-24 06:49 | GASCAV | ECOMP Piúma | Falha utilidades de ar ocasionando Trip da estação. | Mau funcionamento do componente de segmento | Parada de Equipamento (Falha) | Baixa Pressão | Projeto | Controle de Processo | 2023-05-24 08:52 | Não |  |  | Compressor de Ar | Ar Comprimido | Falha nos compressores de ar ocasionando Trip da estação. Durante a tentativa de partida do TC-D apresentou falha (Recorrente) no sistema de lubrificação de emergência (DC) o que ocasionou a interrupção no processo de partida. Alarme de baixa pressão de ar comprimido não é real. | Esta falha encontra-se em estudo pela equipe de manutenção ESOM. Realizando testes no conjunto moto-bomba. |  | SUDESTE |  |  |  | 560 |  |  |  | ECOMP PIÚMA | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Piúma | ECOMP Piúma - Ar Comprimido - Compressor de Ar
489 | 1061 |  |  | Console 1 | 2023-04-30 04:33 | GASCOM | ERP Anori | Perda de comunicação com a ERP Anori. | Fechamento involuntário da válvula | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Projeto | Controle de Processo | 2023-07-04 14:00 | Não |  |  | Microturbina | Elétrico e Iluminação | Perda de comunicação devido falha na microturbina e indisponibilidade do sistema de UPS; Realizado a substituição da placa DCP (Retirada da microturbina de Caapiranga), substituído a placa de controle; Substituído o banco de baterias do sistema UPS e reestabelecido suprimento de energia elétrica na ERP, após isto, foi efetuado um reset no sistema de comunicação da planta que voltou a operar normalmente. |  |  | NORTE |  |  |  | 561 |  |  |  | COARI | LINEARES | [6 empty] | ERP Anori | ERP Anori - Elétrico e Iluminação - Microturbina
490 | 1062 |  |  | Console 2 | 2023-05-25 05:52 | GASCAV | ECOMP Piúma | Em todas as tentativas de partida remota do TC/D, ocorre trip por pressão muito baixa de óleo impossibilitando a partida remota do turbo compressor. | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Baixa Pressão | Projeto | Redução de Vida Útil | 2023-05-25 17:01 | Não |  |  | Bomba | Compressão de Gás | Em todas as tentativas de partida remota do TC-D, ocorre trip por pressão muito baixa de óleo impossibilitando a partida remota do turbo compressor. | Esta falha encontra-se em estudo pela equipe de manutenção ESOM. Realizando testes no conjunto moto-bomba. |  | SUDESTE |  |  |  | 562 |  |  |  | ECOMP PIÚMA | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Piúma | ECOMP Piúma - Compressão de Gás - Bomba
491 | 1063 |  |  | Console 1 | 2023-05-25 04:08 | GARSOL | ECOMP Juaruna | TRIP no TC/B. | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Oscilação de Tensão | Projeto | Redução de Vida Útil | 2023-05-25 08:20 | Não |  |  | Motogerador | Geração de Energia | TRIP do TC-B devido falha no modulo de controle de tensão do MG-B. Travamento do eixo do carburador do lado esquerdo do motor, o qual estava causando instabilidades no controle de combustível. | Verificar plano de manutenção, limpeza e conservação do equipamento de acordo com especificação do fabricante. |  | NORTE |  |  |  | 563 |  |  |  | ECOMP JUARUNA | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Juaruna | ECOMP Juaruna - Geração de Energia - Motogerador
492 | 1064 |  |  | Console 1 | 2023-05-25 10:05 | GARSOL | ECOMP Juaruna | Trip TC/B. | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Indicação Incorreta | Projeto | Redução de Vida Útil | 2023-05-25 11:32 | Não |  |  | Motogerador | Geração de Energia | TRIP do TC-B devido desarme do moto gerador. Alta temperatura de óleo, possivelmente espúrio devido gaveta aberta. | Inspeção visual e de integridade no moto gerador. Testes de Detecção de Falhas (TDF). Verificar aderência ao plano de inspeção do equipamento afim de identificar desvios. |  | NORTE |  |  |  | 564 |  |  |  | ECOMP JUARUNA | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Juaruna | ECOMP Juaruna - Geração de Energia - Motogerador
493 | 1065 |  |  | Console 2 | 2023-05-25 15:18 | GASCAC | PE Veracel | Falha de comunicação | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Travamento | Projeto | Controle de Processo | 2023-05-26 18:27 | Não |  |  | Modem | Telecomunicação | Perda de comunicação SCADA devido falha de funcionamento do MODEM. | Inspeção visual e de integridade no modem e suas conexões. Avaliação de obsolescência do modem. Testes funcionais para detecção de falhas ocultas do modem. Verificar temperatura ambiente do local de alojamento do modem. |  | SUDESTE |  |  |  | 565 |  |  |  | PRADO - BAHIA | LINEARES | [6 empty] | PE Veracel | PE Veracel - Telecomunicação - Modem
494 | 1066 |  |  | Console 1 | 2023-05-25 15:32 | GARSOL | ECOMP Juaruna | Trip TC/B. | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Indicação Incorreta | Projeto | Redução de Vida Útil | 2023-05-25 15:52 | Não |  |  | Detector de Chama | Fogo & Gás e Segurança | Desarme do MG-Auxiliar por atuação espúria do controle de fogo e gás do MG-B. Realizado normalização do alarme e partido moto gerador auxiliar e consequentemente TC-B. | Teste de Detecção de Falhas Ocultas Verificar necessidade de substituição por obsolescência dos detectores de chama. Efetuar o posicionamento correto do sensor de luminosidade não o deixando exposto a medições incorretas ocasionadas por ações de agentes. |  | NORTE |  |  |  | 566 |  |  |  | ECOMP JUARUNA | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Juaruna | ECOMP Juaruna - Fogo & Gás e Segurança - Detector de Chama
495 | 1067 |  |  | Console 1 | 2023-05-24 15:45 | Ramal Recife | PE Recife | Falha de comunicação com o ponto de entrega. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Projeto | Controle de Processo | 2023-05-26 11:33 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Falha de comunicação com o ponto de entrega. Restabelecido a energia elétrica por meio da concessionária | Plano de comunicação para retomada da energia elétrica em conjunto com a concessionaria. Verificar viabilidade de segunda fonte de alimentação. |  | NORDESTE |  |  |  | 567 |  |  |  | JABOATÃO | LINEARES | [6 empty] | PE Recife | PE Recife - Elétrico e Iluminação - Terceiros
496 | 1069 |  |  | Console 1 | 2023-05-25 19:56 | GARSOL | ECOMP Juaruna | TRIP do TC/B | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Alimentação | Projeto | Redução de Vida Útil | 2023-05-25 21:50 | Não |  |  | Motogerador | Geração de Energia | TRIP do Gerador auxiliar por velocidade baixa com Frequência Baixa ocasionando desligamento do TC-B. | Inspeção visual e de integridade no moto gerador. Testes de Detecção de Falhas (TDF). Verificar funcionamento do sensor de velocidade e regulador de tensão do moto gerador. Verificar qualidade do combustível e limpeza dos filtros de combustível e ar do conjunto. |  | NORTE |  |  |  | 569 |  |  |  | ECOMP JUARUNA | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Juaruna | ECOMP Juaruna - Geração de Energia - Motogerador
497 | 1070 |  |  | Console 1 | 2023-05-26 01:01 | GARSOL | ECOMP Juaruna | Falha de Comunicação no OASYS e PI VISION | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Projeto | Controle de Processo | 2023-05-26 08:51 | Não |  |  | Supervisório | Elétrico e Iluminação | Falha de Comunicação no OASYS e PI VISION Falha elétrica no shelter onde ficar alocado todo sistema de telecomunicação. Disjuntor de alimentação desarmado. Após rearme, foi restabelecido a comunicação. | Inspeção visual e de integridade no disjuntor. Avaliar capacidade do disjuntor de acordo com a carga instalada. Verificar atuação da proteção do disjuntor no momento do desligamento. |  | NORTE |  |  |  | 570 |  |  |  | ECOMP JUARUNA | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Juaruna | ECOMP Juaruna - Elétrico e Iluminação - Supervisório
498 | 1071 |  |  | Console 1 | 2023-05-26 02:22 | GAI | PE Aracaju | Falha de Comunicação no OASYS | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | Projeto | Controle de Processo | 2023-05-26 06:00 | Não |  |  | Supervisório | Controle e Automação | Falha de Comunicação no OASYS. Falha de Energia no site, foi restabelecido e assim normalizado a comunicação | Plano de comunicação para retomada da energia elétrica em conjunto com a concessionaria. Verificar viabilidade de segunda fonte de alimentação. |  | BASEAL |  |  |  | 571 |  |  |  | ATALAIA - SERGIPE | LINEARES | [6 empty] | PE Aracaju | PE Aracaju - Controle e Automação - Supervisório
499 | 1072 |  |  | Console 2 | 2023-05-26 07:00 | GASCAV | PR TECAB | Congelamento das variáveis do PR impossibilitando supervisão e controle. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | Projeto | Controle de Processo | 2023-05-26 11:18 | Não |  |  | Supervisório | Controle e Automação | Verificado a consulta do Webservice da TP, identificado pagina web fora; Verificado se havia parado de coletar dados de outro site oriundo da TRANSPETRO, observado que EVF Manati também congelou; Acionado equipe de automação da TRANSPETRO; Restabelecido o Webservice e normalizado, assim normalizou a coleta de dados. | Estabelecer Plano de Resposta para mitigar danos em casos de interrupção do serviço prestado pela TRANSPETRO |  | SUDESTE |  |  |  | 572 |  |  |  | PIÚMA | LINEARES | [6 empty] | PR TECAB | PR TECAB - Controle e Automação - Supervisório
500 | 1074 |  |  | Console 1 | 2023-05-26 10:30 | Ramal Caapiranga | PE Caapiranga | Falha de comunicação Oasys. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Projeto | Controle de Processo | 2023-05-27 23:30 | Não |  |  | Supervisório | Controle e Automação | Falha de comunicação Oasys devido interrupção no fornecimento de energia elétrica pela concessionária local. Após o restabelecimento do fornecimento o sistema voltou a normalidade de | Plano de comunicação para retomada da energia elétrica em conjunto com a concessionaria. Verificar viabilidade de segunda fonte de alimentação. |  | NORTE |  |  |  | 574 |  |  |  | MANAUS | LINEARES | [6 empty] | PE Caapiranga | PE Caapiranga - Controle e Automação - Supervisório
501 | 1075 |  |  | Console 1 | 2023-05-26 15:50 | Loop Nordestão | ERP Recife | Falha de comunicação com o Oasys | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Travamento | Projeto | Controle de Processo | 2023-05-26 18:20 | Não |  |  | CLP | Controle e Automação | CPU do CLP estava em falha maior e modem travado. Comunicação retornou após limpado a falha do CLP e realizado reset do modem. | Inspeção visual e de integridade no modem e suas conexões. Avaliação de obsolescência do modem. Testes funcionais para detecção de falhas ocultas do modem. Verificar temperatura ambiente do local de alojamento do modem. |  | NORDESTE |  |  |  | 575 |  |  |  | JABOATÃO | LINEARES | [6 empty] | ERP Recife | ERP Recife - Controle e Automação - CLP
502 | 1076 |  |  | Console 1 | 2023-05-26 11:03 | Nordestão | PE Goianinha | Falha de comunicação Oasys | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Travamento | Projeto | Controle de Processo | 2023-05-26 18:42 | Não |  |  | Modem | Telecomunicação | Modem encontrava-se travado. Após Reset o mesmo voltou a comunicar normalmente. | Inspeção visual e de integridade no modem e suas conexões. Avaliação de obsolescência do modem. Testes funcionais para detecção de falhas ocultas do modem. Verificar temperatura ambiente do local de alojamento do modem. |  | NORDESTE |  |  |  | 576 |  |  |  | MACAÍBA | LINEARES | [6 empty] | PE Goianinha | PE Goianinha - Telecomunicação - Modem
503 | 1077 |  |  | Console 1 | 2023-05-26 17:12 | GASCOM | Estação de Codajás | Falha de comunicação Oasys. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | Projeto | Controle de Processo | 2023-06-11 17:09 | Não |  |  | Modem | Telecomunicação | Falha de comunicação Oasys. LInk da embratel ainda inoperante, sendo necessário efetuar a troca do equipamento. Reset no modem da TPZ que apresentava falha. | Estabelecer Plano de Resposta para mitigar danos em casos de interrupção do serviço prestado pela EMBRATEL |  | NORTE |  |  |  | 577 |  |  |  | COARI | LINEARES | [6 empty] | Estação de Codajás | Estação de Codajás - Telecomunicação - Modem
504 | 1078 |  |  | Console 1 | 2023-05-26 21:02 | GARSOL | ECOMP Juaruna | TRIP do TC/B | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Alimentação | Projeto | Redução de Vida Útil | 2023-05-26 22:44 | Não |  |  | Motogerador | Geração de Energia | Desarme do motogerador auxiliar vindo a causar TRIP do TC-B | Até o presente momento sem detalhamento das causas para relacionar possíveis soluções. |  | NORTE |  |  |  | 578 |  |  |  | ECOMP JUARUNA | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Juaruna | ECOMP Juaruna - Geração de Energia - Motogerador
505 | 1079 |  |  | Console Administrativo | 2023-05-26 09:40 | GASFOR | LT Gasfor | Fechamento indevido da XV/60 | Fechamento involuntário da válvula | Parada de Equipamento (Falha) | Indicação incorreta | Projeto | Controle de Processo | 2023-05-28 08:05 | Não |  |  | Válvula | Faixas e Dutos | Fechamento indevido da XV-60. Realizado abertura da XV-60 e mantido o by pass aberto por mais 24 horas. | Até o presente momento sem detalhamento das causas para relacionar possíveis soluções. |  | NORDESTE |  |  |  | 579 |  |  |  | Linhas internas - GASFOR | LINEARES |  |  |  |  | XV-60 | XV | XV-60 LT Gasfor | LT Gasfor - Faixas e Dutos - Válvula
506 | 1080 |  |  | Console 1 | 2023-05-28 05:34 | GASALP | PR Marechal Deodoro | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Condições Climática | Projeto | Controle de Processo | 2023-05-28 09:32 | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Falha de comunicação. Restabeleceu a comunicação sem ação do SCADA e ESOM. | Avaliar tecnologias para evitar a perda de comunicação em dias de chuva, como cabos de fibra ótica e redundância de conexões. |  | BASEAL |  |  |  | 580 |  |  |  | PILAR - ALAGOAS | LINEARES | [6 empty] | PR Marechal Deodoro | PR Marechal Deodoro - Telecomunicação - Terceiros
507 | 1081 |  |  | Console 2 | 2023-05-28 06:32 | GASCAV | PR TECAB | Congelamento dos sinais do PR (PI Vision e OASYS). | Falha de Comunicação | Terceiros | Congelamento de dados | Projeto | Controle de Processo | 2023-05-29 17:37 | Não |  |  | Supervisório | Controle e Automação | Foi identificado que os dados já estão congelados no arquivo CSV. Extraído do Webservice TRANSPETRO. - Foi identificado que os dados que recebemos pela PETROBRÁS também foram impactados e congelaram no mesmo momento. - Automação da TRANSPETRO , informou que eles estão com problema na infra. Restabelecido o congelamento do web service pelo TI da Petrobrás. atraso na normalização devido ausência de sobreaviso TRANSPETRO | Estabelecer Plano de Resposta para mitigar danos em casos de interrupção do serviço prestado pela TRANSPETRO |  | SUDESTE |  |  |  | 581 |  |  |  | PIÚMA | LINEARES | [6 empty] | PR TECAB | PR TECAB - Controle e Automação - Supervisório
508 | 1082 |  |  | Console 1 | 2023-05-27 18:42 | GASCAP | PE Carmópolis II - SERGÁS | Falha de comunicação | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | Projeto | Controle de Processo | 2023-05-28 15:26 | Não |  |  | Modem | Telecomunicação | Falha no protocolo BGP por parte da EMBRATEL. Foi aberto chamado para embratel para restabelecer a sessão BGP | Estabelecer Plano de Resposta para mitigar danos em casos de interrupção do serviço prestado pela EMBRATEL |  | BASEAL |  |  |  | 582 |  |  |  | ATALAIA - SERGIPE | LINEARES | [6 empty] | PE Carmópolis II - SERGÁS | PE Carmópolis II - SERGÁS - Telecomunicação - Modem
509 | 1083 |  |  | Console 1 | 2023-05-28 07:08 | GARSOL | ECOMP Juaruna | Trip do TC/A | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Travamento | Projeto | Redução de Vida Útil | 2023-05-28 15:27 | Não |  |  | Motogerador | Geração de Energia | Queda do TC-A devido a sub frequência do MG-B Travamento mecânico na haste da borboleta de um dos carburadores do MG-B. | Inspeção visual e de integridade do equipamento; Verificar desgaste mecânico do componente |  | NORTE |  |  |  | 583 |  |  |  | ECOMP JUARUNA | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Juaruna | ECOMP Juaruna - Geração de Energia - Motogerador
510 | 1084 |  |  | Console 1 | 2023-05-28 18:38 | Ramal Recife | PE Recife | Falha de comunicação com o ponto de entrega. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | Projeto | Controle de Processo | 2023-05-29 08:00 | Não |  |  | Modem | Telecomunicação | Falha no protocolo BGP por parte da EMBRATEL. Foi aberto chamado para embratel para restabelecer a sessão BGP | Estabelecer Plano de Resposta para mitigar danos em casos de interrupção do serviço prestado pela EMBRATEL |  | NORDESTE |  |  |  | 584 |  |  |  | JABOATÃO | LINEARES | [6 empty] | PE Recife | PE Recife - Telecomunicação - Modem
511 | 1085 |  |  | Console 2 | 2023-05-30 11:01 | GASCAV | PR TECAB | Dados congelados. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Congelamento de dados | Projeto | Controle de Processo | 2023-05-30 18:31 | Não |  |  | Disjuntor | Elétrico e Iluminação | Identificado que o dado de vazão já está vindo zerado do Webservice; CNCL informou que o dado também está congelado no supervisório deles.- - Foi informado que houve um curto-circuito em uma atividade que estava sendo realizada pela INDUSTEC, e com isso acabou desarmando o disjuntor de alimentação do shelter. | Instruir/treinar equipe envolvida quanto aos critérios de segurança em trabalhos com equipamentos energizados. |  | SUDESTE |  |  |  | 585 |  |  |  | PIÚMA | LINEARES | [6 empty] | PR TECAB | PR TECAB - Elétrico e Iluminação - Disjuntor
512 | 1086 |  |  | Console 1 | 2023-05-30 18:03 | GASFOR | PE Mossoró | Perda de comunicação com PE no Oasys e PI Vision Equipamentos envolvidos: Todos | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | Projeto | Controle de Processo | 2023-05-30 21:30 | Não |  |  | Supervisório | Controle e Automação | Perda de comunicação com PE no Oasys e PI Vision. Falta de energia. Acionado a concessionária elétrica local. | Plano de comunicação para retomada da energia elétrica em conjunto com a concessionaria. Verificar viabilidade de segunda fonte de alimentação. |  | NORDESTE |  |  |  | 586 |  |  |  | MOSSORÓ | LINEARES | [6 empty] | PE Mossoró | PE Mossoró - Controle e Automação - Supervisório
513 | 1087 |  |  | Console 1 | 2023-05-30 18:14 | GASPIL | PE Suape | Perda de comunicação com PE no Oasys e PI Vision Equipamentos envolvidos: Todos | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | Projeto | Controle de Processo | 2023-05-30 22:10 | Não |  |  | Supervisório | Controle e Automação | Perda de comunicação com PE no Oasys e PI Vision. Falta de energia. Acionado a concessionária elétrica local. | Plano de comunicação para retomada da energia elétrica em conjunto com a concessionaria. Verificar viabilidade de segunda fonte de alimentação. |  | NORDESTE |  |  |  | 587 |  |  |  | JABOATÃO | LINEARES | [6 empty] | PE Suape | PE Suape - Controle e Automação - Supervisório
514 | 1088 |  |  | Console 1 | 2023-05-30 18:19 | GASALP | Estação de Ipojuca | Perda de comunicação com PE no Oasys e PI Vision Equipamentos envolvidos: Todos | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | Projeto | Controle de Processo | 2023-05-30 22:16 | Não |  |  | Supervisório | Controle e Automação | Perda de comunicação com PE no Oasys e PI Vision. Falta de energia. Acionado a concessionária elétrica local. | Plano de comunicação para retomada da energia elétrica em conjunto com a concessionaria. Verificar viabilidade de segunda fonte de alimentação. |  | BASEAL |  |  |  | 588 |  |  |  | PILAR - ALAGOAS | LINEARES | [6 empty] | Estação de Ipojuca | Estação de Ipojuca - Controle e Automação - Supervisório
515 | 1089 |  |  | Console 1 | 2023-05-31 15:05 | GASMEL | PE Termoaçu | Congelamento de variáveis. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Congelamento de dados | Projeto | Controle de Processo | 2023-06-01 10:28 | Não |  |  | CLP | Controle e Automação | Congelamento das variáveis no CLP: FQ01A FI, FQ01A TI, FQ01B FI, FQ01B PI, FQ01B TI e FQS-01 do ponto de entrega. Após reset no PLC sistema voltou a normalidade .Não foram identificados maiores detalhes sobre as causas. | Inspeção visual e de integridade Avaliação de obsolescência Testes de Detecção de Falhas (TDF) |  | NORDESTE |  |  |  | 589 |  |  |  | MOSSORÓ | LINEARES | [6 empty] | PE Termoaçu | PE Termoaçu - Controle e Automação - CLP
516 | 1092 |  |  | Console 1 | 2023-05-31 22:29 | GASALP | EDG Pilar | Falha de comunicação com a EDG Pilar Início da Ocorrência: 22:29 Final da Ocorrência: 02:00 Motivo: Condições climáticas &quot;chuva | Falha de Comunicação | Terceiros | Condições Climática | Projeto | Controle de Processo | 2023-06-01 02:00 | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Falha de comunicação com a EDG Pilar, sem supervisão e controle da estação. Link ficou inoperante devido as condições climáticas. Comunicação restabelecida sem intervenção. | Avaliar tecnologias para evitar a perda de comunicação em dias de chuva, como cabos de fibra ótica e redundância de conexões. |  | BASEAL |  |  |  | 590 |  |  |  | PILAR - ALAGOAS | LINEARES | [6 empty] | EDG Pilar | EDG Pilar - Telecomunicação - Terceiros
517 | 1093 |  |  | Console 1 | 2023-05-31 22:36 | GASCOM | Estação de Caapiranga | Falha de comunicação com a ERP / PE Caapiranga Início da Ocorrência: 22:36 Final da Ocorrência: Motivo: | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Projeto | Controle de Processo | 2023-06-02 04:19 | Não |  |  | Supervisório | Controle e Automação | Falha de comunicação com a estação Caapiranga Equipamentos envolvidos: ERP/ PE Caapiranga Comunicação restabelecida sem intervenção. | Avaliar tecnologias para evitar a perda de comunicação, como cabos de fibra ótica e redundância de conexões. |  | NORTE |  |  |  | 591 |  |  |  | MANAUS | LINEARES | [6 empty] | Estação de Caapiranga | Estação de Caapiranga - Controle e Automação - Supervisório
518 | 1104 |  |  | Console 2 | 2023-06-01 08:35 | Can Cam 12 | PE Cexis | Perda de comunicação com o PE. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Mau contato | Projeto | Controle de Processo | 2023-06-01 12:10 | Não |  |  | Cabo de Rede | Telecomunicação | O cabo ethernet de comunicação entre o Firewall e Switch estava com mal contato (Mal encaixado) | Verificar existência de calhas elétricas no rack e fazer a acomodação correta dos cabos. Verificar comprimento dos cabos e analisar se algum deles encontra-se muito tensionado. Efetuar arrumação dos equipamentos conforme previsto em layout. |  | BASEAL |  |  |  | 593 |  |  |  | CAMAÇARI | LINEARES | [6 empty] | PE Cexis | PE Cexis - Telecomunicação - Cabo de Rede
519 | 1105 |  |  | Console Administrativo | 2023-06-01 08:56 | GASCAC | ECV São Sebastião do Passé | Falha nos Painéis (Problema Pneumático) das Válvulas: XV/57, XV/58, XV/55, XV/56, XV/08A e XV/08B. | Falha nas válvulas da ERP | Parada de Equipamento (Falha) | Vazamento | Projeto | Controle de Processo |  | Não |  |  | Válvula | Controle e Automação | Não foi possível realizar o teste de abertura e fechamento por falha nos painéis locais das válvulas impossibilitando suas aberturas e fechamentos e troca de local para remoto. Foi identificado nos painéis pneumáticos excesso de oxidação e vazamentos, causando baixa pressão e impedindo a movimentação das válvulas. | Abertura de O.S: 601514, 601565, 601570, 601571, 601572, 601574 para substituição de componentes e reparos. Verificar periodicidade e aderência ao plano de manutenção dos equipamentos. Verificar no plano de manutenção se as ações estão de acordo com a necessidade do equipamento. |  | BASEAL |  |  |  | 594 |  |  |  | CATU | LINEARES |  |  |  |  | XV-57/ XV-58 / XV-55 / XV-56 / XV-08A / XV-08B | XV | XV-57/ XV-58 / XV-55 / XV-56 / XV-08A / XV-08B ECV São Sebastião do Passé | ECV São Sebastião do Passé - Controle e Automação - Válvula
520 | 1106 |  |  | Console 1 | 2023-06-01 12:00 | Ramal Termofortaleza | PE Termofortaleza | Perda de comunicação | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | Projeto | Controle de Processo | 2023-06-01 17:00 | Não |  |  | Modem | Telecomunicação | Perda da comunicação com o ativo, sem supervisão e controle com o ponto de entrega. |  |  | NORDESTE |  |  |  | 598 |  |  |  | MARACANAÚ | LINEARES | [6 empty] | PE Termofortaleza | PE Termofortaleza - Telecomunicação - Modem
522 | 1108 |  |  | Console 1 | 2023-06-02 04:36 | GASCAP | PE Carmópolis II - UOSEAL | Descrição do evento: Perda da comunicação com o ativo. Equipamentos envolvidos: Todos Danos ao ativo? Não Impacto comercial? Não Descrever os impactos operacionais: Sem supervisão e controle do ponto de entrega. | Falha de Comunicação | Terceiros | Condições Climática | Projeto | Controle de Processo | 2023-06-03 10:09 | Não |  |  | Modem | Telecomunicação | Perda da comunicação com o ativo, Sem supervisão e controle do ponto de entrega. | Plano de Resposta para problemas no link da EMBRATEL; Inspeção da temperatura do ambiente do Modem e avaliação de refrigeração do local Inspeção Visual e de integridade (danos estruturais em cabos e no modem) Avaliação de obsolescência do modem |  | BASEAL |  |  |  | 600 |  |  |  | ATALAIA - SERGIPE | LINEARES | [6 empty] | PE Carmópolis II - UOSEAL | PE Carmópolis II - UOSEAL - Telecomunicação - Modem
523 | 1109 |  |  | Console 1 | 2023-06-02 04:42 | Carmópolis/Pilar | PE Penedo | Descrição do evento: Perda da comunicação com o ativo. Equipamentos envolvidos: Todos Danos ao ativo? Não Impacto comercial? Não Descrever os impactos operacionais: Sem supervisão e controle do ponto de entrega. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | Projeto | Controle de Processo |  | Não |  |  | Modem | Telecomunicação | Perda da comunicação com o ativo, sem supervisão e controle do ponto de entrega. Sem comunicação com o provedor da TAG. Após reset no equipamento o LINK voltou a comunicar. Link está funcionando porém não estão trafegando os serviços da TAG. Abertura de chamado com a EBT para retomar com os serviços. | Plano de Resposta para problemas no link da provedora; Inspeção da temperatura do ambiente do Modem e avaliação de refrigeração do local Inspeção Visual e de integridade (danos estruturais em cabos e no modem) Avaliação de obsolescência do modem |  | BASEAL |  |  |  | 601 |  |  |  | PILAR - ALAGOAS | LINEARES | [6 empty] | PE Penedo | PE Penedo - Telecomunicação - Modem
524 | 1110 |  |  | Console Administrativo | 2023-06-02 13:20 | Ramal Mauá | PE UTE Mauá | Falha no controle de regulagem de pressão. | Falha no SKID de redução para o cliente | Parada de Equipamento (Falha) | Baixa Pressão | Projeto | Interrupção de Transporte | 2023-06-03 21:01 | Não |  |  | Válvula | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Informado que o tramo B não está controlando a pressão devido vazamento no diafragma da PCV-13B. Após reaperto na contra porca o vazamento foi sanado. | Verificação da existência de plano de manutenção do equipamento e abrangência quanto a reaperto de conexões. Verificar aderência ao plano de preventiva do equipamento. Verificar conjunto de porca, arruelas e parafuso quanto a integridade e existência de excesso de resido. |  | NORTE |  |  |  | 602 |  |  |  | MANAUS | LINEARES |  |  |  |  | PCV-13B | PCV | PCV-13B PE UTE Mauá | PE UTE Mauá - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula
525 | 1111 |  |  | Console 2 | 2023-06-03 09:53 | GASVAC | PE Vitória | Falha de energia no PE. | Falha de Energia Elétrica | Terceiros | Ausência de Alimentação | Projeto | Atraso no Transporte | 2023-06-03 15:37 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Falha no fornecimento de energia elétrica no ponto de entrega. Após 2h e 56min houve o descarregamento do banco de baterias da estação. | Plano de Comunicação para retomada da energia elétrica em conjunto com a Concessionária. Verificar confiabilidade do banco de baterias (Inspeção instrumentada) e UPS para suportar a estação até o retorno da energia pela concessionária. Estudo para verificar necessidade de aumento de autonomia do banco de baterias. |  | SUDESTE |  |  |  | 603 |  |  |  | PIÚMA | LINEARES | [6 empty] | PE Vitória | PE Vitória - Elétrico e Iluminação - Terceiros
526 | 1112 |  |  | Console 2 | 2023-06-03 09:53 | GASVAC | PE Vale | Falha de energia no PE. | Falha de Energia Elétrica | Terceiros | Ausência de Alimentação | Projeto | Atraso no Transporte | 2023-06-03 15:37 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Falha no fornecimento de energia elétrica no ponto de entrega. | Plano de Comunicação para retomada da energia elétrica em conjunto com a Concessionária. |  | SUDESTE |  |  |  | 604 |  |  |  | PIÚMA | LINEARES | [6 empty] | PE Vale | PE Vale - Elétrico e Iluminação - Terceiros
527 | 1113 |  |  | Console 1 | 2023-06-03 18:03 | Ramal Caapiranga | PE Caapiranga | Falha de comunicação | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Projeto | Controle de Processo | 2023-06-06 06:27 | Não |  |  | Supervisório | Controle e Automação | Sem supervisão e controle do ponto de entrega. Comunicação reestabelecida sem intervenção. | Inspeção Visual e de Integridade (cabos e modens) Plano de Resposta em caso de condições climáticas desfavoráveis como utilização de fibra ótica. Avaliação de obsolescência do equipamentos de Telecom. |  | NORTE |  |  |  | 605 |  |  |  | MANAUS | LINEARES | [6 empty] | PE Caapiranga | PE Caapiranga - Controle e Automação - Supervisório
528 | 1114 |  |  | Console 1 | 2023-06-03 16:52 | Nordestão | Estação de Santa Rita | Falha de comunicação | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Projeto | Controle de Processo | 2023-06-03 18:53 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Sem supervisão e controle da estação devido ausência de alimentação externa. | Plano de Comunicação para retomada da energia elétrica em conjunto com a Concessionária. |  | NORDESTE |  |  |  | 606 |  |  |  | JOÃO PESSOA | LINEARES | [6 empty] | Estação de Santa Rita | Estação de Santa Rita - Elétrico e Iluminação - Terceiros
529 | 1115 |  |  | Console 2 | 2023-06-03 18:02 | GASCAV | ECOMP Piúma | / Iniciado condicionamento do TC/D. / Trip devido pressão muito baixa na bomba de lubrificação de óleo. | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Baixa Pressão | Projeto | Redução de Vida Útil | 2023-08-06 10:08 | Não |  |  | Bomba | Compressão de Gás | Ao iniciar o condicionamento do TC-D, apresentou Trip devido pressão muito baixa na bomba de lubrificação de óleo | Esta falha encontra-se em estudo pela equipe de manutenção ESOM. Realizando testes no conjunto moto-bomba do sistema de emergência (DC) |  | SUDESTE |  |  |  | 607 |  |  |  | ECOMP PIÚMA | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Piúma | ECOMP Piúma - Compressão de Gás - Bomba
530 | 1116 |  |  | Console 1 | 2023-06-04 15:50 | GASCOM | ERP Anamã | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Projeto | Controle de Processo |  | Não |  |  | Supervisório | Controle e Automação |  |  |  | NORTE |  |  |  | 608 |  |  |  | COARI | LINEARES | [6 empty] | ERP Anamã | ERP Anamã - Controle e Automação - Supervisório
531 | 1117 |  |  | Console 1 | 2023-06-04 20:18 | Ramal Fafen I | PE Fafen/SE | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Projeto | Controle de Processo | 2023-06-05 11:40 | Não |  |  | Supervisório | Controle e Automação | Sem supervisão e controle do ponto de entrega. Comunicação reestabelecida sem intervenção. | Inspeção Visual e de Integridade (cabos e modens) Plano de Resposta em caso de condições climáticas desfavoráveis como utilização de fibra ótica. Avaliação de obsolescência do equipamentos de Telecom. |  | BASEAL |  |  |  | 609 |  |  |  | ATALAIA - SERGIPE | LINEARES | [6 empty] | PE Fafen/SE | PE Fafen/SE - Controle e Automação - Supervisório
532 | 1118 |  |  | Console 2 | 2023-06-05 19:37 | Can Cam 12 | EDG São Francisco do Conde | Falha de comunicação com a EDG. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Projeto | Controle de Processo | 2023-06-06 00:20 | Não |  |  | Modem | Telecomunicação | Falha na sessão BGP da Embratel e cabo do modem da TPZ desconectado do roteador. | Verificar condições gerais dos conectores e portas RJ45 (conexão ethernet), verificar a integridade da trava de segurança do conector. Verificar acomodação dos equipamentos de telecom no rack e dos cabos de comunicação evitando tensionamento nos cabos. |  | BASEAL |  |  |  | 610 |  |  |  | CAMAÇARI | LINEARES | 3157 | [5 empty] | EDG São Francisco do Conde | EDG São Francisco do Conde - Telecomunicação - Modem
533 | 1119 |  |  | Console 2 | 2023-06-06 13:18 | GASCAC | PE UTE Linhares | Perda de comunicação com o PE. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Projeto | Controle de Processo | 2023-06-06 20:04 | Não |  |  | Modem | Telecomunicação | Perda de comunicação com o PE devido travamento do modem EMBRATEL. Após reset a comunicação foi restabelecida. | Inspeção visual e de integridade no modem e suas conexões. Avaliação de obsolescência do modem. Testes funcionais para detecção de falhas ocultas do modem. Verificar temperatura ambiente do local de alojamento do modem. |  | SUDESTE |  |  |  | 611 |  |  |  | ARACRUZ | LINEARES | [6 empty] | PE UTE Linhares | PE UTE Linhares - Telecomunicação - Modem
534 | 1120 |  |  | Console 2 | 2023-06-07 07:46 | Can Cam 12 | PE Cexis | Perda de comunicação com o PE. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Projeto | Controle de Processo | 2023-06-07 11:14 | Não |  |  | Modem | Telecomunicação | Perda de comunicação com o PE devido travamento do modem EMBRATEL. Após reset a comunicação foi restabelecida. | Inspeção visual e de integridade no modem e suas conexões. Avaliação de obsolescência do modem. Testes funcionais para detecção de falhas ocultas do modem. Verificar temperatura ambiente do local de alojamento do modem. |  | BASEAL |  |  |  | 612 |  |  |  | CAMAÇARI | LINEARES | [6 empty] | PE Cexis | PE Cexis - Telecomunicação - Modem
535 | 1121 |  |  | Console 2 | 2023-06-07 07:54 | GASCAC | Estação de Itajuípe | Perda de comunicação com o PE. | Fechamento involuntário da válvula | Terceiros | Condições Climática | Projeto | Controle de Processo | 2023-06-12 16:46 | Não |  |  | Modem | Telecomunicação | Perda de comunicação com o PE devido travamento do modem, área sem energia elétrica e com condições climáticas desfavoráveis. Após reset a comunicação foi restabelecida. | Avaliar tecnologias para evitar a perda de comunicação em dias de chuva, como cabos de fibra ótica e redundância de conexões. Plano de comunicação para retomada da energia elétrica em conjunto com a concessionaria. Verificar viabilidade de segunda fonte de alimentação. Inspeção visual e de integridade no modem e suas conexões. Avaliação de obsolescência do modem. Testes funcionais para detecção de falhas ocultas do modem. Verificar temperatura ambiente do local de alojamento do modem. |  | BASEAL |  |  |  | 613 |  |  |  | ITABUNA | LINEARES | [6 empty] | Estação de Itajuípe | Estação de Itajuípe - Telecomunicação - Modem
536 | 1123 |  |  | Console 2 | 2023-06-07 21:31 | GASCAV | ECOMP Piúma | TRIP TC-D | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Atraso no Transporte | 2023-06-08 04:13 | Não |  |  | Supervisório (IFIX) | Telecomunicação | Foi observado que a válvula XV-017 estava apresentando falha. Foi identificado uma falha no OPC entre o Sistema Ifix e o Ifix local. O sistema foi reiniciado e normalizado. O Ifix não estava comunicando com o sistema SIS. A equipe SCADA informou que foi detectada uma falha no OPC entre o Sistema Ifix e o Ifix local. O sistema foi reiniciado e normalizado. |  |  | SUDESTE |  |  |  | 615 |  |  |  | ECOMP PIÚMA | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Piúma | ECOMP Piúma - Telecomunicação - Supervisório (IFIX)
537 | 1124 |  |  | Console 1 | 2023-06-07 23:02 | Carmópolis/Pilar | Estação de Carmópolis | Falha de comunicação com o ativo. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Projeto | Redução de Vida Útil | 2023-07-06 12:40 | Não |  |  | CLP | Controle e Automação | Automação verificou que o CLP estava em falha. Foi realizado o Reset. e comunicação foi normalizada. |  |  | BASEAL |  |  |  | 616 |  |  |  | ATALAIA - SERGIPE | LINEARES | [6 empty] | Estação de Carmópolis | Estação de Carmópolis - Controle e Automação - CLP
538 | 1125 |  |  | Console 2 | 2023-06-08 11:17 | GASEB | ECOMP Catu | TRIP do TC-D | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Alimentação | Projeto | Redução de Vida Útil | 2023-06-08 15:03 | Não |  |  | Motogerador | Geração de Energia | TRIP do TC-D devido falha no Gerador auxiliar a Gás. Retorno da operação com o TC-A e MG-auxiliar a Diesel. |  |  | BASEAL |  |  |  | 617 |  |  |  | ECOMP CATU | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Catu | ECOMP Catu - Geração de Energia - Motogerador
539 | 1126 |  |  | Console 2 | 2023-06-08 14:33 | GASCAC | Estação de São Sebastião do Passé | Falha de comunicação com o OASYS. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Projeto | Redução de Vida Útil | 2023-06-08 15:29 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Falha de alimentação da concessionária de energia elétrica. |  |  | BASEAL |  |  |  | 618 |  |  |  | CATU | LINEARES | [6 empty] | Estação de São Sebastião do Passé | Estação de São Sebastião do Passé - Elétrico e Iluminação - Terceiros
540 | 1128 |  |  | Console 1 | 2023-06-08 06:01 | Catu / Itaporanga | PE Águas Claras | Perda de comunicação com o PE. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Projeto | Redução de Vida Útil | 2023-06-08 10:27 | Não |  |  | Modem | Telecomunicação | Perda de configuração do Modem da Embratel. |  |  | BASEAL |  |  |  | 620 |  |  |  | ATALAIA - SERGIPE | LINEARES | [6 empty] | PE Águas Claras | PE Águas Claras - Telecomunicação - Modem
541 | 1129 |  |  | Console 1 | 2023-06-08 06:01 | Catu / Itaporanga | PE Fazenda Bálsamo | Perda de comunicação com o PE. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Projeto | Redução de Vida Útil | 2023-06-08 11:51 | Não |  |  | Modem | Telecomunicação | Perda de configuração do Modem da Embratel. |  |  | BASEAL |  |  |  | 621 |  |  |  | CATU | LINEARES | [6 empty] | PE Fazenda Bálsamo | PE Fazenda Bálsamo - Telecomunicação - Modem
542 | 1130 |  |  | Console Administrativo | 2023-06-08 19:05 | GASFOR | PE Mossoró | Alarmes de fechamento e abertura. | Mau funcionamento do componente de segmento | Variação de Desempenho | Indicação Incorreta | Projeto | Redução de Vida Útil |  | Não |  |  | Instrumento de Posição | Controle e Automação | Válvulas ativas dos tramos de regulagem PCV 12A e PCV12B com status errados prejudicando tomada de decisão. |  |  | NORDESTE |  |  |  | 622 |  |  |  | MOSSORÓ | LINEARES |  |  |  |  | PCV12A / PCV12B | PCV | PCV12A / PCV12B PE Mossoró | PE Mossoró - Controle e Automação - Instrumento de Posição
543 | 1131 |  |  | Console 1 | 2023-06-09 02:25 | GARSOL | ECOMP Juaruna | Trip do TC-A. | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Alimentação | Projeto | Redução de Vida Útil | 2023-06-09 10:49 | Não |  |  | Motogerador | Geração de Energia | Trip do MG-B por baixa temperatura do gás combustível. Após o trip, não foi possível a partida do TC-A por falha recorrente no inversor do booster da selagem. | Disponibilização do MG-A e substituição dos detectores AAH obsoletos. |  | NORTE |  |  |  | 623 |  |  |  | ECOMP JUARUNA | ECOMP | 2514 | [5 empty] | ECOMP Juaruna | ECOMP Juaruna - Geração de Energia - Motogerador
544 | 1132 |  |  | Console Administrativo | 2023-06-09 13:54 | GAI | SCRAPER Itaporanga-Aracajú | Alarmes de fechamento e abertura. | Mau funcionamento do componente de segmento | Variação de Desempenho | Indicação Incorreta | Projeto | Redução de Vida Útil | 2023-06-29 13:00 | Não |  |  | Instrumento de Posição | Faixas e Dutos | Recebendo alarmes constantes no Oasys de fechamento e abertura (somente status) da XV-06. Causa em análise. |  |  | BASEAL |  |  |  | 624 |  |  |  | ATALAIA - SERGIPE | LINEARES |  |  |  |  | XV-06 | XV | XV-06 SCRAPER Itaporanga-Aracajú | SCRAPER Itaporanga-Aracajú - Faixas e Dutos - Instrumento de Posição
545 | 1133 |  |  | Console 1 | 2023-06-09 10:01 | GASCOM | ERP Anamã | Perda de pressão pelo Tramo A e falha do tramo B. | Falha nas válvulas da ERP | Variação de Desempenho | Baixa Pressão | Projeto | Controle de Processo | 2023-06-09 18:36 | Não |  |  | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Tramo A estava fora de operação devido entupimento no piloto, tramo B estava operando com restrição devido alta concentração de pó amarelo no piloto, PIT-15B estava com indicação espúria de 65,8 kgf. PCV-13A foi ajustada para 66 kgf e colocada em operação após limpeza. Após limpeza no tramo B e ajuste da PCV-13B para 64,5 KGF foi liberado equipamento, ficando em stand by. | Verificar aderência ao plano de manutenção / inspeção das válvulas. Definir periodicidade de limpeza dos pilotos das válvulas controladoras de pressão. |  | NORTE |  |  |  | 625 |  |  |  | COARI | LINEARES |  |  |  |  | PCV-13A / PCV-13B | PCV | PCV-13A / PCV-13B ERP Anamã | ERP Anamã - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
546 | 1134 |  |  | Console 1 | 2023-06-09 16:33 | Nordestão | PE Igarassu II | Descontrole das PCV's do PE. | Falha no SKID de redução para o cliente | Parada de Equipamento (Falha) | Alta Pressão | Projeto | Controle de Processo | 2023-06-09 19:07 | Não |  |  | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Descontrole das PCV's do PE devido condensado nos pilotos do tramo A, causando a oscilação da pressão de entrega. Realizado limpeza nos filtros do PE e nos pilotos das PCV’s do tramo A. | Verificar aderência ao plano de manutenção / inspeção das válvulas. Definir periodicidade de limpeza dos pilotos das válvulas controladoras de pressão. |  | NORDESTE |  |  |  | 626 |  |  |  | JABOATÃO | LINEARES |  |  |  |  | PCV's23A,B,C, PCV's 24A,B,C | PCV | PCV's23A,B,C, PCV's 24A,B,C PE Igarassu II | PE Igarassu II - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
547 | 1136 |  |  | Console 1 | 2023-06-09 18:03 | GASALP | Estação de Ipojuca | Perda de comunicação. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Projeto | Controle de Processo | 2023-06-10 15:00 | Não |  |  | Modem | Telecomunicação | Perda de comunicação com a Estação devido ao travamento do modem. | Inspeção visual e de integridade no modem e suas conexões. Avaliação de obsolescência do modem. Testes funcionais para detecção de falhas ocultas do modem. Verificar temperatura ambiente do local de alojamento do modem. Verificar acomodação dos equipamentos de telecom no rack e dos cabos de comunicação evitando tensionamento nos cabos. |  | BASEAL |  |  |  | 627 |  |  |  | PILAR - ALAGOAS | LINEARES | [6 empty] | Estação de Ipojuca | Estação de Ipojuca - Telecomunicação - Modem
548 | 1137 |  |  | Console 2 | 2023-06-10 04:11 | Ramal EFV Manati | LT Ramal EFV Manati | Trip da UPGN EVF Manati. | Operação de desligamento de Emergência | Manobra Operacional | Baixa Pressão | Projeto | Controle de Processo |  | Não |  |  | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Redução de recebimento do PR Manati devido a parada de emergência na UPGN e falha na SDV da EVF Manati. O sistema retornou, porém o retorno foi de forma abrupta, com set de injeção muito alto. Ficou alinhado pelo by-pass devido a falha na SDV não ter sido solucionada. Causa em análise. | Plano de Comunicação entre UPGN e TAG em casos similares; Plano de comunicação para retomada de fornecimento de GN em conjunto com a UPGN. |  | BASEAL |  |  |  | 628 |  |  |  | CAMAÇARI | LINEARES | [5 empty] | SDV | LT Ramal EFV Manati | LT Ramal EFV Manati - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
549 | 1138 |  |  | Console 1 | 2023-06-10 11:30 | GASCOM | ERP Manaus | Perda de comunicação. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Projeto | Controle de Processo | 2023-06-10 16:58 | Não |  |  | CLP | Controle e Automação | Perda de comunicação com a estação devido travamento do PLC. | Inspeção visual e de integridade Avaliação de obsolescência Testes de Detecção de Falhas (TDF). |  | NORTE |  |  |  | 629 |  |  |  | MANAUS | LINEARES | [6 empty] | ERP Manaus | ERP Manaus - Controle e Automação - CLP
550 | 1139 |  |  | Console 2 | 2023-06-11 18:12 | GASCAC | ECOMP Prado | Perda de comunicação com o IFIX. Acionado Equipe SCADA e aguardando feedback. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Projeto | Controle de Processo | 2023-06-11 21:00 | Não |  |  | Supervisório (IFIX) | Controle e Automação | Perda de comunicação com o IFIX. | Ausência de detalhamento de informações para especificar soluções possíveis para a falha |  | SUDESTE |  |  |  | 630 |  |  |  | ECOMP PRADO | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Prado | ECOMP Prado - Controle e Automação - Supervisório (IFIX)
551 | 1140 |  |  | Console 1 | 2023-06-12 | GASFOR | PE Mossoró | Descontrole das PCV's quando ocorre corte de consumo. | Falha no SKID de redução para o cliente | Variação de Desempenho | Alta Pressão | Projeto | Controle de Processo | 2023-06-29 01:59 | Não |  |  | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Picos de pressão com valores próximos ao set-point da SDV, ocasionados quando a vazão é zerada por um determinado período. | Verificar a existência de vazamento interno na válvula de controle. Avaliar necessidade de revisão da pressão de lock up. |  | NORDESTE |  |  |  | 631 |  |  |  | MOSSORÓ | LINEARES | [5 empty] | PCV | PE Mossoró | PE Mossoró - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
552 | 1141 |  |  | Console 1 | 2023-06-12 00:01 | Catu / Itaporanga | PE Águas Claras | Descontrole das PCV's quando ocorre corte de consumo. | Falha no SKID de redução para o cliente | Variação de Desempenho | Alta Pressão | Projeto | Redução de Vida Útil | 2023-06-20 00:58 | Não |  |  | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Picos de pressão com valores acima do set-point da PSV, ocasionados quando a vazão é zerada por um determinado período. | Verificar a existência de vazamento interno na válvula de controle. Avaliar necessidade de revisão da pressão de lock up. |  | BASEAL |  |  |  | 632 |  |  |  | ATALAIA - SERGIPE | LINEARES | [5 empty] | PCV | PE Águas Claras | PE Águas Claras - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
553 | 1142 |  |  | Console 1 | 2023-06-12 18:22 | GASFOR | PE Aquiraz | Vazamento na XV-55 | Mau funcionamento do componente de segmento | Variação de Desempenho | Vazamento | Projeto | Redução de Vida Útil |  | Não |  |  | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Identificado pequeno vazamento no diafragma da XV-55 em janeiro/2023. | Criar plano para substituição de componentes por fim de vida útil. |  | NORDESTE |  |  |  | 633 |  |  |  | MARACANAÚ | LINEARES |  |  |  |  | XV-55 | XV | XV-55 PE Aquiraz | PE Aquiraz - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
554 | 1143 |  |  | Console 2 | 2023-06-12 08:00 | GASCAV | ECOMP Piúma | Tratamento de pintura no TC-A - Ficando indisponível por 3 dias. | Mau funcionamento do componente de segmento | Manobra Operacional | Manobra Operacional | Comercial | Atraso no Transporte | 2023-06-12 16:43 | Não |  |  | Turbocompressor | Compressão de Gás | Tratamento de pintura no TC-A- Ficando indisponível por 3 dias. | Rever atividade, considerando o tempo máximo de indisponibilidade para o TC. |  | SUDESTE |  |  |  | 634 |  |  |  | ECOMP PIÚMA | ECOMP |  |  |  |  | TC-A |  | TC-A ECOMP Piúma | ECOMP Piúma - Compressão de Gás - Turbocompressor
555 | 1144 |  |  | Console 1 | 2023-06-11 08:00 | GASALP | LT Gasalp | Falha de comunicação intermitente. | Falha de Comunicação | Terceiros | Condições Climática | Projeto | Controle de Processo | 2023-06-11 11:54 | Não |  |  | Modem | Telecomunicação | Falha de comunicação intermitente devido qualidade do sinal do modem EMBRATEL estar oscilando. Após contato com provedor o mesmo informou variação na qualidade do serviço devido condições climáticas desfavoráveis. | Estabelecer Plano de Resposta para mitigar danos em casos de interrupção do serviço prestado pela EMBRATEL; Inspeção Visual e de integridade no equipamento; Avaliação de obsolescência do modem. |  | BASEAL |  |  |  | 635 |  |  |  | Linhas internas - GASALP | LINEARES | [6 empty] | LT Gasalp | LT Gasalp - Telecomunicação - Modem
556 | 1146 |  |  | Console 1 | 2023-06-11 08:00 | Nordestão | LT Nordestão | Falha de comunicação intermitente. | Falha de Comunicação | Terceiros | Condições Climática | Projeto | Controle de Processo | 2023-06-11 11:54 | Não |  |  | Modem | Telecomunicação | Falha de comunicação intermitente devido qualidade do sinal do modem EMBRATEL estar oscilando. Após contato com provedor o mesmo informou variação na qualidade do serviço devido condições climáticas desfavoráveis. | Estabelecer Plano de Resposta para mitigar danos em casos de interrupção do serviço prestado pela EMBRATEL; Inspeção Visual e de integridade no equipamento; Avaliação de obsolescência do modem. |  | NORDESTE |  |  |  | 637 |  |  |  | Linhas internas - NORDESTÃO | LINEARES | [6 empty] | LT Nordestão | LT Nordestão - Telecomunicação - Modem
557 | 1147 |  |  | Console 1 | 2023-05-20 02:23 | GASCOM | ERP Codajás | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Projeto | Controle de Processo | 2023-05-20 23:59 | Não |  |  | Supervisório | Controle e Automação | Falha de comunicação na estação. Sem maiores detalhes desta ocorrência. | Sem maiores informações da resolução desta ocorrência. |  | NORTE |  |  |  | 638 |  |  |  | COARI | LINEARES | [6 empty] | ERP Codajás | ERP Codajás - Controle e Automação - Supervisório
559 | 1155 |  | 597061 | Console 2 | 2023-05-18 20:15 | GASCAC | SDV/17 / Gascac | Válvula em falha. | Mau funcionamento do componente de segmento | Terceiros | Vandalismo | Projeto | Redução de Vida Útil |  | Não |  |  | Terceiros | Faixas e Dutos | Site vandalizado (OS 597061) | Sem maiores informações da resolução desta ocorrência. |  | SUDESTE |  |  |  | 641 |  |  |  | PRADO - BAHIA | LINEARES | [6 empty] | SDV/17 / Gascac | SDV/17 / Gascac - Faixas e Dutos - Terceiros
560 | 1156 |  |  | Console 2 | 2023-05-18 19:58 | GASVAC | Estação Tims | Válvula em trânsito. | Mau funcionamento do componente de segmento | Parada de Equipamento (Falha) | Indicação Incorreta | Comercial | Controle de Processo | 2023-05-25 15:12 | Não |  |  | Válvula | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Indicação incorreta de posição da válvula SDV-07; Verificado erro na lógica do CLP e realizado testes de aceitação junto ao CSC (conforme OS 597063) | Backup e Testes no CLP |  | SUDESTE |  |  |  | 642 |  |  |  | PIÚMA | LINEARES |  |  |  |  | SDV-07 | SDV | SDV-07 Estação Tims | Estação Tims - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula
561 | 1157 |  |  | Console 2 | 2023-05-18 04:49 | Ramal Catu 18 | PR Pojuca II | Falha indicação SDV/14B. | Mau funcionamento do componente de segmento | Parada de Equipamento (Falha) | Mau contato | Projeto | Controle de Processo | 2023-06-13 13:37 | Não |  |  | Instrumento de Posição | Elétrico e Iluminação | Mau contato nas conexões dos cabos de indicação de posição da válvula SDV-14B. Após reaperto das conexões dos bornes a falha foi eliminada. | Verificar existência/aderência do plano de manutenção (Verificar abrangência do plano quanto a reaperto, verificação da condição dos cabos e terminais e integridade da isolação dos cabos). |  | BASEAL |  |  |  | 643 |  |  |  | CATU | LINEARES |  |  |  |  | SDV-14B | SDV | SDV-14B PR Pojuca II | PR Pojuca II - Elétrico e Iluminação - Instrumento de Posição
562 | 1159 |  |  | Console 2 | 2023-06-13 17:38 | GASCAC | PE Veracel | Falha de comunicação no ponto de entrega. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | Projeto | Controle de Processo | 2023-06-14 14:28 | Não |  |  | Antena | Telecomunicação | Detectado problema no posicionamento da antena, sendo necessário reposicionamento. Téc. Da CLARO não conseguia encontrar o sinal do satélite ao reposicionar a antena. Controlador realizou a manutenção na antena VSAT da Claro e reposicionou. A comunicação foi normalizada. |  |  | SUDESTE |  |  |  | 644 |  |  |  | PRADO - BAHIA | LINEARES | [6 empty] | PE Veracel | PE Veracel - Telecomunicação - Antena
563 | 1161 |  |  | Console 2 | 2023-05-25 10:10 | GASVAC | ECOMP Aracruz | Vazamento de GN no gás/cooler. | Mau funcionamento do componente de segmento | Parada de Equipamento (Falha) | Vazamento | Segurança | Acidente com Perda de Vidas | 2023-05-26 15:53 | Não |  |  | Resfriador | Compressão de Gás | Identificado vazamento no gás cooler do TC-A da ECOMP Aracruz. Foi realizado tamponamento do feixe com vazamento. | Inspeção visual e de integridade do Resfriador Avaliar aplicação de técnicas preditivas para detecção de vazamentos. |  | SUDESTE |  |  |  | 645 |  |  |  | ECOMP ARACRUZ | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Aracruz | ECOMP Aracruz - Compressão de Gás - Resfriador
564 | 1162 |  |  | Console 1 | 2023-05-27 16:56 | GASFOR | Estação Serra do Mel | Pequeno vazamento de gás pela tampa de vedação do LR/1602. | Mau funcionamento do componente de segmento | Parada de Equipamento (Falha) | Vazamento | Segurança | Acidente sem Perda de Vidas | 2023-05-30 16:20 | Não |  |  | Lançador / Recebedor de PIG | Linhas Internas | Pequeno vazamento de gás pela tampa de vedação do LR-1602. | Inspeção visual e de integridade do canhão |  | NORDESTE |  |  |  | 646 |  |  |  | MOSSORÓ | LINEARES |  |  |  |  | LR-1602 |  | LR-1602 Estação Serra do Mel | Estação Serra do Mel - Linhas Internas - Lançador / Recebedor de PIG
565 | 1163 |  |  | Console Administrativo | 2023-06-05 03:22 | Carmópolis/Pilar | Estação de Carmópolis | Variáveis congeladas. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Congelamento de dados | Projeto | Controle de Processo | 2023-06-05 14:10 | Não |  |  | CLP | Controle e Automação | Dados zerados após retorno de comunicação. O CLP estava em falha foi feito o reset e normalizado. |  |  | BASEAL |  |  |  | 647 |  |  |  | ATALAIA - SERGIPE | LINEARES | [6 empty] | Estação de Carmópolis | Estação de Carmópolis - Controle e Automação - CLP
566 | 1164 |  |  | Console Administrativo | 2023-06-02 18:21 | GASCAV | PR TECAB | Indicação de vazão zerada. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Congelamento de dados | Projeto | Controle de Processo | 2023-06-08 12:46 | Não |  |  | Roteador | Telecomunicação | Indicação de vazão de recebimento congelada. Realizado teste de conectividade e constado link do modem operante e do roteador inoperante. - Identificados problemas na base de dados da Transpetro que disponibiliza as informações. A equipe de manutenção da Transpetro atuou no congelamento de dados do CLP. |  |  | SUDESTE |  |  |  | 648 |  |  |  | PIÚMA | LINEARES | [6 empty] | PR TECAB | PR TECAB - Telecomunicação - Roteador
567 | 1165 |  |  | Console 1 | 2023-06-07 19:00 | Ramal Aparecida | PE UTE Aparecida | Vazamento de gás natural durante remoção do ultrassônico do tramo A de medição. | Mau funcionamento do componente de segmento | Parada de Equipamento (Falha) | Vazamento | Ambiental | Acidente Ambiental Restrito | 2023-06-07 19:59 | Não |  |  | Instrumento de Vazão | Medição | Vazamento de gás natural durante remoção do ultrassônico do tramo A de medição. Ausência de estanqueidade em válvulas do tramo de medição. Ausência de flange cego de classe adequada para fechamento do ponto de vazamento. |  |  | NORTE |  |  |  | 649 |  |  |  | MANAUS | LINEARES | [6 empty] | PE UTE Aparecida | PE UTE Aparecida - Medição - Instrumento de Vazão
568 | 1166 |  |  | Console 2 | 2023-06-14 15:48 | GASVAC | PE Vale | Falha de indicação no status das válvulas PCV-12A e PCV-12B. | Mau funcionamento do componente de segmento | Parada de Equipamento (Falha) | Indicação Incorreta | Projeto | Controle de Processo | 2023-07-31 16:02 | Não |  |  | Supervisório | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Falha de Indicação de Status das Válvulas. Falsa interpretação do status das válvulas |  |  | SUDESTE |  |  |  | 650 |  |  |  | PIÚMA | LINEARES | [6 empty] | PE Vale | PE Vale - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Supervisório
569 | 1167 |  |  | Console Administrativo | 2023-05-28 13:54 | Carmópolis/Pilar | Estação de Carmópolis | Variáveis zeradas. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2023-05-29 15:04 | Não |  |  | CLP | Controle e Automação | Lógica de programação do CLP com erro. | Teste de Detecção de Falhas |  | BASEAL |  |  |  | 651 |  |  |  | ATALAIA - SERGIPE | LINEARES | [6 empty] | Estação de Carmópolis | Estação de Carmópolis - Controle e Automação - CLP
570 | 1168 |  |  | Console Administrativo | 2023-05-25 13:40 | Loop Nordestão | ERP Recife | Falta de energia e falha de comunicação. | Falha de Energia Elétrica | Terceiros | Ausência de Alimentação | Projeto | Controle de Processo | 2023-05-25 16:00 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Interrupção no fornecimento de energia elétrica pela concessionária local. Após abertura de chamado para concessionária, foi restabelecido o fornecimento de energia para a estação. | Plano de Ação para mitigação e resposta de problemas de queda de energia elétrica junto à Concessionária Avaliação de utilização dos Bancos de Baterias e UPS para manter disponibilidade dos ativos até atendimento da concessionária. |  | NORDESTE |  |  |  | 652 |  |  |  | JABOATÃO | LINEARES | [6 empty] | ERP Recife | ERP Recife - Elétrico e Iluminação - Terceiros
571 | 1169 |  |  | Console Administrativo | 2023-05-18 15:42 | Ramal Recife | PE Recife | Falha de energia. | Falha de Energia Elétrica | Terceiros | Ausência de Alimentação | Projeto | Controle de Processo | 2023-05-19 16:30 | Não |  |  | Fonte de Alimentação | Controle e Automação | Interrupção no fornecimento de energia elétrica pela concessionária local. Após abertura de chamado para concessionária, foi restabelecido o fornecimento de energia para a estação. | Plano de ação para mitigação e resposta de problemas de queda de energia elétrica junto à concessionária; Avaliação de utilização dos Bancos de Baterias e UPS para manter disponibilidade dos ativos até atendimento da concessionária. |  | NORDESTE |  |  |  | 653 |  |  |  | JABOATÃO | LINEARES | [6 empty] | PE Recife | PE Recife - Controle e Automação - Fonte de Alimentação
572 | 1170 |  |  | Console 1 | 2023-06-14 16:21 | Ramal Mauá | PE UTE Mauá | Perda de comunicação com o PE UTE Mauá. | Falha de Comunicação | Manobra Operacional | Ausência de Comunicação | Projeto | Controle de Processo | 2023-06-14 17:23 | Não |  |  | Conversor/Gateway | Controle e Automação | Perda de comunicação com o PE causado por reset local, sem aviso e sem autorização da CSC. Falsa interpretação do PE, devido a recebimento de vários alarmes de fechamento de válvulas e falha na medição. |  |  | NORTE |  |  |  | 654 |  |  |  | MANAUS | LINEARES | [6 empty] | PE UTE Mauá | PE UTE Mauá - Controle e Automação - Conversor/Gateway
573 | 1171 |  |  | Console 1 | 2023-06-14 16:21 | Ramal Mauá | PE Mauá | Perda de comunicação com o PE Mauá. | Falha de Comunicação | Manobra Operacional | Ausência de Comunicação | Projeto | Controle de Processo | 2023-06-14 17:23 | Não |  |  | Conversor/Gateway | Controle e Automação | Perda de comunicação com o PE causado por reset local, sem aviso e sem autorização da CSC. Falsa interpretação do PE, devido a recebimento de vários alarmes de fechamento de válvulas e falha na medição. |  |  | NORTE |  |  |  | 655 |  |  |  | MANAUS | LINEARES | [6 empty] | PE Mauá | PE Mauá - Controle e Automação - Conversor/Gateway
574 | 1172 |  |  | Console 1 | 2023-06-06 19:00 | Catu / Itaporanga | PE Águas Claras | Mau funcionamento do tramo A de regulagem. | Mau funcionamento do componente de segmento | Parada de Equipamento (Falha) | Alta Pressão | Comercial | Atraso no Transporte | 2023-06-08 16:42 | Não |  |  | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Foram removidos os pilotos das PCVs monitora e ativa para manutenção em bancada. Técnico Alex informou a realização da troca do kit de reparo do piloto da PCV-13A ativa, porém ela não aceitou os ajustes de pressão. Técnico informou que será necessário a manutenção dos internos da válvula e que não tem ferramentas necessárias no momento e que retornará ao local no primeiro horário de amanhã para retirada e manutenção em bancada. Continuação da corretiva do tramo de regulagem A. Pilotos instalados e ajustados na PCV-12A e PCV-13A. PCV-12A ajustado para 33 kgf. |  |  | BASEAL |  |  |  | 656 |  |  |  | ATALAIA - SERGIPE | LINEARES |  |  |  |  | PCV-13A | PCV | PCV-13A PE Águas Claras | PE Águas Claras - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
575 | 1173 |  |  | Console 2 | 2023-06-16 03:58 | GASVAC | ECOMP Aracruz | Falha de comunicação com Ifix. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2023-06-16 13:53 | Não |  |  | UPS | Controle e Automação | Falha da UPS. Normalização da UPS com apoio do sobre aviso SCADA. Configurado nova porta do Switch concentrador dos CLP's da ECOMP, e corrigido a falha na lógica que colocava em falha maior o CLP ESC. |  |  | SUDESTE |  |  |  | 679 |  |  |  | ECOMP ARACRUZ | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Aracruz | ECOMP Aracruz - Controle e Automação - UPS
576 | 1174 |  |  | Console 1 | 2023-06-15 06:33 | Ramal Recife | PE Recife | Falha de comunicação | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2023-06-17 12:16 | Não |  |  | Supervisório | Controle e Automação | Falta de energia da concessionária. |  |  | NORDESTE |  |  |  | 680 |  |  |  | JABOATÃO | LINEARES | [6 empty] | PE Recife | PE Recife - Controle e Automação - Supervisório
577 | 1175 |  |  | Console 1 | 2023-06-15 06:35 | Nordestão | Estação de Macaíba | Falha de comunicação | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2023-06-16 07:18 | Não |  |  | Modem | Telecomunicação | Falha de comunicação comunicação foi normalizada após reset no moldem. |  |  | NORDESTE |  |  |  | 681 |  |  |  | MACAÍBA | LINEARES | [6 empty] | Estação de Macaíba | Estação de Macaíba - Telecomunicação - Modem
578 | 1176 |  |  | Console 1 | 2023-06-15 23:45 | Nordestão | PE Goiana II | Falha de comunicação | Falha de Comunicação | Terceiros | Vandalismo | Comercial | Controle de Processo |  | Não |  |  | Terceiros | Geração de Energia | O Shelter foi vandalizado e será reposto após aquisição de material. Previsão de normalização a partir julho de 2023 |  |  | NORDESTE |  |  |  | 682 |  |  |  | JOÃO PESSOA | LINEARES | [6 empty] | PE Goiana II | PE Goiana II - Geração de Energia - Terceiros
579 | 1177 |  |  | Console Administrativo | 2023-06-16 11:10 | Ramal Termopernambuco | PE Termopernambuco | Micro vazamento no ramal de utilidades | Mau funcionamento do componente de segmento | Parada de Equipamento (Falha) | Vazamento | Regulatório | Controle de Processo | 2023-06-18 16:43 | Não |  |  | Tubulação | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Técnica Luana informou que havia um micro vazamento no ramal de utilidades. Realizado reparo com solda fria a jusante do by-pass do medidor rotativo do tramo de utilidades. Normalizado tramo de utilidades e aquecedores religados. |  |  | NORDESTE |  |  |  | 661 |  |  |  | JABOATÃO | LINEARES | 2290 | [5 empty] | PE Termopernambuco | PE Termopernambuco - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Tubulação
580 | 1178 |  |  | Console 1 | 2023-06-16 17:02 | GASCOM | ECOMP Coari | Falha de Comunicação no IFIX | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2023-06-16 17:11 | Não |  |  | Servidor | Controle e Automação | Servidores travados. Reinicializado os dois servidores SCADA e a comunicação foi restabelecida. |  |  | NORTE |  |  |  | 684 |  |  |  | ECOMP COARI | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Coari | ECOMP Coari - Controle e Automação - Servidor
581 | 1179 |  |  | Console 2 | 2023-06-17 15:34 | GASEB | ECOMP Catu | Trip TC-A | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Indicação Incorreta | Comercial | Interrupção de Transporte | 2023-06-17 17:39 | Não |  |  | Módulo ESM | Controle e Automação | Trip devido falha de comando no módulo de gerenciamento IS8 dos compressores de ar. váriaveis congeladas. após reset módulo não apresentou problemas. |  |  | BASEAL |  |  |  | 663 |  |  |  | ECOMP CATU | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Catu | ECOMP Catu - Controle e Automação - Módulo ESM
582 | 1180 |  |  | Console 1 | 2023-06-17 17:14 | GASFOR | PE Caucaia | Falha de comunicação | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | Projeto | Controle de Processo | 2023-06-19 16:45 | Não |  |  | Roteador | Telecomunicação | Falha de suprimento da concessionária. Após o retorno da alimentação elétrica, foi verificado que houve a perda de configuração do roteador. Roteador reconfigurado. Comunicação normalizada. |  |  | NORDESTE |  |  |  | 664 |  |  |  | MARACANAÚ | LINEARES | [6 empty] | PE Caucaia | PE Caucaia - Telecomunicação - Roteador
583 | 1181 |  |  | Console 1 | 2023-06-17 18:39 | GASFOR | PE Fortaleza | Falha de comunicação no OASYS e PI VISION | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2023-06-17 21:06 | Não |  |  | Supervisório | Controle e Automação | Falha de comunicação no OASYS e PI VISION. |  |  | NORDESTE |  |  |  | 687 |  |  |  | MARACANAÚ | LINEARES | [6 empty] | PE Fortaleza | PE Fortaleza - Controle e Automação - Supervisório
584 | 1182 |  |  | Console 2 | 2023-06-18 07:56 | GASEB | ECOMP Catu | Trip do TC-D. | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Baixa Pressão | Comercial | Interrupção de Transporte | 2023-06-19 08:33 | Não |  |  | Motogerador | Geração de Energia | Trip por baixa pressão na entrada gás do gerador locado. identificado a queima do fusível que alimenta o PIT-167. Realizada substituição. Devido a pressurização do header de baixa,o Polo Santiago foi impactado, havendo a queima de gás por 1h23min. |  |  | BASEAL |  |  |  | 666 |  |  |  | ECOMP CATU | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Catu | ECOMP Catu - Geração de Energia - Motogerador
585 | 1183 |  |  | Console 2 | 2023-06-18 08:00 | San Cam 18 | ERP San.Cam 18 | Fechamento SDV-211B | Fechamento involuntário da válvula | Parada de Equipamento (Falha) | Alta Pressão | Projeto | Redução de Vida Útil | 2023-06-29 00:22 | Não |  |  | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Foi identificado que, a pressão máxima do header chegou a 27.10 kgf/cm², a porcentagem de abertura da UV-212B em 55% e mediante a esses dados, não teria motivos para o fechamento. Foi acionado o sobreaviso para realizar a abertura da SDV em campo. A SDV-211B foi calibrada. |  |  | BASEAL |  |  |  | 667 |  |  |  | CAMAÇARI | LINEARES |  |  |  |  | SDV-211B | SDV | SDV-211B ERP San.Cam 18 | ERP San.Cam 18 - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
586 | 1184 |  |  | Console 1 | 2023-06-19 02:22 | GASFOR | Estação KM 370 | Falha de comunicação no OASYS e PI VISION | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Projeto | Controle de Processo | 2023-06-19 09:43 | Não |  |  | Supervisório | Controle e Automação | Falha de comunicação no OASYS e PI VISION. Retornou sem intervenção de campo. |  |  | NORDESTE |  |  |  | 668 |  |  |  | MARACANAÚ | LINEARES | [6 empty] | Estação KM 370 | Estação KM 370 - Controle e Automação - Supervisório
587 | 1185 |  |  | Console 1 | 2023-06-19 04:45 | Nordestão | PE Igarassu II | Falha de comunicação no OASYS e PI VISION. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2023-06-19 14:27 | Não |  |  | Supervisório | Controle e Automação | Falha de comunicação no OASYS e PI VISION. Normalizado sem intervenção de campo. |  |  | NORDESTE |  |  |  | 691 |  |  |  | JABOATÃO | LINEARES | [6 empty] | PE Igarassu II | PE Igarassu II - Controle e Automação - Supervisório
588 | 1186 |  |  | Console 2 | 2023-06-18 20:32 | Can Cam 12 | PE Cexis | Falha de comunicação | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | Projeto | Controle de Processo | 2023-06-19 15:42 | Não |  |  | Roteador | Telecomunicação | Falha de comunicação devido mal funcionamento do roteador. Acionada a Embratel para normalizar a sessão BGP; | Inspeção visual e de integridade do roteador Avaliação de obsolescência Teste de Detecção de Falhas (TDF) |  | BASEAL |  |  |  | 692 |  |  |  | CAMAÇARI | LINEARES | [6 empty] | PE Cexis | PE Cexis - Telecomunicação - Roteador
589 | 1187 |  |  | Console 1 | 2023-06-20 03:27 | GASALP | PR Pilar | Falha de comunicação. | Falha de Energia Elétrica | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2023-06-20 15:05 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Falha no fornecimento de energia pela concessionária. |  |  | BASEAL |  |  |  | 671 |  |  |  | PILAR - ALAGOAS | LINEARES | [6 empty] | PR Pilar | PR Pilar - Elétrico e Iluminação - Terceiros
590 | 1188 |  |  | Console 2 | 2023-06-20 07:50 | GASCAC | Estação de Itajuípe | Falha de comunicação. | Falha de Energia Elétrica | Terceiros | Ausência de Alimentação | Projeto | Redução de Vida Útil |  | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Falta de suprimento de energia elétrica pela concessionária local. Após abertura de chamado junto a empresa responsável, foi normalizado o suprimento de energia. | Plano de Ação para mitigação e resposta de problemas de queda de energia elétrica junto à Concessionária Avaliação de utilização dos Bancos de Baterias e UPS para manter disponibilidade dos ativos até atendimento da concessionária. |  | BASEAL |  |  |  | 694 |  |  |  | ITABUNA | LINEARES | [6 empty] | Estação de Itajuípe | Estação de Itajuípe - Elétrico e Iluminação - Terceiros
591 | 1190 |  |  | Console 1 | 2023-06-21 00:10 | GARSOL | ECOMP Juaruna | Trip TC-A. | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Travamento | Comercial | Interrupção de Transporte | 2023-08-06 10:15 | Não |  |  | Computador de Processo | Compressão de Gás | Trip do sistema de proteção do software da turbina (Core engine whatchdog timeout). Falha espuria por sobrecarga no link de comunicação da CPU. Após Reset a falha não ocorreu novamente. |  |  | NORTE |  |  |  | 674 |  |  |  | ECOMP JUARUNA | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Juaruna | ECOMP Juaruna - Compressão de Gás - Computador de Processo
592 | 1191 |  |  | Console 2 | 2023-06-21 06:11 | Ramal EFV Manati | Ramal EFV Manati | Alteração na programação . Redução na vazão de recebimento do PR EVF Manati,devido a uma falha hidráulica na plataforma. Sem Previsão para normalizar. | Redução na vazão de recebimento do PR EVF Manati | Terceiros | Baixa Vazão | Comercial | Atraso no Transporte | 2023-06-29 00:22 | Não |  |  | Terceiros | Entrada | Redução na vazão de recebimento do PR EVF Manati,devido a uma falha hidráulica na plataforma. Sem Previsão para normalizar. Realizado inversão do CC14" para deixar o GNL como contingência. |  |  | BASEAL |  |  |  | 675 |  |  |  | CAMAÇARI | LINEARES | [6 empty] | Ramal EFV Manati | Ramal EFV Manati - Entrada - Terceiros
593 | 1192 |  |  | Console 1 | 2023-06-21 18:20 | GASCOM | ERP Codajás | Falta de comunicação. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2023-06-22 13:00 | Não |  |  | Supervisório | Controle e Automação | Falha de Comunicação. |  |  | NORTE |  |  |  | 676 |  |  |  | COARI | LINEARES | [6 empty] | ERP Codajás | ERP Codajás - Controle e Automação - Supervisório
594 | 1193 |  |  | Console 1 | 2023-06-22 00:13 | GASFOR | ERP Aracati | Falha na regulagem do tramo A. | Mau funcionamento do componente de segmento | Parada de Equipamento (Falha) | Alta Pressão | Comercial | Controle de Processo | 2023-06-23 16:40 | Não |  |  | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Não ocorreu fechamento das SDV's 14A e 14B dos tramos de regulagem da ERP após a pressão de saída ter atingido o set de 50 kgf/cm². Risco de exposição do duto a uma pressão acima do permitida. A ESOM realizou testes mecânicos nas válvulas e calibrou os set-points. |  |  | NORDESTE |  |  |  | 677 |  |  |  | MOSSORÓ | LINEARES |  |  |  |  | SDV-14A / SDV-14B | SDV | SDV-14A / SDV-14B ERP Aracati | ERP Aracati - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
595 | 1194 |  |  | Console 1 | 2023-06-22 06:57 | GASFOR | ERP Aracati | SDV/14A e 14B não atuaram conforme esperado. | Mau funcionamento do componente de segmento | Parada de Equipamento (Falha) | Alta Pressão | Comercial | Controle de Processo |  | Não |  |  | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Não ocorreu fechamento das SDV's 14A e 14B dos tramos de regulagem da ERP após a pressão de saída ter atingido o set de 50 kgf/cm². Risco de exposição do duto a uma pressão acima do permitida. A ESOM realizou testes mecânicos nas válvulas e calibrou os set-points. |  |  | NORDESTE |  |  |  | 678 |  |  |  | MOSSORÓ | LINEARES |  |  |  |  | SDV-14A / SDV-14B | SDV | SDV-14A / SDV-14B ERP Aracati | ERP Aracati - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
597 | 1196 |  |  | Console 1 | 2023-06-23 01:54 | Catu / Itaporanga | PE Fazenda Alvorada | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Projeto | Controle de Processo | 2023-06-23 16:00 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Após interrupção no fornecimento de energia elétrica houve perda de comunicação na estação. Comunicação normalizou após o retorno da energia. | Plano de Ação para mitigação e resposta de problemas de queda de energia elétrica junto à Concessionária Avaliação de utilização dos Bancos de Baterias e UPS para manter disponibilidade dos ativos até atendimento da concessionária. |  | BASEAL |  |  |  | 702 |  |  |  | CATU | LINEARES | [6 empty] | PE Fazenda Alvorada | PE Fazenda Alvorada - Elétrico e Iluminação - Terceiros
598 | 1197 |  |  | Console 1 | 2023-06-22 17:30 | GASCOM | ERP Codajás | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Projeto | Controle de Processo | 2023-06-23 10:00 | Não |  |  | Supervisório | Controle e Automação | Perda de comunicação da estação. Comunicação retornou sem intervenção. | Falta de informação da ocorrência para possíveis soluções. |  | NORTE |  |  |  | 703 |  |  |  | COARI | LINEARES | [6 empty] | ERP Codajás | ERP Codajás - Controle e Automação - Supervisório
599 | 1198 |  |  | Console 1 | 2023-06-23 07:19 | Nordestão | PE Cabo | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Projeto | Controle de Processo | 2023-06-23 13:45 | Não |  |  | Conversor/Gateway | Controle e Automação | Falha de comunicação devido travamento do conversor Lantronix. Realizado reset no lantronix e comunicação foi restabelecida. | Verificar conexões e cabos do conversor. Avaliar obsolescência do conversor. Testes funcionais para detecção de falhas ocultas |  | NORDESTE |  |  |  | 704 |  |  |  | JABOATÃO | LINEARES | 2204 | [5 empty] | PE Cabo | PE Cabo - Controle e Automação - Conversor/Gateway
600 | 1200 |  |  | Console 2 | 2023-06-23 10:22 | GASVAC | PE Viana | Variáveis congeladas. Perda de Comunicação SCADA | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Projeto | Controle de Processo | 2023-06-24 11:19 | Não |  |  | CLP | Controle e Automação | Variáveis congeladas no sistema. Restabeleceu a comunicação após limpeza no cartão do CLP e reaperto dos conectores. | Inspeção visual e de integridade do CLP Avaliação de obsolescência Teste de Detecção de Falhas (TDF) Verificar plano de manutenção quanto a abrangência das ações e aderência de execução. |  | SUDESTE |  |  |  | 706 |  |  |  | PIÚMA | LINEARES | [6 empty] | PE Viana | PE Viana - Controle e Automação - CLP
601 | 1201 |  |  | Console 1 | 2023-06-24 00:26 | GASFOR | PE Fazenda Belém | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2023-06-24 09:55 | Não |  |  | CLP | Controle e Automação | Identificado que o CLP estava desligado | Inspeção visual e de integridade do CLP Avaliação de obsolescência Teste de Detecção de Falhas (TDF) |  | NORDESTE |  |  |  | 707 |  |  |  | MOSSORÓ | LINEARES | [6 empty] | PE Fazenda Belém | PE Fazenda Belém - Controle e Automação - CLP
602 | 1202 |  |  | Console 2 | 2023-06-24 02:35 | GASCAC | ECOMP Prado | Trip TC/C. | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Alta Pressão | Projeto | Controle de Processo | 2023-06-24 03:21 | Não |  |  | Instrumento de Pressão | Compressão de Gás | TRIP do turbo compressor devido alta pressão de gás de selagem. |  |  | SUDESTE |  |  |  | 708 |  |  |  | ECOMP PRADO | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Prado | ECOMP Prado - Compressão de Gás - Instrumento de Pressão
603 | 1203 |  |  | Console 2 | 2023-06-24 04:13 | GASCAC | ECOMP Prado | TRIP TC/C. | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Alta Pressão | Projeto | Controle de Processo | 2023-06-24 04:13 | Não |  |  | Instrumento de Pressão | Compressão de Gás | TRIP do turbo compressor devido alta pressão do gás de selagem. |  |  | SUDESTE |  |  |  | 709 |  |  |  | ECOMP PRADO | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Prado | ECOMP Prado - Compressão de Gás - Instrumento de Pressão
604 | 1205 |  |  | Console 2 | 2023-06-24 19:15 | GASVAC | ECOMP Aracruz | Trip do TC/C. Inicio as 19:15 Término 23:26 Motivo: Falha no PLC da turbina | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Travamento | Projeto | Redução de Vida Útil | 2023-06-25 09:57 | Não |  |  | UPS | Compressão de Gás | Travamento na placa do carregador de baterias da turbina. Após o reset e limpeza na placa do carregador de baterias as falhas foram normalizadas. |  |  | SUDESTE |  |  |  | 711 |  |  |  | ECOMP ARACRUZ | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Aracruz | ECOMP Aracruz - Compressão de Gás - UPS
605 | 1206 |  |  | Console Administrativo | 2023-06-25 00:18 | GASVAC | ECOMP Aracruz | Vazamento no tubing do gas cooler do TC/A | Mau funcionamento do componente de segmento | Parada de Equipamento (Falha) | Vazamento | Segurança | Acidente com Perda de Vidas | 2023-06-25 11:58 | Não |  |  | Tubulação | Aquecimento | Durante o processo de partida do TC-A, foi detectado pequeno furo na tubulação do gás cooler, após tamponamento no ponto de vazamento, foi liberado equipamento. |  |  | SUDESTE |  |  |  | 712 |  |  |  | ECOMP ARACRUZ | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Aracruz | ECOMP Aracruz - Aquecimento - Tubulação
606 | 1207 |  |  | Console 1 | 2023-06-25 15:48 | Ramal Aparecida | PE UTE Aparecida | Mau funcionamento das PCVs dos tramo A ocasionando conflito com o tramo B. | Mau funcionamento do componente de segmento | Variação de Desempenho | Alta Pressão | Projeto | Controle de Processo | 2023-06-25 16:57 | Não |  |  | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Oscilações na pressão de entrega ao cliente devido descontrole da PCV ativa do tramo A. Ajustado tramo A para 47,50 kgf/cm². Pressão de entrega estável em 47,40 kgf/cm². | Verificar aderência ao plano de manutenção / inspeção das válvulas. Definir periodicidade de limpeza dos pilotos das válvulas controladoras de pressão. Veirificar plano de calibração da válvula. |  | NORTE |  |  |  | 713 |  |  |  | MANAUS | LINEARES | [5 empty] | PCV | PE UTE Aparecida | PE UTE Aparecida - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
607 | 1208 |  |  | Console 1 | 2023-06-25 10:10 | Nordestão | PE Igarassu II | Falha na PCV ativa e monitora do tramo A. | Mau funcionamento do componente de segmento | Parada de Equipamento (Falha) | Entupimento/ Obstrução | Comercial | Atraso no Transporte | 2023-06-25 17:26 | Não |  |  | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Entupimento/obstrução da PCV por excesso de condensado na linha | Plano de Inspeção e rota para purga do condensado na linha |  | NORDESTE |  |  |  | 714 |  |  |  | JABOATÃO | LINEARES | 2182 |  |  |  |  | PCV | PE Igarassu II | PE Igarassu II - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
608 | 1209 |  |  | Console Administrativo | 2023-06-26 07:23 | GASCAV | ECOMP Piúma | TRIP TC/C | Trip de Ecomp | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Projeto | Redução de Vida Útil | 2023-06-26 16:19 | Não |  |  | CLP | Controle e Automação | Desligamento do Moto gerador devido travamento do CLP | Inspeção visual e de integridade do CLP Avaliação de obsolescência Teste de Detecção de Falhas (TDF) |  | SUDESTE |  |  |  | 715 |  |  |  | ECOMP PIÚMA | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Piúma | ECOMP Piúma - Controle e Automação - CLP
609 | 1210 |  |  | Console 2 | 2023-06-26 12:31 | GASVAC | ECOMP Aracruz | Trip TC/C. | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Alimentação | Projeto | Controle de Processo | 2023-06-26 15:34 | Não |  |  | Válvula | Compressão de Gás | Mau funcionamento nos fusíveis de alimentação da XV-28 ocasionando o fechamento da válvula. Após substituição dos fusíveis a valvula voltou a operar normalmente. | Verificar possibilidade de elevação de corrente/curto-circuito no circuito de alimentação da válvula. Verificar especificação dos fusíveis com mau funcionamento se atendem às especificações do projeto. Confirmar posicionamento correto dos fusíveis no estojo. |  | SUDESTE |  |  |  | 716 |  |  |  | ECOMP ARACRUZ | ECOMP |  |  |  |  | XV-28 | XV | XV-28 ECOMP Aracruz | ECOMP Aracruz - Compressão de Gás - Válvula
610 | 1211 |  |  | Console 1 | 2023-06-26 19:00 | Carmópolis/Pilar | Estação de Carmópolis | Fechamento indevido da SDV/03. | Fechamento involuntário da válvula | Parada de Equipamento (Falha) | Vazamento | Segurança | Acidente sem Perda de Vidas | 2023-06-28 17:49 | Não |  |  | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Vazamento no bloco pneumático da válvula, percebida através de teste de bolhas. | Inspeção visual e de integridade da válvula Teste de Detecção de Falhas (TDF) |  | BASEAL |  |  |  | 717 |  |  |  | ATALAIA - SERGIPE | LINEARES |  |  |  |  | SDV-03 | SDV | SDV-03 Estação de Carmópolis | Estação de Carmópolis - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
611 | 1214 |  |  | Console 1 | 2023-06-27 02:15 | Nordestão | PE Paulista | Falha de comunicação | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Projeto | Controle de Processo | 2023-06-27 18:00 | Não |  |  | Modem | Telecomunicação | Perda de comunicação devido interrompimento no fornecimento de energia elétrica pela concessionária. | Plano de comunicação para retomada da energia elétrica em conjunto com a concessionaria. Avaliar projeto de UPS para as unidades |  | NORDESTE |  |  |  | 718 |  |  |  | JABOATÃO | LINEARES | [6 empty] | PE Paulista | PE Paulista - Telecomunicação - Modem
612 | 1215 |  |  | Console Administrativo | 2023-06-27 14:09 | Catu / Itaporanga | PE Itaporanga | Falha de comunicação | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Projeto | Controle de Processo | 2023-06-29 00:22 | Não |  |  | Roteador | Telecomunicação | Travamento no roteador. Após reset o equipamento voltou a operar normalmente. |  |  | BASEAL |  |  |  | 719 |  |  |  | ATALAIA - SERGIPE | LINEARES | [6 empty] | PE Itaporanga | PE Itaporanga - Telecomunicação - Roteador
613 | 1216 |  |  | Console 2 | 2023-06-27 18:40 | GASCAC | ECOMP Prado | Trip do TC/C. | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Alta Pressão | Projeto | Controle de Processo | 2023-06-28 23:50 | Não |  |  | Válvula de Controle | Compressão de Gás | TRIP do turbo compressor devido alta pressão do gás de selagem. Após ajuste no posicionador da PCV-601 foi possível disponibilizar o equipamento para operação. | Inspeção visual instrumentada; Calibração do posicionador; |  | SUDESTE |  |  |  | 720 |  |  |  | ECOMP PRADO | ECOMP |  |  |  |  | PCV-601 | PCV | PCV-601 ECOMP Prado | ECOMP Prado - Compressão de Gás - Válvula de Controle
614 | 1217 |  |  | Console 2 | 2023-06-27 19:28 | GASVAC | ECOMP Aracruz | Falha de abertura automática da XV/027 . | Mau funcionamento do componente de segmento | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Atraso no Transporte | 2023-07-18 17:16 | Não |  |  | Válvula | Compressão de Gás | A válvula XV-27 não respondeu aos comandos em automático. Causa ainda não identificada. |  |  | SUDESTE |  |  |  | 721 |  |  |  | ECOMP ARACRUZ | ECOMP |  |  |  |  | XV-27 | XV | XV-27 ECOMP Aracruz | ECOMP Aracruz - Compressão de Gás - Válvula
615 | 1218 |  |  | Console 2 | 2023-06-27 20:40 | GASVAC | ECOMP Aracruz | Perda de comunicação com a ECOMP Aracruz pelo Ifix. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Travamento | Projeto | Controle de Processo | 2023-06-27 23:43 | Não |  |  | Supervisório (IFIX) | Controle e Automação | Supervisórios (IFIX) fora de operação apresentando travamento. Após reset dos sistemas foi normalizado a operação. | Verificar hardware do sistema supervisório quanto a periodicidade de manutenção preventiva (Temperatura de trabalho, acumulo de poeira, organização dos cabos de comunicação). Verificação do sistema lógico quanto a presença de malwares e outras ameaças. |  | SUDESTE |  |  |  | 722 |  |  |  | ECOMP ARACRUZ | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Aracruz | ECOMP Aracruz - Controle e Automação - Supervisório (IFIX)
616 | 1219 |  |  | Console 1 | 2023-06-29 09:19 | GARSOL | PR Urucu | Falha no sistema de medição. | Falha no computador de vazão | Terceiros | Ausência de Comunicação da Atividade | Comercial | Interrupção de Transporte | 2023-06-29 19:00 | Não |  |  | Terceiros | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Petrobras realizou troca do tramo A para o B (de propriedade da Petrobras), para deixar tramo A em manutenção, após 19min alinhado tramo B apresento falha chegando a zerar. Comunicado o Op. Daivdson (PR Urucu), informou que o tramo B apresentou falha e tramo A está bloqueado. Op CIC Urucu acionou equipe de campo (PB) para normalizar, porém realizou uma atualização indevidamente. | Plano de Comunicação de paradas entre fornecedores e clientes da TAG |  | NORTE |  |  |  | 723 |  |  |  | COARI | LINEARES | [6 empty] | PR Urucu | PR Urucu - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Terceiros
617 | 1220 |  |  | Console 1 | 2023-06-30 05:29 | GASCOM | ERP Iranduba | Trip das linhas de transmissão da Região de Manaus. Inicio: 05:29 Término: 07:58 | Falha de Energia Elétrica | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Interrupção de Transporte | 2023-06-30 07:58 | Não |  |  | Fonte de Alimentação | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Desligamento das linhas de transmissão da COELBA interrompendo o fornecimento de energia elétrica. | Verificar eficiência/autonomia do banco de baterias da estação. Avaliação da necessidade de aumento da capacidade do banco de baterias. Plano de comunicação para retomada da energia elétrica em conjunto com a concessionaria. |  | NORTE |  |  |  | 724 |  |  |  | MANAUS | LINEARES | [6 empty] | ERP Iranduba | ERP Iranduba - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Fonte de Alimentação
618 | 1221 |  |  | Console 1 | 2023-06-30 08:28 | Loop Nordestão | ERP Recife | Falha de comunicação com a ERP Recife Inicio: 08:28 Término: Motivo: Falta de fase de energia com a concessionaria | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2023-06-30 18:08 | Não |  |  | Fonte de Alimentação | Controle e Automação | Perda de comunicação SCADA devido falta de fase na alimentação de entrada da estação. Após reestabelecimento da concessionária, a comunicação voltou a condição de operação. | Verificar eficiência/autonomia do banco de baterias da estação. Avaliação da necessidade de aumento da capacidade do banco de baterias. Plano de comunicação para retomada da energia elétrica em conjunto com a concessionaria. |  | NORDESTE |  |  |  | 725 |  |  |  | JABOATÃO | LINEARES | [6 empty] | ERP Recife | ERP Recife - Controle e Automação - Fonte de Alimentação
619 | 1222 |  |  | Console 2 | 2023-06-30 15:19 | GASVAC | Estação Tims | Perda com comunicação com a estação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | Projeto | Controle de Processo | 2023-06-30 22:31 | Não |  |  | Modem | Telecomunicação | Travamento do MODEM EMBRATEL devido perda de configuração. Após reconfiguração do modem a comunicação foi reestabelecida. | Estabelecer Plano de Resposta para mitigar danos em casos de interrupção do serviço prestado pela EMBRATEL |  | SUDESTE |  |  |  | 726 |  |  |  | PIÚMA | LINEARES | [6 empty] | Estação Tims | Estação Tims - Telecomunicação - Modem
620 | 1223 |  |  | Console 1 | 2023-07-01 04:52 | Nordestão | Estação de Cabo | Falha de comunicação | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Projeto | Controle de Processo | 2023-07-01 06:16 | Não |  |  | Conversor/Gateway | Controle e Automação | Travamento do Lantronix. Após realização de reset o conversor voltou a comunicar normalmente. | Verificar conexões e cabos do conversor. Avaliar obsolescência do conversor. Testes funcionais para detecção de falhas ocultas |  | NORDESTE |  |  |  | 727 |  |  |  | JABOATÃO | LINEARES | [6 empty] | Estação de Cabo | Estação de Cabo - Controle e Automação - Conversor/Gateway
621 | 1224 |  |  | Console Administrativo | 2023-06-30 17:05 | Catu / Itaporanga | PE Águas Claras | Descontrole das PCVs | Falha no SKID de redução para o cliente | Parada de Equipamento (Falha) | Entupimento/ Obstrução | Comercial | Atraso no Transporte | 2023-06-30 19:08 | Não |  |  | Válvula | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Entupimento/obstrução da PCV por excesso de condensado na linha | Plano de Inspeção das PCVs Manutenção Preventiva (limpezas e reparo nas válvulas) |  | BASEAL |  |  |  | 728 |  |  |  | ATALAIA - SERGIPE | LINEARES | [5 empty] | PCV | PE Águas Claras | PE Águas Claras - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula
622 | 1225 |  |  | Console Administrativo | 2023-07-02 13:27 | Loop Nordestão | ERP Recife | Perda de comunicação SCADA. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2023-07-03 05:15 | Não |  |  | CLP | Controle e Automação | Travamento do CLP devido perda de comunicação com Oasys. Após verificação do sinal da EMBRATEL e Lantronix foi efetuado reset no PLC e liberado equipamento para operação |  |  | NORDESTE |  |  |  | 729 |  |  |  | JABOATÃO | LINEARES | [6 empty] | ERP Recife | ERP Recife - Controle e Automação - CLP
623 | 1226 |  |  | Console 2 | 2023-07-03 08:44 | GASEB | ECOMP Catu | TRIP do TC/A | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Entupimento/ Obstrução | Projeto | Redução de Vida Útil | 2023-07-03 14:39 | Não |  |  | Filtro | Compressão de Gás | Problema no filtro de selagem do TC-A Sem maiores informações sobre a ocorrência. |  |  | BASEAL |  |  |  | 730 |  |  |  | ECOMP CATU | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Catu | ECOMP Catu - Compressão de Gás - Filtro
624 | 1228 |  |  | Console 2 | 2023-07-04 01:13 | GASCAV | PE Campos | Falha de comunicação com PE. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Congelamento de dados | Projeto | Controle de Processo | 2023-07-04 09:00 | Não |  |  | Conversor/Gateway | Controle e Automação | Lantronix estava travado, foi resetado remotamente em seguida a comunicação retornou. | Verificar conexões e cabos do conversor. Avaliar obsolescência do conversor. Testes funcionais para detecção de falhas ocultas |  | SUDESTE |  |  |  | 732 |  |  |  | PIÚMA | LINEARES | [6 empty] | PE Campos | PE Campos - Controle e Automação - Conversor/Gateway
625 | 1229 |  |  | Console 2 | 2023-07-04 06:04 | GASCAC | PE Interconexão SDV/02 | Perda de comunicação na SDV/02 LAGOA PARDA. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Projeto | Controle de Processo | 2023-07-04 13:45 | Não |  |  | Válvula | Elétrico e Iluminação | Falta de suprimento de energia elétrica ocasionando perda de comunicação com SDV-02. Após restabelecido o suprimento de energia foi normalizado a falha. | Plano de Ação para mitigação e resposta de problemas de queda de energia elétrica junto à Concessionária Avaliação de utilização dos Bancos de Baterias e UPS para manter disponibilidade dos ativos até atendimento da concessionária. |  | SUDESTE |  |  |  | 733 |  |  |  | ARACRUZ | LINEARES |  |  |  |  | SDV-02 | SDV | SDV-02 PE Interconexão SDV/02 | PE Interconexão SDV/02 - Elétrico e Iluminação - Válvula
626 | 1230 |  |  | Console 1 | 2023-07-04 15:40 | GASCOM | ECOMP Coari | TRIP TC/A. | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Entupimento/ Obstrução | Projeto | Redução de Vida Útil |  | Não |  |  | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Dano estrutural no piloto da válvula XV-002A, o que ocasionou trip no TC-A. | Inspeção visual e de integridade das válvulas Calibração das válvulas |  | NORTE |  |  |  | 734 |  |  |  | ECOMP COARI | ECOMP |  |  |  |  | XV-002A | XV | XV-002A ECOMP Coari | ECOMP Coari - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
627 | 1231 |  |  | Console Administrativo | 2023-07-04 18:36 | GASEB | ECOMP Catu | TRIP TC/A | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Alimentação | Projeto | Redução de Vida Útil | 2023-07-05 09:43 | Não |  |  | Motogerador | Geração de Energia | TRIP do TC-A durante o TRIP do MG a gás. |  |  | BASEAL |  |  |  | 735 |  |  |  | ECOMP CATU | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Catu | ECOMP Catu - Geração de Energia - Motogerador
628 | 1232 |  |  | Console 2 | 2023-07-04 20:55 | Lagoa Parda/VB/10 | PE Válvula 10 | O controlador PID/12B não está admitindo os controles remotos do CSC. | Falha no SKID de redução para o cliente | Terceiros | Ausência de Análise | Projeto | Controle de Processo | 2023-07-05 17:12 | Não |  |  | Supervisório | Controle e Automação | Identificado que o set-point é escrito somente na PCV-12A e, a partir desse valor, é replicado para as PCV-12B, 13A e 13B. - Identificado a necessidade de ajuste de representação em tela e desabilitar a possibilidade de escrita dos pop-up das PCV-12B, 13A e 13B, para melhor entendimento da operação sobre como funciona esse controle. - Constatado que o controle está funcionando conforme projetado, levando em base o P&ID e a lógica implementada no CLP. |  |  | SUDESTE |  |  |  | 736 |  |  |  | ARACRUZ | LINEARES | [6 empty] | PE Válvula 10 | PE Válvula 10 - Controle e Automação - Supervisório
629 | 1233 |  |  | Console 1 | 2023-07-04 23:42 | GASCAP | PE Carmópolis II - SERGÁS | Descontrole das PCV's dos tramos de regulagem. | Falha no SKID de redução para o cliente | Parada de Equipamento (Falha) | Entupimento/ Obstrução | Projeto | Redução de Vida Útil | 2023-07-07 11:45 | Não |  |  | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Entupimento/obstrução (excesso de sujeira) nos pilotos da válvula PCV. | Inspeção visual e de integridade das válvulas Calibração das válvulas |  | BASEAL |  |  |  | 737 |  |  |  | ATALAIA - SERGIPE | LINEARES |  |  |  |  | PCV-12A/B e PCV-13A/B. | PCV | PCV-12A/B e PCV-13A/B. PE Carmópolis II - SERGÁS | PE Carmópolis II - SERGÁS - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
630 | 1234 |  |  | Console 1 | 2023-07-05 00:31 | Nordestão | PE Pedra de Fogo | Falha de indicação de status das PCV's/12A e B. | Mau funcionamento do componente de segmento | Parada de Equipamento (Falha) | Indicação Incorreta | Projeto | Controle de Processo |  | Não |  |  | Supervisório | Controle e Automação | Falha de indicação de status das PCV's-12A e B. Possibilidade de falsa interpretação do status da válvula. |  |  | NORDESTE |  |  |  | 738 |  |  |  | JOÃO PESSOA | LINEARES | [6 empty] | PE Pedra de Fogo | PE Pedra de Fogo - Controle e Automação - Supervisório
631 | 1235 |  |  | Console 1 | 2023-07-04 19:30 | Ramal Recife | PE Recife | Perda de comunicação com o PE Recife no Oasys e PI Vision. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Projeto | Controle de Processo | 2023-07-10 15:43 | Não |  |  | Fonte de Alimentação | Elétrico e Iluminação | Perda de comunicação com o PE Recife no Oasys e PI Vision. Equipe de campo constatou falha da energia elétrica. Energia elétrica restabelecida, técnico de campo restabeleceu comunicação após reset no CLP. | Plano de Ação para mitigação e resposta de problemas de queda de energia elétrica junto à Concessionária Avaliação de utilização dos Bancos de Baterias e UPS para manter disponibilidade dos ativos até atendimento da concessionária. |  | NORDESTE |  |  |  | 739 |  |  |  | JABOATÃO | LINEARES | [6 empty] | PE Recife | PE Recife - Elétrico e Iluminação - Fonte de Alimentação
632 | 1236 |  |  | Console 1 | 2023-07-05 12:30 | Catu / Itaporanga | PE Fazenda Bálsamo | Perda de comunicação. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Projeto | Controle de Processo | 2023-07-06 12:22 | Não |  |  | CLP | Controle e Automação | Alarme de perda de comunicação, realizado o teste do link da EBT e o mesmo se encontra operacional. Comunicação reestabelecida sem intervenção. | Inspeção visual e de integridade do CLP Avaliação de obsolescência Teste de Detecção de Falhas (TDF) |  | BASEAL |  |  |  | 740 |  |  |  | CATU | LINEARES | [6 empty] | PE Fazenda Bálsamo | PE Fazenda Bálsamo - Controle e Automação - CLP
633 | 1237 |  |  | Console 1 | 2023-07-05 14:36 | Catu / Itaporanga | PE Águas Claras | Perda de comunicação. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2023-07-05 14:50 | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Impossível identificar as causas da perda de comunicação. Comunicação reestabelecida sem intervenção. | Inspeção visual e de integridade do modem e periféricos Testes de Comunicação |  | BASEAL |  |  |  | 741 |  |  |  | ATALAIA - SERGIPE | LINEARES | [6 empty] | PE Águas Claras | PE Águas Claras - Telecomunicação - Terceiros
634 | 1239 |  |  | Console 2 | 2023-07-05 11:11 | GASVAC | PE Viana | Falha de comunicação com congelamento dos dados no OASYS e PI VISION | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Projeto | Controle de Processo | 2023-07-06 13:47 | Não |  |  | Fonte de Alimentação | Elétrico e Iluminação | Falha de comunicação com congelamento dos dados no OASYS e PI VISION | Plano de Ação para mitigação e resposta de problemas de queda de energia elétrica junto à Concessionária Avaliação de utilização dos Bancos de Baterias e UPS para manter disponibilidade dos ativos até atendimento da concessionária. |  | SUDESTE |  |  |  | 743 |  |  |  | PIÚMA | LINEARES | [6 empty] | PE Viana | PE Viana - Elétrico e Iluminação - Fonte de Alimentação
635 | 1240 |  |  | Console 1 | 2023-07-06 01:13 | GASCOM | ERP Anamã | Falha nas PCV's de controle. | Falha nas válvulas da ERP | Parada de Equipamento (Falha) | Baixa Pressão | Segurança | Acidente sem Perda de Vidas | 2023-07-13 | Não |  |  | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Queda de pressão na entrada do PE Anamã, onde houve descontrole na ERP, e o tramo B falhou e não entrou em operação. | Foi realizada a limpeza da VRE e restabelecida a pressão de saída da ERP. Ao iniciar o bloqueio do tramo A para inspeção, este voltou a atuar e assumiu controle da operação. | Concluído | NORTE |  |  |  | 744 |  |  |  | COARI | LINEARES |  |  |  |  | PCV-13A / PCV-13B | PCV | PCV-13A / PCV-13B ERP Anamã | ERP Anamã - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
636 | 1241 |  |  | Console 2 | 2023-07-06 04:00 | GASCAC | ECOMP Prado | Indisponibilidades de Partida Remota dos TC's A e C. | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Indicação Incorreta | Projeto | Redução de Vida Útil | 2023-07-06 08:24 | Não |  |  | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Indicação incorreta na válvula XV-414B | Calibração das válvulas Teste de Detecção de Falhas (TDF) |  | SUDESTE |  |  |  | 745 |  |  |  | ECOMP PRADO | ECOMP |  |  |  |  | XV-414B | XV | XV-414B ECOMP Prado | ECOMP Prado - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
637 | 1242 |  |  | Console 1 | 2023-07-06 13:50 | Ramal Aparecida | PE UTE Aparecida | Oscilação de vazão. | Baixa vazão no PE | Parada de Equipamento (Falha) | Indicação Incorreta | Comercial | Interrupção de Transporte | 2023-07-06 15:04 | Não |  |  | Instrumento de Vazão | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Indicação incorreta no instrumento FT-22B por configuração errada no modo de saída de frequência do medidor. | Calibração do instrumento Teste de Detecção de Falhas (TDF) |  | NORTE |  |  |  | 746 |  |  |  | MANAUS | LINEARES | [6 empty] | PE UTE Aparecida | PE UTE Aparecida - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Instrumento de Vazão
638 | 1243 |  |  | Console 1 | 2023-07-06 18:45 | GASCOM | ECOMP Coari | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Projeto | Controle de Processo | 2023-07-06 22:40 | Não |  |  | Firewall | Telecomunicação | Feito acesso no roteador local e visto que o firewall OT local não estava divulgando as rotas das redes da ECOMP Coari. - Solicitado para equipe de campo fazer o reset local no FW OT. - Feito reset no FW OT e as rotas voltaram a ser divulgadas, assim como o acesso remoto aos servidores do IFIX da ECOMP. - Validado com o CSC o acessos remoto aos servidores do IFIX. - Efetuado o teste de comando no IFIX pela SSC e o mesmo se encontra operacional. |  |  | NORTE |  |  |  | 747 |  |  |  | ECOMP COARI | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Coari | ECOMP Coari - Telecomunicação - Firewall
639 | 1244 |  |  | Console 1 | 2023-07-06 18:54 | GASFOR | PE Fazenda Belém | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2023-07-06 20:16 | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Impossível identificar as causas da perda de comunicação. Comunicação reestabelecida sem intervenção. | Inspeção visual e de integridade do modem e periféricos Testes de Comunicação |  | NORDESTE |  |  |  | 748 |  |  |  | MOSSORÓ | LINEARES | [6 empty] | PE Fazenda Belém | PE Fazenda Belém - Telecomunicação - Terceiros
641 | 1246 |  |  | Console 1 | 2023-07-07 06:32 | Ramal Fafen II | PE Fafen/Sergas | Falha de comunicação | Falha de Comunicação | Terceiros | Condições Climática | Comercial | Controle de Processo | 2023-07-11 10:11 | Não |  |  | Antena | Telecomunicação | Intermitência na comunicação devido condições climáticas no local. A situação afetou o posicionamento da antena. | Avaliar tecnologias como redundâncias e aplicação de fibra ótica para evitar a perda de comunicação devido condições climáticas. |  | BASEAL |  |  |  | 750 |  |  |  | ATALAIA - SERGIPE | LINEARES | [6 empty] | PE Fafen/Sergas | PE Fafen/Sergas - Telecomunicação - Antena
642 | 1247 |  |  | Console 1 | 2023-07-07 08:51 | GARSOL | ECOMP Juaruna | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2023-07-09 02:18 | Não |  |  | Firewall | Telecomunicação | Verificado que os links de internet estavam operando; Acionada equipe da ESOM; Realizado o reset do firewall; Após o reset a comunicação foi reestabelecida e posteriormente foi preciso mudar o apontamento do nó do IFIX. | Teste de Detecção de Falhas (TDF) Avaliar tecnologias como redundâncias e aplicação de fibra ótica para evitar a perda de comunicação devido condições climáticas. |  | NORTE |  |  |  | 751 |  |  |  | ECOMP JUARUNA | ECOMP | 2248 | [5 empty] | ECOMP Juaruna | ECOMP Juaruna - Telecomunicação - Firewall
643 | 1248 |  |  | Console 1 | 2023-07-07 04:53 | Nordestão | PE Paulista | Sem comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Condições Climática | Comercial | Controle de Processo | 2023-07-11 10:08 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Fortes chuvas na região comprometeram o fornecimento de energia da região assim que foi normalizado pela concessionária de energia, foi restabelecido a comunicação. Equipe da ESOM informou que está com falha elétrica na região, número do protocolo do chamado aberto: 20230707023284274 | Plano de Comunicação com a Concessionária Avaliar aumento de carga de bancos de baterias |  | NORDESTE |  |  |  | 752 |  |  |  | JABOATÃO | LINEARES | [6 empty] | PE Paulista | PE Paulista - Elétrico e Iluminação - Terceiros
644 | 1249 |  |  | Console 1 | 2023-07-07 07:14 | Nordestão | Estação de Cabo | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Condições Climática | Comercial | Controle de Processo | 2023-07-08 07:39 | Não |  |  | Antena | Telecomunicação | Realizado testes de conectividade e constatado link inoperante; Acionado sobreaviso da base Jaboatão; Equipe da ESOM está a caminho do site, informou que estão com fortes chuvas na região; Restabelecido comunicação sem intervenção. | Avaliar tecnologias como redundâncias e aplicação de fibra ótica para evitar a perda de comunicação devido condições climáticas. |  | NORDESTE |  |  |  | 753 |  |  |  | JABOATÃO | LINEARES | [6 empty] | Estação de Cabo | Estação de Cabo - Telecomunicação - Antena
645 | 1250 |  |  | Console 1 | 2023-07-07 10:35 | GASCOM | Estação de Coari | Travamento do IFIX impossibilitando ajustes nas Ecomps. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2023-07-07 11:29 | Não |  |  | Supervisório (IFIX) | Telecomunicação | Travamento do IFIX. Não foi possível identificar as causas do travamento. | Teste de Detecção de Falhas (TDF) |  | NORTE |  |  |  | 754 |  |  |  | COARI | LINEARES | [6 empty] | Estação de Coari | Estação de Coari - Telecomunicação - Supervisório (IFIX)
646 | 1251 |  |  | Console 1 | 2023-07-07 11:11 | GASALP | PE Rio Largo | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2023-07-07 16:02 | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Não foi possível identificar as causas da falha. Não há detalhes no sistema sobre o ocorrido. | Sem possíveis soluções em função da ausência de detalhes |  | BASEAL |  |  |  | 755 |  |  |  | PILAR - ALAGOAS | LINEARES | [6 empty] | PE Rio Largo | PE Rio Largo - Telecomunicação - Terceiros
647 | 1252 |  |  | Console 1 | 2023-07-08 06:19 | Catu / Itaporanga | PE Águas Claras | Perda de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Condições Climática | Comercial | Controle de Processo | 2023-07-08 09:39 | Não |  |  | Antena | Telecomunicação | Devido mal tempo na região, causou intermitência na comunicação, assim que melhorou o tempo a comunicação retornou | Avaliar tecnologias como redundâncias e aplicação de fibra ótica para evitar a perda de comunicação devido condições climáticas. |  | BASEAL |  |  |  | 756 |  |  |  | ATALAIA - SERGIPE | LINEARES | [6 empty] | PE Águas Claras | PE Águas Claras - Telecomunicação - Antena
648 | 1253 |  |  | Console 1 | 2023-07-07 19:39 | Ramal Anamã | PE Anamã | Perda de comunicação. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2023-07-08 10:52 | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Impossível identificar as causas da falha. Realizado o reset do modem e a comunicação foi reestabelecida. | Inspeção visual e de integridade de modem e periféricos |  | NORTE |  |  |  | 757 |  |  |  | COARI | LINEARES | [6 empty] | PE Anamã | PE Anamã - Telecomunicação - Terceiros
649 | 1254 |  |  | Console 1 | 2023-07-08 00:14 | GASFOR | PE Pacajús | Perda de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Condições Climática | Comercial | Controle de Processo | 2023-07-08 14:57 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Fortes chuvas na região, causa pane elétrica pela concessionária, assim que foi restabelecido a energia, voltou comunicar. | Plano de Comunicação com a concessionária Avaliação de ampliação do banco de baterias. |  | NORDESTE |  |  |  | 758 |  |  |  | MARACANAÚ | LINEARES | [6 empty] | PE Pacajús | PE Pacajús - Elétrico e Iluminação - Terceiros
650 | 1256 |  |  | Console 1 | 2023-07-08 20:21 | Ramal Anamã | PE Anamã | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2023-07-17 16:16 | Não |  |  | Microturbina | Geração de Energia | Site sem energia por falha na microturbina. Site está sem UPS devido ao vandalismo das baterias. | Instalação de banco de baterias |  | NORTE |  |  |  | 762 |  |  |  | COARI | LINEARES | [6 empty] | PE Anamã | PE Anamã - Geração de Energia - Microturbina
651 | 1257 |  |  | Console 1 | 2023-07-09 06:42 | Catu / Itaporanga | PE Fazenda Alvorada | Falha de comunicação. | Fechamento involuntário da válvula | Terceiros | Condições Climática | Segurança | Acidente sem Perda de Vidas | 2023-07-09 12:50 | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Houve queda na comunicação devido à questões climáticas, retornando sem intervenção pela ESOM. | Garantir que a manutenção das válvulas esteja sempre em dia. | Concluído | BASEAL |  |  |  | 763 |  |  |  | CATU | LINEARES | [6 empty] | PE Fazenda Alvorada | PE Fazenda Alvorada - Telecomunicação - Terceiros
652 | 1258 |  |  | Console 1 | 2023-07-09 08:10 | Ramal Termopernambuco | PE Termopernambuco | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2023-07-09 13:01 | Não |  |  | Conversor/Gateway | Telecomunicação | Identificada falha de transmissão de dados do lantronix. Realizado reset no lantronix. | Teste de Detecção de Falhas (TDF) |  | NORDESTE |  |  |  | 764 |  |  |  | JABOATÃO | LINEARES | [6 empty] | PE Termopernambuco | PE Termopernambuco - Telecomunicação - Conversor/Gateway
653 | 1259 |  |  | Console 1 | 2023-07-09 06:02 | Catu / Itaporanga | Estação do Conde | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2023-07-11 14:20 | Não |  |  | CLP | Controle e Automação | CLP perdeu a programação. Não há mais detalhes sobre as causas da perda de programação. | Backup Teste de Detecção de Falhas (TDF) Atualização periódica da programação |  | BASEAL |  |  |  | 765 |  |  |  | CAMAÇARI | LINEARES | [6 empty] | Estação do Conde | Estação do Conde - Controle e Automação - CLP
654 | 1260 |  |  | Console 1 | 2023-07-10 00:24 | GASCOM | ECOMP Coari | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2023-07-10 01:45 | Não |  |  | Servidor | Telecomunicação | Não foi possível identificar as causas da falha. Foi realizado o reset dos servidores e rack da rede e a comunicação foi reestabelecida. | Teste de Detecção de Falhas Inspeção visual e de integridade dos componentes de Telecomunicação |  | NORTE |  |  |  | 766 |  |  |  | ECOMP COARI | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Coari | ECOMP Coari - Telecomunicação - Servidor
655 | 1261 |  |  | Console 2 | 2023-07-10 04:55 | GASCAV | ECOMP Piúma | TRIP do TC/D. | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Indicação Incorreta | Projeto | Redução de Vida Útil | 2023-07-11 17:36 | Não |  |  | Instrumento de Vibração | Compressão de Gás | Após inspeção no sensor de vibração, foi verificado que o contato NF do instrumento encontrava-se aberto de forma indevida. Após normalização do contato do instrumento houve a liberação do equipamento. |  |  | SUDESTE |  |  |  | 767 |  |  |  | ECOMP PIÚMA | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Piúma | ECOMP Piúma - Compressão de Gás - Instrumento de Vibração
656 | 1262 |  |  | Console 2 | 2023-07-11 10:12 | GASCAV | ECOMP Piúma | Turbo Compressor C. | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Alimentação | Projeto | Redução de Vida Útil | 2023-07-11 12:12 | Não |  |  | Motogerador | Geração de Energia | Falha no MGA causando TRIP do sistema de compressão. Sem maiores detalhes da ocorrência. |  |  | SUDESTE |  |  |  | 768 |  |  |  | ECOMP PIÚMA | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Piúma | ECOMP Piúma - Geração de Energia - Motogerador
657 | 1263 |  |  | Console 2 | 2023-07-13 11:21 | GASCAC | PE Eunápolis | Variáveis de processo incoerentes. | Falha de Comunicação | Interrupção Solicitada | Corretiva Solicitada | Comercial | Controle de Processo | 2023-07-14 14:05 | Não |  |  | Computador de Processo | Controle e Automação | Foi solicitado a ESOM o desligamento do CV.( A decisão foi tomada pelo projeto pois há risco de queima dos CV devido a falta de UPS) PE Eunápolis não opera com variáveis incoerente devidos aos projetos em andamento. Foi realizado o TAC lá para acrescentar o CV de utilidades. Porém este PE ainda não opera. |  |  | SUDESTE |  |  |  | 769 |  |  |  | PRADO - BAHIA | LINEARES | [6 empty] | PE Eunápolis | PE Eunápolis - Controle e Automação - Computador de Processo
658 | 1265 |  |  | Console 1 | 2023-07-14 23:37 | Ramal Recife | Ramal Recife | Pressurização indevida de trecho bloqueado. | Mau funcionamento do componente de segmento | Terceiros | Vazamento | Segurança | Acidente com Perda de Vidas | 2024-03-29 01:30 | Não |  |  | Terceiros | Faixas e Dutos | Trecho isolado devido vazamento que está tendo por parte de terceiros (Copergás). Foi informado pela ESOM que a obra de cruzamento do duto da Copergás já foi finalizada, não sendo mais necessário o bloqueio do duto e manutenção da redução da pressão. |  |  | NORDESTE |  |  |  | 771 |  |  |  | JABOATÃO | LINEARES | [6 empty] | Ramal Recife | Ramal Recife - Faixas e Dutos - Terceiros
659 | 1267 |  |  | Console 1 | 2023-07-15 05:58 | Ramal Recife | PE Recife | Observada falha de comunicação e em segui possível falha no computador de vazão FQ/31A. Nota: Realizado contato com Equipe SCADA. | Mau funcionamento do componente de segmento | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2023-07-20 10:07 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Falta de energia devido a falta de fase vinda da CELPE, aberto nota para restabelecimento sob protocolo : 8120396710 |  |  | NORDESTE |  |  |  | 773 |  |  |  | JABOATÃO | LINEARES | [6 empty] | PE Recife | PE Recife - Elétrico e Iluminação - Terceiros
660 | 1268 |  |  | Console 2 | 2023-07-16 01:18 | San Cam 14 | ERP San.Cam 14 | UVs sem confiabilidade operacional. | Mau funcionamento do componente de segmento | Variação de Desempenho |  | Projeto | Controle de Processo |  | Não |  |  | Válvula | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Delay de resposta das UVs 222B e 222A, podendo causar pressão alta nos headers em Camaçari, causando fechamento de SDVs. Necessário realizar teste em conjunto com SCADA e o Campo para melhor entendimento da falha. Sem maiores informações. |  |  | BASEAL |  |  |  | 774 |  |  |  | CAMAÇARI | LINEARES |  |  |  |  | UV-222B / UV-222A | UV | UV-222B / UV-222A ERP San.Cam 14 | ERP San.Cam 14 - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula
661 | 1269 |  |  | Console 2 | 2023-07-16 05:17 | Can Cam 14 | EDG Aratu | Falha de comunicação | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2023-07-16 18:59 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Perda de comunicação devido a falha de energia da concessionária descarregando a UPS. Com isso houve desconfiguração do PLC. | Avaliar aumento de carga dos bancos de baterias Plano de comunicação com a concessionária |  | BASEAL |  |  |  | 775 |  |  |  | CAMAÇARI | LINEARES | [6 empty] | EDG Aratu | EDG Aratu - Elétrico e Iluminação - Terceiros
662 | 1270 |  |  | Console 1 | 2023-07-16 06:20 | GASCAP | PE Carmópolis II - SERGÁS | Perda de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2023-07-16 20:27 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Ausência de energia elétrica pela concessionária no local. | Avaliar aumento de carga dos bancos de baterias Plano de comunicação com a concessionária |  | BASEAL |  |  |  | 776 |  |  |  | ATALAIA - SERGIPE | LINEARES | [6 empty] | PE Carmópolis II - SERGÁS | PE Carmópolis II - SERGÁS - Elétrico e Iluminação - Terceiros
663 | 1272 |  |  | Console 1 | 2023-07-17 18:00 | GASCOM | ECOMP Coari | Trip do TC/B de Coari Inicio: 18:00 Término: Motivo: Pressão muito baixa de ar de instrumento. | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Alta Pressão | Projeto | Controle de Processo | 2023-07-17 22:00 | Não |  |  | Turbocompressor | Compressão de Gás | Queda do TC-A devido a alta pressão de sucção; Realizado reset e reiniciado a operação. Sem maiores informações sobre este evento. |  |  | NORTE |  |  |  | 778 |  |  |  | ECOMP COARI | ECOMP | 2184 |  |  |  | TC-A |  | TC-A ECOMP Coari | ECOMP Coari - Compressão de Gás - Turbocompressor
664 | 1273 |  |  | Console 1 | 2023-07-17 21:35 | GASCOM | ECOMP Coari | Trip do TC/A | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Alta Pressão | Projeto | Redução de Vida Útil | 2023-07-17 22:00 | Não |  |  | Turbocompressor | Compressão de Gás | Queda do TC-A devido a alta pressão de sucção; Realizado reset e reiniciado a operação. Sem maiores informações deste evento. |  |  | NORTE |  |  |  | 779 |  |  |  | ECOMP COARI | ECOMP | 2184 |  |  |  | TC-A |  | TC-A ECOMP Coari | ECOMP Coari - Compressão de Gás - Turbocompressor
665 | 1274 |  |  | Console 1 | 2023-07-18 09:12 | Ramal Anori | PE Anori | Perda na comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2023-07-18 16:40 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Queda da chave da concessionária de energia elétrica. | Plano de Comunicação com a Concessionária Avaliação de aumento de capacidade dos bancos de baterias Avaliação de aplicação de paineis solares. |  | NORTE |  |  |  | 780 |  |  |  | COARI | LINEARES | [6 empty] | PE Anori | PE Anori - Elétrico e Iluminação - Terceiros
666 | 1275 |  |  | Console 2 | 2023-07-18 14:29 | GASCAC | PE Itabuna | Falha da PCV/12A durante corte de consumo. | Falha no SKID de redução para o cliente | Parada de Equipamento (Falha) | Entupimento/ Obstrução | Projeto | Redução de Vida Útil | 2023-07-23 10:19 | Não |  |  | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Entupimento/obstrução por excesso de sujeira nos pilotos das PCVs do tramo A. | Plano de Manut. Preventiva (Limpeza) Inspeção visual e de integridade das válvulas |  | BASEAL |  |  |  | 781 |  |  |  | ITABUNA | LINEARES |  |  |  |  | PCV-12A | PCV | PCV-12A PE Itabuna | PE Itabuna - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
667 | 1276 |  |  | Console 2 | 2023-07-18 17:44 | Can Cam 14 | PE Caboto (Down Quimica) | Tramo A de regulagem indisponível, PCV/12A não está estanque. | Fechamento involuntário da válvula | Parada de Equipamento (Falha) | Vazamento | Segurança | Acidente sem Perda de Vidas | 2023-07-20 17:35 | Não |  |  | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Válvula falhou no teste de estanqueidade por estar dando passagem. Foi necessário fazer uma manutenção corretiva da PCV-12A e trocar a válvula, alinhar o tramo A E fazer os testes . | Programar manutenções preventivas na válvula para garantir que não ocorra novamente. | Concluído | BASEAL |  |  |  | 782 |  |  |  | CAMAÇARI | LINEARES |  |  |  |  | PCV-12A | PCV | PCV-12A PE Caboto (Down Quimica) | PE Caboto (Down Quimica) - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
668 | 1277 |  |  | Console 2 | 2023-07-18 21:49 | GASEB | ECOMP Catu | Descrição do evento: Perda de comunicação com a ECOMP CATU pelo Ifix. Equipamentos envolvidos: Ifix Danos ao ativo? Não. Impacto comercial? Não. Descrever os impactos operacionais: Monitoramento foi realizado apenas pelo PI Vision e Oasys. Houve contato com o SCADA? Sim. Nome e sobrenome: Willian. Função: Técnico. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2023-07-18 23:11 | Não |  |  | Supervisório (IFIX) | Controle e Automação | Perda de comunicação por travamento do IFIX. realizado troca dos servidores remotamente. | Testes de Detecção de Falhas (TDF) |  | BASEAL |  |  |  | 783 |  |  |  | ECOMP CATU | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Catu | ECOMP Catu - Controle e Automação - Supervisório (IFIX)
670 | 1281 |  | 630383 | Console 1 | 2023-07-19 13:01 | Ramal Fafen I | Ramal Fafen I | Falha de comunicação com o ramal. | Fechamento involuntário da válvula | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Alimentação | Segurança | Acidente sem Perda de Vidas | 2023-07-19 15:25 | Não |  |  | Disjuntor | Elétrico e Iluminação | Válvula fechou involuntariamente devido ao disjuntor ter desarmado e após ser ligado novamente, a comunicação normalizou. | Testar as funcionalidades do disjuntor para garantir que ele está funcionando corretamente. | Concluído | BASEAL |  |  |  | 786 |  |  |  | ATALAIA - SERGIPE | LINEARES | [6 empty] | Ramal Fafen I | Ramal Fafen I - Elétrico e Iluminação - Disjuntor
671 | 1282 |  |  | Console 2 | 2023-07-19 18:30 | GASCAC | ECOMP Prado | TRIP do TC/D. | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Alta Temperatura | Projeto | Redução de Vida Útil | 2023-07-21 06:33 | Não |  |  | Turbocompressor | Compressão de Gás | TRIP do TC-D devido temperatura elevada do oil cooler. Foi encontrado duas válvulas de gás combustíveis fechadas, mesmo estando abertas pelo IFIX. Sem maiores informações sobre este evento. |  |  | SUDESTE |  |  |  | 787 |  |  |  | ECOMP PRADO | ECOMP |  |  |  |  | TC-D |  | TC-D ECOMP Prado | ECOMP Prado - Compressão de Gás - Turbocompressor
672 | 1283 |  |  | Console 2 | 2023-07-20 04:54 | GASCAC | Estação de São Mateus | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2023-07-20 10:20 | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Ausência de comunicação por terceiros (EMBRATEL). | Plano de Comunicação com a Embratel Avaliar redundância de comunicação |  | SUDESTE |  |  |  | 788 |  |  |  | PRADO - BAHIA | LINEARES | [6 empty] | Estação de São Mateus | Estação de São Mateus - Telecomunicação - Terceiros
673 | 1285 |  |  | Console 1 | 2023-07-20 02:54 | GASCOM | ERP Caapiranga | Falha de comunicação no ponto de entrega. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo |  | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Ausência de comunicação. Comunicação retornou sem atuação de equipe de campo. Não há maiores detalhes da falha. | Teste de Detecção de Falhas (TDF) |  | NORTE |  |  |  | 789 |  |  |  | MANAUS | LINEARES | [6 empty] | ERP Caapiranga | ERP Caapiranga - Telecomunicação - Terceiros
674 | 1286 |  |  | Console 2 | 2023-07-20 11:52 | Ramal UTG Sul | Ramal UTG Sul | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2023-07-20 12:33 | Não |  |  | Motogerador | Geração de Energia | Ausência de alimentação por falha no Gerador. Havia acabado o combustível do gerador. | Avaliar aumento de carga de banco de baterias Verificar operação dos geradores à diesel Avaliar instalação de placas solares. |  | SUDESTE |  |  |  | 790 |  |  |  | PIÚMA | LINEARES | [6 empty] | Ramal UTG Sul | Ramal UTG Sul - Geração de Energia - Motogerador
675 | 1287 |  |  | Console Administrativo | 2023-07-20 13:13 | Nordestão | PE Mamanguape | Falha de energia no local. | Falha de Energia Elétrica | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2023-07-20 16:38 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Interrupção no fornecimento de energia elétrica pela concessionária. | Plano de Ação para mitigação e resposta de problemas de queda de energia elétrica junto à Concessionária Avaliação de utilização dos Bancos de Baterias e UPS para manter disponibilidade dos ativos até atendimento da concessionária. |  | NORDESTE |  |  |  | 791 |  |  |  | JOÃO PESSOA | LINEARES | [6 empty] | PE Mamanguape | PE Mamanguape - Elétrico e Iluminação - Terceiros
676 | 1288 |  |  | Console Administrativo | 2023-07-20 15:36 | GASFOR | PE Fazenda Belém | Verificado falha de enérgica no local. | Falha de Energia Elétrica | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2023-07-20 16:18 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Interrupção no fornecimento de energia elétrica pela concessionária. | Plano de Ação para mitigação e resposta de problemas de queda de energia elétrica junto à Concessionária Avaliação de utilização dos Bancos de Baterias e UPS para manter disponibilidade dos ativos até atendimento da concessionária. |  | NORDESTE |  |  |  | 792 |  |  |  | MOSSORÓ | LINEARES | [6 empty] | PE Fazenda Belém | PE Fazenda Belém - Elétrico e Iluminação - Terceiros
677 | 1289 |  |  | Console 2 | 2023-07-20 16:35 | GASCAC | Estação de São Mateus | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2023-07-20 22:00 | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Ausência de comunicação por terceiros (EMBRATEL). | Plano de Comunicação com a Embratel Avaliar redundância de comunicação |  | SUDESTE |  |  |  | 793 |  |  |  | PRADO - BAHIA | LINEARES | [6 empty] | Estação de São Mateus | Estação de São Mateus - Telecomunicação - Terceiros
678 | 1290 |  |  | Console 1 | 2023-07-21 07:29 | GASCAP | PE Carmópolis II - SERGÁS | Sem comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2023-07-21 19:00 | Não |  |  | Modem | Telecomunicação | Sem detalhamento das causas. Comunicação retornou sem atuação da equipe. |  |  | BASEAL |  |  |  | 794 |  |  |  | ATALAIA - SERGIPE | LINEARES | [6 empty] | PE Carmópolis II - SERGÁS | PE Carmópolis II - SERGÁS - Telecomunicação - Modem
679 | 1291 |  |  | Console 2 | 2023-07-21 08:00 | GASVAC | PE Vitória | Falha de comunicação no PI Vision. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Projeto | Controle de Processo | 2023-07-21 13:39 | Não |  |  | Supervisório | Controle e Automação | Árvore de endereçamento do PI Vision excluída. Efetuado a recuperação dos dados e normalizado sistema. | Sem maiores informações a respeito da falha. |  | SUDESTE |  |  |  | 795 |  |  |  | PIÚMA | LINEARES | [6 empty] | PE Vitória | PE Vitória - Controle e Automação - Supervisório
680 | 1292 |  |  | Console 1 | 2023-07-21 18:06 | Ramal Fafen I | Estação de Divina Pastora | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2023-07-22 11:00 | Não |  |  | Modem | Telecomunicação | Perda de comunicação SCADA. Abertura de chamado para Embratel. Reconfiguração do BGP e a comunicação foi reestabelecida. | Plano de Resposta junto à Embratel Redundância de links Plano de Resposta para problemas no link da EMBRATEL; Inspeção da temperatura do ambiente do Modem e avaliação de refrigeração do local Inspeção Visual e de integridade (danos estruturais em cabos e no modem) Avaliação de obsolescência do modem |  | BASEAL |  |  |  | 796 |  |  |  | ATALAIA - SERGIPE | LINEARES | [6 empty] | Estação de Divina Pastora | Estação de Divina Pastora - Telecomunicação - Modem
681 | 1293 |  |  | Console 1 | 2023-07-22 07:56 | GASCOM | ERP Caapiranga | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2023-07-23 13:10 | Não |  |  | Modem | Telecomunicação | Sem detalhes da causa da falha. Realizado o reset do modem e a comunicação foi reestabelecida. | Inspeção visual e de integridade dos modens e cabeamento Teste de Detecção de Falhas Inspeção das condições das Salas de Automação e Controle das unidades. |  | NORTE |  |  |  | 797 |  |  |  | MANAUS | LINEARES | [6 empty] | ERP Caapiranga | ERP Caapiranga - Telecomunicação - Modem
682 | 1294 |  |  | Console 2 | 2023-07-22 09:34 | GASCAV | ECOMP Piúma | TRIP do TC/D | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Alta Temperatura | Projeto | Redução de Vida Útil | 2023-07-22 11:41 | Não |  |  | Motogerador | Geração de Energia | Trip do TC-D devido desligamento do MG-A por alta temperatura. Realizado resfriamento e retornado com MG para operação | Verificar falta/baixo nível de líquido refrigerante no sistema de arrefecimento; Verificar sistema de alarme de "alta temperatura" no moto gerador. |  | SUDESTE |  |  |  | 798 |  |  |  | ECOMP PIÚMA | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Piúma | ECOMP Piúma - Geração de Energia - Motogerador
683 | 1295 |  |  | Console 1 | 2023-07-22 16:11 | Ramal Anamã | PE Anamã | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2023-07-29 18:00 | Não |  |  | Microturbina | Geração de Energia | Desarme da microturbina. Sem maiores detalhes da falha. Foi reestabilizado a microturbina e normalizado a comunicação no PE ANAMÃ. | Inspeção visual e de integridade dos equipamentos de geração de energia Manutenções Preventivas |  | NORTE |  |  |  | 799 |  |  |  | COARI | LINEARES | [6 empty] | PE Anamã | PE Anamã - Geração de Energia - Microturbina
684 | 1296 |  |  | Console 2 | 2023-07-22 22:07 | GASCAC | PE UTE Linhares | Perda de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2023-07-24 14:27 | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Perda de comunicação por problemas no link da EMBRATEL. 24/07 - Troca do conector rg6 e a comunicação foi reestabelecida. | Plano de Resposta junto à Embratel Redundância de links |  | SUDESTE |  |  |  | 800 |  |  |  | ARACRUZ | LINEARES | [6 empty] | PE UTE Linhares | PE UTE Linhares - Telecomunicação - Terceiros
685 | 1297 |  |  | Console 1 | 2023-07-22 23:07 | GASCOM | ECOMP Coari | TRIP TC/A. | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Indicação Incorreta | Projeto | Controle de Processo | 2023-07-23 02:30 | Não |  |  | Válvula | Compressão de Gás | TRIP TC-A por baixa pressão do gás combustível. Falha no posicionador da válvula de gás combustível. Realizado troca do posicionador da XV-101B. |  |  | NORTE |  |  |  | 801 |  |  |  | ECOMP COARI | ECOMP |  |  |  |  | XV-101B | XV | XV-101B ECOMP Coari | ECOMP Coari - Compressão de Gás - Válvula
686 | 1298 |  |  | Console 2 | 2023-07-23 | GASCAC | PR Cacimbas | Perda de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2023-07-23 02:07 | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Perda de comunicação por problemas no link da EMBRATEL. Reconfiguração do BGP e a comunicação foi reestabelecida. | Plano de Resposta junto à Embratel Redundância de links |  | SUDESTE |  |  |  | 802 |  |  |  | ARACRUZ | LINEARES | [6 empty] | PR Cacimbas | PR Cacimbas - Telecomunicação - Terceiros
687 | 1299 |  |  | Console 2 | 2023-07-23 00:51 | GASVAC | PE Linhares | Perda de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2023-07-23 02:19 | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Perda de comunicação por problemas no link da EMBRATEL. Reconfiguração do BGP e a comunicação foi reestabelecida. | Plano de Resposta junto à Embratel Redundância de links |  | SUDESTE |  |  |  | 803 |  |  |  | ARACRUZ | LINEARES | [6 empty] | PE Linhares | PE Linhares - Telecomunicação - Terceiros
688 | 1300 |  |  | Console 1 | 2023-07-23 06:05 | GASPIL | SDV/04 / Gaspil | Fechamento da SDV/04 (Válvula estática) | Fechamento involuntário da válvula | Parada de Equipamento (Falha) | Vazamento | Segurança | Acidente sem Perda de Vidas | 2023-07-29 15:30 | Não |  |  | Válvula | Fogo & Gás e Segurança | Foi identificada sujeira na válvula agulha da alimentação do piloto da válvula, provocando obstrução na alimentação, causando perda de pressão e atuação do PSL. | Desobstrução da válvula; Validação do valor de set do PSL; Reaperto das conexões; Reparo do bloco do sistema pneumático; | Concluído | BASEAL |  |  |  | 804 |  |  |  | PILAR - ALAGOAS | LINEARES |  |  |  |  | SDV-04 | SDV | SDV-04 SDV/04 / Gaspil | SDV/04 / Gaspil - Fogo & Gás e Segurança - Válvula
689 | 1301 |  |  | Console 2 | 2023-07-23 05:23 | GASEB | ECOMP Catu | Ifix sem comando devido configuração do servidor. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2023-07-23 07:40 | Não |  |  | Supervisório (IFIX) | Telecomunicação | Perda de configuração do servidor. Sem maiores detalhes da falha. | Teste de Detecção de Falhas |  | BASEAL |  |  |  | 805 |  |  |  | ECOMP CATU | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Catu | ECOMP Catu - Telecomunicação - Supervisório (IFIX)
690 | 1302 |  |  | Console 2 | 2023-07-23 10:06 | GASCAV | ECOMP Piúma | TRIP no TC/D | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Alimentação | Projeto | Redução de Vida Útil | 2023-07-23 11:55 | Não |  |  | Motogerador | Geração de Energia | Devido TRIP no MG-B por atuação da proteção 81, o MG-A não entrou em operação devido uma falha de comunicação do CLP com a IHM, veio a ocasionar o desligamento do turbo compressor. | Verificar ajuste do set piont de atuação da proteção 81 no IED; Verificar estado das cargas do gerador no momento do desligamento; |  | SUDESTE |  |  |  | 806 |  |  |  | ECOMP PIÚMA | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Piúma | ECOMP Piúma - Geração de Energia - Motogerador
691 | 1303 |  |  | Console 2 | 2023-07-23 09:00 | GASEB | ECOMP Catu | TRIP do TC/A | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) |  | Projeto | Redução de Vida Útil | 2023-07-23 11:15 | Não |  |  | Válvula | Compressão de Gás | Ao tentar as partidas para o retorno do TC-A, o mesmo apresentou falhas na XV-10 (sucção do compressor) e na ignição da turbina. Sem maiores informações a respeito deste evento |  |  | BASEAL |  |  |  | 807 |  |  |  | ECOMP CATU | ECOMP |  |  |  |  | XV-10 | XV | XV-10 ECOMP Catu | ECOMP Catu - Compressão de Gás - Válvula
692 | 1304 |  |  | Console 1 | 2023-07-23 14:47 | GASALP | EDG Pilar | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2023-07-23 19:51 | Não |  |  | Disjuntor | Elétrico e Iluminação | Disjuntor desarmado do shelter. Sem maiores detalhes das causas do desarme. | Inspeção visual e de integridade dos equipamentos de elétrica |  | BASEAL |  |  |  | 808 |  |  |  | PILAR - ALAGOAS | LINEARES | [6 empty] | EDG Pilar | EDG Pilar - Elétrico e Iluminação - Disjuntor
693 | 1305 |  |  | Console 1 | 2023-07-23 18:20 | GASCOM | ERP Caapiranga | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Curto-Circuito | Comercial | Controle de Processo | 2023-07-24 19:46 | Não |  |  | Disjuntor | Elétrico e Iluminação | Curto-circuito no cabo de alimentação principal do shelter. | Inspeção visual e de integridade dos cabos elétricos e componentes de alimentação elétrica |  | NORTE |  |  |  | 809 |  |  |  | MANAUS | LINEARES | [6 empty] | ERP Caapiranga | ERP Caapiranga - Elétrico e Iluminação - Disjuntor
694 | 1306 |  |  | Console 1 | 2023-07-23 19:34 | GASCOM | ECOMP Coari | Perda de referência no controle de NPT do TC/A. (Falha de comunicação) | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2023-07-24 09:30 | Não |  |  | Firewall | Telecomunicação | Realizado reset no Firewall e restabelecida a comunicação. Sem maiores detalhes das causas da falha. | Teste de Detecção de Falhas. |  | NORTE |  |  |  | 810 |  |  |  | ECOMP COARI | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Coari | ECOMP Coari - Telecomunicação - Firewall
695 | 1307 |  |  | Console Administrativo | 2023-07-24 12:48 | Nordestão | PE Goianinha | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2023-07-24 20:08 | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Falha de roteamento, embratel reconfigurou o BGP, após esse ajuste foi normalizado a comunicação. | Plano de Resposta junto à Embratel Redundância de links |  | NORDESTE |  |  |  | 811 |  |  |  | MACAÍBA | LINEARES | [6 empty] | PE Goianinha | PE Goianinha - Telecomunicação - Terceiros
696 | 1308 |  |  | Console 2 | 2023-07-25 04:20 | GASCAV | ECOMP Piúma | TRIP do TC/D. | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Alimentação | Projeto | Redução de Vida Útil | 2023-07-25 06:00 | Não |  |  | Motogerador | Geração de Energia | Desarme do TC-D devido atuação da proteção 27 no MG-A | Verificar ajuste do set piont de atuação da proteção 27 no IED; Verificar estado das cargas do gerador no momento do desligamento; |  | SUDESTE |  |  |  | 812 |  |  |  | ECOMP PIÚMA | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Piúma | ECOMP Piúma - Geração de Energia - Motogerador
697 | 1309 |  |  | Console 2 | 2023-07-25 16:38 | GASCAC | PE Veracel | Alarmes espúrio de status de válvulas | Mau funcionamento do componente de segmento | Parada de Equipamento (Falha) | Indicação Incorreta | Projeto | Controle de Processo | 2024-03-31 20:40 | Não |  |  | Instrumento de Posição | Medição | Recebimento espúrio de alarmes constantes no Oasys de fechamento e abertura (somente status). Sem maiores informações sobre este evento. |  |  | SUDESTE |  |  |  | 813 |  |  |  | PRADO - BAHIA | LINEARES | [6 empty] | PE Veracel | PE Veracel - Medição - Instrumento de Posição
698 | 1310 |  |  | Console 2 | 2023-07-25 17:11 | GASCAC | Estação de São Mateus | Falha de comunicação SCADA | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2023-07-26 14:57 | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Falha de roteamento, embratel reconfigurou o BGP, após esse ajuste foi normalizado a comunicação. | Plano de Resposta junto à Embratel Redundância de links |  | SUDESTE |  |  |  | 814 |  |  |  | PRADO - BAHIA | LINEARES | [6 empty] | Estação de São Mateus | Estação de São Mateus - Telecomunicação - Terceiros
699 | 1311 |  |  | Console 2 | 2023-07-25 17:14 | GASCAC | PE São Mateus | Falha de comunicação SCADA | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2023-07-28 14:10 | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Falha de roteamento, embratel reconfigurou o BGP, após esse ajuste foi normalizado a comunicação. | Plano de Resposta junto à Embratel Redundância de links |  | SUDESTE |  |  |  | 815 |  |  |  | PRADO - BAHIA | LINEARES | [6 empty] | PE São Mateus | PE São Mateus - Telecomunicação - Terceiros
700 | 1312 |  |  | Console 1 | 2023-07-25 10:45 | GASCOM | Estação de Codajás | Falha de comunicação SCADA Inicio:10:45 Término:15:31 motivo: Partida da micro turbina | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2023-07-25 15:31 | Não |  |  | Microturbina | Geração de Energia | Desarme da micro turbina e problema nas baterias da UPS | Inspeção visual e de integridade dos equipamentos de geração de energia e no Banco de Baterias Manutenções Preventivas |  | NORTE |  |  |  | 816 |  |  |  | COARI | LINEARES | [6 empty] | Estação de Codajás | Estação de Codajás - Geração de Energia - Microturbina
701 | 1313 |  |  | Console 1 | 2023-07-25 12:42 | GASFOR | PE Pecém | Falha de comunicação SCADA | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Projeto | Controle de Processo | 2023-07-25 17:05 | Não |  |  | Supervisório | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Falha de comunicação com congelamento de variáveis computadores de vazão. |  |  | NORDESTE |  |  |  | 817 |  |  |  | MARACANAÚ | LINEARES | [6 empty] | PE Pecém | PE Pecém - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Supervisório
702 | 1314 |  |  | Console 1 | 2023-07-25 10:35 | GASFOR | PE Caucaia | Falha de comunicação SCADA | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2023-07-25 15:51 | Não |  |  | Modem | Telecomunicação | Realizado o teste de comunicação, porém a comunicação foi reestabelecida sem intervenção. | Inspeção visual e de integridade dos modens e componentes de Telecom |  | NORDESTE |  |  |  | 818 |  |  |  | MARACANAÚ | LINEARES | [6 empty] | PE Caucaia | PE Caucaia - Telecomunicação - Modem
704 | 1316 |  |  | Console 1 | 2023-07-25 15:41 | Carmópolis/Pilar | Estação de Carmópolis | Falha de comunicação com a estação | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Congelamento de dados | Comercial | Controle de Processo | 2023-07-26 09:14 | Não |  |  | CLP | Controle e Automação | 09:14 João Paulo realizou reset no CLP, descongelando variáveis do PT-03, PT-04 e FQ-01. | Inspeção visual e de integridade dos componentes de controle e automação Teste de Detecção de |  | BASEAL |  |  |  | 820 |  |  |  | ATALAIA - SERGIPE | LINEARES | [6 empty] | Estação de Carmópolis | Estação de Carmópolis - Controle e Automação - CLP
705 | 1317 |  |  | Console 2 | 2023-07-26 09:53 | GASVAC | Estação de Vitória | Falha de comunicação no OASYS e PI VISION | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2023-07-26 16:00 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Ausência de energia elétrica por parte da concessionária | Plano de Resposta junto à concessionária Avaliação de ampliação de capacidade dos bancos de baterias Avaliação de aplicação de paineis solares. |  | SUDESTE |  |  |  | 821 |  |  |  | PIÚMA | LINEARES | [6 empty] | Estação de Vitória | Estação de Vitória - Elétrico e Iluminação - Terceiros
706 | 1318 |  |  | Console 2 | 2023-07-26 09:53 | GASVAC | PE Vale | Falha de comunicação no OASYS e PI VISION | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2023-07-26 16:00 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Ausência de energia elétrica por parte da concessionária | Plano de Resposta junto à concessionária Avaliação de ampliação de capacidade dos bancos de baterias Avaliação de aplicação de paineis solares. |  | SUDESTE |  |  |  | 822 |  |  |  | PIÚMA | LINEARES | [6 empty] | PE Vale | PE Vale - Elétrico e Iluminação - Terceiros
707 | 1319 |  | 632896 | Console 2 | 2023-07-25 10:00 | Can Ara 12 | ERP São Francisco A | Ao alinhar o 1º estágio da redução para a passagem de PIG do SAN CAM 18”, a UV 12A (PID/12A) não apresenta controle satisfatório com muitas variações no posicionador da válvula durante todo o processo. Realizado contato com o Sup. Fábio Piazza e solicitado prioridade. | Falha nas válvulas da ERP | Variação de Desempenho | Indicação Incorreta | Projeto | Controle de Processo |  | Não |  |  | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Ao alinhar o 1º estágio da redução para a passagem de PIG do SAN CAM 18”, a UV 12A (PID-12A) não apresenta controle satisfatório com muitas variações no posicionador da válvula durante todo o processo. |  |  | BASEAL |  |  |  | 823 |  |  |  | CAMAÇARI | LINEARES |  |  |  |  | UV-12A | UV | UV-12A ERP São Francisco A | ERP São Francisco A - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
708 | 1320 |  |  | Console 1 | 2023-07-26 20:24 | Ramal Termopernambuco | PE Termopernambuco | Falha de comunicação com o ponto de entrega | Fechamento involuntário da válvula | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo |  | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Falta de comunicação com o ponto de entrega. Verificado disjuntor de alimentação do ponto de entrega em posição de desarme. Foi avaliado possível curto circuito na alimentação de entrada . Efetuado substituição do quadro do medidor pela equipe concessionária. Foi efetuado a substituição do cabeamento do medidor ao shelter. |  |  | NORDESTE |  |  |  | 824 |  |  |  | JABOATÃO | LINEARES | [6 empty] | PE Termopernambuco | PE Termopernambuco - Elétrico e Iluminação - Terceiros
709 | 1321 |  |  | Console 2 | 2023-07-27 08:48 | GASVAC | Estação de Vitória | Falha de comunicação no OASYS e PI VISION. Não houve o alarme de falha de concessionária nos TAG&#39;s: ESVT2_UPS_322A/B/C | Fechamento involuntário da válvula | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2023-07-27 12:26 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Falta de suprimento de energia elétrica pela concessionária ocasionando falha de comunicação devido perda do sistema OASYS e PI Vision. Após normalização do suprimento de energia elétrica, a comunicação voltou a operar normalmente. | Plano de Comunicação para retomada da energia elétrica em conjunto com a Concessionária. Verificar confiabilidade do banco de baterias (Inspeção instrumentada) e UPS para suportar a estação até o retorno da energia pela concessionária. Estudo para verificar necessidade de aumento de autonomia do banco de baterias. |  | SUDESTE |  |  |  | 825 |  |  |  | PIÚMA | LINEARES | [6 empty] | Estação de Vitória | Estação de Vitória - Elétrico e Iluminação - Terceiros
710 | 1322 |  |  | Console 2 | 2023-07-27 08:48 | GASVAC | PE Vale | Falha de comunicação no OASYS e PI VISION. Não houve o alarme de falha de concessionária nos TAG&#39;s: ESVT2_UPS_422A/B | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2023-07-27 12:26 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Ausência de energia elétrica por parte da concessionária | Plano de Resposta junto à concessionária Avaliação de ampliação de capacidade dos bancos de baterias Avaliação de aplicação de paineis solares. |  | SUDESTE |  |  |  | 826 |  |  |  | PIÚMA | LINEARES | [6 empty] | PE Vale | PE Vale - Elétrico e Iluminação - Terceiros
711 | 1323 |  |  | Console 2 | 2023-07-27 10:48 | Can Cam 12 | PE Cexis | Falha de comunicação no PE. | Fechamento involuntário da válvula | Terceiros | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2023-07-28 10:48 | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Operadora parou de declarar a sessão BGP. Foi reconfigurado a sessão BGP pela operadora de telecomunicações. | Inspeção visual e de integridade do roteador Teste de Detecção de Falhas Avaliação da Obsolescência Avaliação da integridade da Sala de Controle e Paineis de Automação |  | BASEAL |  |  |  | 827 |  |  |  | CAMAÇARI | LINEARES | [6 empty] | PE Cexis | PE Cexis - Telecomunicação - Terceiros
712 | 1324 |  |  | Console 1 | 2023-07-27 11:33 | Nordestão | PE Goianinha | Falha no status das PCV's dos tramos de regulagem A e B. | Falha no SKID de redução para o cliente | Parada de Equipamento (Falha) | Indicação Incorreta | Projeto | Controle de Processo |  | Não |  |  | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Falha no status das PCV's dos tramos de regulagem A e B. PCV's12A/B sem indicação de status e PCV's 13A/B em falha. Sem maiores detalhes deste evento. |  |  | NORDESTE |  |  |  | 828 |  |  |  | MACAÍBA | LINEARES |  |  |  |  | PCV-12A/B e PCV-13A/B. | PCV | PCV-12A/B e PCV-13A/B. PE Goianinha | PE Goianinha - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
713 | 1325 |  |  | Console 2 | 2023-07-27 08:48 | GASVAC | Estação de Vitória | Não houve o alarme de falha de concessionária nos TAG&#39;s: ESVT2_UPS_322A/B/C da UPS. No PE Vale também não subiram os alarmes porém quando a comunicação cai os dados estão na estação Vitória. | Mau funcionamento do componente de segmento | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo |  | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Interrupção do fornecimento de energia elétrica pela concessionária local. | Plano de Ação para mitigação e resposta de problemas de queda de energia elétrica junto à Concessionária Avaliação de utilização dos Bancos de Baterias e UPS para manter disponibilidade dos ativos até atendimento da concessionária. |  | SUDESTE |  |  |  | 829 |  |  |  | PIÚMA | LINEARES | [6 empty] | Estação de Vitória | Estação de Vitória - Elétrico e Iluminação - Terceiros
714 | 1326 |  |  | Console 1 | 2023-07-27 15:58 | GASFOR | PE Fortaleza | PCV/06B não está pegando ajuste. | Falha no SKID de redução para o cliente | Parada de Equipamento (Falha) | Alta Pressão | Comercial | Controle de Processo | 2023-07-28 15:57 | Não |  |  | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Alarme de alta pressão devido PCV-06B com falha no piloto. Feito calibração no piloto da válvula e após testes funcionais, foi liberado para operação. | Verificar plano de calibração da válvula; Efetuar inspeção visual e de integridade; Definir periodicidade de limpeza dos pilotos das válvulas controladoras de pressão. |  | NORDESTE |  |  |  | 830 |  |  |  | MARACANAÚ | LINEARES |  |  |  |  | PCV-06B | PCV | PCV-06B PE Fortaleza | PE Fortaleza - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
715 | 1327 |  |  | Console 2 | 2023-07-28 08:59 | Ramal UTG Sul | PE Anchieta | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Curto-Circuito | Comercial | Controle de Processo | 2023-07-28 10:53 | Não |  |  | Disjuntor | Elétrico e Iluminação | Curto-circuito no fusível de 10A do painel geral. | Inspeção visual e de integridade dos paineis elétricos Manutenção Preventiva no painel Termografia (avaliar criticidade e aplicação) |  | SUDESTE |  |  |  | 831 |  |  |  | PIÚMA | LINEARES | [6 empty] | PE Anchieta | PE Anchieta - Elétrico e Iluminação - Disjuntor
716 | 1328 |  | 633475 | Console 2 | 2023-07-28 09:20 | GASVAC | PE Viana | Variáveis congeladas. Perda de Comunicação SCADA | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2023-07-28 10:51 | Não |  |  | Cartão de Automação | Controle e Automação | Sem detalhamento da causa de falha. Foi realizado reset no cartão prosoft e restabelecida a comunicação. | Inspeção visual e de integridade dos componentes de automação Teste de Detecção de Falhas |  | SUDESTE |  |  |  | 832 |  |  |  | PIÚMA | LINEARES | [6 empty] | PE Viana | PE Viana - Controle e Automação - Cartão de Automação
717 | 1329 |  |  | Console 1 | 2023-07-28 18:09 | GASCOM | ECOMP Coari | TRIP TC/A | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Baixa Vazão | Projeto | Redução de Vida Útil | 2023-07-28 19:28 | Não |  |  | Compressor de Ar | Ar Comprimido | Abertura ASV devido queda do compressor de ar comprimido, causando o TRIP por alta pressão de sucção. Compressor de ar comprimido foi colocado novamente em operação |  |  | NORTE |  |  |  | 833 |  |  |  | ECOMP COARI | ECOMP | 2184 | [5 empty] | ECOMP Coari | ECOMP Coari - Ar Comprimido - Compressor de Ar
718 | 1330 |  |  | Console 1 | 2023-07-28 18:17 | GASCOM | ECOMP Coari | Falha de comando ECOMP Coari (IFIX) | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2023-07-29 | Não |  |  | Supervisório (IFIX) | Controle e Automação | Ausência de comunicação por problema no nó de comunicação do servidor do IFIX. | Teste de Detecção de Falhas |  | NORTE |  |  |  | 834 |  |  |  | ECOMP COARI | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Coari | ECOMP Coari - Controle e Automação - Supervisório (IFIX)
719 | 1331 |  |  | Console 2 | 2023-07-28 20:19 | GASCAV | PR TECAB | Interrupção de injeção do PR TECAB | Falha do Carregador | Terceiros | Baixa Vazão | Projeto | Controle de Processo | 2023-07-28 22:47 | Não |  |  | Terceiros | Entrada | Alarme de pressão baixa e queda de vazão. Fechamento espúrio da válvula de saída do carregador para o duto TAG. Corte da injeção no PR TECAB devido fechamento de sua válvula de saída da ECOMP para o Duto |  |  | SUDESTE |  |  |  | 835 |  |  |  | PIÚMA | LINEARES | [6 empty] | PR TECAB | PR TECAB - Entrada - Terceiros
720 | 1332 |  |  | Console 2 | 2023-07-29 08:52 | Lagoa Parda/VB/10 | PE Barra do Riacho | Falha de comunicação. | Falha de Energia Elétrica | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2023-07-31 10:48 | Não |  |  | Conversor/Gateway | Elétrico e Iluminação | Falta de suprimento de energia elétrica no PE ocasionou travamento do conversor Lantronix. Após reestabelecimento da energia elétrica, foi efetuado reset no conversor e a comunicação voltou a | Plano de Resposta junto à concessionária Avaliação de ampliação de capacidade dos bancos de baterias Avaliação de aplicação de painéis solares. |  | SUDESTE |  |  |  | 836 |  |  |  | ARACRUZ | LINEARES | [6 empty] | PE Barra do Riacho | PE Barra do Riacho - Elétrico e Iluminação - Conversor/Gateway
721 | 1333 |  |  | Console 1 | 2023-07-29 09:14 | Nordestão | PE Goianinha | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2023-07-29 16:21 | Não |  |  | Roteador | Telecomunicação | Travamento da comunicação no roteador. Realizado reset no roteador que estava travado, religado os cabos, resetado lantronix e a comunicação foi normalizada. | Inspeção visual e de integridade do roteador Teste de Detecção de Falhas Avaliação da Obsolescência Avaliação da integridade da Sala de Controle e Paineis de Automação |  | NORDESTE |  |  |  | 837 |  |  |  | MACAÍBA | LINEARES | [6 empty] | PE Goianinha | PE Goianinha - Telecomunicação - Roteador
722 | 1334 |  |  | Console 1 | 2023-07-29 10:00 | GASPIL | SCRAPER Ipojuca/Ipojuca | Variáveis congeladas. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Congelamento de dados | Comercial | Controle de Processo | 2023-07-31 17:51 | Não |  |  | CLP | Controle e Automação | CLP estava sem programa, foi realizado download da lógica e subiu todos os dados | Backup Teste de Detecção de Falhas |  | BASEAL |  |  |  | 838 |  |  |  | PILAR - ALAGOAS | LINEARES | [6 empty] | SCRAPER Ipojuca/Ipojuca | SCRAPER Ipojuca/Ipojuca - Controle e Automação - CLP
723 | 1335 |  |  | Console 1 | 2023-07-29 10:00 | GASPIL | PE Suape | Variáveis congeladas. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2023-07-31 15:47 | Não |  |  | CLP | Controle e Automação | CLP estava sem programa, foi realizado download da lógica subiu parte dos dados, ficando só congelado os dados do computador de vazão e cromatógrafo, foi identifcado que porta ethernet 2 que responsável pela comunicação com gateway estava em falha, foi resetado essa interface ai normalizou a todos de dados com os equipamento de campo. | Backup Teste de Detecção de Falhas |  | NORDESTE |  |  |  | 839 |  |  |  | JABOATÃO | LINEARES | [6 empty] | PE Suape | PE Suape - Controle e Automação - CLP
724 | 1336 |  |  | Console 1 | 2023-07-29 10:00 | GASALP | Estação de Ipojuca | Variáveis congeladas. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2023-08-01 13:34 | Não |  |  | CLP | Controle e Automação | CLP estava sem programa, foi realizado download da lógica e subiu todos os dados | Backup Teste de Detecção de Falhas |  | BASEAL |  |  |  | 840 |  |  |  | PILAR - ALAGOAS | LINEARES | [6 empty] | Estação de Ipojuca | Estação de Ipojuca - Controle e Automação - CLP
725 | 1337 |  |  | Console 2 | 2023-07-30 01:49 | GASCAC | PR Cacimbas | Falha de Comunicação no OAYYS e PI VISION. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2023-07-30 12:42 | Não |  |  | Modem | Telecomunicação | Sem detalhamento das causas. Foi realizado reset no modem e a comunicação retornou. | Inspeção visual e de integridade do modem e cabos Teste de Detecção de Falhas Avaliação da Obsolescência Avaliação da integridade da Sala de Controle e Paineis de Automação |  | SUDESTE |  |  |  | 841 |  |  |  | ARACRUZ | LINEARES | [6 empty] | PR Cacimbas | PR Cacimbas - Telecomunicação - Modem
726 | 1338 |  |  | Console 2 | 2023-07-30 01:32 | GASCAC | PE UTE Linhares | Falha de Comunicação no OASYS e PI VISION | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2023-07-30 13:16 | Não |  |  | Servidor | Telecomunicação | Sem detalhamento das causas. Foi realizado reset no servidor e a comunicação retornou. | Inspeção visual e de integridade do modem e cabos Teste de Detecção de Falhas Avaliação da Obsolescência Avaliação da integridade da Sala de Controle e Paineis de Automação |  | SUDESTE |  |  |  | 842 |  |  |  | ARACRUZ | LINEARES | [6 empty] | PE UTE Linhares | PE UTE Linhares - Telecomunicação - Servidor
727 | 1339 |  |  | Console 2 | 2023-07-30 08:45 | Ramal UTG Sul | PE Anchieta | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Dano Estrutural | Comercial | Controle de Processo | 2023-07-30 17:37 | Não |  |  | Disjuntor | Elétrico e Iluminação | Queima do fusível do painel elétrico. | Inspeção visual e de integridade dos paineis elétricos |  | SUDESTE |  |  |  | 843 |  |  |  | PIÚMA | LINEARES | [6 empty] | PE Anchieta | PE Anchieta - Elétrico e Iluminação - Disjuntor
728 | 1340 |  |  | Console 2 | 2023-07-30 09:15 | GASCAV | PE Cachoeiro do Itapemirim | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2023-07-30 10:25 | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Sem detalhamento das causas. Comunicação retornou sem intervenção. |  |  | SUDESTE |  |  |  | 844 |  |  |  | PIÚMA | LINEARES | [6 empty] | PE Cachoeiro do Itapemirim | PE Cachoeiro do Itapemirim - Telecomunicação - Terceiros
729 | 1341 |  |  | Console 2 | 2023-07-30 17:34 | GASCAV | ECOMP Piúma | TRIP do TC/C | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Indicação Incorreta | Projeto | Redução de Vida Útil | 2023-07-30 20:59 | Não |  |  | Motogerador | Geração de Energia | Falha do cabeamento do governor do MG-A. | Verificar integridade do conjunto modulo/sensor de velocidade do gerador; Efetuar teste funcional nos cabos de alimentação/sinal do sensor e módulo; Verificar obsolescência do conjunto módulo/sensor; Verificar o set point de atuação do sensor de velocidade. |  | SUDESTE |  |  |  | 845 |  |  |  | ECOMP PIÚMA | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Piúma | ECOMP Piúma - Geração de Energia - Motogerador
730 | 1342 |  |  | Console 2 | 2023-07-30 23:09 | GASCAV | ECOMP Piúma | Trip do TC/C. | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Indicação Incorreta | Projeto | Redução de Vida Útil | 2023-07-31 03:59 | Não |  |  | Motogerador | Geração de Energia | Falha do cabeamento do governor do MG-A. | Verificar integridade do conjunto modulo/sensor de velocidade do gerador; Efetuar teste funcional nos cabos de alimentação/sinal do sensor e módulo; Verificar obsolescência do conjunto módulo/sensor; Verificar o set point de atuação do sensor de velocidade. |  | SUDESTE |  |  |  | 846 |  |  |  | ECOMP PIÚMA | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Piúma | ECOMP Piúma - Geração de Energia - Motogerador
731 | 1343 |  |  | Console 2 | 2023-07-31 04:10 | GASCAV | ECOMP Piúma | Trip do TC/C. | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Indicação Incorreta | Projeto | Redução de Vida Útil | 2023-07-31 20:00 | Não |  |  | Motogerador | Geração de Energia | Falha do cabeamento do governor do MG-A. | Verificar integridade do conjunto modulo/sensor de velocidade do gerador; Efetuar teste funcional nos cabos de alimentação/sinal do sensor e módulo; Verificar obsolescência do conjunto módulo/sensor; Verificar o set point de atuação do sensor de velocidade. |  | SUDESTE |  |  |  | 847 |  |  |  | ECOMP PIÚMA | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Piúma | ECOMP Piúma - Geração de Energia - Motogerador
733 | 1345 |  |  | Console 2 | 2023-07-31 12:05 | GASCAV | PR TECAB | Téc. Tiago – Informou que um colaborador da EMPRESA NTS, informou pequeno vazamento próximo ao instrumento de vazão FT/45151022B. 12:09 – Realizado contato com sobreaviso Daniel, está direcionando para o local. | Mau funcionamento do componente de segmento | Parada de Equipamento (Falha) | Vazamento | Projeto | Acidente sem Perda de Vidas |  | Não |  |  | Instrumento de Vazão | Linhas Internas | Foi identificado pequeno vazamento próximo ao instrumento de vazão FT-45151022B. |  |  | SUDESTE |  |  |  | 849 |  |  |  | PIÚMA | LINEARES | 2257 |  |  |  | FT-45151022B |  | FT-45151022B PR TECAB | PR TECAB - Linhas Internas - Instrumento de Vazão
734 | 1346 |  |  | Console 1 | 2023-07-31 16:00 | Catu / Itaporanga | Estação do Conde | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2023-08-01 19:43 | Não |  |  | CLP | Elétrico e Iluminação | Foi realizado um alinhamento entre a SSC, Sobreaviso SCADA e ESOM, para restabelecer o site 01/08/2023, no primeiro horário. Dia 01/08/2023 foi identificada uma falha no CLP e houve a perda do programa do CLP; Realizada a troca da fonte a comunicação foi reestabelecida. | Inspeção visual e de integridade da fonte Backup Teste de Detecção de Falhas (TDF) |  | BASEAL |  |  |  | 850 |  |  |  | CAMAÇARI | LINEARES | [6 empty] | Estação do Conde | Estação do Conde - Elétrico e Iluminação - CLP
735 | 1347 |  |  | Console 2 | 2023-07-24 06:00 | GASEB | ECOMP Catu | TC/A não acelera NGP em automático. | Mau funcionamento do componente de segmento | Parada de Equipamento (Falha) | Indicação Incorreta | Projeto | Controle de Processo |  | Não |  |  | Supervisório | Compressão de Gás | Observado pelo controlador vide histórico que TC-A se limita em uma vazão de escoamento próximo de 5.000k m³/d. Controle de “margin” fica “ativado” sempre que a TC-A não chegou no SP de controle de “off-set”, impedindo a mesma de aumentar a rotação/NGP, possivelmente o controle está enxergando uma “baixa pressão de sucção”. | Sem maiores informações do referido evento. |  | BASEAL |  |  |  | 851 |  |  |  | ECOMP CATU | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Catu | ECOMP Catu - Compressão de Gás - Supervisório
736 | 1348 |  |  | Console Administrativo | 2023-08-01 08:25 | GARSOL | PR Urucu | TRIP TC/D (Compressor de venda) | Falha do Carregador | Terceiros | Baixa Vazão | Comercial | Atraso no Transporte | 2023-08-21 09:56 | Não |  |  | Terceiros | Compressão de Gás | Trip no compressor do carregador. | Plano de Resposta à Emergência junto ao Carregador |  | NORTE |  |  |  | 852 |  |  |  | COARI | LINEARES | [6 empty] | PR Urucu | PR Urucu - Compressão de Gás - Terceiros
737 | 1349 |  |  | Console Administrativo | 2023-08-01 12:23 | GASVAC | ECOMP Aracruz | Vazamento no GAS COOLER do TC/A. | Fechamento involuntário da válvula | Parada de Equipamento (Falha) | Vazamento | Projeto | Acidente sem Perda de Vidas | 2023-08-01 17:18 | Não |  |  | Resfriador | Compressão de Gás | Identificado vazamento no gás cooler do TC-A da ECOMP Aracruz. Foi realizado tamponamento do feixe com vazamento. | Inspeção visual e de integridade do Resfriador Avaliar aplicação de técnicas preditivas para detecção de vazamentos. |  | SUDESTE |  |  |  | 853 |  |  |  | ECOMP ARACRUZ | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Aracruz | ECOMP Aracruz - Compressão de Gás - Resfriador
738 | 1350 |  |  | Console 2 | 2023-08-02 04:58 | GASCAC | SDV/38 / Gascac | Fechamento indevido da SDV/38 / GASCAC | Fechamento involuntário da válvula | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Indicação | Projeto | Controle de Processo | 2023-08-02 15:39 | Não |  |  | Válvula | Controle e Automação | Verificado fechamento da SDV-38, sem alarme no sistema supervisório. Foi identificado que no inicio do projeto SCADA a operação não havia solicitado que essa válvula alarmasse com o fechamento e só alarmasse quando tivesse mudança de local/remoto. | Foi realizado correção no OASyS para subir o alarme de fechamento da válvula. |  | BASEAL |  |  |  | 859 |  |  |  | ITABUNA | LINEARES |  |  |  |  | SDV-38 | SDV | SDV-38 SDV/38 / Gascac | SDV/38 / Gascac - Controle e Automação - Válvula
739 | 1351 |  |  | Console Administrativo | 2023-08-02 07:46 | GASCAC | SDV/38 / Gascac | Constatado pelo CSC o fechamento da SDV/38, sem alarme no sistema supervisório. Favor verificar o alarme de fechamento da SDV/38. | Operação do Dispositivo de Segurança | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Indicação | Projeto | Controle de Processo | 2023-08-02 15:39 | Não |  |  | Válvula | Controle e Automação | Verificado fechamento da SDV-38, sem alarme no sistema supervisório. Foi identificado que no inicio do projeto SCADA a operação não havia solicitado que essa válvula alarmasse com o fechamento e só alarmasse quando tivesse mudança de local/remoto. | Foi realizado correção no OASyS para subir o alarme de fechamento da válvula. |  | BASEAL |  |  |  | 860 |  |  |  | ITABUNA | LINEARES |  |  |  |  | SDV-38 | SDV | SDV-38 SDV/38 / Gascac | SDV/38 / Gascac - Controle e Automação - Válvula
740 | 1352 |  |  | Console 2 | 2023-08-02 08:53 | Can Cam 14 | PE Caboto (Down Quimica) | Pressão muito baixa na saída do ponto de entrega atingindo valor abaixo do limite contratual | PSL / Pressão baixa no duto | Variação de Desempenho | Baixa Pressão | Comercial | Multa | 2023-08-02 15:35 | Não |  |  | Válvula | Linhas Internas | Alarme de pressão baixa no PT-32 de saída do ponto de entrega. Válvula VES a montante do tramo de medição B não aberto totalmente após uma manutenção. Foi alinhado a válvula VES a montante do tramo de medição B normalizando a sua pressão e que teve uma manutenção passa que a válvula não tinha sido totalmente aberta. | Criar procedimento de dupla checagem e testes operacionais dos equipamentos que sofrem intervenções e são entregues para a operação. |  | BASEAL |  |  |  | 861 |  |  |  | CAMAÇARI | LINEARES | [5 empty] | VES | PE Caboto (Down Quimica) | PE Caboto (Down Quimica) - Linhas Internas - Válvula
741 | 1353 |  |  | Console 1 | 2023-08-03 07:11 | GASCOM | Estação de Codajás | Falha de comunicação | Fechamento involuntário da válvula | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2023-08-18 03:11 | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Não foi possível determinar as causas da falha. Comunicação retornou sem necessidade de intervenção. | Não foi possível determinar as possíveis soluções. Comunicação retornou sem necessidade de intervenção. |  | NORTE |  |  |  | 862 |  |  |  | COARI | LINEARES | [6 empty] | Estação de Codajás | Estação de Codajás - Telecomunicação - Terceiros
742 | 1354 |  |  | Console 2 | 2023-08-04 08:15 | Ramal UTG Sul | PE Anchieta | Falha de comunicação com o PE. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Curto-Circuito | Projeto | Redução de Vida Útil | 2023-08-04 15:03 | Não |  |  | Painel Elétrico | Elétrico e Iluminação | Curto-circuito no fusível de 10A do painel geral. | Inspeção visual e de integridade do Painel Elétrico |  | SUDESTE |  |  |  | 863 |  |  |  | PIÚMA | LINEARES | [6 empty] | PE Anchieta | PE Anchieta - Elétrico e Iluminação - Painel Elétrico
743 | 1355 |  |  | Console 1 | 2023-08-04 10:13 | GARSOL | ECOMP Juaruna | TRIP do TC/A | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Alimentação | Projeto | Redução de Vida Útil | 2023-08-04 18:34 | Não |  |  | Motogerador | Geração de Energia | Trip do MG-A por atuação do relé de proteção MiCOM P343. Sem maiores informações a respeito deste evento. | Sem maiores detalhes para este evento |  | NORTE |  |  |  | 864 |  |  |  | ECOMP JUARUNA | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Juaruna | ECOMP Juaruna - Geração de Energia - Motogerador
744 | 1356 |  |  | Console 1 | 2023-08-04 14:40 | Ramal Coari | PE Coari | Falha no Instrumento FQ/22AFI | Mau funcionamento do componente de segmento | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2023-08-04 17:26 | Não |  |  | Computador de Processo | Controle e Automação | Ausência de comunicação por falha no computador de vazão. Não foi possível determinar as causas da falha. Foi realizado reset e a comunicação voltou ao normal. | Inspeção visual e de integridade do Computador de Vazão Calibração dos instrumentos Teste de Detecção de Falhas |  | NORTE |  |  |  | 865 |  |  |  | COARI | LINEARES | [6 empty] | PE Coari | PE Coari - Controle e Automação - Computador de Processo
745 | 1357 |  |  | Console 2 | 2023-08-04 15:00 | GASCAC | Estação de São Mateus | Falha na comunicação. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Indicação | Comercial | Controle de Processo | 2023-08-04 17:12 | Não |  |  | Instrumento de Pressão | Medição | Não foi possível identificar as causas da perda de comunicação. Comunicação retornou sem necessidade de intervenção no campo. | Sem possíveis soluções. Comunicação retornou sem necessidade de intervenção no campo. |  | SUDESTE |  |  |  | 866 |  |  |  | PRADO - BAHIA | LINEARES | [6 empty] | Estação de São Mateus | Estação de São Mateus - Medição - Instrumento de Pressão
746 | 1358 |  |  | Console 1 | 2023-08-04 16:46 | Ramal Coari | PE Coari | Perda de comunicação com o PE. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Indicação | Comercial | Controle de Processo | 2023-08-04 17:20 | Não |  |  | Instrumento de Pressão | Medição | Não foi possível identificar as causas da perda de comunicação. Comunicação retornou sem necessidade de intervenção no campo. | Sem possíveis soluções. Comunicação retornou sem necessidade de intervenção no campo. |  | NORTE |  |  |  | 867 |  |  |  | COARI | LINEARES | [6 empty] | PE Coari | PE Coari - Medição - Instrumento de Pressão
747 | 1359 |  |  | Console 1 | 2023-08-04 04:20 | GASCOM | ERP Caapiranga | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2023-08-04 10:15 | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Possível queda de energia. Comunicação retornou sem necessidade de intervenção no campo. | Sem possíveis soluções. Comunicação retornou sem necessidade de intervenção no campo. |  | NORTE |  |  |  | 868 |  |  |  | MANAUS | LINEARES | [6 empty] | ERP Caapiranga | ERP Caapiranga - Telecomunicação - Terceiros
748 | 1362 |  |  | Console 1 | 2023-08-05 02:18 | GASCOM | ECOMP Coari | Trip do TC/B | Trip de Turbo Compressor | Manobra Operacional | Manobra Operacional | Projeto | Redução de Vida Útil | 2023-08-05 03:10 | Não |  |  | Motogerador | Geração de Energia | Comando espúrio para abertura do disjuntor principal do MG-A | Sem maiores informações para este evento. |  | NORTE |  |  |  | 871 |  |  |  | ECOMP COARI | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Coari | ECOMP Coari - Geração de Energia - Motogerador
749 | 1364 |  |  | Console 1 | 2023-08-06 04:45 | GASALP | PE Rio Largo | Perda do tramo de Regulagem A. | Falha no SKID de redução para o cliente | Parada de Equipamento (Falha) | Dano Estrutural | Projeto | Redução de Vida Útil | 2023-08-08 09:52 | Não |  |  | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Danos na haste da SDV, perda de ajuste das PCV's ativa e monitora. | Inspeção visual e de integridade nas válvulas Calibração das válvulas Manutenção Preventiva das válvulas |  | BASEAL |  |  |  | 873 |  |  |  | PILAR - ALAGOAS | LINEARES |  |  |  |  | PCV-12A / PCV- 13A | PCV | PCV-12A / PCV- 13A PE Rio Largo | PE Rio Largo - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
750 | 1365 |  |  | Console 2 | 2023-08-06 18:29 | Ramal UTG Sul | LT Ramal UTG Sul | Falha de comunicação com Ramal UTGSUL. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2023-08-09 18:00 | Não |  |  | Motogerador | Geração de Energia | Abertura de OS:636381 o gerador Térmico com problemas aguardando peças pra normalização e foi alugado um gerador a diesel para alimentação do site mas também veio apresentar problemas. | Inspeção visual e de integridade do gerador Adequação do lead time de sobressalentes do gerador |  | SUDESTE |  |  |  | 874 |  |  |  | PIÚMA | LINEARES | [6 empty] | LT Ramal UTG Sul | LT Ramal UTG Sul - Geração de Energia - Motogerador
751 | 1366 |  |  | Console 2 | 2023-08-06 18:20 | GASEB | ECOMP Catu | Falha de Cranck no TC/A. (Falha na XV/008) | Mau funcionamento do componente de segmento | Parada de Equipamento (Falha) | Indicação Incorreta | Projeto | Redução de Vida Útil | 2023-08-06 22:40 | Não |  |  | Válvula | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Falha no micro switch da válvula XV-08 causando erro de posição de abertura da válvula | Inspeção visual e de integridade da válvula e dos componentes do atuador Teste de Detecção de Falhas Ocultas |  | BASEAL |  |  |  | 875 |  |  |  | ECOMP CATU | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Catu | ECOMP Catu - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula
752 | 1367 |  |  | Console 2 | 2023-08-06 18:52 | GASCAC | PR Cacimbas | TRIP PR Cacimbas. | Fechamento involuntário da válvula | Parada de Equipamento (Falha) | Baixa Vazão | Comercial | Controle de Processo | 2023-08-06 22:27 | Não |  |  | Terceiros | Entrada | Provável corte da injeção de gás. Houve o retorno gradual de injeção até sua normalidade. |  |  | SUDESTE |  |  |  | 876 |  |  |  | ARACRUZ | LINEARES | [6 empty] | PR Cacimbas | PR Cacimbas - Entrada - Terceiros
753 | 1368 |  |  | Console 1 | 2023-08-07 01:59 | Nordestão | PE Goianinha | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2023-08-07 11:47 | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Não foi possível identificar as causas da perda de comunicação. Comunicação retornou sem necessidade de intervenção no campo. | Sem possíveis soluções. Comunicação retornou sem necessidade de intervenção no campo. |  | NORDESTE |  |  |  | 877 |  |  |  | MACAÍBA | LINEARES | [6 empty] | PE Goianinha | PE Goianinha - Telecomunicação - Terceiros
754 | 1370 |  |  | Console 1 | 2023-08-08 20:23 | GARSOL | PR Urucu | Perda de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2023-08-09 03:00 | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Ausência de comunicação do link VSAT da Embratel. | Redundâncias para evitar perdas de comunicação Plano de Resposta a Emergência com a Embratel / TPZ Aplicação de Fibra Ótica |  | NORTE |  |  |  | 879 |  |  |  | COARI | LINEARES | [6 empty] | PR Urucu | PR Urucu - Telecomunicação - Terceiros
755 | 1371 |  |  | Console Administrativo | 2023-08-09 02:50 | GASEB | ECOMP Catu | TC/A modulou de automático para manual sem comando do CSC | Mau funcionamento do componente de segmento | Parada de Equipamento (Falha) | Indicação Incorreta | Comercial | Controle de Processo |  | Não |  |  | Supervisório (IFIX) | Controle e Automação | Indicação incorreta de automático para manual sem comando do CSC. Não foi observada nenhuma falha das variáveis no Supervisório. | Backup Teste de Detecção de Falhas |  | BASEAL |  |  |  | 880 |  |  |  | ECOMP CATU | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Catu | ECOMP Catu - Controle e Automação - Supervisório (IFIX)
756 | 1372 |  |  | Console 1 | 2023-08-09 12:20 | GASCOM | ECOMP Coari | Falha de comunicação da ECOMP com sistema IFIX. | Fechamento involuntário da válvula | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2023-08-09 14:37 | Não |  |  | Firewall | Telecomunicação | Firewall não estava divulgando as rotas para as redes dos servidores do IFIX. Não foi possível determinar as causas da falha, foi realizado reset no Firewall e a comunicação retornou; | Backup Teste de Detecção de Falhas |  | NORTE |  |  |  | 881 |  |  |  | ECOMP COARI | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Coari | ECOMP Coari - Telecomunicação - Firewall
757 | 1373 |  |  | Console 2 | 2023-08-09 17:04 | GASCAC | Estação de Itajuípe | Falha de comunicação com estação | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2023-08-12 14:18 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Ausência de energia por parte da concessionária. | Avaliar aumento de carga dos bancos de bateria Aplicação de paineis solares Plano de Resposta a Emergência com a concessionária |  | BASEAL |  |  |  | 882 |  |  |  | ITABUNA | LINEARES | [6 empty] | Estação de Itajuípe | Estação de Itajuípe - Elétrico e Iluminação - Terceiros
758 | 1375 |  |  | Console 1 | 2023-08-10 05:52 | Nordestão | PE Paulista | Verificado congelamento dos dados de medição no PE. | Falha no computador de vazão | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2023-08-11 12:15 | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Não foi possível determinar as causas da falha, foi realizado reset no modem e lantronix e a comunicação foi restabelecida. | Não foi possível determinar as possíveis soluções, foi realizado reset no modem e lantronix e a comunicação foi restabelecida. |  | NORDESTE |  |  |  | 884 |  |  |  | JABOATÃO | LINEARES | [6 empty] | PE Paulista | PE Paulista - Telecomunicação - Terceiros
759 | 1376 |  |  | Console 1 | 2023-08-10 14:26 | GASALP | PE Rio Largo | Pressão alta na saída para o cliente acima dos limites contratuais. | Falha no SKID de redução para o cliente | Parada de Equipamento (Falha) | Vazamento | Segurança | Acidente sem Perda de Vidas | 2023-08-10 16:10 | Não |  |  | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Vazamento no diafragma da válvula do tramo de regulagem B. | Inspeção visual e de integridade das válvulas Manutenção Preventiva (troca dos diafragmas por vida útil conhecida) |  | BASEAL |  |  |  | 885 |  |  |  | PILAR - ALAGOAS | LINEARES | [6 empty] | PE Rio Largo | PE Rio Largo - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
760 | 1377 |  |  | Console 1 | 2023-08-10 18:38 | GASCOM | ECOMP Coari | Falha de comunicação com sistema IFIX. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Dano Estrutural | Projeto | Redução de Vida Útil | 2023-08-14 09:03 | Não |  |  | Switch | Controle e Automação | Queima do Switch concentrador da automação da estação Stratix. | Inspeção visual e de integridade Manutenção Preventiva (Troca por Fim de Vida Útil Conhecida) |  | NORTE |  |  |  | 886 |  |  |  | ECOMP COARI | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Coari | ECOMP Coari - Controle e Automação - Switch
761 | 1378 |  |  | Console 1 | 2023-08-11 04:38 | Loop Nordestão | ERP Recife | Vazamento com cheiro de gás, Observado pelo denunciante barulho de despressurização para atmosfera com odor de gás. | Operação do Dispositivo de Segurança | Parada de Equipamento (Falha) | Vazamento | Segurança | Acidente sem Perda de Vidas | 2023-08-18 15:00 | Não |  |  | Válvula | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Vazamento de gás no tramo A de regulagem. Possível falha na válvula PSV. Causa ainda em investigação. | Inspeção visual e de integridade Calibração da válvula |  | NORDESTE |  |  |  | 887 |  |  |  | JABOATÃO | LINEARES | [5 empty] | PSV | ERP Recife | ERP Recife - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula
762 | 1379 |  |  | Console 1 | 2023-08-11 04:17 | GASCAP | PE Carmópolis II - UOSEAL | Falha de comunicação com o Ponto de Entrega. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2023-08-11 05:12 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Ausência de energia por parte da concessionária. | Avaliar aumento de carga dos bancos de bateria Aplicação de paineis solares Plano de Resposta a Emergência com a concessionária |  | BASEAL |  |  |  | 888 |  |  |  | ATALAIA - SERGIPE | LINEARES | [6 empty] | PE Carmópolis II - UOSEAL | PE Carmópolis II - UOSEAL - Elétrico e Iluminação - Terceiros
763 | 1380 |  |  | Console 2 | 2023-08-10 19:33 | GASCAV | ECOMP Piúma | Trip do TC/C | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Alimentação | Projeto | Redução de Vida Útil | 2023-08-17 12:37 | Não |  |  | Motogerador | Geração de Energia | Trip do MG-A por baixo nível de água no sistema de arrefecimento. A ausência de alimentação ocasionou o desligamento do TC-C por "falha de alimentação no HOOD" Foi completado o nível do sistema de arrefecimento com 120 litros de água e normalizado MG-A. | Verificar possível presença de vazamentos no sistema de arrefecimento. Estabelecer rotina de inspeção no equipamento verificando os instrumentos de medição. |  | SUDESTE |  |  |  | 889 |  |  |  | ECOMP PIÚMA | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Piúma | ECOMP Piúma - Geração de Energia - Motogerador
764 | 1381 |  |  | Console 2 | 2023-08-11 08:20 | GASEB | ECOMP Catu | Trip do TC/A. | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Entupimento/ Obstrução | Projeto | Redução de Vida Útil | 2023-08-11 11:22 | Não |  |  | Turbocompressor | Compressão de Gás | Verificado entupimento na tocha do sistema de ignição. Após limpeza dos ignitores, foi normalizado o sistema. | Verificar necessidade de revisão dos planos de manutenção/inspeção do equipamento ajustando periodicidade e ações. |  | BASEAL |  |  |  | 890 |  |  |  | ECOMP CATU | ECOMP |  |  |  |  | TC-A |  | TC-A ECOMP Catu | ECOMP Catu - Compressão de Gás - Turbocompressor
765 | 1382 |  |  | Console Administrativo | 2023-08-11 13:35 | Nordestão | PE Goianinha | Falha de comunicação no OASYS. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2023-08-11 18:07 | Não |  |  | UPS | Elétrico e Iluminação | Perda de comunicação por falha na UPS. | Inspeção visual e de integridade na UPS |  | NORDESTE |  |  |  | 891 |  |  |  | MACAÍBA | LINEARES | [6 empty] | PE Goianinha | PE Goianinha - Elétrico e Iluminação - UPS
766 | 1383 |  |  | Console 2 | 2023-08-11 07:27 | GASCAC | PE Veracel | Falha de comunicação no OASYS e PI VISION | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2023-08-14 13:55 | Não |  |  | Ar Condicionado | Elétrico e Iluminação | Sistema de comunicação em falha devido a alta temperatura do shelter. Possível problema no ar condicionado | Inspeção visual e de integridade no Ar condicionado do shelter Manutenção Preventiva (Limpeza e conservação) do ar condicionado |  | SUDESTE |  |  |  | 892 |  |  |  | PRADO - BAHIA | LINEARES | [6 empty] | PE Veracel | PE Veracel - Elétrico e Iluminação - Ar Condicionado
767 | 1384 |  |  | Console 1 | 2023-08-12 02:23 | GASCOM | ERP Codajás | Falha de comunicação com todas as variáveis. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2023-08-12 02:55 | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Não foi possível identificar as causas da perda de comunicação. Comunicação retornou sem necessidade de intervenção no campo. | Sem possíveis soluções. Comunicação retornou sem necessidade de intervenção no campo. |  | NORTE |  |  |  | 893 |  |  |  | COARI | LINEARES | [6 empty] | ERP Codajás | ERP Codajás - Telecomunicação - Terceiros
768 | 1386 |  |  | Console 1 | 2023-08-13 02:32 | Ramal Anamã | PE Anamã | Congelamento de variáveis no FQ/22B/FI | Falha no computador de vazão | Parada de Equipamento (Falha) | Congelamento de dados | Projeto | Controle de Processo | 2023-08-13 18:54 | Não |  |  | Computador de Processo | Controle e Automação | Falta de comunicação com OASYS devido necessidade de substituição do RC9570. O CV floboss 407 está com falha no hardware com constantes travamentos. | Verificar plano de ação para substituição do componente. |  | NORTE |  |  |  | 895 |  |  |  | COARI | LINEARES | [6 empty] | PE Anamã | PE Anamã - Controle e Automação - Computador de Processo
769 | 1387 |  |  | Console 1 | 2023-08-13 13:53 | Nordestão | PE Goianinha | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2023-08-13 17:41 | Não |  |  | Conversor/Gateway | Telecomunicação | Lantronix em falha. Não foi possível identificar as causas. Realizado reset no modem e comunicação voltou ao normal. | Sem possível soluções. Foi realizado reset no modem. |  | NORDESTE |  |  |  | 896 |  |  |  | MACAÍBA | LINEARES | [6 empty] | PE Goianinha | PE Goianinha - Telecomunicação - Conversor/Gateway
770 | 1388 |  |  | Console 1 | 2023-08-13 12:27 | GASFOR | Estação KM 370 | Falha de comunicação no OASYS e PI VISION | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Congelamento de dados | Comercial | Controle de Processo | 2023-08-14 18:53 | Não |  |  | Conversor/Gateway | Telecomunicação | Lantronix em falha. Não foi possível identificar as causas. Realizado reset no modem e comunicação voltou ao normal. | Sem possível soluções. Foi realizado reset no modem. |  | NORDESTE |  |  |  | 897 |  |  |  | MARACANAÚ | LINEARES | [6 empty] | Estação KM 370 | Estação KM 370 - Telecomunicação - Conversor/Gateway
771 | 1390 |  |  | Console 1 | 2023-08-13 06:05 | Nordestão | PE Goianinha | Perda do tramo A de regulagem, Tramo B em operação com 32 kgf/cm². | Falha no SKID de redução para o cliente | Parada de Equipamento (Falha) | Alta Pressão | Projeto | Controle de Processo |  | Não |  |  | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | oi encontrado excesso de pó amarelo e óleo nos pilotos das válvulas ativa e monitora. Iniciado desmontagem e limpeza dos reguladores. | Verificar necessidade de ajustar periodicidade de plano de conservação e limpeza dos reguladores. |  | NORDESTE |  |  |  | 899 |  |  |  | MACAÍBA | LINEARES | 2610 |  |  |  | PCV-12A / PCV-13A | PCV | PCV-12A / PCV-13A PE Goianinha | PE Goianinha - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
772 | 1391 |  | 642348 | Console 1 | 2023-08-14 05:34 | Carmópolis/Pilar | PE Penedo | Perda de controle das PCVs dos tramos de regulagem ocasionando pressão alta na entrega. | Falha no SKID de redução para o cliente | Parada de Equipamento (Falha) | Alta Pressão | Projeto | Controle de Processo | 2023-08-14 10:00 | Não |  |  | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Realizada inspeção e identificado que devido ao aumento de consumo as pressões aumentaram. |  |  | BASEAL |  |  |  | 900 |  |  |  | PILAR - ALAGOAS | LINEARES | [5 empty] | PCV | PE Penedo | PE Penedo - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
773 | 1392 |  |  | Console 2 | 2023-08-14 05:18 | GASCAC | PR Cacimbas | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2023-08-14 07:15 | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Link da Embratel estava fora do ar. | Redundâncias para evitar perdas de comunicação Plano de Resposta a Emergência com a Embratel Aplicação de Fibra Ótica |  | SUDESTE |  |  |  | 901 |  |  |  | ARACRUZ | LINEARES | [6 empty] | PR Cacimbas | PR Cacimbas - Telecomunicação - Terceiros
774 | 1393 |  |  | Console 2 | 2023-08-14 08:31 | GASCAC | PR Cacimbas | Sem comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2023-08-14 13:54 | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Ausência de comunicação por problemas no link da Embratel | Redundâncias para evitar perdas de comunicação Plano de Resposta a Emergência com a Embratel Aplicação de Fibra Ótica |  | SUDESTE |  |  |  | 902 |  |  |  | ARACRUZ | LINEARES | [6 empty] | PR Cacimbas | PR Cacimbas - Telecomunicação - Terceiros
775 | 1394 |  |  | Console 1 | 2023-08-14 10:44 | GASCOM | ECOMP Coari | Falha de comunicação no IFIX. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2023-08-14 13:54 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Ausência de comunicação por travamento no Firewall após pico de energia. | Teste de Detecção de Falhas (DTF) |  | NORTE |  |  |  | 903 |  |  |  | ECOMP COARI | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Coari | ECOMP Coari - Elétrico e Iluminação - Terceiros
776 | 1395 |  |  | Console 2 | 2023-08-14 11:13 | GASVAC | PE Vitória | Falha de energia. | Falha de Energia Elétrica | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2023-08-16 18:23 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Perda da comunicação com OASYS / PI impossibilitando supervisão e controle do ponto de entrega. Concessionária restabeleceu a energia e a comunicação foi reestabelecida. | Avaliar ampliação de carga dos bancos de baterias Aplicação de painel solar Plano de Resposta à Emergência junto à concessionária |  | SUDESTE |  |  |  | 904 |  |  |  | PIÚMA | LINEARES | [6 empty] | PE Vitória | PE Vitória - Elétrico e Iluminação - Terceiros
777 | 1396 |  |  | Console 1 | 2023-08-15 06:10 | Nordestão | PE Paulista | Perda da comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2023-08-16 18:23 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Perda de comunicação por ausência de energia por parte da concessionária | Avaliar ampliação de carga dos bancos de baterias Aplicação de painel solar Plano de Resposta à Emergência junto à concessionária |  | NORDESTE |  |  |  | 905 |  |  |  | JABOATÃO | LINEARES | [6 empty] | PE Paulista | PE Paulista - Elétrico e Iluminação - Terceiros
778 | 1397 |  |  | Console 1 | 2023-08-15 06:21 | Catu / Itaporanga | PE Fazenda Bálsamo | Perda da comunicação. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2023-08-17 12:24 | Não |  |  | Conversor/Gateway | Telecomunicação | Lantronix em falha. Não há maiores detalhes da falha. | Teste de Detecção de Falhas (DTF) |  | BASEAL |  |  |  | 906 |  |  |  | CATU | LINEARES | [6 empty] | PE Fazenda Bálsamo | PE Fazenda Bálsamo - Telecomunicação - Conversor/Gateway
779 | 1398 |  |  | Console 2 | 2023-08-15 08:32 | Ramal UTG Sul | PE Anchieta | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2023-08-15 14:19 | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Perda de comunicação por ausência de energia por parte da concessionária | Avaliar ampliação de carga dos bancos de baterias Aplicação de painel solar Plano de Resposta à Emergência junto à concessionária |  | SUDESTE |  |  |  | 907 |  |  |  | PIÚMA | LINEARES | [6 empty] | PE Anchieta | PE Anchieta - Telecomunicação - Terceiros
780 | 1399 |  |  | Console 1 | 2023-08-15 11:53 | GASCOM | Estação de Manaus | Falha de comunicação com a estação e pontos de entrega de Mauá e UTE Mauá. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2023-08-15 13:50 | Não |  |  | Modem | Telecomunicação | Travamento no Modem. Não foi possível identificar as causas do travamento. O modem foi resetado e comunicação voltou ao normal. | Inspeção visual e de integridade do modem e cabos Inspeção das condições da sala onde o modem e cabeamento estão instalados |  | NORTE |  |  |  | 908 |  |  |  | MANAUS | LINEARES | [6 empty] | Estação de Manaus | Estação de Manaus - Telecomunicação - Modem
781 | 1400 |  |  | Console 1 | 2023-08-15 08:30 | GASCOM | LT Gascom | Desarme dos pontos de entrega UTE Mauá, UTE Aparecida, PE Mauá e PE Aparecida. | Falha de Energia Elétrica | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2023-08-15 15:00 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Interrupção no fornecimento de energia elétrica na estação devido falha no SIN. Devido atuação do ERAC diversos pontos foram influenciados no fornecimento de energia elétrica. | Plano de Resposta à Emergência junto à Concessionária Avaliação de aumento de carga de banco de baterias Avaliação de implantação de paineis solares |  | NORTE |  |  |  | 909 |  |  |  | Linhas internas - GASCOM | LINEARES | [6 empty] | LT Gascom | LT Gascom - Elétrico e Iluminação - Terceiros
782 | 1401 |  |  | Console 1 | 2023-08-15 17:37 | Carmópolis/Pilar | Estação de Carmópolis | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2023-08-15 19:48 | Não |  |  | CLP | Controle e Automação | Falha no CLP. Sem maiores detalhes da falha. | Inspeção visual e de integridade nos equipamentos de controle e automação Teste de Detecção de Falhas Ocultas Avaliação de obsolescência |  | BASEAL |  |  |  | 910 |  |  |  | ATALAIA - SERGIPE | LINEARES | [6 empty] | Estação de Carmópolis | Estação de Carmópolis - Controle e Automação - CLP
783 | 1402 |  |  | Console 1 | 2023-08-15 17:41 | Catu / Itaporanga | PE Águas Claras | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2023-08-15 18:36 | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Ausência de comunicação por parte da Operadora de Telecom. Foi reconfigurado a sessão BGP pela operadora de telecomunicações. | Redundâncias para evitar perdas de comunicação Plano de Resposta a Emergência com a Operadora Aplicação de Fibra Ótica |  | BASEAL |  |  |  | 911 |  |  |  | ATALAIA - SERGIPE | LINEARES | [6 empty] | PE Águas Claras | PE Águas Claras - Telecomunicação - Terceiros
784 | 1403 |  |  | Console 1 | 2023-08-15 17:36 | Catu / Itaporanga | Estação do Conde | Falha de comunicação | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2023-08-16 13:01 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Ausência de energia por parte da concessionária. | Avaliar ampliação de carga dos bancos de baterias Aplicação de painel solar Plano de Resposta à Emergência junto à concessionária |  | BASEAL |  |  |  | 912 |  |  |  | CAMAÇARI | LINEARES | [6 empty] | Estação do Conde | Estação do Conde - Elétrico e Iluminação - Terceiros
785 | 1404 |  | 642948 | Console 1 | 2023-08-15 17:40 | GAI | Estação Itaporanga | Falha de comunicação | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2023-08-15 17:43 | Não |  |  | CLP | Controle e Automação | Falha no CLP. Sem maiores detalhes da falha. | Inspeção visual e de integridade nos equipamentos de controle e automação Teste de Detecção de Falhas Ocultas Avaliação de obsolescência |  | BASEAL |  |  |  | 913 |  |  |  | ATALAIA - SERGIPE | LINEARES | [6 empty] | Estação Itaporanga | Estação Itaporanga - Controle e Automação - CLP
786 | 1405 |  |  | Console Administrativo | 2023-08-15 08:30 | Base Operacional / Sudeste | BO Sudeste | Desarme de diversos pontos de recebimento e pontos de entrega. | Falha de Energia Elétrica | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2023-08-15 14:00 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Interrupção no fornecimento de energia elétrica na estação devido falha no SIN. Devido atuação do ERAC diversos pontos foram influenciados no fornecimento de energia elétrica. | Avaliar ampliação de carga dos bancos de baterias Aplicação de painel solar Plano de Resposta à Emergência junto à concessionária |  | SUDESTE |  |  |  | 914 |  |  |  | Base Operacional - Sudeste | LINEARES | [6 empty] | BO Sudeste | BO Sudeste - Elétrico e Iluminação - Terceiros
787 | 1406 |  |  | Console Administrativo | 2023-08-15 08:30 | Base Operacional / Bahia | BO Bahia | Desarme de diversos pontos de recebimento e pontos de entrega. | Falha de Energia Elétrica | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2023-08-17 12:22 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Interrupção no fornecimento de energia elétrica na estação devido falha no SIN. Devido atuação do ERAC diversos pontos foram influenciados no fornecimento de energia elétrica. | Avaliar ampliação de carga dos bancos de baterias Aplicação de painel solar Plano de Resposta à Emergência junto à concessionária |  | BASEAL |  |  |  | 915 |  |  |  | Base Operacional - BASEAL | LINEARES | [6 empty] | BO Bahia | BO Bahia - Elétrico e Iluminação - Terceiros
788 | 1407 |  |  | Console 2 | 2023-08-15 22:42 | GASCAV | Estação Tims | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2023-08-16 14:25 | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Ausência de comunicação por problemas no link da Embratel | Redundância de comunicação Aplicação de fibra ótica Plano de Resposta à Emergência junto a Embratel |  | SUDESTE |  |  |  | 916 |  |  |  | PIÚMA | LINEARES | [6 empty] | Estação Tims | Estação Tims - Telecomunicação - Terceiros
789 | 1408 |  |  | Console 2 | 2023-08-15 21:39 | Ramal UTG Sul | LT Ramal UTG Sul | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2023-08-15 22:35 | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Sem causas identificadas. Comunicação retornou sem intervenção do campo. | Inspeção visual e de integridade do modem e cabos Inspeção das condições da sala onde o modem e cabeamento estão instalados |  | SUDESTE |  |  |  | 917 |  |  |  | PIÚMA | LINEARES | [6 empty] | LT Ramal UTG Sul | LT Ramal UTG Sul - Telecomunicação - Terceiros
790 | 1409 |  |  | Console 2 | 2023-08-16 06:48 | GASCAC | PR Cacimbas | Perda de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2023-08-16 09:31 | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Ausência de comunicação por parte da Operadora de Telecom. Foi reconfigurado a sessão BGP pela operadora de telecomunicações. | Redundâncias para evitar perdas de comunicação Plano de Resposta a Emergência com a Operadora Aplicação de Fibra Ótica |  | SUDESTE |  |  |  | 918 |  |  |  | ARACRUZ | LINEARES | [6 empty] | PR Cacimbas | PR Cacimbas - Telecomunicação - Terceiros
791 | 1410 |  |  | Console 2 | 2023-08-16 07:15 | GASCAC | PE Interconexão SDV/02 | Perda de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Condições Climática | Comercial | Controle de Processo | 2023-08-16 16:06 | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Comunicação normalizada sem intervenção e sem acionamento do campo. Condições climáticas ruins na região. | Redundâncias para evitar perdas de comunicação Aplicação de Fibra Ótica |  | SUDESTE |  |  |  | 919 |  |  |  | ARACRUZ | LINEARES | [6 empty] | PE Interconexão SDV/02 | PE Interconexão SDV/02 - Telecomunicação - Terceiros
792 | 1411 |  |  | Console 2 | 2023-08-16 09:24 | GASCAC | PE São Mateus | Falha de comunicação com PE. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2023-08-16 14:12 | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Ausência de comunicação por parte da Operadora de Telecom. Foi reconfigurado a sessão BGP pela operadora de telecomunicações. | Redundâncias para evitar perdas de comunicação Plano de Resposta a Emergência com a Operadora Aplicação de Fibra Ótica |  | SUDESTE |  |  |  | 920 |  |  |  | PRADO - BAHIA | LINEARES | [6 empty] | PE São Mateus | PE São Mateus - Telecomunicação - Terceiros
793 | 1412 |  |  | Console 2 | 2023-08-16 13:24 | Lagoa Parda/VB/10 | PE Válvula 10 | Falha de comunicação no PE> | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2023-08-16 18:40 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Ausência de energia elétrica por parte da concessionária. | Plano de Resposta à Emergência junto à Concessionária Avaliar ampliação de capacidade do banco de baterias Avaliar aplicação de paineis solares |  | SUDESTE |  |  |  | 921 |  |  |  | ARACRUZ | LINEARES | [6 empty] | PE Válvula 10 | PE Válvula 10 - Elétrico e Iluminação - Terceiros
794 | 1413 |  |  | Console 1 | 2023-08-16 16:01 | GASFOR | PE Pecém | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2023-08-16 16:07 | Não |  |  | Modem | Telecomunicação | Sem identificação de causas. Modem foi reiniciado e a comunicação retornou. | Inspeção visual e de integridade de modem (cabos e aparelho) |  | NORDESTE |  |  |  | 922 |  |  |  | MARACANAÚ | LINEARES | [6 empty] | PE Pecém | PE Pecém - Telecomunicação - Modem
795 | 1414 |  |  | Console 1 | 2023-08-16 22:45 | Ramal Anamã | PE Anamã | Falha de comunicação | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2023-08-17 03:35 | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Sem identificação de causas. Comunicação retornou sem necessidade de intervenção. | Sem possível soluções. Comunicação retornou sem necessidade de intervenção. |  | NORTE |  |  |  | 923 |  |  |  | COARI | LINEARES | [6 empty] | PE Anamã | PE Anamã - Telecomunicação - Terceiros
796 | 1415 |  |  | Console 1 | 2023-08-16 23:53 | GASFOR | ERP Aracati | Falha de comunicação intermitente. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2023-08-17 03:35 | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Sem identificação de causas. Comunicação retornou sem necessidade de intervenção. | Sem possível soluções. Comunicação retornou sem necessidade de intervenção. |  | NORDESTE |  |  |  | 924 |  |  |  | MOSSORÓ | LINEARES | [6 empty] | ERP Aracati | ERP Aracati - Telecomunicação - Terceiros
797 | 1416 |  |  | Console 1 | 2023-08-16 23:59 | Catu / Itaporanga | PE Estância | Falha de comunicação intermitente. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2023-08-17 03:35 | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Não foi identificada causa da falha de comunicação. Comunicação retornou sem intervenção no equipamento. | Inspeção visual e de integridade no modem e periféricos Avaliar implantação de redundâncias para comunicação |  | BASEAL |  |  |  | 925 |  |  |  | ATALAIA - SERGIPE | LINEARES | [6 empty] | PE Estância | PE Estância - Telecomunicação - Terceiros
798 | 1417 |  |  | Console 1 | 2023-08-17 00:05 | Nordestão | PE Pedra de Fogo | Falha de comunicação intermitente. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2023-08-17 03:35 | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Não foi identificada causa da falha de comunicação. Comunicação retornou sem intervenção no equipamento. | Inspeção visual e de integridade no modem e periféricos Avaliar implantação de redundâncias para comunicação |  | NORDESTE |  |  |  | 926 |  |  |  | JOÃO PESSOA | LINEARES | [6 empty] | PE Pedra de Fogo | PE Pedra de Fogo - Telecomunicação - Terceiros
799 | 1418 |  |  | Console 1 | 2023-08-17 00:07 | Ramal Mauá | Ramal Mauá | Falha de comunicação intermitente. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2023-08-23 22:06 | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Ausência de comunicação por falha no link do Provedor da Embratel. | Plano de Resposta à Emergência junto ao provedor Avaliar implantação de redundâncias para comunicação Avaliar aplicação de fibra ótica |  | NORTE |  |  |  | 927 |  |  |  | MANAUS | LINEARES | [6 empty] | Ramal Mauá | Ramal Mauá - Telecomunicação - Terceiros
800 | 1419 |  |  | Console 1 | 2023-08-17 13:57 | Loop Nordestão | ERP Recife | Falha de comunicação com a ERP Recife | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2023-08-25 21:21 | Não |  |  | CLP | Controle e Automação | Realizado testes de conectividade Acionado e constatado link operante. Acionado sobreaviso de campo para verificar , possível lantronix e plc travado, verificado plc em falha | Inspeção visual e de integridade CLP Teste de Detecção de Falhas Backup |  | NORDESTE |  |  |  | 928 |  |  |  | JABOATÃO | LINEARES | [6 empty] | ERP Recife | ERP Recife - Controle e Automação - CLP
801 | 1421 |  |  | Console 2 | 2023-08-17 17:19 | Ramal Catu 18 | PR Pojuca II | Alteração na programação de recebimento TRIP da planta UPGN. | Falha do Carregador | Terceiros | Baixa Vazão | Comercial | Interrupção de Transporte | 2023-08-18 15:22 | Não |  |  | Terceiros | Entrada | Operador da CEOP informou que a UPGN realizará redução na exportação de gás para a malha TAG. Zerado vazão de PR Santiago sem prévio aviso. Retorno do Polo Santiago com 1.400 k m³/d, sem aviso prévio. Informado falha de energia elétrica ocasionando parada da planta. | Estabelecer Plano de Resposta para mitigar danos em casos de interrupção do serviço prestado pela UPGN |  | BASEAL |  |  |  | 930 |  |  |  | CATU | LINEARES | [6 empty] | PR Pojuca II | PR Pojuca II - Entrada - Terceiros
802 | 1422 |  |  | Console 1 | 2023-08-17 17:29 | GASALP | PE Rio Largo | Pressão alta de entrega | Mau funcionamento do componente de segmento | Parada de Equipamento (Falha) | Alta Pressão | Projeto | Controle de Processo | 2023-08-17 18:15 | Não |  |  | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Pressão alta de saída mesmo com consumo normal do cliente. Verificada falha no pré-piloto da PCV ativa do tramo B. Efetuado reparo no equipamento. | Definir frequência de inspeções periódicas no equipamento. Verificar plano de manutenção do equipamento no que tange à descrição de ações e periodicidade de execução. |  | BASEAL |  |  |  | 931 |  |  |  | PILAR - ALAGOAS | LINEARES |  |  |  |  | PCV-12B | PCV | PCV-12B PE Rio Largo | PE Rio Largo - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
803 | 1424 |  |  | Console 2 | 2023-08-17 14:50 | GASCAC | ECV São Sebastião do Passé | Falha de comunicação com OASYS | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2023-08-17 16:30 | Não |  |  | Modem | Telecomunicação | Em contato com a Base em Catu, com supervisor Fábio Matos, o mesmo informou que o problema na comunicação se normalizou sem a necessidade de envio de equipe de campo. Informado que a instabilidade na comunicação estava possivelmente atrelada as más condições climáticas da região. | Plano de Resposta à Emergência junto ao provedor Avaliar implantação de redundâncias para comunicação Avaliar aplicação de fibra ótica |  | BASEAL |  |  |  | 933 |  |  |  | CATU | LINEARES | [6 empty] | ECV São Sebastião do Passé | ECV São Sebastião do Passé - Telecomunicação - Modem
804 | 1425 |  |  | Console 1 | 2023-08-18 06:12 | Carmópolis/Pilar | PE São Miguel dos Campos | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2023-08-18 13:15 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Ausência de energia elétrica por parte da concessionária. | Plano de Resposta à Emergência junto à Concessionária Avaliação de aumento de carga de banco de baterias Avaliação de implantação de paineis solares |  | BASEAL |  |  |  | 934 |  |  |  | PILAR - ALAGOAS | LINEARES | [6 empty] | PE São Miguel dos Campos | PE São Miguel dos Campos - Elétrico e Iluminação - Terceiros
805 | 1426 |  |  | Console 2 | 2023-08-18 08:26 | Ramal UTG Sul | PE Anchieta | Falha de comunicação OASYS. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Curto-Circuito | Comercial | Controle de Processo | 2023-08-18 12:07 | Não |  |  | Fonte de Alimentação | Elétrico e Iluminação | Fusível da fonte retificadora queimado. | Inspeção visual e de integridade na fonte de alimentação e equipamentos de elétrica |  | SUDESTE |  |  |  | 935 |  |  |  | PIÚMA | LINEARES | [6 empty] | PE Anchieta | PE Anchieta - Elétrico e Iluminação - Fonte de Alimentação
806 | 1427 |  |  | Console 1 | 2023-08-17 18:13 | GASFOR | PE Fortaleza | Reclamação do cliente de pressão baixa do limite contratual na saída do ponto de entrega | PSL / Pressão baixa no duto | Manobra Operacional | Baixa Pressão | Comercial | Atraso no Transporte |  |  |  |  | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Teste operacional da válvula reguladora ativa do tramo B realizado de forma indevida, provocando queda de pressão na entrega para o cliente. | Elaborar e implementar procedimento para alinhamento de tramos de regulagem gradativamente Capacitar mantenedores no procedimento. |  | NORDESTE |  |  |  | 936 |  |  |  | MARACANAÚ | LINEARES |  |  |  |  | PCV-06B | PCV | PCV-06B PE Fortaleza | PE Fortaleza - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
807 | 1428 |  |  | Console 1 | 2023-08-19 05:23 | Carmópolis/Pilar | PE São Miguel dos Campos | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo |  | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Não foi possível determinar as causas. Comunicação retornou sem necessidade de intervenção. | Comunicação retornou sem necessidade de intervenção. |  | BASEAL |  |  |  | 937 |  |  |  | PILAR - ALAGOAS | LINEARES | [6 empty] | PE São Miguel dos Campos | PE São Miguel dos Campos - Telecomunicação - Terceiros
808 | 1429 |  |  | Console 1 | 2023-08-19 06:04 | GASCOM | ECOMP Coari | Falha de comunicação com IFIX. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2023-08-19 08:22 | Não |  |  | Supervisório (IFIX) | Controle e Automação | Sem detalhes das causas da falha. | Sem detalhes das causas da falha. |  | NORTE |  |  |  | 938 |  |  |  | ECOMP COARI | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Coari | ECOMP Coari - Controle e Automação - Supervisório (IFIX)
809 | 1430 |  |  | Console 2 | 2023-08-19 07:00 | GASCAV | PE Viana | Falha na PCV 12A. | Falha no SKID de redução para o cliente | Parada de Equipamento (Falha) | Entupimento/ Obstrução | Projeto | Redução de Vida Útil | 2023-08-24 08:51 | Não |  |  | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Entupimento e obstrução no piloto da PCV. | Inspeção visual e de integridade nas válvulas Manutenção Preventiva Calibração Teste de Detecção de Falhas Ocultas |  | SUDESTE |  |  |  | 939 |  |  |  | PIÚMA | LINEARES |  |  |  |  | PCV-12A | PCV | PCV-12A PE Viana | PE Viana - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
810 | 1431 |  |  | Console 2 | 2023-08-19 14:51 | GASCAV | Estação Tims | Falha de comunicação no OASYS e PI VISION | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2023-08-19 18:16 | Não |  |  | Conversor/Gateway | Controle e Automação | Travamento no lantronix. Sem maiores detalhes das causas. | Teste de Detecção de Falhas Ocultas Backup |  | SUDESTE |  |  |  | 940 |  |  |  | PIÚMA | LINEARES | [6 empty] | Estação Tims | Estação Tims - Controle e Automação - Conversor/Gateway
811 | 1432 |  |  | Console 2 | 2023-08-21 04:13 | GASCAV | SDV/14 / Gascav | Falha de comunicação OASYS | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2023-08-22 16:55 | Não |  |  | Modem | Telecomunicação | Sem detalhamento das causas. Modem foi reiniciado e a comunicação retornou. | Sem detalhamento de possíveis soluções. Modem foi reiniciado e a comunicação retornou. |  | SUDESTE |  |  |  | 941 |  |  |  | PIÚMA | LINEARES | [6 empty] | SDV/14 / Gascav | SDV/14 / Gascav - Telecomunicação - Modem
812 | 1433 |  |  | Console 2 | 2023-08-21 04:18 | GASVAC | Estação Tims | Falha de comunicação OASYS | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2023-08-27 14:14 | Não |  |  | Modem | Telecomunicação | Sem detalhamento das causas. Modem foi reiniciado e a comunicação retornou. | Sem detalhamento de possíveis soluções. Modem foi reiniciado e a comunicação retornou. |  | SUDESTE |  |  |  | 942 |  |  |  | PIÚMA | LINEARES | [6 empty] | Estação Tims | Estação Tims - Telecomunicação - Modem
813 | 1434 |  |  | Console 2 | 2023-08-21 06:42 | Gasene/Lagoa Parda | SDV/02 Linhares | Falha de comunicação OASYS | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2023-08-27 14:13 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Ausência de alimentação por falha no fornecimento de energia elétrica pela Concessionária. | Plano de Comunicação e Resposta à Emergência junto à Concessionária Avaliar ampliação de capacidade do banco de baterias Avaliar aplicação de paineis solares. |  | SUDESTE |  |  |  | 943 |  |  |  | ARACRUZ | LINEARES | [6 empty] | SDV/02 Linhares | SDV/02 Linhares - Elétrico e Iluminação - Terceiros
814 | 1435 |  |  | Console 2 | 2023-08-21 08:07 | Ramal UTG Sul | PE Anchieta | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2023-08-21 12:15 | Não |  |  | Conversor/Gateway | Telecomunicação | Fusível queimado no conversor. | Inspeção visual e de integridade nos componentes de elétrica |  | SUDESTE |  |  |  | 944 |  |  |  | PIÚMA | LINEARES | [6 empty] | PE Anchieta | PE Anchieta - Telecomunicação - Conversor/Gateway
815 | 1436 |  |  | Console 1 | 2023-08-21 12:30 | Catu / Itaporanga | PE Itaporanga | Falha de comunicação. | Fechamento involuntário da válvula | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Projeto | Controle de Processo | 2023-08-21 13:48 | Não |  |  | Modem | Telecomunicação | Verificado que o modem de comunicação encontrava-se em falha. Após reset do equipamento a comunicação foi reestabelecida. | Inspeção visual e de integridade no modem e suas conexões. Avaliação de obsolescência do modem. Testes funcionais para detecção de falhas ocultas do modem. Verificar temperatura ambiente do local de alojamento do modem. |  | BASEAL |  |  |  | 945 |  |  |  | ATALAIA - SERGIPE | LINEARES | [6 empty] | PE Itaporanga | PE Itaporanga - Telecomunicação - Modem
816 | 1437 |  |  | Console 1 | 2023-08-21 15:41 | GARSOL | Estação do Polo de Arara | Falha de comunicação | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2023-08-21 16:00 | Não |  |  | Modem | Telecomunicação | Sem detalhamento da causa. Comunicação retornou sem necessidade de intervenção | Sem possíveis soluções. Comunicação retornou sem necessidade de intervenção |  | NORTE |  |  |  | 946 |  |  |  | COARI | LINEARES | [6 empty] | Estação do Polo de Arara | Estação do Polo de Arara - Telecomunicação - Modem
817 | 1438 |  |  | Console 2 | 2023-08-21 13:59 | GASCAC | PE Veracel | Falha de comunicação | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2023-08-23 17:24 | Não |  |  | Terceiros | Controle e Automação | Sem detalhamento da causa. Comunicação retornou sem necessidade de intervenção | Sem possíveis soluções. Comunicação retornou sem necessidade de intervenção |  | SUDESTE |  |  |  | 947 |  |  |  | PRADO - BAHIA | LINEARES | [6 empty] | PE Veracel | PE Veracel - Controle e Automação - Terceiros
818 | 1439 |  |  | Console 1 | 2023-08-21 15:55 | GASCOM | ECOMP Coari | Trip TC/A. | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Indicação Incorreta | Projeto | Redução de Vida Útil | 2023-08-21 16:39 | Não |  |  | Instrumento de Pressão | Ar Comprimido | Falha no transmissor de pressão de Ar-comprimido do gás de partida. Após reset de falha e resfriamento do compressor, foi realizado partida do sistema de compressão. | Sem maiores detalhes da falha apresentada. |  | NORTE |  |  |  | 948 |  |  |  | ECOMP COARI | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Coari | ECOMP Coari - Ar Comprimido - Instrumento de Pressão
820 | 1441 |  |  | Console 2 | 2023-08-22 00:39 | GASCAC | PE UTE Linhares | Falha de comunicação no OASYS e PI VISION | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2023-08-22 08:37 | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Ausência de comunicação no link da Embratel. | Plano de Comunicação e Resposta à Emergência junto à Embratel Redundância de comunicação Aplicação de fibra ótica |  | SUDESTE |  |  |  | 950 |  |  |  | ARACRUZ | LINEARES | [6 empty] | PE UTE Linhares | PE UTE Linhares - Telecomunicação - Terceiros
821 | 1442 |  |  | Console 1 | 2023-08-22 15:05 | Carmópolis/Pilar | Estação de Carmópolis | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2023-08-22 20:33 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Ausência de alimentação por falha no fornecimento de energia elétrica pela Concessionária. | Plano de Comunicação e Resposta à Emergência junto à Concessionária Avaliar ampliação de capacidade do banco de baterias Avaliar aplicação de paineis solares. |  | BASEAL |  |  |  | 951 |  |  |  | ATALAIA - SERGIPE | LINEARES | [6 empty] | Estação de Carmópolis | Estação de Carmópolis - Elétrico e Iluminação - Terceiros
822 | 1443 |  |  | Console 1 | 2023-08-22 20:02 | Ramal Fafen II | PE Fafen/Sergas | Tramo de regulagem D indisponível. | Fechamento involuntário da válvula | Parada de Equipamento (Falha) | Baixa Pressão | Projeto | Controle de Processo |  | Não |  |  | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Tramo de regulagem de pressão atuando de forma instável. Foi realizada a desmontagem, substituição de O'ring de vedação do pistão das duas PCV (estavam partidos). Após reparos, foi realizada a lubrificação e remontagem de ambas PCVs. Por fim, após os testes e regulagem o tramo foi liberado. | Verificar plano de manutenção/inspeção do equipamento, verificando abrangências das ações de acordo com necessidade do equipamento. |  | BASEAL |  |  |  | 952 |  |  |  | ATALAIA - SERGIPE | LINEARES | [5 empty] | PCV | PE Fafen/Sergas | PE Fafen/Sergas - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
823 | 1444 |  |  | Console 2 | 2023-08-23 15:12 | GASEB | ECOMP Catu | Trip do TC/A. | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Alimentação | Projeto | Redução de Vida Útil | 2023-08-23 18:38 | Não |  |  | Motogerador | Geração de Energia | Devido a indisponibilidade do motogerador por uma falha no ventilador do sistema de refrigeração, houve o TRIP do sistema de compressão. Após a substituição do ventilador foi normalizado o sistema de compressão. | Verificar valores das grandezas da fonte de alimentação; Verificar plano de manutenção quanto a aderência, possível necessidade de ajuste à periodicidade e adequação das ações. |  | BASEAL |  |  |  | 953 |  |  |  | ECOMP CATU | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Catu | ECOMP Catu - Geração de Energia - Motogerador
824 | 1446 |  |  | Console 2 | 2023-08-24 03:29 | GASCAC | PE Veracel | Sem comunicação. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2023-08-24 09:40 | Não |  |  | Modem | Telecomunicação | Sem detalhamento da causa. Comunicação retornou sem necessidade de intervenção | Sem possíveis soluções. Comunicação retornou sem necessidade de intervenção |  | SUDESTE |  |  |  | 955 |  |  |  | PRADO - BAHIA | LINEARES | [6 empty] | PE Veracel | PE Veracel - Telecomunicação - Modem
825 | 1447 |  |  | Console 2 | 2023-08-24 16:10 | Ramal UTG Sul | PE Anchieta | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2023-08-24 18:03 | Não |  |  | Conversor/Gateway | Telecomunicação | Fusível queimado no conversor. | Inspeção visual e de integridade nos componentes de elétrica |  | SUDESTE |  |  |  | 956 |  |  |  | PIÚMA | LINEARES | [6 empty] | PE Anchieta | PE Anchieta - Telecomunicação - Conversor/Gateway
826 | 1448 |  |  | Console 2 | 2023-08-25 12:46 | GASCAV | PE UTE Linhares | Falha de comunicação com o ponto de entrega | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Dano Estrutural | Comercial | Controle de Processo | 2023-08-25 17:00 | Não |  |  | Disjuntor | Elétrico e Iluminação | Disjuntor danificado. | Inspeção visual e de integridade nos componentes de elétrica |  | SUDESTE |  |  |  | 957 |  |  |  | ARACRUZ | LINEARES | [6 empty] | PE UTE Linhares | PE UTE Linhares - Elétrico e Iluminação - Disjuntor
827 | 1449 |  |  | Console 2 | 2023-08-25 16:29 | GASCAV | Estação Tims | Falha de comunicação da estação TIMS | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2023-08-25 18:50 | Não |  |  | Modem | Telecomunicação | Sem detalhamento das causas. Modem foi reiniciado e a comunicação retornou. | Sem detalhamento de possíveis soluções. Modem foi reiniciado e a comunicação retornou. |  | SUDESTE |  |  |  | 958 |  |  |  | PIÚMA | LINEARES | [6 empty] | Estação Tims | Estação Tims - Telecomunicação - Modem
828 | 1450 |  |  | Console 1 | 2023-08-25 18:50 | GARSOL | PR Urucu | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2023-08-26 10:33 | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Ociosidade provocada por terceiros (instalação de fibra ótica pela Transpetro) | Plano de Comunicação com a Transpetro para ações que tenham interferências com a malha da TAG Redundância de comunicação |  | NORTE |  |  |  | 959 |  |  |  | COARI | LINEARES | [6 empty] | PR Urucu | PR Urucu - Telecomunicação - Terceiros
829 | 1451 |  |  | Console 1 | 2023-08-25 21:43 | GASCOM | ECOMP Coari | Comunicação oscilando bastante no IFix. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Concorrência entre instâncias | Comercial | Controle de Processo | 2023-08-25 22:20 | Não |  |  | Supervisório | Controle e Automação | Verificado os servidores do IFIX e fechada a instância do console 1 do Ventura que estava aberta; Servidor da operação normalizado e validado. | Plano de Comunicação Troubleshooting com a Operação para casos do tip |  | NORTE |  |  |  | 960 |  |  |  | ECOMP COARI | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Coari | ECOMP Coari - Controle e Automação - Supervisório
830 | 1452 |  |  | Console 1 | 2023-08-25 21:48 | GARSOL | ECOMP Juaruna | Trip do TC/A. | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Alimentação | Projeto | Redução de Vida Útil | 2023-08-25 22:34 | Não |  |  | Motogerador | Geração de Energia | Trip do Turbocompressor devido indisponibilidade da unidade de geração de energia. | Sem detalhes das causas da falha. |  | NORTE |  |  |  | 961 |  |  |  | ECOMP JUARUNA | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Juaruna | ECOMP Juaruna - Geração de Energia - Motogerador
831 | 1453 |  |  | Console 2 | 2023-08-26 05:09 | GASCAC | SCRAPER - Itapebi | Falha de energia com a estação. | Falha de Energia Elétrica | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2023-08-26 17:47 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Interrupção no fornecimento de energia elétrica pela concessionária local. Efetuado abertura de chamado. Normalizado abastecimento de energia elétrica na estação. | Plano de Resposta à Emergência junto à Concessionária Avaliar ampliação de capacidade do banco de baterias Avaliar aplicação de paineis solares |  | BASEAL |  |  |  | 962 |  |  |  | ITABUNA | LINEARES | [6 empty] | SCRAPER - Itapebi | SCRAPER - Itapebi - Elétrico e Iluminação - Terceiros
832 | 1454 |  |  | Console 1 | 2023-08-26 07:16 | Ramal Caapiranga | PE Caapiranga | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Condições Climática | Comercial | Controle de Processo | 2023-08-26 10:43 | Não |  |  | Antena | Telecomunicação | Oscilações na comunicação em função de condições climáticas instáveis na região. | Avaliação de aplicação de fibra ótica Aplicação de redundância de link |  | NORTE |  |  |  | 963 |  |  |  | MANAUS | LINEARES | [6 empty] | PE Caapiranga | PE Caapiranga - Telecomunicação - Antena
833 | 1455 |  |  | Console 2 | 2023-08-26 10:09 | Can Cam 14 | EDG Aratu | Falha de energia elétrica com a EDG Aratu | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2023-08-26 14:48 | Não |  |  | UPS | Elétrico e Iluminação | UPS estava descarregada. Possível problema no retificador que não está alimentando as baterias. | Inspeção visual e de integridade do banco de baterias Teste de Detecção de Falhas no Retificador |  | BASEAL |  |  |  | 964 |  |  |  | CAMAÇARI | LINEARES | 2406 | [5 empty] | EDG Aratu | EDG Aratu - Elétrico e Iluminação - UPS
834 | 1457 |  |  | Console 1 | 2023-08-26 17:35 | GASCAP | PE Carmópolis II - SERGÁS | Descrição do evento: Alarme de pressão alta no tramo C, com fechamento da SDV/14C. Equipamentos envolvidos: Tramo regulagem TAG do instrumento: PCV/12C(Ativa) / SDV/14C. Danos ao ativo? Não Impacto comercial? Não Descrever os impactos operacionais: // Houve contato com o campo? Sim Nome e sobrenome: Paulo Tarcísio Função: Técnico de O&amp;M. *INFORME PRELIMINAR DE OCORRÊNCIA* *1 – Tipo*: DESCONTROLE DA PCV/12C(ATIVA), TRAMO C. *2 / Data / hora*: 26/08/2023 / 14:17 *3 – Local da Ocorrência*: PE CARMOPOLIS II SERGAS. *4 / Descrição da emergência*. Alarme de pressão alta no tramo C, com fechamento da SDV/14C. Solicitado ao téc. Paulo Tarcísio para verificar os tramos de regulagem, pelas variáveis de pressão o tramo D entrou em operação. 14:21/ Verificado o descontrole da PCV/12C(Ativa) durante redução de vazão no PE CARMOPOLIS II SERGAS, alarmando pressão alta *5 / Ações Imediatas*: 16:30/ Supervisor da Wellinson da base Atalaia autorizou téc. Paulo Tarcísio a realizar alteração nos tramos de regulagem. TRAMO D (15 kgf/cm²)como principal. TRAMO C (14 kgf/cm²) Standby. 16:35/ Informado alteração para Coordenador Marcelo Cruz. 16:40/ Abertura do CAO / TK | Operação do Dispositivo de Segurança | Parada de Equipamento (Falha) | Alta Pressão | Comercial | Controle de Processo | 2023-08-26 22:55 | Não |  |  | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Verificado o descontrole da PCV-12C(Ativa) durante redução de vazão no PE CARMOPOLIS II SERGAS, alarmando pressão alta. Efetuado alteração nos tramos de regulagem. TRAMO D (15 kgf/cm²)como principal. TRAMO C (14 kgf/cm²) Standby. Efetuado abertura da SDV e feito regulagem na mesma. | Teste de Detecção de Falhas no equipamento. Avaliar periodicidade de inspeção no equipamento. |  | BASEAL |  |  |  | 966 |  |  |  | ATALAIA - SERGIPE | LINEARES |  |  |  |  | PCV-12C | PCV | PCV-12C PE Carmópolis II - SERGÁS | PE Carmópolis II - SERGÁS - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
835 | 1458 |  |  | Console 1 | 2023-08-26 18:49 | GARSOL | PR Urucu | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2023-08-27 19:22 | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Não foi possível identificar as causas, comunicação retornou sem necessidade de intervenção. | Não foi possível descrever possíveis soluções, comunicação retornou sem necessidade de intervenção. |  | NORTE |  |  |  | 967 |  |  |  | COARI | LINEARES | [6 empty] | PR Urucu | PR Urucu - Telecomunicação - Terceiros
836 | 1459 |  |  | Console 1 | 2023-08-26 19:43 | GASCOM | Estação de Codajás | Falha de comunicação | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2023-08-27 10:27 | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Não foi possível identificar as causas, comunicação retornou sem necessidade de intervenção. | Não foi possível descrever possíveis soluções, comunicação retornou sem necessidade de intervenção. |  | NORTE |  |  |  | 968 |  |  |  | COARI | LINEARES | [6 empty] | Estação de Codajás | Estação de Codajás - Telecomunicação - Terceiros
837 | 1460 |  |  | Console 1 | 2023-08-26 20:54 | GASCOM | ECOMP Coari | Trip do TC/A | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) |  | Projeto | Redução de Vida Útil | 2023-08-27 03:30 | Não |  |  | Turbocompressor | Compressão de Gás | Falha na VGV. Não foi necessário atuação no equipamento. | Sem detalhes de possíveis soluções para este evento. Equipamento normalizou sem intervenção da equipe de campo. |  | NORTE |  |  |  | 969 |  |  |  | ECOMP COARI | ECOMP |  |  |  |  | TC-A |  | TC-A ECOMP Coari | ECOMP Coari - Compressão de Gás - Turbocompressor
838 | 1461 |  |  | Console 2 | 2023-08-27 03:41 | Gasene/Lagoa Parda | LT Gasene/Lagoa Parda | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Dano Estrutural | Comercial | Controle de Processo | 2023-08-27 11:22 | Não |  |  | Disjuntor | Elétrico e Iluminação | Após a queda de energia na região, a UPS assumiu e posteriormente descarregou. Ao retornar a energia, o disjuntor desarmou e foi necessário religá-lo para a comunicação ser reestabelecida. | Inspeção visual e de integridade dos componentes elétricos (paineis, disjuntores, bornes, etc) Avaliação de aumento da capacidade dos bancos de baterias |  | SUDESTE |  |  |  | 970 |  |  |  | ARACRUZ | LINEARES | [6 empty] | LT Gasene/Lagoa Parda | LT Gasene/Lagoa Parda - Elétrico e Iluminação - Disjuntor
839 | 1462 |  |  | Console 2 | 2023-08-27 19:02 | GASCAC | Estação de São Mateus | Falha de comunicação com a estação São Mateus | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Projeto | Controle de Processo | 2023-08-28 00:12 | Não |  |  | Supervisório | Controle e Automação | Sem identificação de causas. Comunicação foi reestabelecida sem nenhuma ação do campo. | Inspeção visual e de integridade no sistema de telecomunicações da estação. |  | SUDESTE |  |  |  | 971 |  |  |  | PRADO - BAHIA | LINEARES | [6 empty] | Estação de São Mateus | Estação de São Mateus - Controle e Automação - Supervisório
840 | 1463 |  |  | Console 2 | 2023-08-28 00:20 | GASCAV | ECOMP Piúma | Mudança de controle Load Share de automático para Manual sem nenhuma ação do CSC | Mau funcionamento do componente de segmento | Parada de Equipamento (Falha) | Indicação Incorreta | Projeto | Controle de Processo | 2024-01-30 18:58 | Não |  |  | Supervisório | Controle e Automação | Mudança de controle Load Share de automático para Manual sem nenhuma ação do CSC. | Sem detalhamento de possíveis soluções. Não houve necessidade de atuação de equipe de campo. |  | SUDESTE |  |  |  | 972 |  |  |  | ECOMP PIÚMA | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Piúma | ECOMP Piúma - Controle e Automação - Supervisório
841 | 1464 |  |  | Console 2 | 2023-08-28 04:26 | Lagoa Parda/VB/10 | PE Barra do Riacho | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Travamento | Projeto | Controle de Processo | 2023-08-28 09:45 | Não |  |  | Modem | Telecomunicação | Sem identificação de causas. Modem foi reiniciado e a comunicação retornou. | Inspeção visual e de integridade de modem (cabos e aparelho) |  | SUDESTE |  |  |  | 973 |  |  |  | ARACRUZ | LINEARES | [6 empty] | PE Barra do Riacho | PE Barra do Riacho - Telecomunicação - Modem
842 | 1465 |  |  | Console 2 | 2023-08-28 04:51 | GASVAC | PE Linhares | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2023-08-28 10:22 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Interrupção no fornecimento de energia elétrica pela concessionária local. Normalizado abastecimento de energia elétrica na estação. | Plano de Resposta à Emergência junto à Concessionária Avaliar ampliação de capacidade do banco de baterias Avaliar aplicação de paineis solares |  | SUDESTE |  |  |  | 974 |  |  |  | ARACRUZ | LINEARES | [6 empty] | PE Linhares | PE Linhares - Elétrico e Iluminação - Terceiros
843 | 1466 |  |  | Console 2 | 2023-08-28 05:10 | GASCAC | PR Cacimbas | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Travamento | Projeto | Controle de Processo | 2023-08-28 09:52 | Não |  |  | Modem | Telecomunicação | Sem identificação de causas. Modem foi reiniciado e a comunicação retornou. | Inspeção visual e de integridade de modem (cabos e aparelho) |  | SUDESTE |  |  |  | 975 |  |  |  | ARACRUZ | LINEARES | [6 empty] | PR Cacimbas | PR Cacimbas - Telecomunicação - Modem
844 | 1467 |  |  | Console 2 | 2023-08-28 08:24 | Can Cam 14 | EDG Camaçari | Oscilações no instrumento PT/105_VAL, após inspeção foi constatado a necessidade de troca. | Mau funcionamento do componente de segmento | Parada de Equipamento (Falha) | Indicação Incorreta | Projeto | Controle de Processo | 2023-09-12 08:00 | Não |  |  | Instrumento de Pressão | Controle e Automação | Observado grande variação de leitura no instrumento vindo a ocasionar a atuação de alarmes indevidos. Após verificação no instrumento, foi verificado contaminação por água, necessitando a troca do equipamento. | Avaliar necessidade de instalação de dispositivos de proteção contra intempéries; Efetuar rotina de inspeção no equipamento. |  | BASEAL |  |  |  | 976 |  |  |  | CAMAÇARI | LINEARES | [6 empty] | EDG Camaçari | EDG Camaçari - Controle e Automação - Instrumento de Pressão
845 | 1468 |  |  | Console 2 | 2023-08-28 08:36 | Ramal UTG Sul | PE Anchieta | Falha na comunicação. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Curto-Circuito | Comercial | Controle de Processo | 2023-08-28 13:33 | Não |  |  | Fonte de Alimentação | Elétrico e Iluminação | Queda de energia da concessionária, ao retornar a energia o fusível de proteção queimou sendo necessário substituição. | Inspeção visual e de integridade dos componentes elétricos (paineis, disjuntores, bornes, etc). |  | SUDESTE |  |  |  | 977 |  |  |  | PIÚMA | LINEARES | [6 empty] | PE Anchieta | PE Anchieta - Elétrico e Iluminação - Fonte de Alimentação
846 | 1469 |  |  | Console 2 | 2023-08-28 12:30 | GASCAC | Estação de São Mateus | Falha na comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2023-08-28 14:08 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Queda de energia da concessionária. | Plano de Resposta à Emergência junto à concessionária Avaliação de ampliação do banco de baterias Avaliação de aplicação de paineis solares |  | SUDESTE |  |  |  | 978 |  |  |  | PRADO - BAHIA | LINEARES | [6 empty] | Estação de São Mateus | Estação de São Mateus - Elétrico e Iluminação - Terceiros
847 | 1470 |  |  | Console 2 | 2023-08-28 14:28 | Can Cam 14 | PE Caboto (Down Quimica) | Falha na comunicação. | Falha de Energia Elétrica | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2023-08-30 17:01 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Interrupção no fornecimento de energia elétrica pela concessionária local. Efetuado abertura de chamado. Normalizado abastecimento de energia elétrica na estação. | Plano de Resposta à Emergência junto à Concessionária Avaliar ampliação de capacidade do banco de baterias Avaliar aplicação de paineis solares |  | BASEAL |  |  |  | 979 |  |  |  | CAMAÇARI | LINEARES | [6 empty] | PE Caboto (Down Quimica) | PE Caboto (Down Quimica) - Elétrico e Iluminação - Terceiros
848 | 1471 |  |  | Console 2 | 2023-08-28 19:25 | Ramal UTG Sul | LT Ramal UTG Sul | Fechamento da SDV/03 por PSH indevidamente. | Fechamento involuntário da válvula | Parada de Equipamento (Falha) | Alta Pressão | Projeto | Controle de Processo |  | Não |  |  | Válvula | Linhas Internas | Observamos o fechamento da SDV-003 do RML e alarme indevido de PSH. Foi identificado que a válvula fechou com o comando remoto. Com isso, continua sendo investigado o motivo junto a equipe de automação TAG e ESOM o fechamento indevido da SDV-03 | Falha ainda em análise. |  | SUDESTE |  |  |  | 980 |  |  |  | PIÚMA | LINEARES |  |  |  |  | SDV-003 | SDV | SDV-003 LT Ramal UTG Sul | LT Ramal UTG Sul - Linhas Internas - Válvula
849 | 1472 |  |  | Console 2 | 2023-08-29 03:21 | GASCAV | ECOMP Piúma | Trip TC/D por falha do moto gerador A e B | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Indicação Incorreta | Projeto | Redução de Vida Útil | 2023-08-29 06:34 | Não |  |  | Motogerador | Geração de Energia | Houve o desligamento do MG-A por atuação da proteção “ShutDown Externo” A atuação desta falha trata-se de uma recorrência em que é gerado um sinal de falha externa pelo(ESM) PLC ESC (segurança da planta) e recebido pelo PLC de controle dos geradores. Pelo fato do PLC ESC ser comum às duas máquinas de geração, ambas ficam bloqueadas para operação até que a falha seja eliminada do sistema. Após análise inicial, não foi possível estabelecer a causa da falha. Efetuado o reconhecimento e reset da falha e o equipamento ficou disponível para operação. | Falha ainda em análise |  | SUDESTE |  |  |  | 981 |  |  |  | ECOMP PIÚMA | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Piúma | ECOMP Piúma - Geração de Energia - Motogerador
850 | 1473 |  |  | Console 1 | 2023-08-29 08:11 | Ramal Mauá | PE UTE Mauá | Baixa pressão na saída do ponto de entrega. | Falha no SKID de redução para o cliente | Parada de Equipamento (Falha) | Baixa Pressão | Projeto | Controle de Processo | 2023-08-29 08:27 | Não |  |  | Válvula | Linhas Internas | Baixa pressão de saída do ponto de entrega. Ajustado o tramo B para controlar em 38.5 kgf/cm², tramo A em stand-by controlando com 36.5 kgf/cm². Tramo B em operação. | Verificar plano de manutenção/inspeção das PCV"s; Efetuar teste de detecção de falhas nas válvulas. |  | NORTE |  |  |  | 982 |  |  |  | MANAUS | LINEARES | [5 empty] | PCV | PE UTE Mauá | PE UTE Mauá - Linhas Internas - Válvula
851 | 1474 |  |  | Console 1 | 2023-08-29 08:11 | GASCOM | ERP Manaus | Queda gradativa de pressão. | Falha nas válvulas da ERP | Parada de Equipamento (Falha) | Baixa Pressão | Projeto | Controle de Processo | 2023-08-29 08:27 | Não |  |  | Válvula | Linhas Internas | Após ajuste de pressão na ERP de Manaus que estava operando pelo tramo B, foi passado o controle para o tramo A (principal), após a elevação de pressão, a PCV de controle do PE UTE Mauá corrigiu de forma indevida, colocando a pressão abaixo do contratual do ponto de entrega. | Sem maiores informações deste evento. |  | NORTE |  |  |  | 983 |  |  |  | MANAUS | LINEARES | [5 empty] | PCV | ERP Manaus | ERP Manaus - Linhas Internas - Válvula
852 | 1475 |  |  | Console 2 | 2023-08-29 14:03 | Ramal UTG Sul | PE Anchieta | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Interrupção Solicitada | Corretiva Solicitada | Comercial | Controle de Processo | 2023-08-29 17:33 | Não |  |  | UPS | Elétrico e Iluminação | No momento da falha de comunicação, estava sendo realizada a atividade corretiva na UPS. | Plano de Comunicação junto à Operação para atividades corretivas no campo |  | SUDESTE |  |  |  | 984 |  |  |  | PIÚMA | LINEARES | [6 empty] | PE Anchieta | PE Anchieta - Elétrico e Iluminação - UPS
853 | 1476 |  |  | Console 1 | 2023-08-29 12:12 | Nordestão | PE Goianinha | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2023-08-29 19:15 | Não |  |  | Conversor/Gateway | Controle e Automação | Lantronix com falha de comunicação. Realizado reset e a comunicação retornou ao normal. | Teste de Detecção de Falhas |  | NORDESTE |  |  |  | 985 |  |  |  | MACAÍBA | LINEARES | [6 empty] | PE Goianinha | PE Goianinha - Controle e Automação - Conversor/Gateway
854 | 1477 |  |  | Console 1 | 2023-08-29 22:30 | GARSOL | ECOMP Juaruna | Falha de comunicação no IFIX. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2023-08-30 01:18 | Não |  |  | Terceiros | Controle e Automação | Não foi possível determinar as causas. Foi realizado reset e a comunicação retornou. | Não foi possível determinar as possíveis soluções. Foi realizado reset e a comunicação retornou. |  | NORTE |  |  |  | 986 |  |  |  | ECOMP JUARUNA | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Juaruna | ECOMP Juaruna - Controle e Automação - Terceiros
855 | 1478 |  |  | Console 1 | 2023-08-29 23:50 | GASALP | PR Pilar | Falha no carregador com injeção zerada. | Falha do Carregador | Terceiros | Baixa Vazão | Projeto | Controle de Processo | 2023-08-30 02:04 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Falha na injeção do Carregador. Após falta de energia em Furado, houve um problema no posicionador de uma válvula. Sem maiores informações deste evento. | Verificar plano de manutenção/inspeção dos posicionadores. Efetuar teste de detecção de falhas no equipamento. |  | BASEAL |  |  |  | 987 |  |  |  | PILAR - ALAGOAS | LINEARES | [6 empty] | PR Pilar | PR Pilar - Elétrico e Iluminação - Terceiros
856 | 1479 |  |  | Console 2 | 2023-08-30 14:47 | GASCAC | Estação de São Sebastião do Passé | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2023-09-05 11:38 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Queda de energia da concessionária. | Plano de Resposta à Emergência junto à concessionária Avaliação de ampliação do banco de baterias Avaliação de aplicação de paineis solares |  | BASEAL |  |  |  | 988 |  |  |  | CATU | LINEARES | [6 empty] | Estação de São Sebastião do Passé | Estação de São Sebastião do Passé - Elétrico e Iluminação - Terceiros
857 | 1480 |  |  | Console 1 | 2023-08-30 17:35 | GASCOM | ERP Manacapuru | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo |  | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Problemas de comunicação no link da Embratel. | Plano de Resposta à Emergência junto à Concessionária Redundância de links Avaliação de aplicação de fibra ótica |  | NORTE |  |  |  | 989 |  |  |  | MANAUS | LINEARES | [6 empty] | ERP Manacapuru | ERP Manacapuru - Telecomunicação - Terceiros
858 | 1481 |  |  | Console 2 | 2023-08-31 06:36 | GASCAC | PR Cacimbas | Falha na comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2023-08-31 10:28 | Não |  |  | Roteador | Telecomunicação | Estação sem comunicação pelo OASYS. Acionado operadora local (EMBRATEL) e após reset do sistema, comunicação foi restabelecida. | Inspeção visual e de integridade de modem (cabos e aparelho) |  | SUDESTE |  |  |  | 990 |  |  |  | ARACRUZ | LINEARES | [6 empty] | PR Cacimbas | PR Cacimbas - Telecomunicação - Roteador
859 | 1482 |  |  | Console 2 | 2023-08-31 07:19 | GASCAC | Estação de São Mateus | Falha na comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2023-08-31 20:00 | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Não foi possível identificar as causas, comunicação retornou sem necessidade de intervenção. | Não foi possível descrever possíveis soluções, comunicação retornou sem necessidade de intervenção. |  | SUDESTE |  |  |  | 991 |  |  |  | PRADO - BAHIA | LINEARES | [6 empty] | Estação de São Mateus | Estação de São Mateus - Telecomunicação - Terceiros
860 | 1483 |  |  | Console 1 | 2023-08-31 22:54 | GASCOM | Estação de Codajás | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2023-09-01 16:16 | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Não foi possível identificar as causas, comunicação retornou sem necessidade de intervenção. | Não foi possível descrever possíveis soluções, comunicação retornou sem necessidade de intervenção. |  | NORTE |  |  |  | 992 |  |  |  | COARI | LINEARES | [6 empty] | Estação de Codajás | Estação de Codajás - Telecomunicação - Terceiros
861 | 1484 |  |  | Console 2 | 2023-09-01 05:48 | GASCAC | Estação de Itajuípe | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2023-09-19 03:17 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Ausência de energia elétrica pela concessionária. | Plano de Resposta à Emergência junto à Concessionária Avaliar aumentar capacidade dos bancos de baterias Avaliar implantação de paineis solares |  | BASEAL |  |  |  | 993 |  |  |  | ITABUNA | LINEARES | [6 empty] | Estação de Itajuípe | Estação de Itajuípe - Elétrico e Iluminação - Terceiros
862 | 1485 |  |  | Console 1 | 2023-09-01 00:02 | GAI | EDG Atalaia | Comunicação intermitente na EDG. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2023-09-02 19:20 | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Comunicação intermitente na estação de distribuição de gás. Não foi possível identificar as causas, comunicação retornou sem necessidade de intervenção. | Não foi possível descrever possíveis soluções, comunicação retornou sem necessidade de intervenção. |  | BASEAL |  |  |  | 994 |  |  |  | ATALAIA - SERGIPE | LINEARES | [6 empty] | EDG Atalaia | EDG Atalaia - Telecomunicação - Terceiros
863 | 1486 |  |  | Console 1 | 2023-09-02 14:14 | Catu / Itaporanga | PE Fazenda Alvorada | Falha de energia com o ponto de entrega devido cabos rompidos | Falha de Energia Elétrica | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Alimentação | Projeto | Controle de Processo |  | Não |  |  | Fonte de Alimentação | Elétrico e Iluminação | Verificado dano estrutural (rompimento) no cabo de alimentação de entrada do ponto de entrega. Devido a falta de energia elétrica no local, houve alarme de perda de comunicação. |  |  | BASEAL |  |  |  | 995 |  |  |  | CATU | LINEARES | [6 empty] | PE Fazenda Alvorada | PE Fazenda Alvorada - Elétrico e Iluminação - Fonte de Alimentação
864 | 1487 |  |  | Console 1 | 2023-09-03 10:44 | GARSOL | ECOMP Juaruna | Trip do TC/A por falha no MG/A | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Oscilação de Tensão | Projeto | Atraso no Transporte | 2023-09-03 11:24 | Não |  |  | Motogerador | Geração de Energia | Desligamento do MG-A devido atuação da proteção 81. Após reconhecimento do alarme, foi normalizado o MG-A. | Efetuar análise no governador de tensão. Efetuar inspeção no equipamento afim de detectar possíveis agarramentos ou travamentos de eixo. Verificar ajuste do set de alarme/trip do relé de proteção. Efetuar medição e acompanhamento das grandezas elétricas. |  | NORTE |  |  |  | 996 |  |  |  | ECOMP JUARUNA | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Juaruna | ECOMP Juaruna - Geração de Energia - Motogerador
865 | 1488 |  |  | Console 2 | 2023-09-03 22:24 | Gasene/Lagoa Parda | SDV/02 Linhares | Falha de comunicação | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Projeto | Controle de Processo |  | Não |  |  | Modem | Telecomunicação | Falha de comunicação na estação. Após reset no equipamento, a comunicação foi normalizado. | Inspeção visual de integridade e conexões do modem Avaliação de obsolescência do modem Testes funcionais para detecção de falhas ocultas do modem |  | SUDESTE |  |  |  | 997 |  |  |  | ARACRUZ | LINEARES | [6 empty] | SDV/02 Linhares | SDV/02 Linhares - Telecomunicação - Modem
866 | 1489 |  |  | Console 2 | 2023-09-04 11:18 | GASVAC | ECOMP Aracruz | Perda de contenção do gás cooler ( Pequeno Vazamento TC/A) | Mau funcionamento do componente de segmento | Parada de Equipamento (Falha) | Vazamento | Segurança | Acidente sem Perda de Vidas | 2023-09-04 15:16 | Não |  |  | Resfriador | Compressão de Gás | Perda de contenção do gás cooler (Pequeno Vazamento TC-A) Falta de estanqueidade no gás cooler. Sanada a falha de estanqueidade do gás cooler. | Inspeção visual e de integridade Manutenção Preventiva (Substituição dos elementos de vedação) Teste de Detecção de Falhas |  | SUDESTE |  |  |  | 998 |  |  |  | ECOMP ARACRUZ | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Aracruz | ECOMP Aracruz - Compressão de Gás - Resfriador
867 | 1491 |  |  | Console 2 | 2023-09-05 14:45 | GASCAC | ECOMP Prado | TRIP do TC/C. | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Baixa Vazão | Projeto | Redução de Vida Útil | 2023-09-05 15:31 | Não |  |  | Compressor de Ar | Ar Comprimido | Desligamento dos 3 compressores de ar comprimido que trabalham em LAN, atuando baixa pressão de ar comprimido no PI-511 que faz parte do SIS. | Sem maiores detalhes oriundos deste evento. |  | SUDESTE |  |  |  | 1002 |  |  |  | ECOMP PRADO | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Prado | ECOMP Prado - Ar Comprimido - Compressor de Ar
868 | 1492 |  |  | Console Administrativo | 2023-09-05 12:00 | GASCOM | ECOMP Coari | Falha de comunicação do IFIX com a ECOMP Coari. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Projeto | Controle de Processo | 2023-09-06 11:56 | Não |  |  | Servidor | Controle e Automação | Identificado problema no disco rígido do servidor das máquinas virtuais, com isso foi necessário virtualizar todas as máquinas novamente a partir disso foi restabelecido o IFIX da Estação; - Em seguida identificado que não estávamos conseguindo estabelecer conexão com os switch industrial da ECOMP, na analise identificamos que um host estava assumindo root prioritário indevidamente, causando loop na rede e impedindo acesso externo , foi reconfigurado o switch industrial para impedir que esse host sumisse como prioritário, para que sempre o switch core assumisse como root principal e não vir causar esse problema novamente. |  |  | NORTE |  |  |  | 1003 |  |  |  | ECOMP COARI | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Coari | ECOMP Coari - Controle e Automação - Servidor
869 | 1493 |  |  | Console Administrativo | 2023-09-06 11:32 | GASFOR | PE Fortaleza | Pressão acima do limite contratual. | PSH / Pressão Alta no duto | Parada de Equipamento (Falha) | Dano Estrutural | Segurança | Acidente sem Perda de Vidas | 2023-09-20 16:26 |  |  |  | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Danos nos pilotos das PCV's ativa e monitora e nos internos das válvulas. Na análise de falha, foi constatado que anomalias foram identificadas anteriormente e não tratadas, o que gerou a falha. | Inspeção visual e de integridade nas válvulas Teste de Detecção de Falhas |  | NORDESTE |  |  |  | 1004 |  |  |  | MARACANAÚ | LINEARES | [5 empty] | PCV | PE Fortaleza | PE Fortaleza - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
870 | 1494 |  |  | Console 1 | 2023-09-06 12:20 | GASCOM | Estação de Codajás | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Travamento | Projeto | Controle de Processo | 2023-09-06 18:47 | Não |  |  | Conversor/Gateway | Telecomunicação | Falha de comunicação devido travamento do Lantronix. Comunicação foi restabelecida sem intervenção. | Sem maiores detalhes oriundos desse evento. |  | NORTE |  |  |  | 1005 |  |  |  | COARI | LINEARES | [6 empty] | Estação de Codajás | Estação de Codajás - Telecomunicação - Conversor/Gateway
871 | 1495 |  |  | Console 2 | 2023-09-06 11:07 | GASEB | ECOMP Catu | Trip no TC/A. | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Indicação Incorreta | Projeto | Redução de Vida Útil | 2023-09-06 18:43 | Não |  |  | Válvula | Controle e Automação | Falha de posicionamento válvula XV-10 de sucção do compressor. Normalizado feedback da válvula e retornado com TC-A em operação. | Inspeções Visuais e Instrumentada de condição das válvulas; Testes de Detecção de Falhas Ocultas (TDF) |  | BASEAL |  |  |  | 1006 |  |  |  | ECOMP CATU | ECOMP |  |  |  |  | XV-10 | XV | XV-10 ECOMP Catu | ECOMP Catu - Controle e Automação - Válvula
872 | 1496 |  |  | Console 1 | 2023-09-06 16:55 | GASCOM | Estação de Caapiranga | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Projeto | Controle de Processo | 2023-09-06 18:47 | Não |  |  | Supervisório | Telecomunicação | Perda de comunicação com SCADA. Sem maiores informações a respeito desta ocorrência. | Sem maiores informações sobre esta ocorrência. |  | NORTE |  |  |  | 1007 |  |  |  | MANAUS | LINEARES | [6 empty] | Estação de Caapiranga | Estação de Caapiranga - Telecomunicação - Supervisório
873 | 1497 |  |  | Console 1 | 2023-09-07 08:59 | Ramal Termopernambuco | PE RNEST | Falha de comunicação | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2023-09-07 15:35 | Não |  |  | Modem | Telecomunicação | Perda de comunicação SCADA. Após RESET no modem, foi normalizado a comunicação na estação. | Inspeção visual e de integridade no modem e suas conexões. Avaliação de obsolescência do modem. Testes funcionais para detecção de falhas ocultas do modem. Verificar temperatura ambiente do local de alojamento do modem. |  | NORDESTE |  |  |  | 1008 |  |  |  | JABOATÃO | LINEARES | [6 empty] | PE RNEST | PE RNEST - Telecomunicação - Modem
874 | 1498 |  |  | Console 2 | 2023-09-07 07:00 | GASCAC | Estação de Itajuípe | Falha de comunicação por falta de energia elétrica. | Falha de Energia Elétrica | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2023-09-09 11:07 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Interrupção no fornecimento de energia elétrica pela concessionária, ocasionando falha na comunicação. Após o retorno da energia elétrica, foi necessário efetuar um reset no router. | Plano de Resposta à Emergência junto à concessionária Avaliação de ampliação do banco de baterias Avaliação de aplicação de painéis solares. |  | BASEAL |  |  |  | 1009 |  |  |  | ITABUNA | LINEARES | [6 empty] | Estação de Itajuípe | Estação de Itajuípe - Elétrico e Iluminação - Terceiros
875 | 1499 |  |  | Console 1 | 2023-09-07 15:29 | GASCOM | ECOMP Coari | Trip TC/A. | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Indicação Incorreta | Projeto | Redução de Vida Útil | 2023-09-07 15:42 | Não |  |  | Turbocompressor | Compressão de Gás | Falha no controlador da VGV. Realizado calibração e reset no controlador. |  |  | NORTE |  |  |  | 1010 |  |  |  | ECOMP COARI | ECOMP |  |  |  |  | TC-A |  | TC-A ECOMP Coari | ECOMP Coari - Compressão de Gás - Turbocompressor
876 | 1500 |  | 648991 | Console 2 | 2023-09-08 06:24 | GASCAC | PE UTE Linhares | Pressão alta durante corte de consumo, ocorrendo alívio pela PSV. | Falha no SKID de redução para o cliente | Parada de Equipamento (Falha) | Vazamento | Segurança | Acidente sem Perda de Vidas | 2023-09-08 07:48 | Não |  |  | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Vazamento interno nas Válvulas PCVs | Inspeção visual e de integridade Manutenção Preventiva (Substituição dos elementos de vedação) Teste de Detecção de Falhas |  | SUDESTE |  |  |  | 1011 |  |  |  | ARACRUZ | LINEARES | 2457 |  |  |  | PCV- 12A / PCV-12B | PCV | PCV- 12A / PCV-12B PE UTE Linhares | PE UTE Linhares - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
877 | 1501 |  |  | Console 1 | 2023-09-08 05:00 | Catu / Itaporanga | Estação do Conde | Perda da comunicação. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2023-09-08 10:31 | Não |  |  | CLP | Controle e Automação | Não foi possível identificar a causa raiz do problema. Informado apenas perda do programa no CLP. | Teste de Detecção de Falhas Ocultas Avaliação de obsolescência do CLP |  | BASEAL |  |  |  | 1012 |  |  |  | CAMAÇARI | LINEARES | [6 empty] | Estação do Conde | Estação do Conde - Controle e Automação - CLP
878 | 1502 |  |  | Console 1 | 2023-09-08 06:00 | GASCOM | Estação de Codajás | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2023-09-10 10:19 | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Ausência de comunicação pela Telespázio. | Plano de Resposta à Emergência junto à Concessionária Redundância de Links Aplicação de fibra ótica |  | NORTE |  |  |  | 1013 |  |  |  | COARI | LINEARES | [6 empty] | Estação de Codajás | Estação de Codajás - Telecomunicação - Terceiros
879 | 1503 |  |  | Console 2 | 2023-09-11 01:57 | Can Cam 12 | PE Cexis | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2023-09-19 03:10 | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Ausência de comunicação pela Embratel. | Plano de Resposta à Emergência junto à Concessionária Redundância de Links Aplicação de fibra ótica |  | BASEAL |  |  |  | 1014 |  |  |  | CAMAÇARI | LINEARES | [6 empty] | PE Cexis | PE Cexis - Telecomunicação - Terceiros
880 | 1505 |  |  | Console 2 | 2023-09-11 11:28 | GASCAC | PE UTE Linhares | Pressão alta no tramo B de regulagem ocasionando abertura de sua PSV | PSH / Pressão Alta no duto | Parada de Equipamento (Falha) | Alta Pressão | Projeto | Controle de Processo | 2024-03-31 20:45 | Não |  |  | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Descontrole do tramo de regulagem B do ponto de entrega ocasionando sobre pressão do tramo B de regulagem e abertura de sua PSV. Bloqueado o tramo A para retirar PSV para calibração externa. Efetuado manutenção geral nos tramos de regulagem A e B. Regulagem e estanqueidade das PCV’S e reinstalação da PSV do tramo A Concluída a reinstalação da Tramo A e feito testes de abertura e LOCK-UP, Tramo disponível | Verificar plano de manutenção/inspeção das PCV"s; Efetuar teste de detecção de falhas nas válvulas. |  | SUDESTE |  |  |  | 1016 |  |  |  | ARACRUZ | LINEARES | 2457 |  |  |  | PCV- 12A / PCV-12B | PCV | PCV- 12A / PCV-12B PE UTE Linhares | PE UTE Linhares - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
881 | 1506 |  |  | Console 1 | 2023-09-11 10:00 | GARSOL | PR Urucu | Falha de comunicação com o ponto de entrega | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Projeto | Controle de Processo | 2023-09-11 14:20 | Não |  |  | Supervisório | Controle e Automação | Falha de comunicação do ponto de entrega. Comunicação retornou sem intervenção. | Sem maiores informações a respeito deste evento. |  | NORTE |  |  |  | 1017 |  |  |  | COARI | LINEARES | [6 empty] | PR Urucu | PR Urucu - Controle e Automação - Supervisório
883 | 1511 |  |  | Console 2 | 2023-09-12 22:43 | GASCAV | ECOMP Piúma | Trip do TC/C | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Alimentação | Projeto | Redução de Vida Útil | 2023-09-13 06:51 | Não |  |  | Motogerador | Elétrico e Iluminação | TRIP no MG-B devido falha no cilindro de queima no motor. TRIP do TC-C devido falha de geração de energia. | Sem maiores informações sobre este evento. |  | SUDESTE |  |  |  | 1022 |  |  |  | ECOMP PIÚMA | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Piúma | ECOMP Piúma - Elétrico e Iluminação - Motogerador
884 | 1512 |  |  | Console 1 | 2023-09-13 07:10 | Nordestão | PE Paulista | Perda do tramo A de regulagem. | Falha no SKID de redução para o cliente | Parada de Equipamento (Falha) | Baixa Pressão | Projeto | Redução de Vida Útil | 2023-09-13 10:01 | Não |  |  | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | PCV desregulou vindo a indisponibilizar tramo A. Feito drenagem de condensado e regulado piloto da válvula. Normalizado tramo A. | Verificar plano de inspeção das válvulas. Verificar aderência aos planos de inspeção e manutenção. Verificar possibilidade de instalação de drenos automáticos. |  | NORDESTE |  |  |  | 1023 |  |  |  | JABOATÃO | LINEARES |  |  |  |  | PCV-24A | PCV | PCV-24A PE Paulista | PE Paulista - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
885 | 1513 |  |  | Console 2 | 2023-09-13 23:34 | GASCAC | Estação de Itajuípe | Falha de comunicação SCADA | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2024-03-31 20:38 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Interrupção no fornecimento de energia elétrica pela concessionária resultando em falha de comunicação na estação. Após normalização no fornecimento de energia elétrica foi reestabelecido a comunicação na estação. | Inspeção visual e de integridade no modem e suas conexões. Avaliação de obsolescência do modem. Testes funcionais para detecção de falhas ocultas do modem. Verificar temperatura ambiente do local de alojamento do modem. |  | BASEAL |  |  |  | 1024 |  |  |  | ITABUNA | LINEARES | [6 empty] | Estação de Itajuípe | Estação de Itajuípe - Elétrico e Iluminação - Terceiros
886 | 1514 |  |  | Console 2 | 2023-09-14 17:44 | GASCAC | ECOMP Prado | Trip TC/A | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Alimentação | Projeto | Redução de Vida Útil | 2023-09-15 18:07 | Não |  |  | Motogerador | Elétrico e Iluminação | Trip do TC-A devido falha no MG-A. Sem maiores detalhes deste evento. | Sem maiores detalhes oriundos desse evento. |  | SUDESTE |  |  |  | 1025 |  |  |  | ECOMP PRADO | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Prado | ECOMP Prado - Elétrico e Iluminação - Motogerador
887 | 1515 |  |  | Console 2 | 2023-09-15 01:21 | GASCAC | SCRAPER - Itapebi | Falha de Comunicação no OASYS | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2023-10-02 17:51 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Interrupção no fornecimento de energia elétrica pela concessionária resultando em falha de comunicação na estação. Após normalização no fornecimento de energia elétrica foi reestabelecido a comunicação na estação. | Inspeção visual e de integridade no modem e suas conexões. Avaliação de obsolescência do modem. Testes funcionais para detecção de falhas ocultas do modem. Verificar temperatura ambiente do local de alojamento do modem. |  | BASEAL |  |  |  | 1026 |  |  |  | ITABUNA | LINEARES | [6 empty] | SCRAPER - Itapebi | SCRAPER - Itapebi - Elétrico e Iluminação - Terceiros
888 | 1516 |  |  | Console 2 | 2023-09-14 22:48 | Can Cam 12 | PE Cexis | Falha de Comunicação no OASYS e PI SISTEM | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Dano Estrutural | Comercial | Controle de Processo | 2023-09-15 14:51 | Não |  |  | Conversor/Gateway | Telecomunicação | Lantronix estava com porta danificada. Foi realizada a substituição da porta | Inspeção visual e de integridade |  | BASEAL |  |  |  | 1027 |  |  |  | CAMAÇARI | LINEARES | [6 empty] | PE Cexis | PE Cexis - Telecomunicação - Conversor/Gateway
889 | 1517 |  |  | Console Administrativo | 2023-09-15 09:42 | San Cam 18 | ERP San.Cam 18 | Drenagem dos filtros. | Mau funcionamento do componente de segmento | Interrupção Solicitada | Entupimento/ Obstrução | Projeto | Redução de Vida Útil | 2023-09-15 11:51 | Não |  |  | Filtro | Filtragem | Excesso de resíduo nos filtros. Realizado drenagem nos filtros. | Manutenção Preventiva |  | BASEAL |  |  |  | 1028 |  |  |  | CAMAÇARI | LINEARES | [6 empty] | ERP San.Cam 18 | ERP San.Cam 18 - Filtragem - Filtro
890 | 1518 |  |  | Console Administrativo | 2023-09-15 14:15 | GASCAV | PR TECAB | Perda de referência com a comunicação do PR TECAB. (Variáveis congeladas) | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2023-09-15 17:17 | Não |  |  | Antena | Telecomunicação | Perda de referência com a comunicação do PR TECAB Oasys e PI devido falha na antena Transpetro. Técnicos TP normalizaram a web service. | Sem maiores detalhes oriundos desse evento. |  | SUDESTE |  |  |  | 1029 |  |  |  | PIÚMA | LINEARES | [6 empty] | PR TECAB | PR TECAB - Telecomunicação - Antena
891 | 1519 |  |  | Console Administrativo | 2023-09-15 10:55 | GARSOL | ECOMP Juaruna | Trip do TC/B. | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Indicação | Projeto | Controle de Processo | 2023-09-17 20:49 | Não |  |  | Instrumento de Temperatura | Controle e Automação | Falha no transmissor indicador de temperatura TT 101-Sistema de medição de gás de combustível para turbina. Verificado cabo de alimentação e controle danificado. Após substituição, foi normalizado a condição do equipamento. | Inspeção visual e de integridade dos cabos elétricos; Avaliar instalação de barreiras de proteção para os cabos; Avaliar necessidade de substituição por cabos de maior resistência mecânica. |  | NORTE |  |  |  | 1030 |  |  |  | ECOMP JUARUNA | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Juaruna | ECOMP Juaruna - Controle e Automação - Instrumento de Temperatura
892 | 1520 |  |  | Console 1 | 2023-09-15 12:00 | GAI | EDG Atalaia | Comunicação intermitente. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2023-09-15 20:31 | Não |  |  | Conversor/Gateway | Telecomunicação | Perda de comunicação SCADA. Após reset no conversor LANTRONIX a comunicação foi normalizada. | Verificar conexões e cabos do conversor. Avaliar obsolescência do conversor. Testes funcionais para detecção de falhas ocultas. |  | BASEAL |  |  |  | 1031 |  |  |  | ATALAIA - SERGIPE | LINEARES | [6 empty] | EDG Atalaia | EDG Atalaia - Telecomunicação - Conversor/Gateway
893 | 1521 |  |  | Console 1 | 2023-09-16 06:20 | Nordestão | PE Paulista | Perda de regulagem das PCV's/023A/024A. | Falha no SKID de medição para o Cliente (PE) | Parada de Equipamento (Falha) | Entupimento/ Obstrução | Projeto | Redução de Vida Útil | 2023-09-16 10:01 | Não |  |  | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Excesso de condensado nas válvulas PCV. Realizado drenagem. | Manutenção Preventiva |  | NORDESTE |  |  |  | 1032 |  |  |  | JABOATÃO | LINEARES |  |  |  |  | PCV-24A | PCV | PCV-24A PE Paulista | PE Paulista - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
894 | 1522 |  |  | Console 1 | 2023-09-16 09:12 | Ramal Termopernambuco | PE Termopernambuco | Perda de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2023-09-17 12:31 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Interrupção no fornecimento de energia elétrica pela concessionária, ocasionando falha na comunicação. | Plano de Resposta à Emergência junto à concessionária Avaliação de ampliação do banco de baterias Avaliação de aplicação de painéis solares |  | NORDESTE |  |  |  | 1033 |  |  |  | JABOATÃO | LINEARES | [6 empty] | PE Termopernambuco | PE Termopernambuco - Elétrico e Iluminação - Terceiros
895 | 1523 |  |  | Console 2 | 2023-09-17 20:00 | GASCAC | ECOMP Prado | TC/C Prado – Falha na VGV e Falha no Hood: Verificar | Mau funcionamento do componente de segmento | Parada de Equipamento (Falha) | Indicação Incorreta | Projeto | Controle de Processo | 2023-10-22 17:25 | Não |  |  | Turbocompressor | Compressão de Gás | Falha na VGV TC-C e Falha no Hood: Não houve desligamento do equipamento. | Até o presente momento sem detalhamento das causas para relacionar possíveis soluções. |  | SUDESTE |  |  |  | 1034 |  |  |  | ECOMP PRADO | ECOMP |  |  |  |  | TC-C |  | TC-C ECOMP Prado | ECOMP Prado - Compressão de Gás - Turbocompressor
896 | 1524 |  |  | Console 2 | 2023-09-18 18:35 | GASEB | ECOMP Catu | Trip TC/A | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Baixa Pressão | Projeto | Redução de Vida Útil | 2023-09-18 19:00 | Não |  |  | Compressor de Ar | Ar Comprimido | Desligamento por atuação de proteção por pressão baixa de ar comprimido. Trip do compressor de ar comprimido principal e falha na entrada do standby. Após atuação da manutenção foi normalizado o serviço de compressão de ar. | Sem maiores detalhes desta ocorrência. |  | BASEAL |  |  |  | 1035 |  |  |  | ECOMP CATU | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Catu | ECOMP Catu - Ar Comprimido - Compressor de Ar
897 | 1525 |  |  | Console 1 | 2023-09-19 00:59 | GASCAP | PE Carmópolis II - SERGÁS | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Projeto | Controle de Processo | 2023-09-19 14:20 | Não |  |  | Modem | Telecomunicação | Falha de comunicação. Realizado o teste de conectividade e constatado link inoperante. Após reset no modem foi normalizado a comunicação. | Inspeção visual e de integridade no modem e suas conexões. Avaliação de obsolescência do modem. Testes funcionais para detecção de falhas ocultas do modem. Verificar temperatura ambiente do local de alojamento do modem. |  | BASEAL |  |  |  | 1036 |  |  |  | ATALAIA - SERGIPE | LINEARES | [6 empty] | PE Carmópolis II - SERGÁS | PE Carmópolis II - SERGÁS - Telecomunicação - Modem
898 | 1526 |  |  | Console 1 | 2023-09-18 18:22 | GASFOR | PE KM 370 | Perda de comunicação. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Projeto | Controle de Processo | 2023-09-19 14:16 | Não |  |  | Modem | Telecomunicação | Falha de comunicação na estação. Realizado o teste de conectividade e constatado link inoperante. | Sem maiores informações sobre este evento. |  | NORDESTE |  |  |  | 1037 |  |  |  | MARACANAÚ | LINEARES | [6 empty] | PE KM 370 | PE KM 370 - Telecomunicação - Modem
899 | 1527 |  |  | Console 2 | 2023-09-20 00:13 | GASCAV | ECOMP Piúma | Trip do TC/A. | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Alimentação | Projeto | Redução de Vida Útil | 2023-09-20 00:26 | Não |  |  | Motogerador | Elétrico e Iluminação | Desarme do MG-A devido baixo nível de água no sistema de arrefecimento. Foi completado o nível de água do sistema de arrefecimento e liberado equipamento para operação. | Verificar existência de vazamentos no sistema de arrefecimento; Efetuar teste hidrostático para verificar integridade do sistema; Verificar periodicidade dos planos de manutenção e inspeção do sistema de arrefecimento; |  | SUDESTE |  |  |  | 1038 |  |  |  | ECOMP PIÚMA | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Piúma | ECOMP Piúma - Elétrico e Iluminação - Motogerador
900 | 1528 |  |  | Console 2 | 2023-09-20 00:51 | GASCAV | PE Campos | Perda de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2023-09-20 09:19 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Interrupção no fornecimento de energia elétrica ocasionando falha de comunicação. Após normalização no fornecimento de energia elétrica comunicação foi restaurada. | Plano de Resposta à Emergência junto à concessionária Avaliação de ampliação do banco de baterias Avaliação de aplicação de painéis solares |  | SUDESTE |  |  |  | 1039 |  |  |  | PIÚMA | LINEARES | [6 empty] | PE Campos | PE Campos - Elétrico e Iluminação - Terceiros
901 | 1529 |  |  | Console 2 | 2023-09-20 00:55 | GASCAC | Estação de Itajuípe | Perda de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2023-09-20 08:34 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Interrupção no fornecimento de energia elétrica ocasionando falha de comunicação. Após normalização no fornecimento de energia elétrica comunicação foi restaurada. | Plano de Resposta à Emergência junto à concessionária Avaliação de ampliação do banco de baterias Avaliação de aplicação de painéis solares |  | BASEAL |  |  |  | 1040 |  |  |  | ITABUNA | LINEARES | [6 empty] | Estação de Itajuípe | Estação de Itajuípe - Elétrico e Iluminação - Terceiros
902 | 1530 |  |  | Console 1 | 2023-09-19 23:00 | GARSOL | Estação de Juaruna | Falhas no status das válvulas da ESTAÇÃO DE JUARUNA. Válvulas em falhas XV/05, XV/05A, XV/05B, XV/05C, XV/06, XV/06A, XV/06B, XV/07, XV/07B e SDV/07A | Falha de Equipamento ou Sistema | Parada de Equipamento (Falha) | Dano Estrutural | Comercial | Controle de Processo | 2023-09-20 18:00 | Não |  |  | CLP | Controle e Automação | Identificado danos aos cartões I/O do CLP. | Manutenção Preventiva Inspeção visual e de integridade |  | NORTE |  |  |  | 1041 |  |  |  | COARI | LINEARES | [6 empty] | Estação de Juaruna | Estação de Juaruna - Controle e Automação - CLP
903 | 1531 |  |  | Console 1 | 2023-09-20 01:35 | Nordestão | PE Mamanguape | Falha de comunicação com PE. | Fechamento involuntário da válvula | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2023-09-20 11:00 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Interrupção no fornecimento de energia elétrica ocasionando falha na UPS e falha de comunicação. Após normalização no fornecimento de energia elétrica comunicação foi restaurada. | Plano de Resposta à Emergência junto à concessionária Avaliação de ampliação do banco de baterias Avaliação de aplicação de painéis solares |  | NORDESTE |  |  |  | 1042 |  |  |  | JOÃO PESSOA | LINEARES | [6 empty] | PE Mamanguape | PE Mamanguape - Elétrico e Iluminação - Terceiros
904 | 1532 |  |  | Console 1 | 2023-09-20 08:53 | GARSOL | PR Urucu | Falha de comunicação com o OASYS e PI VISION | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2023-09-22 07:36 | Não |  |  | Modem | Telecomunicação | Identificado travamento do Modem Embratel. Aberto protocolo de atendimento e após reset no equipamento a comunicação foi reestabelecida. | Inspeção visual e de integridade no modem e suas conexões. Avaliação de obsolescência do modem. Testes funcionais para detecção de falhas ocultas do modem. Verificar temperatura ambiente do local de alojamento do modem. |  | NORTE |  |  |  | 1043 |  |  |  | COARI | LINEARES | [6 empty] | PR Urucu | PR Urucu - Telecomunicação - Modem
905 | 1533 |  |  | Console 2 | 2023-09-20 16:20 | GASCAV | PR TECAB | Perda de comunicação. | Falha de Comunicação | Interrupção Solicitada | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo |  | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Interrupção solicitada pela Transpetro para manutenção. | Plano de Comunicação para Manutenções |  | SUDESTE |  |  |  | 1044 |  |  |  | PIÚMA | LINEARES | [6 empty] | PR TECAB | PR TECAB - Telecomunicação - Terceiros
906 | 1534 |  |  | Console 1 | 2023-09-20 18:01 | GASCOM | ERP Caapiranga | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2023-09-21 02:00 | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Queda de energia afetou a comunicação. Comunicação retornou sem necessidade de intervenção. | Plano de Resposta à Emergência junto à Concessionária Avaliar aumentar capacidade dos bancos de baterias Avaliar implantação de paineis solares |  | NORTE |  |  |  | 1045 |  |  |  | MANAUS | LINEARES | [6 empty] | ERP Caapiranga | ERP Caapiranga - Telecomunicação - Terceiros
907 | 1535 |  |  | Console 1 | 2023-09-20 14:09 | Ramal Caapiranga | PE Caapiranga | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2023-09-21 02:00 | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Queda de energia afetou a comunicação. Comunicação retornou sem necessidade de intervenção. | Plano de Resposta à Emergência junto à Concessionária Avaliar aumentar capacidade dos bancos de baterias Avaliar implantação de paineis solares |  | NORTE |  |  |  | 1046 |  |  |  | MANAUS | LINEARES | [6 empty] | PE Caapiranga | PE Caapiranga - Telecomunicação - Terceiros
908 | 1536 |  |  | Console 1 | 2023-09-22 06:19 | GASCOM | ERP Caapiranga | Pressão baixa na saída da ERP | Mau funcionamento do componente de segmento | Parada de Equipamento (Falha) | Entupimento/ Obstrução | Projeto | Redução de Vida Útil | 2023-09-22 08:16 | Não |  |  | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Entupimento / obstrução na válvula PCV. | Inspeção visual e de integridade Manutenção Preventiva Testes de Detecção de Falhas Ocultas |  | NORTE |  |  |  | 1047 |  |  |  | MANAUS | LINEARES |  |  |  |  | PCV- 13A / PCV-13B | PCV | PCV- 13A / PCV-13B ERP Caapiranga | ERP Caapiranga - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
909 | 1537 |  |  | Console 1 | 2023-09-22 06:37 | GASALP | PR Pilar | Alteração na programação, corte de injeção na malha TAG. | Falha do Carregador | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2024-02-13 07:05 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Ausência de energia elétrica por parte da concessionária. | Plano de Resposta à Emergência junto à Concessionária Avaliação de ampliação da capacidade dos bancos de baterias Avaliação de aplicação de paineis solares. |  | BASEAL |  |  |  | 1048 |  |  |  | PILAR - ALAGOAS | LINEARES | [6 empty] | PR Pilar | PR Pilar - Elétrico e Iluminação - Terceiros
910 | 1538 |  |  | Console 1 | 2023-09-22 09:42 | GARSOL | ECOMP Juaruna | Trip TC/A | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Alimentação | Projeto | Redução de Vida Útil | 2023-09-22 17:34 | Não |  |  | Motogerador | Compressão de Gás | TRIP do TC-A de Juaruna, devido queda do MG-A. Sem maiores informações sobre este evento. | Até o presente momento sem detalhamento das causas para relacionar possíveis soluções. |  | NORTE |  |  |  | 1049 |  |  |  | ECOMP JUARUNA | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Juaruna | ECOMP Juaruna - Compressão de Gás - Motogerador
911 | 1539 |  |  | Console 2 | 2023-09-22 13:48 | San Cam 14 | ERP San.Cam 14 | Fechamento involuntário da SDV/221A. | Fechamento involuntário da válvula | Parada de Equipamento (Falha) | Indicação Incorreta | Comercial | Atraso no Transporte | 2023-09-22 15:20 | Não |  |  | Instrumento de Posição | Entrada | Indicação incorreta no sensor de posição da vávula, fazendo-a indicar fechada e consequentemente fechar a UV-222A | Inspeção visual e de integridade Calibração dos instrumentos |  | BASEAL |  |  |  | 1050 |  |  |  | CAMAÇARI | LINEARES |  |  |  |  | UV-212A | UV | UV-212A ERP San.Cam 14 | ERP San.Cam 14 - Entrada - Instrumento de Posição
912 | 1540 |  |  | Console 2 | 2023-09-22 14:44 | San Cam 18 | ERP San.Cam 18 | Descontrole operacional. | Mau funcionamento do componente de segmento | Parada de Equipamento (Falha) | Indicação Incorreta | Projeto | Controle de Processo |  | Não |  |  | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Na tentativa de colocar a ERP-SC18" em automático, houve descontrole operacional em situações diferentes, na primeira situação após colocar o PID-212 para automático, o controle mandou fechar a UV-212A causando baixa pressão a jusante. Em outra tentativa foi colocado em automático novamente, a saída do controlador mandou abrir UV-212A, causando descontrole. Desta forma foi colocado a ERP-SC18" em manual, fechando gradativamente e colocado a ERP-SC14" em operação em automático. | Até o presente momento sem detalhamento das causas para relacionar possíveis soluções. |  | BASEAL |  |  |  | 1051 |  |  |  | CAMAÇARI | LINEARES |  |  |  |  | UV-212A | UV | UV-212A ERP San.Cam 18 | ERP San.Cam 18 - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
913 | 1541 |  |  | Console 2 | 2023-09-22 16:53 | San Cam 18 | EDG Camaçari | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Projeto | Controle de Processo | 2023-09-22 19:21 | Não |  |  | Conversor/Gateway | Telecomunicação | Falha de comunicação devido travamento do conversor de protocolo. Após reset no lantronix a comunicação voltou a funcionar. | Verificar conexões e cabos do conversor. Avaliar obsolescência do conversor. Testes funcionais para detecção de falhas ocultas |  | BASEAL |  |  |  | 1052 |  |  |  | CAMAÇARI | LINEARES | [6 empty] | EDG Camaçari | EDG Camaçari - Telecomunicação - Conversor/Gateway
914 | 1542 |  |  | Console 2 | 2023-09-22 16:30 | GASCAC | SDV/03 / Gascac | Possível fechamento da SDV/03 | Fechamento involuntário da válvula | Parada de Equipamento (Falha) | Vazamento | Segurança | Acidente sem Perda de Vidas |  | Não |  |  | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Encontrado um micro vazamento na conexão do PSL e válvula de alimentação do PSL fechada indevidamente por problema mecânico no acionamento. |  |  | SUDESTE |  |  |  | 1053 |  |  |  | PRADO - BAHIA | LINEARES |  |  |  |  | SDV-03 | SDV | SDV-03 SDV/03 / Gascac | SDV/03 / Gascac - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
915 | 1543 |  |  | Console 1 | 2023-09-22 16:16 | GARSOL | PR Urucu | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo |  | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Ausência de comunicação pela Embratel. | Plano de Resposta à Emergência junto à Concessionária Redundância de Links Aplicação de fibra ótica |  | NORTE |  |  |  | 1054 |  |  |  | COARI | LINEARES | [6 empty] | PR Urucu | PR Urucu - Telecomunicação - Terceiros
916 | 1544 |  |  | Console 2 | 2023-09-22 18:53 | GASCAC | ECV São Sebastião do Passé | Variáveis da EMED congeladas. | Mau funcionamento do componente de segmento | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Projeto | Controle de Processo | 2023-09-25 10:25 | Não |  |  | Cabo de Rede | Telecomunicação | Falha de comunicação na estação. Verificado rompimento do cabo de comunicação. Efetuado a substituição dos cabos de rede. | Verificar acomodação dos cabos. Verificar periodicidade das inspeções. Verificar necessidade de instalação de barreira de proteção nos cabos de comunicação. |  | BASEAL |  |  |  | 1055 |  |  |  | CATU | LINEARES | [6 empty] | ECV São Sebastião do Passé | ECV São Sebastião do Passé - Telecomunicação - Cabo de Rede
917 | 1545 |  |  | Console 1 | 2023-09-23 14:16 | GARSOL | ECOMP Juaruna | Perda de comunicação com Ifix e Oasys. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2023-09-23 16:54 | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Falha na rede de comunicação da Embratel. Normalizado serviço de comunicação. | Plano de Resposta para problemas no link da EMBRATEL; Inspeção da temperatura do ambiente do Modem e avaliação de refrigeração do local Inspeção Visual e de integridade. |  | NORTE |  |  |  | 1056 |  |  |  | ECOMP JUARUNA | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Juaruna | ECOMP Juaruna - Telecomunicação - Terceiros
918 | 1546 |  |  | Console 2 | 2023-09-24 05:47 | GASCAC | SCRAPER - Itapebi | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Projeto | Controle de Processo | 2023-09-24 07:11 | Não |  |  | Supervisório | Controle e Automação | Alarme de falha de comunicação. Não foi possível identificar causa da falha. Não houve necessidade de atuação da equipe de campo. | Sem possíveis soluções devido ausência de informações. |  | BASEAL |  |  |  | 1057 |  |  |  | ITABUNA | LINEARES | [6 empty] | SCRAPER - Itapebi | SCRAPER - Itapebi - Controle e Automação - Supervisório
919 | 1547 |  |  | Console 2 | 2023-09-26 15:20 | GASEB | ECOMP Catu | Descrição do evento: Trip TC/D Equipamentos envolvidos: TC/D Danos ao ativo? Não Impacto comercial? Não Descrever os impactos operacionais: Houve contato com o campo? Sim Nome e sobrenome: Fábio Função: Supervisor Ecomp Trip TC/D. Falha espúria de pressão do instrumento PI/206D (pressão de descarga da máquina). Retorno TC/D. | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Alta Pressão | Projeto | Controle de Processo | 2023-09-26 15:20 | Não |  |  | Instrumento de Pressão | Controle e Automação | Falha espúria de pressão do instrumento PI-206D (pressão de descarga da máquina). Realizado ajuste nos instrumento e realizado a partida do TC-D. | Inspeções Visuais e Instrumentada de condição do instrumento; Testes de Detecção de Falhas Ocultas (TDF) |  | BASEAL |  |  |  | 1058 |  |  |  | ECOMP CATU | ECOMP |  |  |  |  | PI-206D |  | PI-206D ECOMP Catu | ECOMP Catu - Controle e Automação - Instrumento de Pressão
920 | 1548 |  |  | Console Administrativo | 2023-09-27 | GASCAV | ECOMP Piúma | Falha de comunicação sistema supervisor da ECOMP PIUMA. Sistema IFIX. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2023-09-27 02:50 | Não |  |  | Supervisório (IFIX) | Controle e Automação | Ausência de comunicação no Supervisório IFIX. Realizado troca dos nós e reset. Normalizada a aplicação. | Teste de Detecção de Falhas |  | SUDESTE |  |  |  | 1059 |  |  |  | ECOMP PIÚMA | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Piúma | ECOMP Piúma - Controle e Automação - Supervisório (IFIX)
921 | 1549 |  |  | Console 2 | 2023-09-27 01:56 | GASCAC | ECOMP Prado | TRIP no TC/D. | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Alta Temperatura | Projeto | Redução de Vida Útil | 2023-09-27 03:30 | Não |  |  | Módulo Eletrônico | Elétrico e Iluminação | Verificado baixa isolação no motor 01 do oil cooler seguido de falha no inversor de frequência. Devido a indisponibilidade do motor a temperatura elevou ocasionando o desligamento do TC-D. Feito comutação manual para o motor 02 e disponibilizado sistema. | Programação para substituição dos motores do sistema de oil cooler devido final de campanha dos motores instalados. |  | SUDESTE |  |  |  | 1060 |  |  |  | ECOMP PRADO | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Prado | ECOMP Prado - Elétrico e Iluminação - Módulo Eletrônico
922 | 1550 |  |  | Console 2 | 2023-09-27 01:51 | Lagoa Parda/VB/10 | PE Barra do Riacho | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2023-09-27 09:05 | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Ausência de comunicação pela Embratel. | Plano de Resposta à Emergência junto à Concessionária Redundância de Links Aplicação de fibra ótica |  | SUDESTE |  |  |  | 1061 |  |  |  | ARACRUZ | LINEARES | [6 empty] | PE Barra do Riacho | PE Barra do Riacho - Telecomunicação - Terceiros
923 | 1551 |  |  | Console 2 | 2023-09-27 04:31 | GASCAC | ECOMP Prado | Trip TC/A – Devido temperatura muito alta no suprime. (CAO/Id: 1548) Técnico Alexandro chegou no local e verificou oscilação no inversor de frequência do sistema de óleo cooler. | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Alta Pressão | Projeto | Redução de Vida Útil | 2023-09-27 05:29 | Não |  |  | Módulo Eletrônico | Elétrico e Iluminação | Verificado sobrecarga no motor do oil cooler seguido de falha no inversor de frequência. Devido a indisponibilidade do motor a temperatura elevou ocasionando o desligamento do TC-A. | Programação para substituição dos motores do sistema de oil cooler devido final de campanha dos motores instalados. |  | SUDESTE |  |  |  | 1062 |  |  |  | ECOMP PRADO | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Prado | ECOMP Prado - Elétrico e Iluminação - Módulo Eletrônico
924 | 1552 |  |  | Console Administrativo | 2023-09-27 06:00 | GASCAC | ECOMP Prado | Trip TC/A – Devido temperatura muito alta no suprime. Verificou oscilação no inversor de frequência do sistema de óleo cooler. | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Alta Temperatura | Projeto | Redução de Vida Útil | 2023-09-27 06:29 | Não |  |  | Módulo Eletrônico | Elétrico e Iluminação | Após TRIP do TC-A (ID 1005) não foi aguardado tempo necessário para resfriamento do sistema e voltou a ocorrer o desligamento do TC-A. Após resfriamento do sistema, equipamento ficou disponível para operação. |  |  | SUDESTE |  |  |  | 1063 |  |  |  | ECOMP PRADO | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Prado | ECOMP Prado - Elétrico e Iluminação - Módulo Eletrônico
926 | 1554 |  |  | Console 1 | 2023-09-28 09:51 | GARSOL | Estação de Juaruna | Perda da comunicação com SCADA | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Projeto | Controle de Processo | 2023-11-10 13:52 | Não |  |  | Cartão de Automação | Controle e Automação | Falha no cartão Hack (Responsável pelos status das válvulas). Válvulas em falhas XV-05, XV-05A, XV-05B, XV-05C, XV-06, XV-06A, XV-06B, XV-07, XV-07B e SDV-07A. Troca do cartão de comunicação do RACK I/O. |  |  | NORTE |  |  |  | 1065 |  |  |  | COARI | LINEARES | [6 empty] | Estação de Juaruna | Estação de Juaruna - Controle e Automação - Cartão de Automação
927 | 1555 |  |  | Console 2 | 2023-09-26 09:00 | GASCAC | ECV São Sebastião do Passé | Falha de comunicação | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2023-09-28 16:18 | Não |  |  | Conversor/Gateway | Telecomunicação | Travamento no latronix. Realizado reset e normalizada comunicação. | Inspeção visual e de integridade |  | BASEAL |  |  |  | 1066 |  |  |  | CATU | LINEARES | [6 empty] | ECV São Sebastião do Passé | ECV São Sebastião do Passé - Telecomunicação - Conversor/Gateway
928 | 1556 |  |  | Console 2 | 2023-09-28 20:36 | GASEB | ECOMP Catu | Falha de comunicação via IFIX. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Projeto | Controle de Processo | 2023-09-28 21:00 | Não |  |  | Supervisório (IFIX) | Controle e Automação | Perda de comunicação SCADA. Verificado os servidores do IFIX e fechada a instância do console 2 do Ventura que estava aberta. Servidor da operação normalizado e validado. |  |  | BASEAL |  |  |  | 1067 |  |  |  | ECOMP CATU | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Catu | ECOMP Catu - Controle e Automação - Supervisório (IFIX)
929 | 1557 |  |  | Console 2 | 2023-09-28 20:36 | GASCAC | ECOMP Prado | Falha de comunicação via IFIX. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Projeto | Controle de Processo | 2023-09-28 21:00 | Não |  |  | Supervisório (IFIX) | Controle e Automação | Perda de comunicação SCADA. Verificado os servidores do IFIX e fechada a instância do console 2 do Ventura que estava aberta. Servidor da operação normalizado e validado. |  |  | SUDESTE |  |  |  | 1068 |  |  |  | ECOMP PRADO | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Prado | ECOMP Prado - Controle e Automação - Supervisório (IFIX)
930 | 1558 |  |  | Console 2 | 2023-09-29 13:29 | Lagoa Parda/VB/10 | LT Lagoa Parda/VB/10 | Perda de comunicação com FQ/01, PT/03 e XV/110 | Falha de Energia Elétrica | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2023-11-26 03:15 | Não |  |  | Terceiros | Controle e Automação | Perda de comunicação com FQ-01. Equipamentos envolvidos: FQ-01, PT-03 e XV-110 devido manutenção na linha de média tensão da IMETAME (Empresa que fornece energia) ocasionando falha de comunicação na estação. | Plano de Resposta à Emergência junto à concessionária Avaliação de ampliação do banco de baterias Avaliação de aplicação de painéis solares |  | SUDESTE |  |  |  | 1069 |  |  |  | ARACRUZ | LINEARES | [6 empty] | LT Lagoa Parda/VB/10 | LT Lagoa Parda/VB/10 - Controle e Automação - Terceiros
931 | 1559 |  |  | Console 1 | 2023-09-30 07:55 | GASCOM | Estação de Caapiranga | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2023-09-30 18:00 | Não |  |  | Terceiros | Controle e Automação | Interrupção no fornecimento de energia elétrica pela concessionária resultando em falha de comunicação na estação. Após normalização no fornecimento de energia elétrica foi reestabelecido a comunicação na estação. | Plano de Resposta à Emergência junto à concessionária Avaliação de ampliação do banco de baterias Avaliação de aplicação de painéis solares. |  | NORTE |  |  |  | 1070 |  |  |  | MANAUS | LINEARES | [6 empty] | Estação de Caapiranga | Estação de Caapiranga - Controle e Automação - Terceiros
932 | 1560 |  |  | Console 1 | 2023-09-30 09:40 | GARSOL | PR Urucu | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Projeto | Controle de Processo | 2023-10-01 14:36 | Não |  |  | Modem | Telecomunicação | Falha de comunicação na estação. Identificado mau funcionamento do modem. Foi programado para dia 04/10 a troca do modem para tratativa de manutenção corretiva. | Inspeção visual e de integridade no modem e suas conexões. Avaliação de obsolescência do modem. Testes funcionais para detecção de falhas ocultas do modem. Verificar temperatura ambiente do local de alojamento do modem. |  | NORTE |  |  |  | 1071 |  |  |  | COARI | LINEARES | [6 empty] | PR Urucu | PR Urucu - Telecomunicação - Modem
933 | 1561 |  |  | Console Administrativo | 2023-10-01 10:19 | GASCOM | PE REMAN | Pressão abaixo do limite mínimo contratual. | Pressão fora dos limites contratuais | Parada de Equipamento (Falha) | Entupimento/ Obstrução | Projeto | Redução de Vida Útil | 2023-10-04 03:19 | Não |  |  | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | - Não abertura de OS corretiva para tratamento das anomalias identificadas nas inspeções - Setpoint da PCV ativa do tramo B igual à pressão mínima contratual - Ausência de sobressalentes para reparo das PCVs - Ausência de indicador de estoque mínimo para ativos críticos - Recorrentes ajustes na PCV ativa do Tramo A, atuando no efeito e não na causa - Danos nos pilotos das PCVs ativa e monitora - Entupimento/obstrução por pó amarelo | Inspeção intrusiva nas válvulas Manutenção Preventiva (Substituição dos kits de reparo e internos e elementos de vedação) |  | NORTE |  |  |  | 1072 |  |  |  | MANAUS | LINEARES | [5 empty] | PCV | PE REMAN | PE REMAN - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
934 | 1562 |  |  | Console 2 | 2023-10-01 08:27 | GASCAV | ECOMP Piúma | Trip da ECOMP por queda de energia | Trip do MG-B | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Alimentação | Projeto | Redução de Vida Útil | 2023-10-01 11:00 |  |  |  | Motogerador | Geração de Energia | Trip por falha no termopar do mancal 06 do cartão análogico 1794 -IRT8 | Substituição do termopar | Concluído | SUDESTE |  |  |  | 1073 |  |  |  | ECOMP PIÚMA | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Piúma | ECOMP Piúma - Geração de Energia - Motogerador
935 | 1563 |  | 654482 | Console 1 | 2023-10-02 18:53 | GASFOR | PR Pecém | Perda de comunicação. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Travamento | Projeto | Controle de Processo | 2023-10-03 20:02 | Não |  |  | Cartão de Automação | Controle e Automação | Falha no cartão Pro-Soft o PLC de comunicação. Após reset do equipamento, a comunicação foi normalizada. | Inspeção visual e de integridade Avaliação de obsolescência Testes de Detecção de Falhas (TDF) |  | NORDESTE |  |  |  | 1074 |  |  |  | MARACANAÚ | LINEARES | [6 empty] | PR Pecém | PR Pecém - Controle e Automação - Cartão de Automação
937 | 1565 |  |  | Console 1 | 2023-10-03 04:40 | GASCOM | PE REMAN | Descontrole de pressão nos tramos de regulagem. | Pressão fora dos limites contratuais | Parada de Equipamento (Falha) | Entupimento/ Obstrução | Projeto | Redução de Vida Útil | 2023-10-03 09:10 | Não |  |  | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | - Não abertura de OS corretiva para tratamento das anomalias identificadas nas inspeções - Setpoint da PCV ativa do tramo B igual à pressão mínima contratual - Ausência de sobressalentes para reparo das PCVs - Ausência de indicador de estoque mínimo para ativos críticos - Recorrentes ajustes na PCV ativa do Tramo A, atuando no efeito e não na causa - Danos nos pilotos das PCVs ativa e monitora - Entupimento/obstrução por pó amarelo | Inspeção intrusiva nas válvulas Manutenção Preventiva (Substituição dos kits de reparo e internos e elementos de vedação) |  | NORTE |  |  |  | 1076 |  |  |  | MANAUS | LINEARES | [5 empty] | PCV | PE REMAN | PE REMAN - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
938 | 1566 |  |  | Console 1 | 2023-10-03 04:40 | GASCOM | ERP Manaus | Necessário ajuste nas PCVs devido a oscilação de pressão do PE Reman. | Falha nas válvulas da ERP | Parada de Equipamento (Falha) | Alta Pressão | Regulatório | Controle de Processo | 2023-10-03 09:10 | Não |  |  | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Pressão alta devido ao descontrole nos tramos de regulagem. Necessário efetuar ajuste nas PCV´s. | Verificar aderência ao plano de manutenção / inspeção das válvulas. Definir periodicidade de limpeza dos pilotos das válvulas controladoras de pressão. |  | NORTE |  |  |  | 1077 |  |  |  | MANAUS | LINEARES | [5 empty] | PCV | ERP Manaus | ERP Manaus - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
939 | 1567 |  |  | Console 1 | 2023-10-03 08:00 | GASFOR | PE Pecém | Perda de comunicação com computador de vazão PEPE2_FG_01B_FI. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Travamento | Projeto | Controle de Processo | 2023-10-03 20:02 | Não |  |  | Computador de Processo | Controle e Automação | Perda de comunicação com o computador de vazão da estação. Foi realizado reset no sistema porém a falha permaneceu. Será necessário o envio do equipamento para assistência técnica uma vez que não há sobressalentes para o mesmo. | Especificar e realizar aquisição de sobressalentes para o equipamento. |  | NORDESTE |  |  |  | 1078 |  |  |  | MARACANAÚ | LINEARES | [6 empty] | PE Pecém | PE Pecém - Controle e Automação - Computador de Processo
940 | 1568 |  |  | Console Administrativo | 2023-10-03 11:38 | GASALP | LT Gasalp | Pressurização indevida do GASALP chegando próximo a PMOA de 79,3 kgf/cm². Possível passagem pelas válvulas do LR/001 localizado na EDG IPOJUCA. | PSH / Pressão Alta no duto | Parada de Equipamento (Falha) | Vazamento | Segurança | Acidente sem Perda de Vidas | 2023-10-11 14:15 | Não |  |  | Válvula | Saída | Foi constatado que 3 válvulas do canhão e 1 válvula manual à montante do sistema de medição estão dando passagem (vazamento interno). Nesta última válvula será realizada a injeção de selante para recuperação da estanqueidade. | Manutenção Preventiva (Substituição de kit de reparo, elementos de vedação e internos da válvula) |  | BASEAL |  |  |  | 1079 |  |  |  | Linhas internas - GASALP | LINEARES | [6 empty] | LT Gasalp | LT Gasalp - Saída - Válvula
941 | 1569 |  |  | Console Administrativo | 2023-10-03 13:33 | GASALP | EDG Pilar | XV/05 (alinhamento do header de sucção da SCOMP com o GASALP) com problema mecânico, não sendo possível abertura da válvula. Descrever os impactos operacionais: Não há possiblidade no momento de alinhar o GASALP para o header de sucção da SCOMP. | Mau funcionamento do componente de segmento | Parada de Equipamento (Falha) | Travamento | Projeto | Redução de Vida Útil |  | Não |  |  | Válvula | Entrada | Travamento mecânico da válvula XV-05 | Inspeção visual e de integridade da válvula Manutenção Preventiva (Substituição dos kits de reparo e internos da válvula e elementos de vedação) |  | BASEAL |  |  |  | 1080 |  |  |  | PILAR - ALAGOAS | LINEARES |  |  |  |  | XV-05 | XV | XV-05 EDG Pilar | EDG Pilar - Entrada - Válvula
942 | 1570 |  |  | Console 2 | 2023-10-03 17:59 | GASVAC | PE Linhares | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Condições Climática | Comercial | Controle de Processo | 2023-10-03 20:29 | Não |  |  | Antena | Telecomunicação | Falha de comunicação na estação devido link com Embratel inoperante devido condições climáticas não favoráveis. Após abertura de protocolo com a operadora, foi executado um reset no equipamento e logo em seguida a comunicação foi normalizada. | Avaliar tecnologias para evitar a perda de comunicação em dias de chuva, como cabos de fibra ótica e redundância de conexões. |  | SUDESTE |  |  |  | 1081 |  |  |  | ARACRUZ | LINEARES | [6 empty] | PE Linhares | PE Linhares - Telecomunicação - Antena
943 | 1571 |  |  | Console 1 | 2023-10-04 09:16 | Nordestão | PE Mamanguape | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2023-10-04 10:00 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Falha de comunicação na estação devido interrupção no fornecimento de energia elétrica pela concessionária. Após restabelecimento da energia elétrica, a comunicação foi normalizada. Sistema de UPS não disponível. | Plano de Resposta à Emergência junto à Concessionária Avaliação de ampliação da capacidade dos bancos de baterias Avaliação de aplicação de paineis solares. Verificar disponibilidade do sistema de UPS. |  | NORDESTE |  |  |  | 1082 |  |  |  | JOÃO PESSOA | LINEARES | [6 empty] | PE Mamanguape | PE Mamanguape - Elétrico e Iluminação - Terceiros
944 | 1572 |  |  | Console 2 | 2023-10-05 03:59 | Gasene/Lagoa Parda | LT Gasene/Lagoa Parda | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo |  | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Ausência de energia pela concessionária. | Plano de Resposta à Emergência junto à concessionária Avaliação de ampliação da capacidade dos bancos de baterias Avaliação de aplicação de paineis solares |  | SUDESTE |  |  |  | 1083 |  |  |  | ARACRUZ | LINEARES | [6 empty] | LT Gasene/Lagoa Parda | LT Gasene/Lagoa Parda - Elétrico e Iluminação - Terceiros
945 | 1573 |  |  | Console 1 | 2023-10-04 13:55 | Ramal Termopernambuco | PE UTE Termopernambuco | Vazamento de gás no sistema de utilidades. | Mau funcionamento do componente de segmento | Parada de Equipamento (Falha) | Vazamento | Segurança | Acidente sem Perda de Vidas | 2023-10-06 18:06 | Não |  |  | Tubulação | Ar Comprimido | Vazamento provocado por corrosão na tubulação de 2", do gás de utilidades. | Inspeção visual e de integridade nas tubulações do Sistema de Utilidades Manutenção Preventiva (Pintura) |  | NORDESTE |  |  |  | 1084 |  |  |  | JABOATÃO | LINEARES | [6 empty] | PE UTE Termopernambuco | PE UTE Termopernambuco - Ar Comprimido - Tubulação
946 | 1574 |  |  | Console 2 | 2023-10-05 14:26 | Can Cam 14 | EDG Camaçari | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2023-10-05 14:52 | Não |  |  | Conversor/Gateway | Telecomunicação | Falha de comunicação devido travamento do conversor Lantronix. Após reset do conversor, comunicação foi restabelecida. | Verificar conexões e cabos do conversor. Avaliar obsolescência do conversor. Testes funcionais para detecção de falhas ocultas |  | BASEAL |  |  |  | 1085 |  |  |  | CAMAÇARI | LINEARES | [6 empty] | EDG Camaçari | EDG Camaçari - Telecomunicação - Conversor/Gateway
947 | 1575 |  |  | Console Administrativo | 2023-10-06 05:56 | GASCOM | PE REMAN | Pressão LL na entrega do PE REMAN. | PSL / Pressão baixa no duto | Parada de Equipamento (Falha) | Entupimento/ Obstrução | Projeto | Redução de Vida Útil | 2023-10-06 07:05 |  |  |  | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | - Não abertura de OS corretiva para tratamento das anomalias identificadas nas inspeções - Setpoint da PCV ativa do tramo B igual à pressão mínima contratual - Ausência de sobressalentes para reparo das PCVs - Ausência de indicador de estoque mínimo para ativos críticos - Recorrentes ajustes na PCV ativa do Tramo A, atuando no efeito e não na causa - Danos nos pilotos das PCVs ativa e monitora - Entupimento/obstrução por pó amarelo | Inspeção intrusiva nas válvulas Manutenção Preventiva (Substituição dos kits de reparo e internos e elementos de vedação) |  | NORTE |  |  |  | 1086 |  |  |  | MANAUS | LINEARES | [5 empty] | PCV | PE REMAN | PE REMAN - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
948 | 1576 |  |  | Console 2 | 2023-10-06 11:08 | GASEB | ECOMP Catu | TRIP do TC-D | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Alimentação | Projeto | Redução de Vida Útil | 2023-10-06 12:02 | Não |  |  | UPS | Elétrico e Iluminação | Foi verificado falha na alimentação do banco de baterias. Efetuado uma verificação no sistema e não foi evidenciado nenhuma anomalia. Executado processo de reset do sistema e normalizado em seguida. | Ausência de detalhamento de informação para especificar soluções possíveis para a falha. Foi realizado um reset no sistema e normalizado em seguida. |  | BASEAL |  |  |  | 1087 |  |  |  | ECOMP CATU | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Catu | ECOMP Catu - Elétrico e Iluminação - UPS
949 | 1577 |  |  | Console 1 | 2023-10-07 04:42 | GARSOL | ECOMP Juaruna | Falha de comunicação via IFIX | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2023-10-18 02:20 | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Falha de comunicação na estação devido inoperância do link Embratel. Após normalização do link, a comunicação foi restabelecida. | Plano de Resposta para problemas no link da provedora; Inspeção da temperatura do ambiente do Modem e avaliação de refrigeração do local Inspeção Visual e de integridade (danos estruturais em cabos e no modem) Avaliação de obsolescência do modem |  | NORTE |  |  |  | 1088 |  |  |  | ECOMP JUARUNA | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Juaruna | ECOMP Juaruna - Telecomunicação - Terceiros
950 | 1578 |  |  | Console 1 | 2023-10-07 05:25 | Ramal Mauá | PE UTE Mauá | Pressão de entrega acima do limite máximo contratual. | Pressão fora dos limites contratuais | Parada de Equipamento (Falha) | Dano Estrutural | Projeto | Redução de Vida Útil | 2023-10-07 07:48 |  |  |  | Válvula | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | - Danos internos na PCV Ativa do Tramo B - Danos internos na PCV Ativa do Tramo A - Recorrentes ajustes nas PCVs, atuando no efeito e não na causa - Não abertura de OS para limpeza dos pilotos - Plano de manutenção ineficiente - Set-point da PCV ativa do Tramo B igual à pressão mínima contratual - Não aquisição de piloto novo para PCV ativa do tramo A (utilizado piloto recuperado) - Presença de particulado (pó amarelo) nos internos da válvula | Inspeção intrusiva nas válvulas Manutenção Preventiva (Substituição dos kits de reparo e internos e elementos de vedação) |  | NORTE |  |  |  | 1089 |  |  |  | MANAUS | LINEARES | [5 empty] | PCV | PE UTE Mauá | PE UTE Mauá - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula
951 | 1579 |  |  | Console 2 | 2023-10-07 08:00 | GASCAC | PE Interconexão SDV/02 | Falha de comunicação | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2023-10-11 17:35 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Falta de comunicação devido interrupção no fornecimento de energia elétrica pela concessionária. Após restabelecimento da energia elétrica a comunicação foi normalizada. | Plano de Resposta à Emergência junto à concessionária Avaliação de ampliação da capacidade dos bancos de baterias Avaliação de aplicação de paineis solares |  | SUDESTE |  |  |  | 1090 |  |  |  | ARACRUZ | LINEARES | [6 empty] | PE Interconexão SDV/02 | PE Interconexão SDV/02 - Elétrico e Iluminação - Terceiros
952 | 1581 |  |  | Console 1 | 2023-10-08 19:45 | GASCOM | ECOMP Coari | IFIX travado. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Projeto | Controle de Processo | 2023-10-08 20:50 | Não |  |  | Supervisório (IFIX) | Controle e Automação | Travamento do IFIX. Efetuado reset na máquina virtual e comunicação foi normalizada. | Teste de Detecção de Falhas Ocultas; Plano de Comunicação e Resposta para falhas no sistema de comunicação |  | NORTE |  |  |  | 1092 |  |  |  | ECOMP COARI | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Coari | ECOMP Coari - Controle e Automação - Supervisório (IFIX)
953 | 1583 |  |  | Console 1 | 2023-10-08 21:18 | Ramal Mauá | Ramal Mauá | Perda de comunicação devido corte da concessionária. | Falha de Energia Elétrica | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2023-10-09 00:17 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Falha de comunicação com ramal Mauá devido interrupção no fornecimento de energia elétrica pela concessionária local para sanar | Plano de Resposta à Emergência junto à concessionária Avaliação de ampliação do banco de baterias Avaliação de aplicação de painéis solares. |  | NORTE |  |  |  | 1095 |  |  |  | MANAUS | LINEARES | [6 empty] | Ramal Mauá | Ramal Mauá - Elétrico e Iluminação - Terceiros
954 | 1584 |  |  | Console 1 | 2023-10-08 23:40 | Ramal Aparecida | PE UTE Aparecida | Descontrole das PCV's. | Falha no SKID de redução para o cliente | Parada de Equipamento (Falha) | Entupimento/ Obstrução | Projeto | Redução de Vida Útil | 2023-10-09 17:46 | Sim | 1 | Alteração de condições de operação nas instalações com impacto no cliente | Válvula | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | - Não abertura de OS corretiva para tratamento das anomalias identificadas nas inspeções - Setpoint da PCV ativa do tramo C igual à pressão mínima contratual - Ausência de sobressalentes para reparo das PCVs - Ausência de indicador de estoque mínimo para ativos críticos - Recorrentes ajustes na PCV ativa do Tramo A, atuando no efeito e não na causa - Danos nos pilotos das PCVs do Tramo A - Obstrução nos pilotos das PCVs do Tramo C - Deficiência nos Planos de Preventiva do módulo de Regulagem. | Inspeção intrusiva nas válvulas do módulo de Regulagem Manutenção Preventiva (Substituição dos kits de reparo, internos e elementos de vedação e Limpeza geral das válvulas) |  | NORTE |  |  |  | 1096 |  |  |  | MANAUS | LINEARES | 1584 |  |  |  |  | PCV | PE UTE Aparecida | PE UTE Aparecida - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula
955 | 1585 |  |  | Console 1 | 2023-10-08 23:25 | GASFOR | PE Fortaleza | Pressão alta. | Falha no SKID de redução para o cliente | Parada de Equipamento (Falha) | Alta Pressão | Comercial | Multa |  | Não |  |  | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Pressão acima dos limites contratuais sempre que ocorre redução de vazão. | Sem maiores detalhes deste evento não sendo possível determinar ações para mitigar a falha. |  | NORDESTE |  |  |  | 1097 |  |  |  | MARACANAÚ | LINEARES |  |  |  |  | PCV-05A/B e PCV06A/B | PCV | PCV-05A/B e PCV06A/B PE Fortaleza | PE Fortaleza - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
956 | 1586 |  |  | Console 2 | 2023-10-09 10:50 | GASCAC | ECOMP Prado | Trip TC-A | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Alta Temperatura | Projeto | Controle de Processo | 2023-10-09 18:49 | Não |  |  | Aquecedor | Aquecimento | Devido elevação de temperatura nos aquecedores, houve descalibração dos PIC´s e |  |  | SUDESTE |  |  |  | 1098 |  |  |  | ECOMP PRADO | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Prado | ECOMP Prado - Aquecimento - Aquecedor
957 | 1587 |  |  | Console 2 | 2023-10-09 14:57 | GASCAC | ECOMP Prado | TRIP TC-D | Trip de Turbo Compressor | Variação de Desempenho | Manobra Operacional | Projeto | Redução de Vida Útil | 2023-10-09 18:51 | Não |  |  | Turbocompressor | Compressão de Gás | Trip por não alcançar a velocidade mínima de controle da turbina de potência na rampa de partida |  | Em Andamento | SUDESTE |  |  |  | 1099 |  |  |  | ECOMP PRADO | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Prado | ECOMP Prado - Compressão de Gás - Turbocompressor
958 | 1588 |  |  | Console 1 | 2023-10-10 06:53 | Catu / Itaporanga | Estação do Conde | Perda de comunicação. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Alimentação | Projeto | Controle de Processo | 2023-10-11 16:32 | Não |  |  | CLP | Controle e Automação | PLC perdeu a comunicação devido falta de alimentação. Após normalização da alimentação, comunicação foi restabelecida. | Sem maiores informações a respeito desta falha. |  | BASEAL |  |  |  | 1100 |  |  |  | CAMAÇARI | LINEARES | [6 empty] | Estação do Conde | Estação do Conde - Controle e Automação - CLP
959 | 1589 |  |  | Console Administrativo | 2023-10-10 15:14 | GASFOR | PE Fortaleza | Presença de um volume (aproximadamente 300 ml) de fluído semelhante a óleo nos filtros jusante aos respectivos pontos de entrega. | Pressão fora dos limites contratuais | Parada de Equipamento (Falha) | Dano Estrutural | Projeto | Redução de Vida Útil |  |  |  |  | Aquecedor | Aquecimento | Queimadores dos aquecedores com defeito, identificados em OS. Temperatura de saída opera na faixa de 11°C (temperatura de projeto: 20°C). | Inspeção visual e de integridade dos aquecedores Testes de Detecção de Falhas Manutenção Preventiva |  | NORDESTE |  |  |  | 1101 |  |  |  | MARACANAÚ | LINEARES | [6 empty] | PE Fortaleza | PE Fortaleza - Aquecimento - Aquecedor
960 | 1590 |  |  | Console Administrativo | 2023-10-10 15:17 | GASFOR | PE Aquiraz | Presença de um volume considerável (aproximadamente 300 ml) de fluído semelhante a óleo nos filtros jusante aos respectivos pontos de entrega. | Pressão fora dos limites contratuais | Parada de Equipamento (Falha) | Dano Estrutural | Projeto | Redução de Vida Útil |  |  |  |  | Filtro | Filtragem | Presença de um volume considerável (aproximadamente 300 ml) de fluído semelhante a óleo nos filtros jusante aos respectivos pontos de entrega. |  |  | NORDESTE |  |  |  | 1102 |  |  |  | MARACANAÚ | LINEARES | [6 empty] | PE Aquiraz | PE Aquiraz - Filtragem - Filtro
961 | 1591 |  |  | Console 1 | 2023-10-10 22:45 | GASCOM | PE REMAN | Baixa pressão no ponto de entrega. | Fechamento involuntário da válvula | Parada de Equipamento (Falha) | Entupimento/ Obstrução | Projeto | Redução de Vida Útil | 2023-10-10 23:31 |  |  |  | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | - Não abertura de OS corretiva para tratamento das anomalias identificadas nas inspeções - Setpoint da PCV ativa do tramo B igual à pressão mínima contratual - Ausência de sobressalentes para reparo das PCVs - Ausência de indicador de estoque mínimo para ativos críticos - Recorrentes ajustes na PCV ativa do Tramo A, atuando no efeito e não na causa - Danos nos pilotos das PCVs ativa e monitora - Entupimento/obstrução por pó amarelo | Inspeção intrusiva nas válvulas Manutenção Preventiva (Substituição dos kits de reparo e internos e elementos de vedação) |  | NORTE |  |  |  | 1103 |  |  |  | MANAUS | LINEARES | [5 empty] | PCV | PE REMAN | PE REMAN - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
962 | 1592 |  |  | Console 2 | 2023-10-11 02:40 | GASCAV | ECOMP Piúma | Trip da ECOMP por queda de energia | Trip do MG-A | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Alimentação | Projeto | Redução de Vida Útil | 2023-10-11 04:06 |  |  |  | Motogerador | Geração de Energia | Rompimento de capilar causou baixo nível de água do sistema de arrefecimento e acarretou em trip do MG-A | Substituição do capilar | Concluído | SUDESTE |  |  |  | 1104 |  |  |  | ECOMP PIÚMA | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Piúma | ECOMP Piúma - Geração de Energia - Motogerador
963 | 1593 |  |  | Console Administrativo | 2023-10-11 17:50 | Can Cam 14 | ERP Can.Cam 14 | Fechamento indevido da SDV/241A. | Fechamento involuntário da válvula | Parada de Equipamento (Falha) | Dano Estrutural | Projeto | Redução de Vida Útil | 2023-10-11 18:00 | Não |  |  | Válvula | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Identificado dano no switch de fechamento do indicador de posição da SDV (dano causado por contaminação por entrada de água). Aberta requisição de compra para substituição do Switch (OS 656147). | Inspeção visual e de integridade dos componentes elétricos, controle e automação e das válvulas Melhorar as proteções contra contaminantes (particulados, óleo, água, etc.) |  | BASEAL |  |  |  | 1105 |  |  |  | CAMAÇARI | LINEARES | [6 empty] | ERP Can.Cam 14 | ERP Can.Cam 14 - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula
964 | 1594 |  |  | Console 1 | 2023-10-11 18:03 | GARSOL | ECOMP Juaruna | Trip do módulo de ar de instrumentos | Trip de Turbo Compressor | Manobra Operacional | Baixa Pressão | Projeto | Redução de Vida Útil | 2023-10-11 18:08 | Não |  |  | Compressor de Ar | Ar Comprimido | Trip por desligamento dos compressores de ar durante sincronismo dos motogeradores |  | Em Andamento | NORTE |  |  |  | 1106 |  |  |  | ECOMP JUARUNA | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Juaruna | ECOMP Juaruna - Ar Comprimido - Compressor de Ar
965 | 1595 |  |  | Console 2 | 2023-10-12 04:43 | GASCAV | ECOMP Piúma | Trip da ECOMP por queda de energia | Trip do MG-A | Variação de Desempenho | Baixa Temperatura | Projeto | Redução de Vida Útil | 2023-10-12 07:49 |  |  |  | Aquecedor | Aquecimento | Shutdown externo deviado ao fechamento da XV-102 A/B por baixa temperatura do gás de partida dos geradores, causado pelo desligamento dos aquecedores. |  | Em Andamento | SUDESTE |  |  |  | 1107 |  |  |  | ECOMP PIÚMA | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Piúma | ECOMP Piúma - Aquecimento - Aquecedor
966 | 1597 |  |  | Console 1 | 2023-10-13 07:55 | Km 370 | GNL Pecém | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Projeto | Controle de Processo | 2023-10-13 11:24 | Não |  |  | CLP | Controle e Automação | PLC entrou em falha. Após reset, comunicação voltou a comunicar. | Sem maiores detalhes a respeito da falha não sendo possível estabelecer ações para evitar reincidência. |  | NORDESTE |  |  |  | 1109 |  |  |  | MARACANAÚ | LINEARES | [6 empty] | GNL Pecém | GNL Pecém - Controle e Automação - CLP
967 | 1598 |  |  | Console 1 | 2023-10-13 19:10 | GARSOL | ECOMP Juaruna | Trip do TC/A. | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Dano Estrutural | Projeto | Redução de Vida Útil | 2023-10-14 00:32 | Não |  |  | Motogerador | Geração de Energia | Danos estruturais nos aneis de segmento e cabeçotes do Motogerador A, que ocasionou o trip no Turbocompressor A. | Inspeções visuais e de integridade no Motogerador Manutenção Preventiva (Limpeza, substituição de internos e elementos de vedação) |  | NORTE |  |  |  | 1110 |  |  |  | ECOMP JUARUNA | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Juaruna | ECOMP Juaruna - Geração de Energia - Motogerador
968 | 1599 |  |  | Console Administrativo | 2023-10-14 04:20 | GARSOL | ECOMP Juaruna | TRIP do TC/B | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Alta Vibração | Projeto | Redução de Vida Útil |  | Não |  |  | Motogerador | Geração de Energia | Vibração elevada no mancal do Motogerador B. | Inspeções visuais e de integridade no Motogerador Manutenção Preventiva (Limpeza, substituição de internos e elementos de vedação) |  | NORTE |  |  |  | 1111 |  |  |  | ECOMP JUARUNA | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Juaruna | ECOMP Juaruna - Geração de Energia - Motogerador
969 | 1601 |  |  | Console 1 | 2023-10-14 08:09 | GASCOM | Estação de Caapiranga | Falha de comunicação no OASYS e PI VISION na Estação, ERP e PE. | Falha de Energia Elétrica | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2023-10-14 17:00 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Falta de energia elétrica ocasionando falha de comunicação no OASYS e PI VISION. Após restabelecimento da energia elétrica a comunicação foi normalizada. | Plano de Resposta à Emergência junto à concessionária Avaliação de ampliação do banco de baterias Avaliação de aplicação de painéis solares. |  | NORTE |  |  |  | 1113 |  |  |  | MANAUS | LINEARES | [6 empty] | Estação de Caapiranga | Estação de Caapiranga - Elétrico e Iluminação - Terceiros
970 | 1602 |  |  | Console 2 | 2023-10-14 15:10 | GASCAC | ECOMP Prado | Falha XV/15 ao fechar. | Mau funcionamento do componente de segmento | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Projeto | Controle de Processo | 2023-12-29 09:38 | Não |  |  | Válvula | Linhas Internas | Válvula XV-15 (Válvula de sucção sentido Cacimbas) não aceita comando remoto. | Analisar integridade do circuito de comando da válvula e seus componentes. Inspeção visual e integridade. |  | SUDESTE |  |  |  | 1114 |  |  |  | ECOMP PRADO | ECOMP |  |  |  |  | XV-15 | XV | XV-15 ECOMP Prado | ECOMP Prado - Linhas Internas - Válvula
971 | 1603 |  |  | Console 2 | 2023-10-14 15:19 | GASVAC | ECOMP Aracruz | Sem comando iFix. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Projeto | Controle de Processo | 2023-10-14 16:00 | Não |  |  | Servidor | Controle e Automação | Falha de comunicação devido servidor primário estar com sua configuração errada. Efetuado a comutação para o servidor 2 e normalizado sistema. |  |  | SUDESTE |  |  |  | 1115 |  |  |  | ECOMP ARACRUZ | ECOMP | 2572 | [5 empty] | ECOMP Aracruz | ECOMP Aracruz - Controle e Automação - Servidor
973 | 1605 |  |  | Console 2 | 2023-10-15 11:33 | GASCAV | ECOMP Piúma | Trip MG/A | Mau funcionamento do componente de segmento | Parada de Equipamento (Falha) | Indicação Incorreta | Projeto | Redução de Vida Útil | 2023-10-15 23:45 | Não |  |  | Instrumento de Temperatura | Geração de Energia | Falha espúria no sensor de temperatura do lado esquerdo da turbina. Após reset foi normalizada a condição do equipamento. | Inspeção visual e de integridade no instrumento e cabos Calibração do instrumento Avaliação de obsolescência |  | SUDESTE |  |  |  | 1117 |  |  |  | ECOMP PIÚMA | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Piúma | ECOMP Piúma - Geração de Energia - Instrumento de Temperatura
974 | 1606 |  |  | Console 1 | 2023-10-11 21:49 | Nordestão | PE Goianinha | Tramo A de redução indisponível | Mau funcionamento do componente de segmento | Parada de Equipamento (Falha) | Travamento | Regulatório | Controle de Processo |  | Não |  |  | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Verificado travamento da PCV-12A devido presença de sujeira, impedindo a operação da válvula. | Verificar aderência ao plano de manutenção / inspeção das válvulas. Definir periodicidade de limpeza dos pilotos das válvulas controladoras de pressão. Veirificar plano de calibração da válvula. |  | NORDESTE |  |  |  | 1118 |  |  |  | MACAÍBA | LINEARES |  |  |  |  | PCV-12A | PCV | PCV-12A PE Goianinha | PE Goianinha - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
975 | 1607 |  |  | Console 1 | 2023-10-16 09:00 | Ramal Termopernambuco | PE RNEST | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo |  | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Devido interrupção no fornecimento de energia elétrica pela concessionária houve falha de comunicação na estação. Após normalização do fornecimento, foi restabelecida a comunicação. | Plano de Resposta à Emergência junto à concessionária Avaliação de aumento da capacidade dos bancos de baterias Avaliação para aplicação de painéis solares |  | NORDESTE |  |  |  | 1119 |  |  |  | JABOATÃO | LINEARES | [6 empty] | PE RNEST | PE RNEST - Elétrico e Iluminação - Terceiros
976 | 1608 |  |  | Console 1 | 2023-10-16 12:07 | GASALP | Estação de Jundiá | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Alimentação | Projeto | Controle de Processo | 2023-10-16 21:08 | Não |  |  | UPS | Elétrico e Iluminação | Falha no sistema de alimentação da estação. Feito comutação para alimentação da concessionária e normalizado as falhas de comunicação. | Sem maiores detalhes desta ocorrência não sendo possível estabelecer ações para evitar reincidência. |  | BASEAL |  |  |  | 1120 |  |  |  | PILAR - ALAGOAS | LINEARES | 2211 | [5 empty] | Estação de Jundiá | Estação de Jundiá - Elétrico e Iluminação - UPS
977 | 1609 |  |  | Console 2 | 2023-10-16 15:53 | GASCAV | ECOMP Piúma | TC/C indisponível. | Mau funcionamento do componente de segmento | Parada de Equipamento (Falha) | Manobra Operacional | Projeto | Redução de Vida Útil |  | Não |  |  | Instrumento de Pressão | Compressão de Gás | TRIP por diferencial de pressão do selo lado acoplado do compressor, impossibilitando a partida da unidade. | Efetuar a substituição do selo mecânico. |  | SUDESTE |  |  |  | 1124 |  |  |  | ECOMP PIÚMA | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Piúma | ECOMP Piúma - Compressão de Gás - Instrumento de Pressão
978 | 1610 |  | 648891 / 656805 | Console Administrativo | 2023-10-16 18:08 | GASCAV | SDV-10 / Gascav | Válvula SDV-10 em modo local. | Falha de Equipamento ou Sistema | Parada de Equipamento (Falha) | Indicação incorreta | Projeto | Redução de Vida Útil | 2023-10-31 17:32 | Não |  |  | CLP | Controle e Automação | Foi identificado que os comandos modbus de abertura e fechamento da Válvula não estava sendo resetado na logica após ser atingido os sensores de aberto e fechado, só estava sendo contemplado na logica o reset do comando CIP. Realizado acerto na logica para executar o reset tambem nos comandos modbus, após a correção foi realizado o teste funcional na Válvula e todos os testes foram satisfatório. | Teste de Detecção de Falhas Inspeção visual e de integridade de componentes de telecom / controle e automação Avaliação de obsolescência dos componentes de telecom / controle e automação |  | SUDESTE |  |  |  | 1125 |  |  |  | PIÚMA | LINEARES | [6 empty] | SDV-10 / Gascav | SDV-10 / Gascav - Controle e Automação - CLP
979 | 1611 |  |  | Console 2 | 2023-10-16 18:21 | Catu / Itaporanga | EDG Catu | Perda de comando com a ECOMP de Catu pelo Ifix. Acionado sobreaviso SCADA e aguardando tratativa. | Mau funcionamento do componente de segmento | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Projeto | Controle de Processo | 2023-10-16 18:37 | Não |  |  | Supervisório (IFIX) | Controle e Automação | Perda de comando com a ECOMP de Catu pelo Ifix. | Sem maiores detalhes sobre este evento não sendo possível determinar ações para mitigar a reincidência desta falha. |  | BASEAL |  |  |  | 1126 |  |  |  | CATU | LINEARES | [6 empty] | EDG Catu | EDG Catu - Controle e Automação - Supervisório (IFIX)
980 | 1612 |  |  | Console 1 | 2023-10-16 22:00 | GARSOL | ECOMP Juaruna | Falha de comunicação no IFIX | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Projeto | Controle de Processo | 2023-10-16 23:18 | Não |  |  | Firewall | Telecomunicação | Falha de comunicação no IFIX devido travamento do firewall. Após reset do componente foi normalizado a comunicação da estação. | Teste de Detecção de Falhas Ocultas; Plano de Comunicação e Resposta para falhas no sistema de comunicação |  | NORTE |  |  |  | 1127 |  |  |  | ECOMP JUARUNA | ECOMP | 2248 | [5 empty] | ECOMP Juaruna | ECOMP Juaruna - Telecomunicação - Firewall
981 | 1613 |  |  | Console Administrativo | 2023-10-16 23:49 | GASCOM | ERP Coari | Sem registro de variáveis com FQ's/22A/B. | Falha no computador de vazão | Parada de Equipamento (Falha) | Congelamento de dados | Projeto | Controle de Processo |  | Não |  |  | Computador de Processo | Controle e Automação | Falha no computador de vazão estando a estação sem registro de variáveis com FQ's-22A/B. | Finalização do projeto de substituição dos instrumentos integrantes da malha de medição. |  | NORTE |  |  |  | 1128 |  |  |  | COARI | LINEARES | [6 empty] | ERP Coari | ERP Coari - Controle e Automação - Computador de Processo
982 | 1614 |  |  | Console Administrativo | 2023-10-16 23:58 | GASCOM | ERP Anamã | Sem registro de variáveis com FQ's/22A/B. | Falha no computador de vazão | Parada de Equipamento (Falha) | Congelamento de dados | Projeto | Controle de Processo |  | Não |  |  | Computador de Processo | Controle e Automação | Falha no computador de vazão estando a estação sem registro de variáveis com FQ's-22A/B. | Finalização do projeto de substituição dos instrumentos integrantes da malha de medição. |  | NORTE |  |  |  | 1129 |  |  |  | COARI | LINEARES | [6 empty] | ERP Anamã | ERP Anamã - Controle e Automação - Computador de Processo
983 | 1615 |  |  | Console Administrativo | 2023-10-17 00:06 | GASCOM | ERP Caapiranga | Sem registro de variáveis com FQ's/22A/B. | Falha no computador de vazão | Parada de Equipamento (Falha) | Congelamento de dados | Projeto | Controle de Processo |  | Não |  |  | Computador de Processo | Controle e Automação | Falha no computador de vazão estando a estação sem registro de variáveis com FQ's-22A/B. | Finalização do projeto de substituição dos instrumentos integrantes da malha de medição. |  | NORTE |  |  |  | 1130 |  |  |  | MANAUS | LINEARES | [6 empty] | ERP Caapiranga | ERP Caapiranga - Controle e Automação - Computador de Processo
984 | 1616 |  |  | Console Administrativo | 2023-10-17 00:36 | GASCOM | ERP Anori | Sem registro de variáveis com FQ's/22A/B. | Falha no computador de vazão | Parada de Equipamento (Falha) | Congelamento de dados | Projeto | Controle de Processo |  | Não |  |  | Computador de Processo | Controle e Automação | Falha no computador de vazão estando a estação sem registro de variáveis com FQ's-22A/B. | Finalização do projeto de substituição dos instrumentos integrantes da malha de medição. |  | NORTE |  |  |  | 1131 |  |  |  | COARI | LINEARES | [6 empty] | ERP Anori | ERP Anori - Controle e Automação - Computador de Processo
985 | 1617 |  |  | Console Administrativo | 2023-10-17 00:52 | GASCOM | ERP Iranduba | SDV/01B com status de falha. | Falha nas válvulas da ERP | Parada de Equipamento (Falha) | Indicação Incorreta | Projeto | Controle de Processo | 2024-04-04 18:13 | Não |  |  | Válvula | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | SDV-01B com status de falha não sendo possível controlar e monitorar a válvula. | Sem maiores detalhes sobre este evento não sendo possível determinar ações para mitigar a reincidência desta falha. |  | NORTE |  |  |  | 1132 |  |  |  | MANAUS | LINEARES |  |  |  |  | SDV-01B | SDV | SDV-01B ERP Iranduba | ERP Iranduba - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula
986 | 1618 |  |  | Console Administrativo | 2023-10-17 01:59 | GARSOL | SDV/08 / Garsol | Falha no status da SDV. | Mau funcionamento do componente de segmento | Parada de Equipamento (Falha) | Indicação Incorreta | Projeto | Controle de Processo | 2023-12-22 15:51 | Não |  |  | Válvula | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Os dados da SDV estão vindo do PI, porém a mesma esta com indicação de LOCAL e em trânsito quando na verdade deveria estar em aberto. | Efetuar verificação do endereçamento do equipamento; Efetuar inspeção sensitiva no equipamento; Teste de detecção de falhas. |  | NORTE |  |  |  | 1133 |  |  |  | COARI | LINEARES |  |  |  |  | SDV-08 | SDV | SDV-08 SDV/08 / Garsol | SDV/08 / Garsol - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula
987 | 1619 |  | 606105 / 587437 | Console Administrativo | 2023-10-17 03:36 | Catu / Itaporanga | PE Fazenda Alvorada | Variáveis zeradas. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Indicação Incorreta | Comercial | Controle de Processo |  | Não |  |  | CLP | Controle e Automação | Módulo analógico 3 foi substituído e alguns dos dados voltaram a subir corretamente. Suspeita de falha no cartão de entrada analogica do CLP. Causas ainda em investigação. | Inspeção visual e de integridade dos componentes de controle e automação Avaliação de obsolescência |  | BASEAL |  |  |  | 1134 |  |  |  | CATU | LINEARES | [6 empty] | PE Fazenda Alvorada | PE Fazenda Alvorada - Controle e Automação - CLP
988 | 1620 |  |  | Console 1 | 2023-10-17 02:13 | GASCOM | Estação de Caapiranga | Falha de comunicação com intermitência na Estação, ERP e PE | Falha de Comunicação | Terceiros | Condições Climática | Projeto | Controle de Processo | 2023-10-18 19:00 | Não |  |  | Antena | Telecomunicação | Falha de comunicação com intermitência na estação devido condições climáticas não favoráveis. | Avaliar tecnologias como redundâncias e aplicação de fibra ótica para evitar a perda de comunicação devido condições climáticas. |  | NORTE |  |  |  | 1135 |  |  |  | MANAUS | LINEARES | [6 empty] | Estação de Caapiranga | Estação de Caapiranga - Telecomunicação - Antena
989 | 1621 |  | 585785 | Console Administrativo | 2023-10-17 05:23 | Ramal Termopernambuco | PE RNEST | Variáveis zeradas. (PT/01, PDT/04A/B, TT/56A/B, SDV/14A/B, PT/15A/B). | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2024-03-29 01:37 | Não |  |  | Cartão de Automação | Controle e Automação | Sinal dos transmissores de pressão não estão chegando devido a falha no cartão (conforme OS 585785). OS corretiva foi concluída em 10/07 e não há informações de resolução da falha. | Teste de Detecção de Falhas Backup Análise de obsolescência dos cartões |  | NORDESTE |  |  |  | 1136 |  |  |  | JABOATÃO | LINEARES | [6 empty] | PE RNEST | PE RNEST - Controle e Automação - Cartão de Automação
990 | 1623 |  |  | Console 1 | 2023-10-17 19:14 | GARSOL | ECOMP Juaruna | Trip do TC/B. | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Alimentação | Projeto | Redução de Vida Útil | 2023-10-17 19:41 | Não |  |  | Disjuntor | Compressão de Gás | Ausência de alimentação elétrica devido abertura indevida do disjuntor de entrada. Após rearme do disjuntor foi disponibilizado o equipamento. | Inspeção instrumentada no disjuntor efetuando manobras em vazio (Posição teste) afim de detectar anomalias no equipamento; Verificar ajustes de proteção do disjuntor; Verificar possíveis desgastes de peças do disjuntor; Verificar trend do momento do TRIP analisando os valores das grandezas afim de verificar anomalias. |  | NORTE |  |  |  | 1138 |  |  |  | ECOMP JUARUNA | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Juaruna | ECOMP Juaruna - Compressão de Gás - Disjuntor
991 | 1624 |  |  | Console 1 | 2023-10-17 22:47 | GARSOL | ECOMP Juaruna | TRIP do TC/B | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Baixa Vazão | Projeto | Redução de Vida Útil | 2023-10-18 01:30 | Não |  |  | Válvula | Compressão de Gás | Baixo suprimento de gás de partida com fechamento das xv´'s 715 e 713. | Verificar plano de manutenção/inspeção das XV´s; Efetuar teste de detecção de falhas no equipamento. |  | NORTE |  |  |  | 1139 |  |  |  | ECOMP JUARUNA | ECOMP |  |  |  |  | XV-715 / XV-713 | XV | XV-715 / XV-713 ECOMP Juaruna | ECOMP Juaruna - Compressão de Gás - Válvula
992 | 1625 |  |  | Console Administrativo | 2023-10-18 03:53 | Can Cam 12 | ERP Can.Cam 12 | UV/232A não está estanque e não controla corretamente. | Falha nas válvulas da ERP | Parada de Equipamento (Falha) | Vazamento | Projeto | Redução de Vida Útil |  | Não |  |  | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Vazamento interno no interior da válvula. Identificado corpo estranho dentro da válvula UV (pedaço de vareta de solda). OS: 596122 | Manutenção Preventiva Inspeção visual e de integridade na válvula e seus componentes |  | BASEAL |  |  |  | 1140 |  |  |  | CAMAÇARI | LINEARES |  |  |  |  | UV-4100.14232A | UV | UV-4100.14232A ERP Can.Cam 12 | ERP Can.Cam 12 - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
993 | 1626 |  |  | Console 2 | 2023-10-18 10:59 | Ramal Catu 18 | PR Pojuca II | Trip do PR POJUCA | Falha do Carregador | Terceiros | Ausência de Alimentação | Projeto | Redução de Vida Útil | 2023-10-18 13:10 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Ocorreu falha no PR Pojuca devido oscilação de energia elétrica no local. | Sem maiores detalhes deste evento impossibilitando análise e sugestão de soluções para mitigar esta falha. |  | BASEAL |  |  |  | 1141 |  |  |  | CATU | LINEARES | [6 empty] | PR Pojuca II | PR Pojuca II - Elétrico e Iluminação - Terceiros
994 | 1627 |  |  | Console 1 | 2023-10-18 22:40 | GARSOL | PR Urucu | – Queda na vazão de 5.500 k m³/d para 1.000 k m³/d. | Falha do Carregador | Terceiros | Manobra Operacional | Comercial | Atraso no Transporte | 2023-10-18 23:48 | Não |  |  | Terceiros | Compressão de Gás | Ociosidade por parte do Carregador, em função de trip no compressor. | Plano de Reposta à Emergência junto aos Carregadores Mapa de Paradas conjunto |  | NORTE |  |  |  | 1142 |  |  |  | COARI | LINEARES | [6 empty] | PR Urucu | PR Urucu - Compressão de Gás - Terceiros
995 | 1628 |  |  | Console 2 | 2023-10-18 23:41 | GASCAC | Estação de São Mateus | Falha de comunicação | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2023-10-19 06:19 | Não |  |  | Modem | Telecomunicação | Sem identificação de causas. Modem retornou sem necessidade de intervenção. | Inspeção visual e de integridade (cabos, modens) Teste de Detecção de Falhas Avaliação de Obsolescência |  | SUDESTE |  |  |  | 1143 |  |  |  | PRADO - BAHIA | LINEARES | [6 empty] | Estação de São Mateus | Estação de São Mateus - Telecomunicação - Modem
996 | 1629 |  |  | Console 1 | 2023-10-19 09:22 | Loop Nordestão | XV/206 / Jaboatão dos Guararapes | Descrição do evento: Falha intermitente no sensor de posição de aberto e fechado da XV/206 LT Nordestão. Equipamentos envolvidos: RPJB1_XV_206 Danos ao ativo? Não Impacto comercial? Não Descrever os impactos operacionais: / Houve contato com o campo? Não Nome e sobrenome: / Função: / | Mau funcionamento do componente de segmento | Parada de Equipamento (Falha) | Indicação Incorreta | Comercial | Controle de Processo | 2023-10-25 15:18 | Não |  |  | Instrumento de Posição | Faixas e Dutos | Indicação incorreta no sensor de posição da XV-206. Realizado limpeza e corretiva. | Inspeção visual e de integridade dos instrumentos de posição e válvulas Calibração dos instrumentos |  | NORDESTE |  |  |  | 1144 |  |  |  | JABOATÃO | LINEARES |  |  |  |  | XV-206 | XV | XV-206 XV/206 / Jaboatão dos Guararapes | XV/206 / Jaboatão dos Guararapes - Faixas e Dutos - Instrumento de Posição
997 | 1630 |  |  | Console 1 | 2023-10-19 12:04 | Ramal Mauá | PE UTE Mauá | Pressão abaixo dos limites contratuais de entrega 35.90 kgf/cm².. Devido aumento no consumo do PE UTE MAUA. UTE MAÚA Início: 12:04 /Término: 16:10 12:04 / Acionado o téc. Givanildo para ajuste na pressão próximo dos limites contratuais de entrega. 36.25kgf/cm². Devido aumento no consumo do PE UTE MAUA. 13:10 / Acionado o téc. Givanildo para ajuste na pressão abaixo dos limites contratuais de entrega 35.90 kgf/cm².. 13:55 – Chegada do tec. Givanildo no PE., para ajustar as PCVs. 14:04/ Edson (CIGAS) – Ligou informando recebimento de pressão baixa no PE UTE MAUA. Informado que a pressão abaixo do contratual foi devido ao aumento no consumo PE UTE MAUA. 15:05 – Tec. Givanildo (ESOM) / Informado que a válvula ativa tramo A, não estava respondo aos ajuste de comando nos pilotos. Realizado todos os ajustes nos tramos conforme especificação técnica. 16:10 – Concluído os ajustes nos tramos. | Pressão fora dos limites contratuais | Parada de Equipamento (Falha) | Dano Estrutural | Projeto | Redução de Vida Útil | 2023-10-19 16:10 |  |  |  | Válvula | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | - Danos internos na PCV Ativa do Tramo B - Danos internos na PCV Ativa do Tramo A - Recorrentes ajustes nas PCVs, atuando no efeito e não na causa - Não abertura de OS para limpeza dos pilotos - Plano de manutenção ineficiente - Set-point da PCV ativa do Tramo B igual à pressão mínima contratual - Não aquisição de piloto novo para PCV ativa do tramo A (utilizado piloto recuperado) - Presença de particulado (pó amarelo) nos internos da válvula | Inspeção intrusiva nas válvulas Manutenção Preventiva (Substituição dos kits de reparo e internos e elementos de vedação) |  | NORTE |  |  |  | 1145 |  |  |  | MANAUS | LINEARES | [5 empty] | PCV | PE UTE Mauá | PE UTE Mauá - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula
998 | 1631 |  |  | Console 2 | 2023-10-19 17:35 | GASCAC | ECOMP Prado | Diversas falhas e indisponibilidade da estação | Indisponibilidade da ECOMP | Parada de Equipamento (Falha) | Travamento | Projeto | Interrupção de Transporte |  |  |  |  | Turbocompressor | Compressão de Gás | ECOMP Prado indisponível por falha no módulo de controle do CLP SIS, que compremete a operação do TC-A e TC-D. TC-C já estava indisponível por dano no atuador da VGV. |  | Em Andamento | SUDESTE |  |  |  | 1146 |  |  |  | ECOMP PRADO | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Prado | ECOMP Prado - Compressão de Gás - Turbocompressor
999 | 1632 |  |  | Console 2 | 2023-10-19 22:18 | Can Cam 14 | ERP Can.Cam 14 | SDV/241B Fechada. | Fechamento de SDV | Interrupção Solicitada | Corretiva Solicitada | Segurança | Acidente sem Perda de Vidas | 2023-10-20 13:36 | Não |  |  | Válvula | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Solicitado desativação de camada de segurança para calibração de válvula PSV (PSV-243B) | Sem possíveis soluções. |  | BASEAL |  |  |  | 1147 |  |  |  | CAMAÇARI | LINEARES |  |  |  |  | PSV-243B | PSV | PSV-243B ERP Can.Cam 14 | ERP Can.Cam 14 - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula
1000 | 1633 |  |  | Console 2 | 2023-10-20 09:16 | GASCAC | PE Veracel | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2023-10-21 16:40 | Não |  |  | Modem | Telecomunicação | Sem identificação de causas. Realizado reset no Modem e a comunicação retornou. | Inspeção visual e de integridade (cabos, modens) Teste de Detecção de Falhas Avaliação de Obsolescência |  | SUDESTE |  |  |  | 1148 |  |  |  | PRADO - BAHIA | LINEARES | [6 empty] | PE Veracel | PE Veracel - Telecomunicação - Modem
1001 | 1634 |  |  | Console 2 | 2023-10-20 02:48 | GASCAC | PE Veracel | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2023-10-21 17:37 | Não |  |  | Conversor/Gateway | Telecomunicação | Falha no lantronix. Realizado reset e o mesmo retornou à comunicação. Não foi possível identificar as causas da falha de comunicação. | Teste de Detecção de Falhas Backup Avaliação de obsolescência |  | SUDESTE |  |  |  | 1149 |  |  |  | PRADO - BAHIA | LINEARES | 2212 | [5 empty] | PE Veracel | PE Veracel - Telecomunicação - Conversor/Gateway
1002 | 1637 |  |  | Console 2 | 2023-10-21 05:09 | GASCAC | ECOMP Prado | 23:00 / Não foi possível a partida do TC/A pela SSC, devido a falha no módulo de velocidade que não foi possível o reset. 23:04 / Acionado Téc. Alessandro para atuar no TC/A 00:15 / Téc. Adriano chega na estação e inicia atuação 01:59 / Téc. Adriano informa que não conseguiu resolver o problema sozinho e necessitava de um outro téc. no local. Em conversa com o supervisor foi orientado a voltar pra casa e que no primeiro horário da manhã voltasse para atuação no mesmo. | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Sinal | Projeto | Redução de Vida Útil | 2023-10-22 17:25 | Não |  |  | Turbocompressor | Compressão de Gás | Falha no modulo de velocidade sem possibilidade de reset. Será tratado junto ao fabricante. Resetado e removido o código de falha 006124 - Emergency Stop Loop Test - Controller watchdog failed to break loop. | Verificar com fabricante ações que possam ser tomadas em caso de reincidência desta falha. |  | SUDESTE |  |  |  | 1152 |  |  |  | ECOMP PRADO | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Prado | ECOMP Prado - Compressão de Gás - Turbocompressor
1003 | 1638 |  |  | Console 2 | 2023-10-21 06:58 | Can Cam 14 | EDG Aratu | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2023-10-21 12:20 | Não |  |  | UPS | Elétrico e Iluminação | Identificado falha na UPS, sem detalhamento das causas. Falha acarretou problemas no CLP e Lantronix. | Inspeção visual e de integridade na UPS, CLP e demais itens de Telecom, Controle e Automação Avaliação de obsolescência de equipamentos Avaliação de ampliação da capacidade do Banco de Baterias Avaliação de aplicação de Paineis Solares. |  | BASEAL |  |  |  | 1153 |  |  |  | CAMAÇARI | LINEARES | 2406 | [5 empty] | EDG Aratu | EDG Aratu - Elétrico e Iluminação - UPS
1004 | 1639 |  |  | Console 1 | 2023-10-21 10:55 | GARSOL | ECOMP Juaruna | Trip do TC-B | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Travamento | Projeto | Redução de Vida Útil | 2023-10-21 12:03 |  |  |  | Disjuntor | Compressão de Gás | Abertura indevida do relé 86 do disjuntor DJ 05 do TC-B durante comutação dos MGs. | Atualização do disjuntor | Em Andamento | NORTE |  |  |  | 1154 |  |  |  | ECOMP JUARUNA | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Juaruna | ECOMP Juaruna - Compressão de Gás - Disjuntor
1005 | 1640 |  |  | Console 1 | 2023-10-22 03:55 | GASCOM | ECOMP Coari | TRIP do TC/A. | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Alimentação | Projeto | Redução de Vida Útil | 2023-10-22 05:50 | Não |  |  | Turbocompressor | Compressão de Gás | TRIP do turbo compressor devido falha interna no controlador da VGV. Foi identificado que o disjuntor de alimentação do módulo estava desarmado. Após normalização do disjuntor o equipamento foi disponibilizado para operação. | Inspeção visual e de integridade no disjuntor. Avaliar capacidade do disjuntor de acordo com a carga instalada. Verificar atuação da proteção do disjuntor no momento do desligamento. Verificar possíveis agarramentos da VGV. Efetuar autocalibração da VGV. |  | NORTE |  |  |  | 1155 |  |  |  | ECOMP COARI | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Coari | ECOMP Coari - Compressão de Gás - Turbocompressor
1006 | 1641 |  |  | Console 1 | 2023-10-22 05:55 | GASMEL | PE Termoaçu | Pressão alta na saída para o cliente. | Pressão fora dos limites contratuais | Parada de Equipamento (Falha) | Dano Estrutural | Projeto | Redução de Vida Útil | 2023-10-22 14:35 | Não |  |  | Válvula | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Válvulas PCVs perderam o ajuste após atividade de calibração das PRVs. | Inspeção intrusiva nas válvulas Manutenção Preventiva (Substituição dos kits de reparo e internos e elementos de vedação) Calibração das válvulas |  | NORDESTE |  |  |  | 1156 |  |  |  | MOSSORÓ | LINEARES | 2386 |  |  |  |  | PRV | PE Termoaçu | PE Termoaçu - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula
1007 | 1642 |  |  | Console 1 | 2023-10-22 06:13 | Nordestão | PE Cabo | Descrição do evento: Falha de comunicação com o ponto de entrega Equipamentos envolvidos: PE Cabo Danos ao ativo? Não Impacto comercial? Não Descrever os impactos operacionais: Sem supervisão e controle com o ponto de entrega. Houve contato com o SCADA? Sim Nome e sobrenome: Alex Função: Técnico de campo | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2023-10-22 10:43 | Não |  |  | Roteador | Telecomunicação | Ausência de comunicação por falha no Roteador. Não foi possível identificar as causas da falha. | Inspeção visual e de integridade nos componentes de Telecom (cabos, modens, roteadores, racks, etc) Avaliação de obsolescência dos itens de Telecom, controle e automação |  | NORDESTE |  |  |  | 1157 |  |  |  | JABOATÃO | LINEARES | 2204 | [5 empty] | PE Cabo | PE Cabo - Telecomunicação - Roteador
1008 | 1643 |  |  | Console 1 | 2023-10-22 10:59 | GARSOL | ECOMP Juaruna | Trip TC/B | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Baixa Pressão | Projeto | Redução de Vida Útil | 2023-10-22 12:48 | Não |  |  | Turbocompressor | Compressão de Gás | TRIP do TC devido baixa pressão de ar de instrumento. devido falha na válvula de alivio do compressor. | Inspeção visual e de integridade Avaliação das condições de operação da valvula. |  | NORTE |  |  |  | 1158 |  |  |  | ECOMP JUARUNA | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Juaruna | ECOMP Juaruna - Compressão de Gás - Turbocompressor
1009 | 1644 |  |  | Console 2 | 2023-10-22 17:49 | Ramal EFV Manati | Ramal EFV Manati | Queda de energia causando TRIP da Estação. | Falha de Energia Elétrica | Terceiros | Ausência de Alimentação | Projeto | Redução de Vida Útil | 2023-10-22 22:00 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Ausência de energia elétrica na região | Avaliação de ampliação de capacidade do Banco de Baterias |  | BASEAL |  |  |  | 1159 |  |  |  | CAMAÇARI | LINEARES | [6 empty] | Ramal EFV Manati | Ramal EFV Manati - Elétrico e Iluminação - Terceiros
1010 | 1645 |  |  | Console 1 | 2023-10-22 12:00 | Ramal Termopernambuco | PE Termopernambuco | Perda de estanqueidade. | Mau funcionamento do componente de segmento | Parada de Equipamento (Falha) | Vazamento | Projeto | Redução de Vida Útil | 2023-10-22 15:30 | Não |  |  | Válvula | Medição | Vazamento internos nas válvulas XVs e VES dos tramos de medição A e B. 557031/557030/557029/557028 (OS's abertas desde 28/12/2022 para tratamento da anomalia na válvula) | Inspeção intrusiva nas válvulas Manutenção Preventiva (Substituição dos elementos de vedação e internos da válvula, limpeza interna, se necessário) Teste de Detecção de Falhas nos Tramos |  | NORDESTE |  |  |  | 1160 |  |  |  | JABOATÃO | LINEARES | [5 empty] | XV / VES | PE Termopernambuco | PE Termopernambuco - Medição - Válvula
1011 | 1646 |  |  | Console 2 | 2023-10-20 16:18 | San Cam 14 | ERP San.Cam 14 | Tramo C indisponível. | Mau funcionamento do componente de segmento | Parada de Equipamento (Falha) | Corretiva Solicitada | Projeto | Redução de Vida Útil | 2023-10-30 17:28 | Não |  |  | Válvula | Medição | Indisponibilizado o Tramo C em função de calibração reprovada da PSV. PSV foi retirada e enviada para calibração. | Calibração da válvula Estoque de segurança para itens críticos |  | BASEAL |  |  |  | 1161 |  |  |  | CAMAÇARI | LINEARES | [5 empty] | PSV | ERP San.Cam 14 | ERP San.Cam 14 - Medição - Válvula
1012 | 1647 |  |  | Console 1 | 2023-10-23 10:34 | GASCOM | ECOMP Coari | Instrumento FQ/04/FI em falha. | Falha no computador de vazão | Parada de Equipamento (Falha) | Curto-Circuito | Projeto | Redução de Vida Útil | 2023-10-30 15:30 | Não |  |  | Módulo Eletrônico | Controle e Automação | Queima do módulo eletrônico (placa de aquisição). Substituída a placa de aquisição. | Manutenção Preventiva Teste de Detecção de Falhas Inspeções visuais e de integridade nos componentes de Controle e Automação |  | NORTE |  |  |  | 1162 |  |  |  | ECOMP COARI | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Coari | ECOMP Coari - Controle e Automação - Módulo Eletrônico
1013 | 1648 |  | 658465 | Console 1 | 2023-10-24 01:47 | Carmópolis/Pilar | PE Penedo | Falha de comunicação SCADA | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Indicação Incorreta | Comercial | Controle de Processo | 2023-10-31 09:27 | Não |  |  | CLP | Controle e Automação | Cartão de entrada analogica do CLP estava danificado e causando falha; Foi realizada a troca e o circuito foi normalizado; Realizado validação com o SSC. | Inspeção visual e de integridade nos componentes de Controle e Automação; Teste de Detecção de Falhas Ocultas Avaliação de Obsolescência dos itens de controle e automação |  | BASEAL |  |  |  | 1163 |  |  |  | PILAR - ALAGOAS | LINEARES | [6 empty] | PE Penedo | PE Penedo - Controle e Automação - CLP
1014 | 1649 |  |  | Console Administrativo | 2023-10-24 00:26 | Ramal Mauá | PE UTE Mauá | Pressão Baixa na saída para o PE | Pressão fora dos limites contratuais | Parada de Equipamento (Falha) | Dano Estrutural | Projeto | Redução de Vida Útil | 2023-10-24 00:56 |  |  |  | Válvula | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | - Danos internos na PCV Ativa do Tramo B - Danos internos na PCV Ativa do Tramo A - Recorrentes ajustes nas PCVs, atuando no efeito e não na causa - Não abertura de OS para limpeza dos pilotos - Plano de manutenção ineficiente - Set-point da PCV ativa do Tramo B igual à pressão mínima contratual - Não aquisição de piloto novo para PCV ativa do tramo A (utilizado piloto recuperado) - Presença de particulado (pó amarelo) nos internos da válvula | Inspeção intrusiva nas válvulas Manutenção Preventiva (Substituição dos kits de reparo e internos e elementos de vedação) |  | NORTE |  |  |  | 1164 |  |  |  | MANAUS | LINEARES | [5 empty] | PCV | PE UTE Mauá | PE UTE Mauá - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula
1015 | 1650 |  |  | Console 1 | 2023-10-23 17:02 | GASCOM | Estação de Codajás | Falha de comunicação com a estação | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo |  | Não |  |  | Conversor/Gateway | Telecomunicação | Não foi possível identificar a causa da falha. Foi realizado reset no Lantronix e o mesmo voltou a funcionar. | Backup Teste de Detecção de Falhas |  | NORTE |  |  |  | 1165 |  |  |  | COARI | LINEARES | [6 empty] | Estação de Codajás | Estação de Codajás - Telecomunicação - Conversor/Gateway
1016 | 1651 |  |  | Console 1 | 2023-10-23 08:24 | GASALP | EDG Pilar | Passagem de Pig de limpeza da UPGN Pilar para EDG Pilar com registro de óleo. | Mau funcionamento do componente de segmento | Manobra Operacional | Manobra Operacional | Ambiental | Acidente Ambiental Restrito | 2023-10-23 18:00 |  |  |  | Duto | Saída | Identificado, durante passagem de PIG, 20 litros de contaminante líquido. Iniciado análise de falhas para identificar a origem do líquido. | Passagem de PIG de limpeza |  | BASEAL |  |  |  | 1166 |  |  |  | PILAR - ALAGOAS | LINEARES | [6 empty] | EDG Pilar | EDG Pilar - Saída - Duto
1017 | 1652 |  |  | Console 2 | 2023-10-24 11:59 | GASCAC | Estação de Prado | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2023-11-02 12:08 | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Ausência de comunicação por problemas no link da concessionária (Embratel). Realizado chamado junto a Embratel para tratamento. | Plano de Resposta à Emergência junto à Concessionária Implantação de redundância de links |  | SUDESTE |  |  |  | 1167 |  |  |  | PRADO - BAHIA | LINEARES | [6 empty] | Estação de Prado | Estação de Prado - Telecomunicação - Terceiros
1018 | 1653 |  |  | Console 2 | 2023-10-24 17:54 | Can Cam 14 | ERP Can.Cam 14 | STATUS de válvula incorreto no sistema oasys. | Falha nas válvulas da ERP | Parada de Equipamento (Falha) | Dano Estrutural | Projeto | Redução de Vida Útil | 2023-11-03 22:17 | Não |  |  | Válvula | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | A Técnico Elisangela identificou que havia água dentro do switch da válvula SDV no qual danificou o sensor de posição de válvula fechada; Realizada a solicitação de compra, aguardando material (OS 656147) | Inspeção visual e de integridade Melhorias de proteção contra contaminação |  | BASEAL |  |  |  | 1168 |  |  |  | CAMAÇARI | LINEARES | [6 empty] | ERP Can.Cam 14 | ERP Can.Cam 14 - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula
1019 | 1654 |  |  | Console 2 | 2023-10-24 17:35 | GASEB | ECOMP Catu | Perda de comando com a ECOMP. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2023-10-24 21:11 | Não |  |  | Supervisório (IFIX) | Telecomunicação | Ausência de comunicação por perda de nó durante atualização no IFIX, durante instalação de uma nova versão. | Melhorar comunicação durante atualizações de sistemas |  | BASEAL |  |  |  | 1169 |  |  |  | ECOMP CATU | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Catu | ECOMP Catu - Telecomunicação - Supervisório (IFIX)
1020 | 1655 |  |  | Console 1 | 2023-10-25 09:08 | Nordestão | PE Macaíba | Micro vazamento | Mau funcionamento do componente de segmento | Parada de Equipamento (Falha) | Vazamento | Projeto | Redução de Vida Útil |  | Não |  |  | Válvula | Aquecimento | Vazamento na válvula do painel de comando do aquecedor. | Inspeção visual e de integridade nas válvulas e equipamentos do sistema de aquecimento Manutenção Preventiva Teste de Detecção de Falhas Ocultas |  | NORDESTE |  |  |  | 1170 |  |  |  | MACAÍBA | LINEARES | [6 empty] | PE Macaíba | PE Macaíba - Aquecimento - Válvula
1021 | 1656 |  |  | Console 2 | 2023-10-25 11:55 | San Cam 18 | EDG Camaçari | Falha de comunicação | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2023-11-03 22:18 | Não |  |  | Servidor | Telecomunicação | Ausência de comunicação por problemas no servidor. Sem detalhes das causas, foi realizado reset e a comunicação retornou. | Teste de Detecção de Falhas Backup |  | BASEAL |  |  |  | 1171 |  |  |  | CAMAÇARI | LINEARES | [6 empty] | EDG Camaçari | EDG Camaçari - Telecomunicação - Servidor
1022 | 1657 |  |  | Console 1 | 2023-10-25 13:45 | Ramal Mauá | PE UTE Mauá | Pressão abaixo do contratual. | Falha no SKID de redução para o cliente | Parada de Equipamento (Falha) | Dano Estrutural | Projeto | Redução de Vida Útil | 2023-10-25 17:38 |  |  |  | Válvula | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | - Danos internos na PCV Ativa do Tramo B - Danos internos na PCV Ativa do Tramo A - Recorrentes ajustes nas PCVs, atuando no efeito e não na causa - Não abertura de OS para limpeza dos pilotos - Plano de manutenção ineficiente - Set-point da PCV ativa do Tramo B igual à pressão mínima contratual - Não aquisição de piloto novo para PCV ativa do tramo A (utilizado piloto recuperado) - Presença de particulado (pó amarelo) nos internos da válvula | Inspeção intrusiva nas válvulas Manutenção Preventiva (Substituição dos kits de reparo e internos e elementos de vedação) |  | NORTE |  |  |  | 1172 |  |  |  | MANAUS | LINEARES | [5 empty] | PCV | PE UTE Mauá | PE UTE Mauá - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula
1023 | 1658 |  |  | Console 1 | 2023-10-25 15:55 | GASFOR | PR Pecém | Atraso na entrada do GNL Pecém. | Operação do Dispositivo de Segurança | Manobra Operacional | Manobra Operacional | Comercial | Atraso no Transporte | 2023-10-26 01:46 | Não |  |  | Válvula | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Válvula VES fechada por manutenção na SDV-03 (Transpetro) | Sem ações |  | NORDESTE |  |  |  | 1173 |  |  |  | MARACANAÚ | LINEARES |  |  |  |  | SDV-03 | SDV | SDV-03 PR Pecém | PR Pecém - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula
1024 | 1659 |  |  | Console 2 | 2023-10-26 02:00 | GASCAC | Estação de Itajuípe | Falha de comunicação com a estação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2023-10-26 11:31 | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Ausência de comunicação por problemas com a concessionária (Embratel) | Plano de Resposta a Emergência junto à concessionária Redundância de links |  | BASEAL |  |  |  | 1174 |  |  |  | ITABUNA | LINEARES | [6 empty] | Estação de Itajuípe | Estação de Itajuípe - Telecomunicação - Terceiros
1025 | 1660 |  |  | Console 2 | 2023-10-26 08:46 | GASEB | ECOMP Catu | Trip do TC/C. | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Alta Temperatura | Projeto | Redução de Vida Útil | 2023-10-26 09:09 | Não |  |  | Resfriador | Compressão de Gás | TRIP por alta temperatura do óleo de lubrificação devido a baixa eficiência do permutador de óleo. Efetuado limpeza e verificação de alinhamento. | Efetuar inspeção no sistema de resfriamento. Verificar eficiência dos ventiladores do sistema. Verificar periodicidade do plano de inspeção/manutenção dos equipamentos que fazer parte do sistema de resfriamento. |  | BASEAL |  |  |  | 1175 |  |  |  | ECOMP CATU | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Catu | ECOMP Catu - Compressão de Gás - Resfriador
1026 | 1661 |  |  | Console 2 | 2023-10-26 09:54 | GASVAC | ECOMP Aracruz | Falha do servidor da Ecomp. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Mau contato | Comercial | Controle de Processo | 2023-10-26 17:03 | Não |  |  | Cabo de Rede | Telecomunicação | Cabo de rede com mau contato com o CLP, o que provocou travamento nos drivers e ausência de comunicação. | Inspeção visual e de integridade dos componentes de telecom e controle e automação Teste de Detecção de Falhas Manutenção Preventiva (limpezas e reaperto de conexões) nos paineis / racks de controle e automação |  | SUDESTE |  |  |  | 1176 |  |  |  | ECOMP ARACRUZ | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Aracruz | ECOMP Aracruz - Telecomunicação - Cabo de Rede
1027 | 1662 |  |  | Console 2 | 2023-10-26 13:06 | GASCAC | ECOMP Prado | Trip TC/C. | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Baixa Pressão | Projeto | Redução de Vida Útil | 2023-10-26 16:10 | Não |  |  | Instrumento de Pressão | Compressão de Gás | Falha de pressão baixa de óleo lubrificante devido falha no instrumento PDIT-008. Após reset da falha foi normalizado condição do sistema. | Inspeções visuais e de integridade do instrumento Calibração do instrumento Testes para Detecção de Falhas Ocultas |  | SUDESTE |  |  |  | 1177 |  |  |  | ECOMP PRADO | ECOMP |  |  |  |  | PDIT-008 |  | PDIT-008 ECOMP Prado | ECOMP Prado - Compressão de Gás - Instrumento de Pressão
1028 | 1663 |  |  | Console 2 | 2023-10-26 21:35 | GASCAC | ECOMP Prado | Trip do TC/C | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Alta Pressão | Projeto | Redução de Vida Útil | 2023-10-26 22:34 | Não |  |  | Instrumento de Pressão | Compressão de Gás | Sinalizado alta pressão de selagem devido falha no instrumento PIT-619. | Inspeções visuais e de integridade do instrumento Calibração do instrumento Testes para Detecção de Falhas Ocultas |  | SUDESTE |  |  |  | 1178 |  |  |  | ECOMP PRADO | ECOMP |  |  |  |  | PIT-619 |  | PIT-619 ECOMP Prado | ECOMP Prado - Compressão de Gás - Instrumento de Pressão
1029 | 1664 |  |  | Console 1 | 2023-10-27 00:47 | Carmópolis/Pilar | PE Penedo | Falha de comunicação | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2023-11-02 10:49 | Não |  |  | Modem | Telecomunicação | Ausência de comunicação no PE Penedo. Comunicação retornou sem identificação de causa da falha. | Inspeção visual e de integridade de componentes de telecomunicação / controle e automação Avaliação de obsolescência de componentes de telecom |  | BASEAL |  |  |  | 1179 |  |  |  | PILAR - ALAGOAS | LINEARES | [6 empty] | PE Penedo | PE Penedo - Telecomunicação - Modem
1030 | 1665 |  |  | Console 2 | 2023-10-27 06:10 | Lagoa Parda/VB/10 | PE Barra do Riacho | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Condições Climática | Comercial | Controle de Processo | 2023-11-02 10:49 | Não |  |  | Antena | Telecomunicação | Ausência de comunicação devido à condições climáticas ruins (fortes chuvas). Realizado reset no modem e a comunicação foi restabelecida. | Redundância de links Avaliação para aplicação de fibra ótica |  | SUDESTE |  |  |  | 1180 |  |  |  | ARACRUZ | LINEARES | [6 empty] | PE Barra do Riacho | PE Barra do Riacho - Telecomunicação - Antena
1031 | 1666 |  |  | Console 2 | 2023-10-27 05:41 | GASVAC | PE Linhares | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2023-10-27 12:24 | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Ausência de comunicação. Sem detalhes de causas. Comunicação retornou sem ação das equipes de campo. | Inspeção visual e de integridade dos componentes de telecom / controle e automação Avaliação de obsolescência |  | SUDESTE |  |  |  | 1181 |  |  |  | ARACRUZ | LINEARES | [6 empty] | PE Linhares | PE Linhares - Telecomunicação - Terceiros
1032 | 1667 |  |  | Console 2 | 2023-10-27 03:08 | GASVAC | PE Vale | Perda de comunicação. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2023-10-27 11:05 | Não |  |  | Modem | Telecomunicação | Ausência de comunicação no PE Vale. Comunicação retornou sem identificação de causa da falha, reiniciada pelo técnico no campo. | Inspeção visual e de integridade de componentes de telecomunicação / controle e automação Avaliação de obsolescência de componentes de telecom |  | SUDESTE |  |  |  | 1182 |  |  |  | PIÚMA | LINEARES | [6 empty] | PE Vale | PE Vale - Telecomunicação - Modem
1033 | 1668 |  |  | Console 2 | 2023-10-27 06:36 | Lagoa Parda/VB/10 | PE Aracruz | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Condições Climática | Projeto | Controle de Processo | 2023-10-27 16:07 | Não |  |  | Antena | Telecomunicação | Falha de comunicação na estação devido condições climáticas não favoráveis na região. | Avaliar tecnologias para evitar a perda de comunicação em dias de chuva, como cabos de fibra ótica e redundância de conexões. |  | SUDESTE |  |  |  | 1183 |  |  |  | ARACRUZ | LINEARES | [6 empty] | PE Aracruz | PE Aracruz - Telecomunicação - Antena
1034 | 1669 |  |  | Console 2 | 2023-10-27 06:42 | Lagoa Parda/VB/10 | ERP Aracruz | Perda de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Condições Climática | Projeto | Controle de Processo | 2023-10-27 16:08 | Não |  |  | Antena | Telecomunicação | Falha de comunicação na estação devido condições climáticas não favoráveis na região. | Avaliar tecnologias para evitar a perda de comunicação em dias de chuva, como cabos de fibra ótica e redundância de conexões. |  | SUDESTE |  |  |  | 1184 |  |  |  | ARACRUZ | LINEARES | [6 empty] | ERP Aracruz | ERP Aracruz - Telecomunicação - Antena
1035 | 1670 |  |  | Console 1 | 2023-10-27 16:22 | Ramal Mauá | PE UTE Mauá | Pressão baixa na entrega para o cliente. | Pressão fora dos limites contratuais | Parada de Equipamento (Falha) | Dano Estrutural | Projeto | Redução de Vida Útil | 2023-10-27 17:40 |  |  |  | Válvula | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | - Danos internos na PCV Ativa do Tramo B - Danos internos na PCV Ativa do Tramo A - Recorrentes ajustes nas PCVs, atuando no efeito e não na causa - Não abertura de OS para limpeza dos pilotos - Plano de manutenção ineficiente - Set-point da PCV ativa do Tramo B igual à pressão mínima contratual - Não aquisição de piloto novo para PCV ativa do tramo A (utilizado piloto recuperado) - Presença de particulado (pó amarelo) nos internos da válvula | Inspeção intrusiva nas válvulas Manutenção Preventiva (Substituição dos kits de reparo e internos e elementos de vedação) |  | NORTE |  |  |  | 1185 |  |  |  | MANAUS | LINEARES | [5 empty] | PCV | PE UTE Mauá | PE UTE Mauá - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula
1036 | 1671 |  |  | Console 2 | 2023-10-27 18:00 | GASVAC | PE Linhares | Falha de comunicação devido falta de energia elétrica. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2023-10-30 16:01 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Ausência de energia elétrica pela concessionária, devido à condições climáticas na região. | Plano de Resposta à Emergência junto à concessionária Avaliação de ampliação da capacidade do banco de baterias |  | SUDESTE |  |  |  | 1186 |  |  |  | ARACRUZ | LINEARES | [6 empty] | PE Linhares | PE Linhares - Elétrico e Iluminação - Terceiros
1037 | 1672 |  |  | Console 1 | 2023-10-28 05:39 | Ramal Termopernambuco | PE Termopernambuco | Perda de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Condições Climática | Comercial | Controle de Processo |  | Não |  |  | Antena | Telecomunicação | Ausência de comunicação devido à más condições climáticas na região. Comunicação retornou sem necessidade de intervenção. | Redundância de links |  | NORDESTE |  |  |  | 1187 |  |  |  | JABOATÃO | LINEARES | [6 empty] | PE Termopernambuco | PE Termopernambuco - Telecomunicação - Antena
1038 | 1673 |  |  | Console 2 | 2023-10-28 04:50 | GASCAV | PR TECAB | Falha de comunicação no P.I e variável congelada no Oasys. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2023-10-30 15:15 | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Foi identificado pela equipo da TRANSPETRO, que as RTU deles estão danificadas , foi efetuado a trocas das RTU's pela TRANSPETRO. |  |  | SUDESTE |  |  |  | 1188 |  |  |  | PIÚMA | LINEARES | [6 empty] | PR TECAB | PR TECAB - Telecomunicação - Terceiros
1039 | 1674 |  |  | Console 1 | 2023-10-28 14:27 | GASFOR | PE Fazenda Belém | Pressão alta acima do limite contratual | Pressão fora dos limites contratuais | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Interrupção de Transporte | 2023-10-30 13:19 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Após corte abrupto de consumo do cliente, ocorreu o descontrole de regulagem de pressão nos tramos A e B e consequente fechamento das duas válvulas SDV-02B e SDV-02B, zerando o consumo do ponto de entrega. Conforme informado pela 3R, o corte abrupto de consumo foi provocado por uma falha elétrica na planta entre 15:30 e 17:30. | Plano de Resposta à Emergência |  | NORDESTE |  |  |  | 1189 |  |  |  | MOSSORÓ | LINEARES | [6 empty] | PE Fazenda Belém | PE Fazenda Belém - Elétrico e Iluminação - Terceiros
1040 | 1675 |  |  | Console 1 | 2023-10-28 10:00 | Ramal Recife | PE Recife | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2023-10-29 13:10 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Ausência de energia elétrica pela concessionária. | Plano de Resposta à Emergência junto à concessionária Avaliação de ampliação da capacidade do banco de baterias |  | NORDESTE |  |  |  | 1190 |  |  |  | JABOATÃO | LINEARES | [6 empty] | PE Recife | PE Recife - Elétrico e Iluminação - Terceiros
1041 | 1676 |  |  | Console 2 | 2023-10-28 19:31 | GASVAC | ECOMP Aracruz | Falha de comunicação IFIX | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2023-10-28 21:00 | Não |  |  | Servidor | Telecomunicação | Ausência de comunicação por problema no nó secundário. Sem identificação de causas para o problema. | Backup Teste de Detecção de Falhas |  | SUDESTE |  |  |  | 1191 |  |  |  | ECOMP ARACRUZ | ECOMP | 2572 | [5 empty] | ECOMP Aracruz | ECOMP Aracruz - Telecomunicação - Servidor
1042 | 1677 |  |  | Console 2 | 2023-10-29 06:00 | GASCAC | PE Itabuna | Pressão de entrega acima dos limites contratuais. | Pressão fora dos limites contratuais | Manobra Operacional | Manobra Operacional | Segurança | Acidente sem Perda de Vidas | 2023-10-29 19:04 | Não |  |  | Terceiros | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Elevação da pressão, acima do limite contratual, devido à elevação e redução abrupta do consumo da Bahiagás, sem aviso prévio, provocado por uma manobra interna, com corte de consumo. O evento ocasionou a perda de ajuste no tramo em operação. | Plano de Comunicação entre Carregadores, Clientes e Transportador |  | BASEAL |  |  |  | 1192 |  |  |  | ITABUNA | LINEARES | [6 empty] | PE Itabuna | PE Itabuna - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Terceiros
1043 | 1678 |  |  | Console 1 | 2023-10-30 07:00 | GARSOL | ECOMP Juaruna | Perda de comunicação com IFIX. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2023-10-30 08:36 | Não |  |  | Modem | Telecomunicação | Não foi possível identificar as causas da falha. Foi realizado um reset no modem e a comunicação retornou. | Inspeção visual e de integridade dos componentes de telecom / controle e automação Avaliação de obsolescência dos componentes de telecom |  | NORTE |  |  |  | 1193 |  |  |  | ECOMP JUARUNA | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Juaruna | ECOMP Juaruna - Telecomunicação - Modem
1044 | 1679 |  |  | Console 1 | 2023-10-30 01:33 | GASCOM | PE REMAN | Pressão de entrega baixa. | Pressão fora dos limites contratuais | Parada de Equipamento (Falha) | Entupimento/ Obstrução | Projeto | Redução de Vida Útil | 2023-10-30 10:07 |  |  |  | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | - Não abertura de OS corretiva para tratamento das anomalias identificadas nas inspeções - Setpoint da PCV ativa do tramo B igual à pressão mínima contratual - Ausência de sobressalentes para reparo das PCVs - Ausência de indicador de estoque mínimo para ativos críticos - Recorrentes ajustes na PCV ativa do Tramo A, atuando no efeito e não na causa - Danos nos pilotos das PCVs ativa e monitora - Entupimento/obstrução por pó amarelo | Inspeção intrusiva nas válvulas Manutenção Preventiva (Substituição dos kits de reparo e internos e elementos de vedação) |  | NORTE |  |  |  | 1194 |  |  |  | MANAUS | LINEARES | [5 empty] | PCV | PE REMAN | PE REMAN - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
1045 | 1680 |  |  | Console 2 | 2023-10-30 08:00 | GASVAC | ECOMP Aracruz | Falha de comunicação no IFIX ( Sem comandos para ajustes) | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2023-10-30 12:00 | Não |  |  | Servidor | Telecomunicação | Servidor 2 em falha. Não foi possível identificar as causas da falha. | Backup Teste de Detecção de Falhas Ocultas |  | SUDESTE |  |  |  | 1195 |  |  |  | ECOMP ARACRUZ | ECOMP | 2572 | [5 empty] | ECOMP Aracruz | ECOMP Aracruz - Telecomunicação - Servidor
1046 | 1681 |  |  | Console 1 | 2023-10-30 09:52 | GASCOM | ECOMP Coari | Perda de comunicação com Oasys e IFIX | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2023-10-30 14:33 | Não |  |  | Modem | Telecomunicação | Não foi possível identificar as causas da falha. Foi realizado um reset no modem e a comunicação retornou. | Inspeção visual e de integridade dos componentes de telecom / controle e automação Avaliação de obsolescência dos componentes de telecom |  | NORTE |  |  |  | 1196 |  |  |  | ECOMP COARI | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Coari | ECOMP Coari - Telecomunicação - Modem
1047 | 1682 |  |  | Console Administrativo | 2023-10-28 07:52 | Ramal Fafen I | Estação de Divina Pastora | Perda da comunicação. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Oscilação de Tensão | Comercial | Controle de Processo | 2023-10-30 13:20 | Não |  |  | Disjuntor | Elétrico e Iluminação | Oscilação de tensão causou desarme do disjuntor. Falta de energia afetou a perda de comunicação na estação. | Inspeção visual e de integridade nos componentes do sistema elétrico (paineis, racks, disjuntos, bornes, tomadas, bancos de baterias, etc.) |  | BASEAL |  |  |  | 1197 |  |  |  | ATALAIA - SERGIPE | LINEARES | [6 empty] | Estação de Divina Pastora | Estação de Divina Pastora - Elétrico e Iluminação - Disjuntor
1048 | 1683 |  |  | Console Administrativo | 2023-10-30 10:28 | GAI | Estação Itaporanga | Perda da comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2023-10-31 10:11 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Ausência de energia elétrica pela concessionária. | Plano de Resposta à Emergência junto à concessionária de energia Avaliação de aumento de capacidade do banco de baterias Avaliação de aplicação de painéis solares |  | BASEAL |  |  |  | 1198 |  |  |  | ATALAIA - SERGIPE | LINEARES | [6 empty] | Estação Itaporanga | Estação Itaporanga - Elétrico e Iluminação - Terceiros
1049 | 1684 |  |  | Console 2 | 2023-10-30 13:25 | GASCAC | ECOMP Prado | TRIP do TC-D | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Alimentação | Projeto | Redução de Vida Útil | 2023-10-30 15:14 | Não |  |  | Motogerador | Geração de Energia | Falha no grupo de geração de energia alugado. Após normalização da falha, feito o recondicionamento da planta. | Sem maiores informações a respeito desta falha não sendo possível mensurar ações para mitigar a falha. |  | SUDESTE |  |  |  | 1199 |  |  |  | ECOMP PRADO | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Prado | ECOMP Prado - Geração de Energia - Motogerador
1050 | 1685 |  |  | Console Administrativo | 2023-10-30 14:32 | GASCOM | ERP Iranduba | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2023-10-30 17:32 | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Ausência de comunicação pela concessionária (Embratel). | Plano de Resposta à Emergência junto à concessionária (Embratel) Aplicação de redundância de links |  | NORTE |  |  |  | 1200 |  |  |  | MANAUS | LINEARES | [6 empty] | ERP Iranduba | ERP Iranduba - Telecomunicação - Terceiros
1051 | 1686 |  |  | Console 1 | 2023-10-30 12:55 | GASCOM | Estação de Codajás | Falha de comunicação | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2023-10-30 15:20 | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Ausência de comunicação pela concessionária (Embratel). | Plano de Resposta à Emergência junto à concessionária (Embratel) Aplicação de redundância de links |  | NORTE |  |  |  | 1201 |  |  |  | COARI | LINEARES | [6 empty] | Estação de Codajás | Estação de Codajás - Telecomunicação - Terceiros
1052 | 1687 |  |  | Console Administrativo | 2023-10-30 10:02 | Ramal Termopernambuco | PE RNEST | Perda de comunicação | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2023-10-31 13:54 | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Ausência de comunicação pela concessionária (Embratel). | Plano de Resposta à Emergência junto à concessionária (Embratel) Aplicação de redundância de links |  | NORDESTE |  |  |  | 1202 |  |  |  | JABOATÃO | LINEARES | [6 empty] | PE RNEST | PE RNEST - Telecomunicação - Terceiros
1053 | 1688 |  |  | Console 2 | 2023-10-30 21:21 | GASCAC | ECOMP Prado | Trip do TC-C | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Alta Pressão | Projeto | Redução de Vida Útil | 2023-10-31 09:48 | Não |  |  | Válvula | Compressão de Gás | XVS 416 C e 416D em posição de fechadas e a logica do condicionamento não atuou para a abertura impossibilitando a partida do TC- C e TC-D e que após movimenta-las manualmente as mesmas voltaram a funcionar respeitando o ESC_de automação | Inspeção visual e de integridade dos componentes de controle e automação; Verificar possíveis agarramentos nos componentes das válvulas; Testes de Detecção de Falhas Ocultas (TDF) |  | SUDESTE |  |  |  | 1203 |  |  |  | ECOMP PRADO | ECOMP |  |  |  |  | XV-416C / XV-416D | XV | XV-416C / XV-416D ECOMP Prado | ECOMP Prado - Compressão de Gás - Válvula
1054 | 1689 |  |  | Console 1 | 2023-10-30 19:39 | GASCOM | ERP Iranduba | Falha de comunicação | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2023-10-31 14:40 | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Ausência de comunicação pela concessionária (Embratel). | Plano de Resposta à Emergência junto à concessionária (Embratel) Aplicação de redundância de links |  | NORTE |  |  |  | 1204 |  |  |  | MANAUS | LINEARES | [6 empty] | ERP Iranduba | ERP Iranduba - Telecomunicação - Terceiros
1055 | 1690 |  |  | Console 1 | 2023-10-30 19:39 | GASCOM | ERP Caapiranga | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2023-10-31 13:00 | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Ausência de comunicação pela concessionária (Embratel). | Plano de Resposta à Emergência junto à concessionária (Embratel) Aplicação de redundância de links |  | NORTE |  |  |  | 1205 |  |  |  | MANAUS | LINEARES | [6 empty] | ERP Caapiranga | ERP Caapiranga - Telecomunicação - Terceiros
1056 | 1691 |  |  | Console 1 | 2023-10-30 23:18 | GASCOM | PE REMAN | Pressão baixa de entrega. | Falha no SKID de redução para o cliente | Parada de Equipamento (Falha) | Entupimento/ Obstrução | Projeto | Redução de Vida Útil |  |  |  |  | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | - Não abertura de OS corretiva para tratamento das anomalias identificadas nas inspeções - Setpoint da PCV ativa do tramo B igual à pressão mínima contratual - Ausência de sobressalentes para reparo das PCVs - Ausência de indicador de estoque mínimo para ativos críticos - Recorrentes ajustes na PCV ativa do Tramo A, atuando no efeito e não na causa - Danos nos pilotos das PCVs ativa e monitora - Entupimento/obstrução por pó amarelo | Inspeção intrusiva nas válvulas Manutenção Preventiva (Substituição dos kits de reparo e internos e elementos de vedação) |  | NORTE |  |  |  | 1206 |  |  |  | MANAUS | LINEARES | [5 empty] | PCV | PE REMAN | PE REMAN - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
1057 | 1692 |  |  | Console 2 | 2023-10-30 20:40 | GASCAC | Estação de Itajuípe | Falha de comunicação SCADA | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2023-10-31 14:02 | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Ausência de comunicação pela concessionária (Embratel). | Plano de Resposta à Emergência junto à concessionária (Embratel) Aplicação de redundância de links |  | BASEAL |  |  |  | 1207 |  |  |  | ITABUNA | LINEARES | [6 empty] | Estação de Itajuípe | Estação de Itajuípe - Telecomunicação - Terceiros
1058 | 1693 |  |  | Console 1 | 2023-10-31 19:34 | GASCOM | PE REMAN | Pressão baixa de entrega. | Falha no SKID de redução para o cliente | Parada de Equipamento (Falha) | Entupimento/ Obstrução | Comercial | Multa | 2023-10-31 22:19 |  |  |  | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | - Danos nos pilotos das PCVs ativa e monitora do Tramo A e B - Ausência de sobressalentes para reparos das PCVs - Utilização de peças não originais (diafragmas confeccionados) - Presença de pó amarelo - Plano de manutenção deficiente - Pressões de set-point com necessidade de ajustes | - Manutenção Preventiva (Inspeção intrusiva + limpeza geral e substituição de componentes por fim de vida útil) - Inspeções sensitivas nos Skids de Regulagem |  | NORTE |  |  |  | 1208 |  |  |  | MANAUS | LINEARES | [5 empty] | PCV | PE REMAN | PE REMAN - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
1059 | 1694 |  |  | Console Administrativo | 2023-11-01 07:15 | GARSOL | ECOMP Juaruna | Comunicação da ECOMP de Juaruna intermitente. | Falha no PI System | Terceiros | Condições Climática | Comercial | Controle de Processo | 2023-11-02 10:30 | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Condições climáticas da região provocando oscilações no link VSAT | - Redundância de links - Aplicação de fibra ótica |  | NORTE |  |  |  | 1209 |  |  |  | ECOMP JUARUNA | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Juaruna | ECOMP Juaruna - Telecomunicação - Terceiros
1060 | 1695 |  |  | Console 1 | 2023-11-01 08:11 | GARSOL | PR Urucu | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Condições Climática | Comercial | Controle de Processo | 2023-11-01 13:48 | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Condições climáticas da região provocando oscilações no link VSAT | - Redundância de links - Aplicação de fibra ótica |  | NORTE |  |  |  | 1210 |  |  |  | COARI | LINEARES | [6 empty] | PR Urucu | PR Urucu - Telecomunicação - Terceiros
1061 | 1696 |  |  | Console 1 | 2023-11-01 18:08 | GASCOM | PE REMAN | Pressão alta acima do contratual. | Pressão fora dos limites contratuais | Variação de Desempenho | Alta Pressão | Segurança | Acidente sem Perda de Vidas | 2023-11-01 18:18 | Não |  |  | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | - Em função de Regulagem de pressão realizada na ERP Manaus, houve variação de desempenho (pressão) no PE Reman. |  |  | NORTE |  |  |  | 1211 |  |  |  | MANAUS | LINEARES | [5 empty] | PCV | PE REMAN | PE REMAN - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
1062 | 1697 |  |  | Console 1 | 2023-11-02 09:10 | GASCOM | PE REMAN | Pressão baixa no ponto de entrega. | Pressão fora dos limites contratuais | Parada de Equipamento (Falha) | Entupimento/ Obstrução | Comercial | Multa | 2023-11-02 10:34 | Não |  |  | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | - Danos nos pilotos das PCVs ativa e monitora do Tramo A e B - Ausência de sobressalentes para reparos das PCVs - Utilização de peças não originais (diafragmas confeccionados) - Presença de pó amarelo - Plano de manutenção deficiente - Pressões de set-point com necessidade de ajustes | - Manutenção Preventiva (Inspeção intrusiva + limpeza geral e substituição de componentes por fim de vida útil) - Inspeções sensitivas nos Skids de Regulagem |  | NORTE |  |  |  | 1212 |  |  |  | MANAUS | LINEARES | [5 empty] | PCV | PE REMAN | PE REMAN - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
1063 | 1699 |  |  | Console 2 | 2023-11-02 18:57 | GASCAV | ECOMP Piúma | TRIP TC-D | Trip de Turbo Compressor | Manobra Operacional | Alta Temperatura | Projeto | Controle de Processo | 2023-11-02 20:00 |  |  |  | Turbocompressor | Compressão de Gás | Trip do TC-D durante processo de partida do CSC. Falha no alinhamento dos motores do oil cooler (acionado motor D02 sendo que o motor D01 estava alinhado fisicamente). Efeito: trip por alta temperatura de óleo. | Revisão dos protocolos de operação da ECOMP Piúma. | Concluído | SUDESTE |  |  |  | 1214 |  |  |  | ECOMP PIÚMA | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Piúma | ECOMP Piúma - Compressão de Gás - Turbocompressor
1064 | 1700 |  |  | Console 2 | 2023-11-02 20:00 | GASCAV | ECOMP Piúma | TRIP do TC-D | Trip de Turbo Compressor | Manobra Operacional | Alta Temperatura | Projeto | Controle de Processo | 2023-11-02 23:00 |  |  |  | Turbocompressor | Compressão de Gás | Trip do TC-D durante processo de partida do CSC. Falha no alinhamento dos motores do oil cooler (acionado motor D02 sendo que o motor D01 estava alinhado fisicamente). Efeito: trip por alta temperatura de óleo. | Revisão dos protocolos de operação da ECOMP Piúma. | Concluído | SUDESTE |  |  |  | 1215 |  |  |  | ECOMP PIÚMA | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Piúma | ECOMP Piúma - Compressão de Gás - Turbocompressor
1065 | 1701 |  |  | Console 2 | 2023-11-03 00:01 | GASCAV | ECOMP Piúma | TRIP do TC-D | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Alta Temperatura | Projeto | Redução de Vida Útil | 2023-11-03 00:58 |  |  |  | Turbocompressor | Compressão de Gás | Alta temperatura de óleo causado por falha do motor D02 do oil cooler (rompimento da correia do motor). | Aquisição de correias de melhor qualidade Inspeção das correias | Concluído | SUDESTE |  |  |  | 1216 |  |  |  | ECOMP PIÚMA | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Piúma | ECOMP Piúma - Compressão de Gás - Turbocompressor
1066 | 1702 |  |  | Console 2 | 2023-11-03 00:58 | GASCAV | PR TECAB | Falha de comunicação na indicação de Vazão | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2023-11-03 13:32 | Não |  |  | Instrumento de Vazão | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Não foi possível identificar a causa da falha. Foi realizado reset e o equipamento voltou a normalidade. | - Inspeção visual e de integridade nos componentes de telecomunicação, controle e automação (modem, cabeamento, roteadores, racks, etc.) - Avaliação de obsolescência |  | SUDESTE |  |  |  | 1217 |  |  |  | PIÚMA | LINEARES | [6 empty] | PR TECAB | PR TECAB - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Instrumento de Vazão
1067 | 1703 |  | 662361 | Console 1 | 2023-11-03 01:15 | GASCOM | ERP Anori | Pressão baixa após medição da ERP. | PSL / Pressão baixa no duto | Variação de Desempenho | Baixa Pressão | Comercial | Atraso no Transporte | 2023-11-04 09:31 | Não |  |  | Válvula | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Baixa pressão em função de oscilações na vazão, provocada por um placa restritora que dificulta a equalização das pressões. | - Avaliação de adequação (MOC); |  | NORTE |  |  |  | 1218 |  |  |  | COARI | LINEARES | [6 empty] | ERP Anori | ERP Anori - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula
1068 | 1704 |  |  | Console 1 | 2023-11-03 10:03 | Nordestão | PE Paulista | Pressão baixa. | Pressão fora dos limites contratuais | Parada de Equipamento (Falha) | Entupimento/ Obstrução | Projeto | Redução de Vida Útil | 2023-11-03 11:08 | Não |  |  | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | - Entupimento / obstrução dos pilotos das PCVs; - Presença de particulado (pó amarelo); - Presença de condensado | - Manutenção Preventiva (Inspeção intrusiva + limpeza geral e substituição de componentes por fim de vida útil) - Inspeções sensitivas nos Skids de Regulagem |  | NORDESTE |  |  |  | 1219 |  |  |  | JABOATÃO | LINEARES | [5 empty] | PCV | PE Paulista | PE Paulista - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
1069 | 1705 |  |  | Console 2 | 2023-11-03 14:01 | GASCAV | ECOMP Piúma | Descrição do evento: TRIP do TC/D devido temperatura alta óleo de suprimento Equipamentos envolvidos: TC/D Danos ao ativo? Não Impacto comercial? Não Descrever os impactos operacionais: n/a Houve contato com o campo? Não Nome e sobrenome: | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Dano Estrutural | Projeto | Redução de Vida Útil | 2023-11-03 14:28 | Não |  |  | Resfriador | Compressão de Gás | - Desalinhamento do motor do Resfriador de Óleo - Rompimento da correia do motor | - Capacitação em alinhamento de motores / bombas - Inspeção de conservação das correias |  | SUDESTE |  |  |  | 1220 |  |  |  | ECOMP PIÚMA | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Piúma | ECOMP Piúma - Compressão de Gás - Resfriador
1070 | 1706 |  |  | Console 2 | 2023-11-03 10:09 | GASCAC | ECOMP Prado | Trip do TC-D por alta temperatura no dreno de lavagem | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Dano Estrutural | Projeto | Redução de Vida Útil | 2023-11-03 11:59 | Não |  |  | Válvula | Compressão de Gás | XV-367 com diafragma danificado, ocasionando o não fechamento das 6 válvulas do manifold do dreno, assim, dando passagem de ar quente proveniente do TC e aumentando a temperatura no dreno. | Inspeção na XV-367 | Em Andamento | SUDESTE |  |  |  | 1221 |  |  |  | ECOMP PRADO | ECOMP | 2303 |  |  |  | XV-367 | XV | XV-367 ECOMP Prado | ECOMP Prado - Compressão de Gás - Válvula
1071 | 1707 |  |  | Console 2 | 2023-11-03 15:40 | GASCAV | ECOMP Piúma | INFORME PRELIMINAR DE OCORRÊNCIA 1 / Tipo: FALHA DE COMUNICAÇÃO SISTEMA IFIX 2 – Data: 03/10/2023. 3 / Hora: 15:00h 4 / Local/instalação: ECOMP PIUMA 5 / Descrição da ocorrência: Falha de comunicação com o sistema IFIX (Não está carregando os dados do TC/D/ SUMARIO DE OPERACIONAL /TELA TRIP e ALARMES E FALHA) 6 / Ações imediatas: Realizado contato com Sobreaviso SCADA e solicitado verificação e com a ECOMP para operação local 7 / Outras informações pertinentes: | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Indicação Incorreta | Comercial | Controle de Processo |  | Não |  |  | Supervisório (IFIX) | Controle e Automação | Sem identificação de causas. | Não foi possível elencar as possíveis soluções. Não há identificação de causas. |  | SUDESTE |  |  |  | 1222 |  |  |  | ECOMP PIÚMA | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Piúma | ECOMP Piúma - Controle e Automação - Supervisório (IFIX)
1072 | 1708 |  |  | Console 1 | 2023-11-04 15:48 | GASCOM | ECOMP Coari | Perda de comunicação com IFIX. | Falha de Comunicação | Terceiros | Condições Climática | Comercial | Controle de Processo | 2023-11-04 16:58 | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Condições climáticas da região provocando oscilações no link VSAT | - Redundância de links - Aplicação de fibra ótica |  | NORTE |  |  |  | 1223 |  |  |  | ECOMP COARI | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Coari | ECOMP Coari - Telecomunicação - Terceiros
1073 | 1709 |  |  | Console 2 | 2023-11-04 07:43 | GASCAC | ECOMP Prado | Descrição do evento: TRIP do TC/D devido abertura brusca FV/201. Equipamentos envolvidos: TC/D Danos ao ativo? Não Impacto comercial? Não Descrever os impactos operacionais: n/a Houve contato com o campo? Sim Nome e sobrenome: Marcio | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Manobra Operacional | Projeto | Redução de Vida Útil | 2023-11-04 12:08 | Não |  |  | Válvula | Compressão de Gás | Trip do turbocompressor devido abertura brusca da FV-201. | - Avaliação de comunicação entre instrumentação de campo e Supervisório, incluindo lógica de programação. - Testes de Detecção de Falhas Ocultas - Inspeção visual e de integridade na válvula |  | SUDESTE |  |  |  | 1224 |  |  |  | ECOMP PRADO | ECOMP |  |  |  |  | FV-201 | FV | FV-201 ECOMP Prado | ECOMP Prado - Compressão de Gás - Válvula
1074 | 1712 |  |  | Console 2 | 2023-11-05 11:06 | GASCAC | ECOMP Prado | Trip do TC-D da ECOMP de Prado | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Alta Temperatura | Comercial | Atraso no Transporte | 2023-11-05 14:07 | Não |  |  | Turbocompressor | Compressão de Gás | Temperatura alta no dreno | - Verificação das vedações da válvula - Verificação dos componentes internos da válvula - Testes de Detecção de Falhas Ocultas - Inspeção visual e de integridade na válvula |  | SUDESTE |  |  |  | 1227 |  |  |  | ECOMP PRADO | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Prado | ECOMP Prado - Compressão de Gás - Turbocompressor
1075 | 1713 |  |  | Console 2 | 2023-11-05 22:56 | GASCAC | Estação de Itajuípe | Descrição do evento: Falha de comunicação Equipamentos envolvidos: Todos da estação Danos ao ativo? Impacto comercial? Descrever os impactos operacionais: Houve contato com o SCADA? Sim Nome e sobrenome: Eduardo Função: Técnico SCADA | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2023-11-06 22:40 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | - Ausência de energia por parte da concessionária | - Plano de Resposta à Emergência junto à concessionária - Avaliação de aumento da capacidade dos bancos de baterias - Avaliação de aplicação de painéis solares |  | BASEAL |  |  |  | 1228 |  |  |  | ITABUNA | LINEARES | [6 empty] | Estação de Itajuípe | Estação de Itajuípe - Elétrico e Iluminação - Terceiros
1076 | 1714 |  |  | Console 1 | 2023-11-06 09:20 | Ramal Termopernambuco | PE RNEST | Congelamento de variáveis no Oasys. | Mau funcionamento do componente de segmento | Parada de Equipamento (Falha) | Congelamento de dados | Projeto | Controle de Processo | 2023-11-06 16:00 | Não |  |  | Supervisório | Controle e Automação | Congelamento de variáveis no sistema OASYS. Foi normalizado o CV. | Sem maiores informações a respeito deste evento impossibilitando sugestão de tratativas para evitar a reincidência. |  | NORDESTE |  |  |  | 1229 |  |  |  | JABOATÃO | LINEARES | [6 empty] | PE RNEST | PE RNEST - Controle e Automação - Supervisório
1077 | 1716 |  |  | Console 1 | 2023-11-06 13:07 | Ramal Aparecida | PE UTE Aparecida | Mudança de programação Corte de consumo vinda a zerar vazão sem aviso prévio. | Baixa vazão no PE | Manobra Operacional | Corretiva Solicitada | Comercial | Interrupção de Transporte | 2023-11-08 22:34 | Não |  |  | Terceiros | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | - Corte de consumo vindo a zerar a vazão em função de manobra interna pela CIGÁS para manutenção no sistema de filtragem, sem previsão de retorno. | - Plano de Comunicação de Paradas entre Carregadores e TAG |  | NORTE |  |  |  | 1231 |  |  |  | MANAUS | LINEARES | [6 empty] | PE UTE Aparecida | PE UTE Aparecida - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Terceiros
1078 | 1718 |  |  | Console 1 | 2023-11-06 17:58 | GASALP | Estação de Jundiá | Falha de comunicação SCADA | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2023-11-06 21:51 | Não |  |  | CLP | Controle e Automação | - Painel de remota em falha; - Reset realizado no CLP; - Banco de Baterias da instalação está danificada; - Houve falha de energia elétrica devido às chuvas; - Instalação utilizando energia elétrica de outra empresa | - Inspeção visual e de integridade de componentes de telecom, controle e automação; - Backup - Teste de Detecção de Falhas Ocultas - Substituição do Banco de Baterias - Avaliação de aplicação de painel solar |  | BASEAL |  |  |  | 1245 |  |  |  | PILAR - ALAGOAS | LINEARES | 2211 | [5 empty] | Estação de Jundiá | Estação de Jundiá - Controle e Automação - CLP
1079 | 1719 |  |  | Console 1 | 2023-11-07 08:00 | Ramal Termopernambuco | PE RNEST | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2023-11-07 09:16 | Não |  |  | Modem | Telecomunicação | Modem em falha. Não foi possível identificar as causas da falha, modem foi reiniciado. | - Inspeção visual e de integridade de componentes de telecom, controle e automação; - Avaliação de obsolescência do modem e componentes de telecomunicação |  | NORDESTE |  |  |  | 1246 |  |  |  | JABOATÃO | LINEARES | [6 empty] | PE RNEST | PE RNEST - Telecomunicação - Modem
1080 | 1720 |  |  | Console 2 | 2023-11-07 08:36 | GASEB | ECOMP Catu | TRIP TC/A | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Baixa Pressão | Projeto | Redução de Vida Útil | 2023-11-07 09:00 | Não |  |  | Resfriador | Compressão de Gás |  |  |  | BASEAL |  |  |  | 1247 |  |  |  | ECOMP CATU | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Catu | ECOMP Catu - Compressão de Gás - Resfriador
1081 | 1721 |  |  | Console 2 | 2023-11-07 09:00 | GASCAC | ECOMP Prado | TRIP TC/D | Trip de Turbo Compressor | Manobra Operacional | Análise Incorreta | Projeto | Redução de Vida Útil | 2023-11-07 11:00 | Não |  |  | Instrumento de Pressão | Compressão de Gás | Trip por falta de gás combustível (SIS PIT 107). Instrumento estava em manutenção. Ao realizar calibração do instrumento houve o trip. | - Revisar procedimento de manutenção do instrumento afim de prever possíveis interferências no sistema durante a manutenção. |  | SUDESTE |  |  |  | 1248 |  |  |  | ECOMP PRADO | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Prado | ECOMP Prado - Compressão de Gás - Instrumento de Pressão
1082 | 1722 |  |  | Console 2 | 2023-11-07 13:01 | Can Cam 12 | PE Cexis | Perda de comunicação. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Indicação Incorreta | Comercial | Controle de Processo | 2023-11-08 19:04 | Não |  |  | Supervisório | Controle e Automação | Identificado lantronix em falha; Acionado sobreaviso; Link BGP estava fora, após tratativa da embratel, foi normalizado o lantronix; Após a etapa anterior, o CLP não estava enviando dados para o OASYS; Com apoio dos Especialista de Automação e Telecom; foi identificado que o ID do clp estava diferente do ID na base de dados do OASYS; Após correção da incoerência, a comunicação com o PE foi normanilzado e validado com o SSC. | - Inspeção visual e de integridade de componentes de telecom, controle e automação; - Backup - Teste de Detecção de Falhas Ocultas - Substituição do Banco de Baterias - Avaliação de aplicação de painel solar |  | BASEAL |  |  |  | 1249 |  |  |  | CAMAÇARI | LINEARES | [6 empty] | PE Cexis | PE Cexis - Controle e Automação - Supervisório
1083 | 1723 |  |  | Console 1 | 2023-11-07 19:30 | GASALP | Estação de Jundiá | Falha de comunicação SCADA | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Oscilação de Tensão | Comercial | Controle de Processo | 2023-11-08 02:10 | Não |  |  | Disjuntor | Elétrico e Iluminação | - Identificado que os equipamentos de telecom estavam desligados; Acionado sobreaviso; Identificado que o disjuntor geral estava desarmado; Há possibilidade de ter acontecido oscilações de tensão (surto) que provocaram desarme do disjuntor. | - Inspeção visual e de integridade nos componentes de elétrica - Manutenção Preventiva |  | BASEAL |  |  |  | 1250 |  |  |  | PILAR - ALAGOAS | LINEARES | 2211 | [5 empty] | Estação de Jundiá | Estação de Jundiá - Elétrico e Iluminação - Disjuntor
1084 | 1724 |  |  | Console Administrativo | 2023-11-07 15:14 | Nordestão | PE Goiana II | Presença de contaminante sólido no Gás Natural | Mau funcionamento do componente de segmento | Terceiros | Vandalismo | Comercial | Multa | 2023-11-08 19:08 |  |  |  | Aquecedor | Aquecimento | - Danos provocados por vandalismo no sistema de aquecimento (Aquecedor A). Previsão de recuperação dos aquecedores até 31/12/2023. | - Reforçar proteção do Ponto de Entrega contra furtos e vandalismos |  | NORDESTE |  |  |  | 1251 |  |  |  | JOÃO PESSOA | LINEARES | [6 empty] | PE Goiana II | PE Goiana II - Aquecimento - Aquecedor
1085 | 1725 |  |  | Console Administrativo | 2023-11-08 14:55 | Ramal Termopernambuco | LT Ramal Termopernambuco | LT GASPIL / SDV's 04/05/06/07/08/09/11 desabilitadas. | Mau funcionamento do componente de segmento | Manobra Operacional | Manobra Operacional | Projeto | Controle de Processo |  | Não |  |  | Válvula | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | ESOM fechou as O.S e informou que a Antonio Nascimento EO/Ativos esta conduzindo o projeto de substituição do linebreak eletrônico por um modelo pneumático. | Teste de Detecção de Falhas Inspeção visual e de integridade de componentes de telecom / controle e automação Avaliação de obsolescência dos componentes de telecom / controle e automação |  | NORDESTE |  |  |  | 1252 |  |  |  | JABOATÃO | LINEARES | [6 empty] | LT Ramal Termopernambuco | LT Ramal Termopernambuco - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula
1086 | 1726 |  |  | Console Administrativo | 2023-11-08 16:50 | Nordestão | PE Paulista | Perda do tramo A de regulagem. | Falha no SKID de redução para o cliente | Parada de Equipamento (Falha) | Entupimento/ Obstrução | Comercial | Multa | 2023-11-08 21:10 | Não |  |  | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | - Entupimento/obstrução nos pilotos das PCV's | - Manutenção Preventiva (Limpeza dos pilotos); - Inspeção intrusiva (verificação das condições dos internos da válvula e demais componentes, com substituição mediante avaliação da condição). |  | NORDESTE |  |  |  | 1253 |  |  |  | JABOATÃO | LINEARES |  |  |  |  | PCV-023A / PCV-024A | PCV | PCV-023A / PCV-024A PE Paulista | PE Paulista - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
1087 | 1727 |  |  | Console 1 | 2023-11-08 20:03 | GASALP | PR Pilar | Alteração de programação. | Falha do Carregador | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Interrupção de Transporte | 2023-11-08 20:36 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | - Ausência de energia por parte do carregador (falha elétrica). | - Plano de Resposta à Emergência |  | BASEAL |  |  |  | 1254 |  |  |  | PILAR - ALAGOAS | LINEARES | [6 empty] | PR Pilar | PR Pilar - Elétrico e Iluminação - Terceiros
1088 | 1729 |  |  | Console 2 | 2023-11-09 16:30 | GASVAC | ECOMP Aracruz | Falha de comunicação. | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Projeto | Controle de Processo | 2023-11-09 17:00 | Não |  |  | Supervisório (IFIX) | Controle e Automação | Falha na configuração do IFIX devido queda de comunicação na rede de campo da ECOMP. | - Verificar hardware do sistema supervisório quanto a periodicidade de manutenção preventiva (Temperatura de trabalho, acumulo de poeira, organização dos cabos de comunicação). - Verificação do sistema lógico quanto a presença de malwares e outras ameaças. - Teste de detecção de falhas (TDF) - Inspeção visual nos equipamentos de rede no campo. |  | SUDESTE |  |  |  | 1256 |  |  |  | ECOMP ARACRUZ | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Aracruz | ECOMP Aracruz - Controle e Automação - Supervisório (IFIX)
1089 | 1730 |  |  | Console 2 | 2023-11-09 16:38 | GASCAC | ECOMP Prado | Trip do TC/D | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Alta Temperatura | Projeto | Redução de Vida Útil | 2023-11-10 19:50 | Não |  |  | Válvula | Compressão de Gás | XV: 367 com o diafragma danificado, ocasionando o não fechamento completo das 6 válvulas do manifold/block do dreno dando passagem de ar quente proveniente da máquina. Efetuado a substituição da válvula e liberando equipamento. | - Verificar periodicidade de manutenção/inspeção da válvula afim de identificar possíveis falhas de forma preventiva. - Manter estoque ativo de sobressalentes do equipamento. - Testes de Detecção de Falhas Ocultas (TDF) |  | SUDESTE |  |  |  | 1257 |  |  |  | ECOMP PRADO | ECOMP | 2303 |  |  |  | XV-367 | XV | XV-367 ECOMP Prado | ECOMP Prado - Compressão de Gás - Válvula
1090 | 1731 |  |  | Console 1 | 2023-11-09 16:30 | GASCOM | ERP Codajás | Redução abrupta de pressão. | Mau funcionamento do componente de segmento | Parada de Equipamento (Falha) | Entupimento/ Obstrução | Projeto | Redução de Vida Útil | 2023-11-10 16:24 | Não |  |  | Válvula | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | - Entupimento/obstrução na válvula controladora (PCV). | - Manutenção Preventiva (limpeza dos pilotos); - Inspeção intrusiva e avaliação da condição dos internos da válvula |  | NORTE |  |  |  | 1258 |  |  |  | COARI | LINEARES | [5 empty] | PCV | ERP Codajás | ERP Codajás - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula
1091 | 1732 |  |  | Console Administrativo | 2023-11-09 09:06 | Ramal Mauá | PE UTE Mauá | Indisponibilidade do tramo B. | Mau funcionamento do componente de segmento | Parada de Equipamento (Falha) | Entupimento/ Obstrução | Projeto | Redução de Vida Útil | 2023-11-10 14:00 | Não |  |  | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | - Obstrução na SDV-14B (haste dentro da válvula). Manutenções realizadas e tramo B novamente em operação. - Foi realizado recentemente uma intervenção corretiva nas válvulas PCVs do ponto de entrega em decorrência de uma análise de falha. | - Manutenção Preventiva (limpeza dos pilotos); - Inspeção intrusiva e avaliação da condição dos internos da válvula |  | NORTE |  |  |  | 1259 |  |  |  | MANAUS | LINEARES |  |  |  |  | SDV-14B | SDV | SDV-14B PE UTE Mauá | PE UTE Mauá - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
1092 | 1733 |  |  | Console 1 | 2023-11-09 19:00 | Catu / Itaporanga | PE Águas Claras | Perda de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Oscilação de Tensão | Comercial | Controle de Processo | 2023-11-16 12:17 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | - Na medição da tensão de alimentação da UPS, nos pontos antes e após este dispositivo, foi identificado sobretensão no circuito energizado; - Foi realizado o acionamento da concessionária de energia, pelo protocolo de número 3626329; - Foram realizadas ações de restabelecimento da comunicação, junto com a equipe da ESOM, tendo como apoio a equipe TECOM da TAG; - Roteador aceitou configuração, porém não estabelece conectividade com dispositivos; - Foram realizadas ações de reconfiguração do roteador que apresentou este defeito, devido a perda da energia e incidências de sobretensão na alimentação do site, ambos corrigidos pela concessionária de energia; - Após essas ações, a comunicação com o PE foi restabelecida; | - Plano de Resposta à Emergência junto à concessionária; - Inspeção visual e de integridade dos parâmetros de energia elétrica nos equipamentos elétricos (tensão, corrente) |  | BASEAL |  |  |  | 1260 |  |  |  | ATALAIA - SERGIPE | LINEARES | [6 empty] | PE Águas Claras | PE Águas Claras - Elétrico e Iluminação - Terceiros
1093 | 1734 |  |  | Console Administrativo | 2023-11-09 21:32 | GASCAC | Estação de Itajuípe | Perda de comunicação com a estação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2023-11-10 08:30 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | - Ausência de energia elétrica pela concessionária | - Plano de Resposta à Emergência junto à concessionária; - Avaliação de aumento de capacidade dos bancos de baterias; - Avaliação de aplicação de painéis solares. |  | BASEAL |  |  |  | 1261 |  |  |  | ITABUNA | LINEARES | [6 empty] | Estação de Itajuípe | Estação de Itajuípe - Elétrico e Iluminação - Terceiros
1094 | 1735 |  |  | Console 2 | 2023-11-10 11:38 | GASCAC | ECOMP Prado | TRIP TC/C | Trip de Turbo Compressor | Manobra Operacional | Atraso de Preventiva | Projeto | Redução de Vida Útil | 2023-11-10 12:07 | Não |  |  | Instrumento de Nível | Medição | Trip devido atuação do SIS (LIT 007). Instrumento estava em manutenção. Ao realizar calibração do instrumento houve o trip. | - Revisar procedimento de manutenção do instrumento afim de prever possíveis interferências no sistema durante a manutenção. |  | SUDESTE |  |  |  | 1262 |  |  |  | ECOMP PRADO | ECOMP |  |  |  |  | LIT-007 |  | LIT-007 ECOMP Prado | ECOMP Prado - Medição - Instrumento de Nível
1095 | 1736 |  |  | Console 2 | 2023-11-10 12:58 | GASCAC | ECOMP Prado | Trip do TC/C | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Baixa Pressão | Projeto | Redução de Vida Útil | 2023-11-10 19:51 | Não |  |  | Filtro | Compressão de Gás | Observado alarme de pressão muito baixa de óleo lubrificante. Efetuado limpeza do filtro caneta e inspeção nos filtros de óleo lubrificante. | Sem maiores detalhes sobre a resolução desta falha impossibilitando sugerir ações para mitigar a reincidência desta falha. |  | SUDESTE |  |  |  | 1263 |  |  |  | ECOMP PRADO | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Prado | ECOMP Prado - Compressão de Gás - Filtro
1096 | 1737 |  |  | Console Administrativo | 2023-11-10 12:50 | GASCOM | PE REMAN | Pressão baixa na entrega do PE. | PSL / Pressão baixa no duto | Parada de Equipamento (Falha) | Entupimento/ Obstrução | Projeto | Redução de Vida Útil | 2023-11-10 17:18 |  |  |  | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | - Ajustes arbitrário dos set-points para compensar falhas nas PCVs; - Ajustes desnecessários nas PCVs da ERP Manaus; - Não cumprimento do procedimento de comunicação; - Danos nos pilotos das PCVs do Tramo A e B; - Ausência de sobressalente para reparo das PCVs na ocasião da identificação da falha; - Presença de pó amarelo | - Manutenção Preventiva (limpeza dos pilotos); - Inspeção intrusiva e avaliação da condição dos internos da válvula |  | NORTE |  |  |  | 1264 |  |  |  | MANAUS | LINEARES | [5 empty] | PCV | PE REMAN | PE REMAN - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
1097 | 1738 |  |  | Console Administrativo | 2023-11-10 12:50 | GASCOM | ERP Manaus | Pressão alta na ERP. (Ajuste realizado sem solicitação do CSC) | PSH / Pressão Alta no duto | Manobra Operacional | Manobra Operacional | Projeto | Redução de Vida Útil | 2023-11-10 17:18 | Não |  |  | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | - Manobra operacional realizada sem comunicação ao CSC. | - Melhorar a comunicação entre campo e CSC |  | NORTE |  |  |  | 1265 |  |  |  | MANAUS | LINEARES | [5 empty] | PCV | ERP Manaus | ERP Manaus - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
1098 | 1739 |  |  | Console Administrativo | 2023-11-10 15:06 | GASCOM | PE REMAN | Ajuste sem ciência do CSC. | Mau funcionamento do componente de segmento | Manobra Operacional | Manobra Operacional | Projeto | Redução de Vida Útil | 2023-11-10 17:18 | Não |  |  | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | - Manobra operacional realizada sem comunicação ao CSC. | - Melhorar a comunicação entre campo e CSC |  | NORTE |  |  |  | 1266 |  |  |  | MANAUS | LINEARES | [5 empty] | PCV | PE REMAN | PE REMAN - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
1099 | 1742 |  |  | Console Administrativo | 2023-11-10 14:45 | GASALP | EDG Pilar | Presença de 10 litros de óleo após corrida de PIG na UPGN Pilar. | Mau funcionamento do componente de segmento | Parada de Equipamento (Falha) | Qualidade do Gás | Projeto | Redução de Vida Útil | 2023-11-11 20:03 |  |  |  | Duto | Linhas Internas | - Presença de contaminante líquido no gasoduto. Causa em investigação. | - Limpeza do gasoduto em frequência adequada; - Investigação das causas do contaminante |  | BASEAL |  |  |  | 1269 |  |  |  | PILAR - ALAGOAS | LINEARES | [6 empty] | EDG Pilar | EDG Pilar - Linhas Internas - Duto
1100 | 1743 |  |  | Console 2 | 2023-11-10 19:37 | Can Ara 12 | PE Candeias Residual | Congelamento variáveis computador de vazão tramo A | Mau funcionamento do componente de segmento | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Projeto | Controle de Processo | 2023-11-10 22:40 | Não |  |  | Computador de Processo | Controle e Automação | Congelamento das variáveis do computador de vazão. Equipamento voltou a operar sem intervenção da manutenção. | - Sem maiores detalhes sobre este evento não sendo possível determinar ações para mitigar a reincidência desta falha. |  | BASEAL |  |  |  | 1270 |  |  |  | CAMAÇARI | LINEARES | [6 empty] | PE Candeias Residual | PE Candeias Residual - Controle e Automação - Computador de Processo
1101 | 1744 |  |  | Console 1 | 2023-11-11 08:00 | Loop Nordestão | ERP Recife | Descrição do evento: Falha de comunicação com o ativo. Equipamentos envolvidos: Todo ponto de entrega. Danos ao ativo? Não Impacto comercial? Descrever os impactos operacionais: Sem supervisão do ponto. Houve contato com o SCADA? Sim Nome e sobrenome: Wiliam Função: Téc. Automação | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2023-11-11 11:02 | Não |  |  | CLP | Controle e Automação | Foi restabelecido a energia e retirado a falha no CLP. | - Inspeção visual e de integridade dos componentes de Telecom, Controle e Automação; - Testes de Detecção de falhas |  | NORDESTE |  |  |  | 1271 |  |  |  | JABOATÃO | LINEARES | [6 empty] | ERP Recife | ERP Recife - Controle e Automação - CLP
1102 | 1745 |  |  | Console 2 | 2023-11-11 11:33 | GASEB | ECOMP Catu | TRIP do TC/A | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Baixa Pressão | Comercial | Atraso no Transporte | 2023-11-11 19:01 | Não |  |  | Ventilador | Compressão de Gás | Identificado que havia folga na polia do motor do ventilador do oil cooler, no qual estava causando trip porque a pressão diminuía. | Falha ainda em análise para entender a correlação entre a falha no sistema de trocador de calor com a baixa pressão. |  | BASEAL |  |  |  | 1272 |  |  |  | ECOMP CATU | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Catu | ECOMP Catu - Compressão de Gás - Ventilador
1103 | 1746 |  |  | Console 2 | 2023-11-11 15:47 | Can Cam 12 | EDG São Francisco do Conde | Comunicação intermitente. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2023-11-11 19:00 | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | - Intermitência devido a oscilação de comunicação entre as antenas telespazio e embratel. | - Plano de Resposta à Emergência - Redundância de links |  | BASEAL |  |  |  | 1275 |  |  |  | CAMAÇARI | LINEARES | [6 empty] | EDG São Francisco do Conde | EDG São Francisco do Conde - Telecomunicação - Terceiros
1104 | 1749 |  |  | Console 2 | 2023-11-12 12:12 | GASEB | ECOMP Catu | Trip do TC/D | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Indicação Incorreta | Projeto | Redução de Vida Útil |  | Não |  |  | Detector de Chama | Fogo & Gás e Segurança | Foi identificado falha nos detectores de gás (AI-505B). Efetuado a inibição dos sinais de trip do instrumento para liberação do TC-D e programado substituição dos detectores | - Inspeção visual e de integridade - Testes para Detecção de Falhas Ocultas - Verificar aderência aos planos de manutenção e inspeção dos detectores. |  | BASEAL |  |  |  | 1278 |  |  |  | ECOMP CATU | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Catu | ECOMP Catu - Fogo & Gás e Segurança - Detector de Chama
1105 | 1750 |  |  | Console 2 | 2023-11-12 16:51 | GASVAC | ECOMP Aracruz | Trip do TC/C | Trip de Turbo Compressor | Terceiros | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2023-11-17 01:34 | Não |  |  | Terceiros | Controle e Automação | Falha no link do provedor. Acionado Embratel via protocolo de atendimento e a provedora efetuou o reset do sistema. Comunicação restabelecida. | Inspeção visual e de integridade no modem e suas conexões. Avaliação de obsolescência do modem. Testes funcionais para detecção de falhas ocultas do modem. Verificar temperatura ambiente do local de alojamento do modem. Efetuar verificação de presença de poeiras e outros particulados que possam gerar falhas no equipamento. |  | SUDESTE |  |  |  | 1280 |  |  |  | ECOMP ARACRUZ | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Aracruz | ECOMP Aracruz - Controle e Automação - Terceiros
1106 | 1751 |  |  | Console 1 | 2023-11-12 17:08 | Ramal Aparecida | PE UTE Aparecida | INFORME PRELIMINAR DE OCORRÊNCIA *Status:* Em andamento. *1 / Tipo:* TRIP interno da UTE Aparecida *2 – Data:* 12/11/2023. *3 / Hora:* 17:08 *4 / Local/instalação:* UTE Aparecida *5 / Descrição da ocorrência:* Às 17:08 observado pelo CSC o trip da UTE Aparecida. Entrado em contato com CCO da CIGÁS para verificar o motivo do trip. CCO da CIGÁS informa que a UTE informou que o trip ocorreu por possível pressão alta na entrega, informado pelo CSC que em nenhum momento a pressão saiu da faixa contratual permanecendo em 47 kgf/cm². CIGÁS solicitou apoio em campo para o retorno do consumo da UTE. Informado que a pressão de entrega está dentro dos parâmetros contratuais e que já está pronto a operar por parte da TAG, porém será acionado o sobreaviso para apoio conforme solicitado. Às 17:35 acionado sobreaviso. *6 / Ações imediatas:* / Acionado sobreaviso para apoio em campo. *7 / Outras informações pertinentes:* Registros no MACROM – Evento: ; CAO: | Baixa vazão no PE | Terceiros | Dano Estrutural | Comercial | Atraso no Transporte | 2023-11-13 05:29 | Não |  |  | Terceiros | Fogo & Gás e Segurança | - Falha no dispositivo de segurança interno da UTE Aparecida. | - Plano de Resposta à Emergência. |  | NORTE |  |  |  | 1281 |  |  |  | MANAUS | LINEARES | [6 empty] | PE UTE Aparecida | PE UTE Aparecida - Fogo & Gás e Segurança - Terceiros
1107 | 1752 |  |  | Console 2 | 2023-11-13 07:58 | GASEB | ECOMP Catu | Comportamento anormal. | Mau funcionamento do componente de segmento | Parada de Equipamento (Falha) | Baixa Vazão | Projeto | Redução de Vida Útil |  | Não |  |  | Válvula | Compressão de Gás | Observado vazão da ECOMP de Catu zerada. Em seguida, Informado que houve uma falha em uma das BDVs, porém, ainda em análise. | Sem maiores informações a respeito deste evento não sendo possível definir medidas para mitigar a falha. |  | BASEAL |  |  |  | 1282 |  |  |  | ECOMP CATU | ECOMP | [5 empty] | SDV | ECOMP Catu | ECOMP Catu - Compressão de Gás - Válvula
1109 | 1754 |  |  | Console 1 | 2023-11-13 13:34 | Nordestão | PE Mamanguape | Falha de comunicação com o ponto de entrega | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2023-11-13 19:23 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | - Ausência de energia elétrica pela concessionária em função de intervenção nas linhas de energia elétrica que alimentam o site. | - Plano de Resposta à Emergência junto à Concessionária; - Avaliação de aumento da capacidade dos bancos de baterias; - Avaliação de aplicação de painéis solares |  | NORDESTE |  |  |  | 1284 |  |  |  | JOÃO PESSOA | LINEARES | [6 empty] | PE Mamanguape | PE Mamanguape - Elétrico e Iluminação - Terceiros
1110 | 1755 |  |  | Console 2 | 2023-11-13 19:20 | Can Ara 12 | PE Candeias Manati | Tramo B indisponível | Mau funcionamento do componente de segmento | Parada de Equipamento (Falha) | Vazamento | Projeto | Redução de Vida Útil | 2023-12-12 11:23 | Não |  |  | Válvula | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | - Vazamento interno na válvula PSV-101B do tramo B | - Calibração da válvula - Inspeção visual e de integridade do módulo de Regulagem de Pressão e Controle de Vazão |  | BASEAL |  |  |  | 1285 |  |  |  | CAMAÇARI | LINEARES |  |  |  |  | PSV-101B | PSV | PSV-101B PE Candeias Manati | PE Candeias Manati - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula
1111 | 1756 |  |  | Console 1 | 2023-11-13 20:28 | GASCOM | ECOMP Coari | Falha de comunicação com o sistema IFIX, não está carregando os dados deixando Ecomp de COARI sem comando via SSC. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2023-11-17 01:32 | Não |  |  | Roteador | Telecomunicação | - Ausência de comunicação por falha no roteador. Foi reconfigurado pois o Trunk entre os switches CORE e acesso estavam com a VLAN default diferentes. | - Inspeção visual e de integridade nos componentes de Telecom, Controle e Automação; - Redundância de links |  | NORTE |  |  |  | 1286 |  |  |  | ECOMP COARI | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Coari | ECOMP Coari - Telecomunicação - Roteador
1112 | 1758 |  |  | Console 2 | 2023-11-14 09:03 | GASEB | ECOMP Catu | Vazamento de gás. | Operação de desligamento de Emergência | Parada de Equipamento (Falha) | Vazamento | Projeto | Redução de Vida Útil | 2023-12-05 08:59 | Não |  |  | Instrumento de Temperatura | Controle e Automação | - Trinca na tomada do poço do instrumento de temperatura, provocando vazamento. | - Inspeção visual e de integridade |  | BASEAL |  |  |  | 1288 |  |  |  | ECOMP CATU | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Catu | ECOMP Catu - Controle e Automação - Instrumento de Temperatura
1113 | 1759 |  |  | Console 2 | 2023-11-14 19:34 | GASCAC | Estação de Itajuípe | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2023-11-14 21:00 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | - Ausência de energia elétrica pela concessionária em função de intervenção nas linhas de energia elétrica que alimentam o site. | - Plano de Resposta à Emergência junto à Concessionária; - Avaliação de aumento da capacidade dos bancos de baterias; - Avaliação de aplicação de painéis solares |  | BASEAL |  |  |  | 1289 |  |  |  | ITABUNA | LINEARES | [6 empty] | Estação de Itajuípe | Estação de Itajuípe - Elétrico e Iluminação - Terceiros
1114 | 1760 |  |  | Console Administrativo | 2023-11-15 00:42 | Lagoa Parda/VB/10 | ERP Aracruz | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2023-11-17 01:26 | Não |  |  | Modem | Telecomunicação | - Não foi possível estabelecer as causas. Comunicação retornou sem necessidade de intervenção. | - Inspeção visual e de integridade dos componentes de Telecom, Controle e Automação; - Redundância de links |  | SUDESTE |  |  |  | 1290 |  |  |  | ARACRUZ | LINEARES | [6 empty] | ERP Aracruz | ERP Aracruz - Telecomunicação - Modem
1115 | 1761 |  |  | Console 1 | 2023-11-14 22:42 | Ramal Anamã | PE Anamã | Descrição do evento: Perda de comunicação com PE Anamã, varáveis congeladas no PI Vision e Oasys. Equipamentos envolvidos: Todos Danos ao ativo? Não. Impacto comercial? Não. Descrever os impactos operacionais: Impossibilidade de monitorar PE remotamente. Houve contato com o SCADA? Sim. Nome e sobrenome: Alex Função: Técnico. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2023-11-17 01:26 | Não |  |  | Modem | Telecomunicação | Não foi possível identificar as causas, comunicação retornou sem necessidade de intervenção. | - Inspeções sensitivas e de integridade de componentes de Telecom, Controle e Automação - Testes de Detecção de Falhas |  | NORTE |  |  |  | 1291 |  |  |  | COARI | LINEARES | [6 empty] | PE Anamã | PE Anamã - Telecomunicação - Modem
1116 | 1762 |  |  | Console 1 | 2023-11-14 22:16 | GASCOM | ERP Caapiranga | Descrição do evento: Falha de comunicação. Equipamentos envolvidos: Todos. Danos ao ativo? Não. Impacto comercial? Não Descrever os impactos operacionais: Impossibilidade de monitorar a ERP. Houve contato com o SCADA? Sim Nome e sobrenome: Alex Função: Técnico | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2023-11-17 01:25 | Não |  |  | Modem | Telecomunicação | Não foi possível identificar as causas, comunicação retornou sem necessidade de intervenção. | - Inspeções sensitivas e de integridade de componentes de Telecom, Controle e Automação - Testes de Detecção de Falhas |  | NORTE |  |  |  | 1292 |  |  |  | MANAUS | LINEARES | [6 empty] | ERP Caapiranga | ERP Caapiranga - Telecomunicação - Modem
1117 | 1763 |  |  | Console 1 | 2023-11-14 22:44 | GASCOM | ERP Iranduba | Descrição do evento: Falha de comunicação. Equipamentos envolvidos: Todos. Danos ao ativo? Não. Impacto comercial? Não Descrever os impactos operacionais: Impossibilidade de monitorar a ERP. Houve contato com o SCADA? Sim Nome e sobrenome: Alex Função: Técnico | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2023-11-17 02:27 | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Não foi possível identificar as causas, comunicação retornou sem necessidade de intervenção. | - Inspeções sensitivas e de integridade de componentes de Telecom, Controle e Automação - Testes de Detecção de Falhas |  | NORTE |  |  |  | 1293 |  |  |  | MANAUS | LINEARES | [6 empty] | ERP Iranduba | ERP Iranduba - Telecomunicação - Terceiros
1118 | 1764 |  |  | Console 1 | 2023-11-15 06:11 | Ramal Coari | PE Coari | Descrição do evento: Perda de comunicação com o PE. no Oasys e PI Vision Equipamentos envolvidos: Todos. Danos ao ativo? Não. Impacto comercial? Não. Descrever os impactos operacionais: Impossibilidade de monitoramento remoto. Houve contato com o SCADA? Sim Nome e sobrenome: Alex Função: Téc. Automação. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2023-11-17 02:27 | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Não foi possível identificar as causas, comunicação retornou sem necessidade de intervenção. | - Inspeções sensitivas e de integridade de componentes de Telecom, Controle e Automação - Testes de Detecção de Falhas |  | NORTE |  |  |  | 1294 |  |  |  | COARI | LINEARES | [6 empty] | PE Coari | PE Coari - Telecomunicação - Terceiros
1119 | 1765 |  |  | Console 1 | 2023-11-15 12:45 | Nordestão | PE Paulista | Pressão baixa no PE. | Pressão fora dos limites contratuais | Variação de Desempenho | Baixa Pressão | Comercial | Atraso no Transporte | 2023-11-15 13:00 |  |  |  | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Obstrução dos pilotos das válvulas reguladoras por condensado e pó amarelo. | 1. Reavaliar, no plano de manutenção preventiva, periodicidade da atividade de limpeza dos pilotos. 2. Investigar se a causa da formação do pó amarelo na instalação está relacionada a qualidade do gás e/ou as condições de processo (redução de pressão e temperatura). 3. Investigar a origem do condensado identificado no PE. | Em Andamento | NORDESTE |  |  |  | 1295 |  |  |  | JABOATÃO | LINEARES | [5 empty] | PCV | PE Paulista | PE Paulista - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
1120 | 1766 |  |  | Console 1 | 2023-11-16 11:15 | GARSOL | ECOMP Juaruna | Trip TC/A. | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Indicação incorreta | Projeto | Redução de Vida Útil | 2023-11-16 12:00 | Não |  |  | Instrumento de Posição | Medição | Válvula apresentou falha de posição,dessa forma bloqueou o fornecimento de gás combustível aos motogeradores MGA/MGB causando a parada do motogerador. Realizado inspeção e reaperto das conexões do posicionador e teste operacional da mesma. | - Inspeção visual e de integridade nas válvulas de fornecimento de gás combustível. - Testes de Detecção de Falhas (TDF). - Verificar aderência ao plano de inspeção do equipamento afim de identificar desvios. |  | NORTE |  |  |  | 1296 |  |  |  | ECOMP JUARUNA | ECOMP | 2514 |  |  |  | MG-A / MG-B |  | MG-A / MG-B ECOMP Juaruna | ECOMP Juaruna - Medição - Instrumento de Posição
1121 | 1767 |  |  | Console 1 | 2023-11-16 11:25 | GASCOM | ECOMP Coari | Trip TC/B. | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Alimentação | Projeto | Redução de Vida Útil | 2023-11-16 13:09 | Não |  |  | Mancal | Geração de Energia | TRIP TC-B em decorrência do desligamento do motogerador A. Trip MG-A devido vibração horizontal no Mancal Gerador Lado não Acoplado. Identificado a quebra dos parafusos do damper de transmissão do motor. | - Análise de vibração do equipamento; - Revisão dos planos de manutenção preditiva e inspeção do equipamento; - Verificar aderência as planos de manutenção; - Verificar qualidade das execuções aos planos de manutenção. |  | NORTE |  |  |  | 1297 |  |  |  | ECOMP COARI | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Coari | ECOMP Coari - Geração de Energia - Mancal
1122 | 1768 |  |  | Console Administrativo | 2023-11-16 19:01 | GASCOM | SDV/18 / Gascom | Ao lançar o PIG pelo canhão LP/0203 foi necessário fechar a SDV/18 como parte do procedimento, ao realizar a manobra não recebemos o alarme de fechamento e de STATUS fechada da SDV no OASYS. | Mau funcionamento do componente de segmento | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Projeto | Controle de Processo |  | Não |  |  | Válvula | Controle e Automação | Ao realizar manobrar na válvula SDV-18 não houve envio de status de feedback para o sistema supervisório. Efetuado ajustes na base de dados. | - Efetuar varredura nos sistemas dos supervisórios e verificar a necessidade de atualizações. |  | NORTE |  |  |  | 1298 |  |  |  | MANAUS | LINEARES |  |  |  |  | SDV-18 | SDV | SDV-18 SDV/18 / Gascom | SDV/18 / Gascom - Controle e Automação - Válvula
1123 | 1769 |  |  | Console 1 | 2023-11-17 03:05 | GARSOL | PR Urucu | TRIP do compressor D, principal de exportação. | Falha do Carregador | Terceiros | Ausência de Alimentação | Projeto | Redução de Vida Útil | 2023-11-17 20:00 | Não |  |  | Terceiros | Compressão de Gás | - Desarme do compressor de venda do PR. | - Plano de Resposta à Emergência junto ao carregador. |  | NORTE |  |  |  | 1299 |  |  |  | COARI | LINEARES | [6 empty] | PR Urucu | PR Urucu - Compressão de Gás - Terceiros
1124 | 1770 |  |  | Console 2 | 2023-11-16 20:30 | GASVAC | ECOMP Aracruz | TRIP TC/C. | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Alta Pressão | Projeto | Redução de Vida Útil | 2023-11-17 20:30 | Não |  |  | Válvula de Controle | Compressão de Gás | TRIP do turbocompressor devido falha na válvula de controle do gás de partida Foram substituídos o relé piezoelétrico e a válvula reguladora do posicionador. Válvula voltou a operar normalmente.. | - Inspeção visual e de integridade nas válvulas de fornecimento de gás de partida. - Testes de Detecção de Falhas (TDF). - Verificar aderência ao plano de inspeção do equipamento afim de identificar desvios. |  | SUDESTE |  |  |  | 1300 |  |  |  | ECOMP ARACRUZ | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Aracruz | ECOMP Aracruz - Compressão de Gás - Válvula de Controle
1126 | 1772 |  |  | Console 2 | 2023-11-16 20:30 | GASCAC | ECOMP Prado | TRIP TC/D. | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Indicação Incorreta | Projeto | Redução de Vida Útil | 2023-11-17 01:12 | Não |  |  | Instrumento de Velocidade | Compressão de Gás | Falha no módulo de controle de velocidade. Após normalização, foi condicionado a partida do turbocompressor. | Sem maiores detalhes a respeito deste evento não sendo possível apontar soluções para evitar a reincidência. |  | SUDESTE |  |  |  | 1302 |  |  |  | ECOMP PRADO | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Prado | ECOMP Prado - Compressão de Gás - Instrumento de Velocidade
1127 | 1773 |  |  | Console 1 | 2023-11-17 14:50 | GARSOL | ECOMP Juaruna | Falha de comunicação iFix | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2023-11-17 15:50 | Não |  |  | Firewall | Telecomunicação | Não foi possível identificar a causa da falha. Foi realizado o reset no Firewall e reiniciado o servidor de virtualização das máquinas virtuais do ifix da ECOMP. | - Inspeções sensitivas e de integridade de componentes de Telecom, Controle e Automação - Testes de Detecção de Falhas |  | NORTE |  |  |  | 1303 |  |  |  | ECOMP JUARUNA | ECOMP | 2248 | [5 empty] | ECOMP Juaruna | ECOMP Juaruna - Telecomunicação - Firewall
1128 | 1774 |  |  | Console 1 | 2023-11-17 17:05 | GARSOL | ECOMP Juaruna | Falha de comunicação iFix | Falha de Comunicação | Terceiros | Condições Climática | Comercial | Controle de Processo | 2023-11-22 16:53 | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Fortes chuvas na região afetando o link do provedor, foi forçado a subida do link pela Telespazio. | - Redundância de links |  | NORTE |  |  |  | 1304 |  |  |  | ECOMP JUARUNA | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Juaruna | ECOMP Juaruna - Telecomunicação - Terceiros
1129 | 1775 |  |  | Console 1 | 2023-11-18 21:00 | GASMEL | PE Termoaçu | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2023-11-19 10:52 | Não |  |  | Conversor/Gateway | Telecomunicação | Não foi possível identificar a causa da falha. No teste foi identificado que a conexão com o lantronix está ok, mas não há troca de dados entre o CLP e o OASyS. |  |  | NORDESTE |  |  |  | 1305 |  |  |  | MOSSORÓ | LINEARES | [6 empty] | PE Termoaçu | PE Termoaçu - Telecomunicação - Conversor/Gateway
1131 | 1777 |  |  | Console 1 | 2023-11-19 10:24 | GASCOM | PE REMAN | Pressão alta no PE acima do limite contratual. | Pressão fora dos limites contratuais | Variação de Desempenho | Dano Estrutural | Comercial | Atraso no Transporte | 2023-11-19 11:55 |  |  |  | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | 1. Falta de material sobressalente para substituição dos kits dos pilotos e ausência de um indicador de estoque mínimo desse material; 2. A ausência de OS Corretivas quando da identificação de anomalias durante Testes Funcionais e Inspeções intrusivas, que não tratam os defeitos encontrados durante manutenções de rotina; 3. O acúmulo de particulados (pó amarelo) presente nesse trecho da malha que, apesar de identificado em uma Preventiva do Tramo B, não foi realizado posteriormente a limpeza dentro do ciclo apropriado, que deveria ser inferior a 01 ano; 4. O Plano de Manutenção apresenta deficiências na prevenção às falhas por não conter tarefas de verificação das condições dos componentes internos, como diafragmas das válvulas reguladoras, diafragma dos pilotos, diafragma dos boosters, obturador e sede das válvulas reguladoras, obturador e sede dos pilotos, vedações das válvulas reguladoras e pilotos; 5. A pressão de set-point da PCV ativa do tramo B igual à mínima contratual e das PCVs monitoras igual à máxima contratual não considera a perda de carga até a entrega para o cliente, nem o tempo de resposta das válvulas. Para tal, é preciso avaliar uma mudança de projeto, de modo a atender satisfatoriamente as necessidades do cliente. | 1. Criar plano de manutenção preventiva, com frequência inferior a 1 ano, para limpeza e verificação do estado dos seguintes componentes, no sistema de regulagem de pressão: - Sedes das válvulas reguladoras (sede danificada ou presença de partículas entre o obturador e sede da válvula); - Pilotos das válvulas reguladoras (internos danificados ou presença de partículas entre o obturador e sede do piloto). 2. Implementar rotina de abertura automática de OS para as falhas identificadas nas Manutenções Preventivas antes do encerramento da OS preventiva. 3. Adequar pontos de ajuste dos componentes do sistema de regulagem de forma a garantir as condições contratuais de entrega. | Concluído | NORTE |  |  |  | 1307 |  |  |  | MANAUS | LINEARES | [5 empty] | PCV | PE REMAN | PE REMAN - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
1132 | 1778 |  |  | Console 1 | 2023-11-19 15:00 | GASCOM | ECOMP Coari | Trip do TC/B. | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Indicação Incorreta | Projeto | Redução de Vida Útil | 2023-11-19 16:08 | Não |  |  | Detector de Chama | Fogo & Gás e Segurança | Acionamento do sensor de chama do MG-A, que está fora de operação e em manutenção ocasionando TRIP geral da planta. | - Verificar possibilidade de inibição de sinais de TRIP em equipamentos que se encontram fora de operação; - Inspeções Visuais e Instrumentada de condição dos sensores; - Testes de Detecção de Falhas Ocultas (TDF) |  | NORTE |  |  |  | 1308 |  |  |  | ECOMP COARI | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Coari | ECOMP Coari - Fogo & Gás e Segurança - Detector de Chama
1133 | 1779 |  |  | Console 1 | 2023-11-19 19:35 | Nordestão | PE Igarassu II | Pressão baixa | Pressão fora dos limites contratuais | Parada de Equipamento (Falha) | Entupimento/ Obstrução | Comercial | Atraso no Transporte | 2023-11-21 17:00 | Não |  |  | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Acúmulo de condensado nos pilotos das válvulas | Drenagem dos filtros do PE para identificação da presença de condensado e retirada de amostra para análise. | Não Iniciado | NORDESTE |  |  |  | 1309 |  |  |  | JABOATÃO | LINEARES | [5 empty] | PCV | PE Igarassu II | PE Igarassu II - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
1134 | 1780 |  |  | Console 1 | 2023-11-20 04:21 | GASCOM | ECOMP Coari | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Condições Climática | Comercial | Controle de Processo | 2023-11-20 05:34 | Não |  |  | Antena | Telecomunicação | Link foi restabelecido após as condições climáticas ficarem mais favoráveis, sem intervenção pela ESOM. | - Redundância de links - Aplicação de fibra ótica |  | NORTE |  |  |  | 1310 |  |  |  | ECOMP COARI | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Coari | ECOMP Coari - Telecomunicação - Antena
1135 | 1781 |  |  | Console 2 | 2023-11-20 08:00 | GASCAC | PE Itabuna | Baixa pressão no ponto de entrega. | Pressão fora dos limites contratuais | Variação de Desempenho | Baixa Pressão | Comercial | Atraso no Transporte | 2023-11-20 19:00 | Não |  |  | Computador de Processo | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | 1. Congelamento do diferencial de pressão do computador de vazão do tramo B. 2. Possível falha nos tramos de regulagem de pressão. | 1. Investigar causa do congelamento das variáveis do computador de vazão. 2. Inspecionar tramos de regulagem de pressão. | Não Iniciado | BASEAL |  |  |  | 1311 |  |  |  | ITABUNA | LINEARES | [6 empty] | PE Itabuna | PE Itabuna - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Computador de Processo
1136 | 1782 |  |  | Console 1 | 2023-11-20 11:24 | GASCOM | ECOMP Coari | Trip do TC/B. | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Baixa Pressão | Projeto | Redução de Vida Útil | 2023-11-20 19:40 | Não |  |  | Motogerador | Geração de Energia | TRIP do turbo compressor devido baixa pressão de ar de instrumento. Falha nos compressores de ar devido desligamento do moto gerador. | - Inspeção visual e de integridade no moto gerador. - Testes de Detecção de Falhas (TDF). - Verificar aderência ao plano de inspeção do equipamento afim de identificar desvios. |  | NORTE |  |  |  | 1312 |  |  |  | ECOMP COARI | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Coari | ECOMP Coari - Geração de Energia - Motogerador
1137 | 1783 |  |  | Console 1 | 2023-11-20 13:51 | GARSOL | PR Urucu | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Manobra Operacional | Manobra Operacional | Comercial | Controle de Processo | 2023-11-21 08:07 | Não |  |  | Servidor | Telecomunicação | Foi identificado que o endereço modbus estava errado, invertido a pressão com a temperatura. Possibilidade de erro humano. | - Treinamento - Teste de Detecção de Falhas |  | NORTE |  |  |  | 1313 |  |  |  | COARI | LINEARES | [6 empty] | PR Urucu | PR Urucu - Telecomunicação - Servidor
1138 | 1784 |  |  | Console 2 | 2023-11-20 16:09 | GASCAV | SDV/08 / Gascav | Indisponibilidade da válvula durante teste. | Mau funcionamento do componente de segmento | Interrupção Solicitada | Corretiva Solicitada | Segurança | Controle de Processo | 2023-11-24 14:59 | Não |  |  | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Foi identificado possível falha na válvula reguladora. Foi necessário efetuar a retirada da válvula para manutenção. Após testes funcionais, foi naomalizado a válvula SDV-08. | Sem maiores informações a respeito deste atendimento não sendo possível estabelecer melhorias para evitar a reincidência desta falha. |  | SUDESTE |  |  |  | 1314 |  |  |  | PIÚMA | LINEARES |  |  |  |  | SDV-08 | SDV | SDV-08 SDV/08 / Gascav | SDV/08 / Gascav - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
1139 | 1785 |  |  | Console 2 | 2023-11-20 15:00 | GASVAC | PE Vitória | Sem dados do PE Vitória PI Vision. | Falha no PI System | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Projeto | Controle de Processo | 2023-11-22 16:43 | Não |  |  | Servidor | Controle e Automação | Indisponibilidade do servidor ocasionando perda de dados do PE Vitória no PI Vision. Foi recuperado o template do PI AF que havia sido modificado, após isso normalizou os dados na tela. | - Verificar aplicabilidade de ferramentas para evitar perda/modificação de dados da base. |  | SUDESTE |  |  |  | 1315 |  |  |  | PIÚMA | LINEARES | [6 empty] | PE Vitória | PE Vitória - Controle e Automação - Servidor
1140 | 1786 |  |  | Console Administrativo | 2023-11-21 09:00 | Can Cam 14 | PE Caboto (Down Quimica) | Falha de comunicação OASYS. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2023-11-21 14:01 | Não |  |  | Modem | Telecomunicação | Não foi possível identificar a causa. Modem foi reiniciado e a comunicação retornou. | - Inspeção visual e de integridade dos componentes de Telecom, Controle e Automação; - Avaliação de obsolescência |  | BASEAL |  |  |  | 1316 |  |  |  | CAMAÇARI | LINEARES | [6 empty] | PE Caboto (Down Quimica) | PE Caboto (Down Quimica) - Telecomunicação - Modem
1141 | 1787 |  |  | Console 1 | 2023-11-21 14:30 | GASFOR | PR Pecém | Falha de comunicação com o PR Pecém | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2023-11-21 19:17 | Não |  |  | CLP | Controle e Automação | Não foi possível identificar a causa. Foi realizado reset no CLP que estava em falha maior. | - Inspeção visual e de integridade nos componentes de Telecom, Controle e Automação |  | NORDESTE |  |  |  | 1317 |  |  |  | MARACANAÚ | LINEARES | [6 empty] | PR Pecém | PR Pecém - Controle e Automação - CLP
1142 | 1788 |  |  | Console 2 | 2023-11-22 10:44 | GASCAC | ECOMP Prado | TRIP do TC/C | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Baixa Pressão | Projeto | Redução de Vida Útil | 2023-11-22 17:51 | Não |  |  | Turbocompressor | Compressão de Gás | TRIP do turbo compressor devido baixa pressão de ar de instrumento. | - Inspeção visual e de integridade nos compressores de ar; - Inspeção visual e de integridade nos instrumentos de pressão; - Avaliação das condições operacionais no momento do desligamento; - Verificar possíveis obstruções / vazamentos nas linhas de ar comprimido. |  | SUDESTE |  |  |  | 1318 |  |  |  | ECOMP PRADO | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Prado | ECOMP Prado - Compressão de Gás - Turbocompressor
1143 | 1789 |  |  | Console 2 | 2023-11-22 08:15 | GASCAC | ECOMP Prado | TRIP do TC/D | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Baixa Pressão | Projeto | Redução de Vida Útil | 2023-11-22 09:10 | Não |  |  | Bomba | Compressão de Gás | Durante processo de partida do turbo compressor, houve TRIP por baixa pressão de óleo lubrificante. | - Inspeção visual e de integridade do conjunto motor e bomba; - Verificar calibração do instrumento de pressão; - Verificar nível de óleo lubrificante; - Verificar atendimento aos planos de manutenção dos equipamentos envolvidos. |  | SUDESTE |  |  |  | 1319 |  |  |  | ECOMP PRADO | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Prado | ECOMP Prado - Compressão de Gás - Bomba
1144 | 1790 |  |  | Console 2 | 2023-11-22 14:06 | GASCAV | PR TECAB | Falha de comunicação OASYS e PI VISION, todas as variaveis. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2023-11-23 14:00 | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Foi restabelecido a conexão do roteador da Transpetro, após isso eles voltaram a disponibilizar os dados para TAG. | - Plano de Comunicação com a TP; - Solicitar planos de manutenção dos componentes de Telecom que afetam as instalações da TAG |  | SUDESTE |  |  |  | 1320 |  |  |  | PIÚMA | LINEARES | [6 empty] | PR TECAB | PR TECAB - Telecomunicação - Terceiros
1145 | 1791 |  |  | Console 1 | 2023-11-22 20:40 | Ramal Aracati | PE Aracati | Pressão alta, fora do limite contratual. | Pressão fora dos limites contratuais | Variação de Desempenho | Alta Pressão | Comercial | Atraso no Transporte | 2023-11-23 09:00 | Não |  |  | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Dano no piloto da PCV ativa do tramo A. | Criar plano de manutenção preventiva para limpeza e verificação do estado dos seguintes componentes, no sistema de regulagem de pressão: - Sedes das válvulas reguladoras (sede danificada ou presença de partículas entre o obturador e sede da válvula); - Pilotos das válvulas reguladoras (internos danificados ou presença de partículas entre o obturador e sede do piloto) | Não Iniciado | NORDESTE |  |  |  | 1321 |  |  |  | MOSSORÓ | LINEARES |  |  |  |  | PCV-13A/B e PCV-12A/B | PCV | PCV-13A/B e PCV-12A/B PE Aracati | PE Aracati - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
1148 | 1794 |  |  | Console 2 | 2023-11-23 10:30 | GASCAC | ECOMP Prado | Trip do TC/D. | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Alta Temperatura | Projeto | Redução de Vida Útil | 2023-11-23 11:10 | Não |  |  | Instrumento de Temperatura | Controle e Automação | TRIP do turbo compressor devido alarme de temperatura alta no dreno D. | - Inspeção visual e de integridade no instrumento e cabos - Calibração do instrumento - Avaliação das condições de operação |  | SUDESTE |  |  |  | 1324 |  |  |  | ECOMP PRADO | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Prado | ECOMP Prado - Controle e Automação - Instrumento de Temperatura
1149 | 1795 |  |  | Console 2 | 2023-11-23 13:42 | Can Cam 12 | EDG São Francisco do Conde | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2023-11-23 21:45 | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Comunicação instável no link da Telespazio. Foi feita comutação de forma manual para o link da Embratel. A comutação só é feita automaticamente quando o link ruim "zera" a comunicação. | - Avaliação de "valor mínimo" de conexão para comutação de forma automática entre links; - Inspeção visual e de integridade dos componentes de Telecom, Controle e Automação |  | BASEAL |  |  |  | 1325 |  |  |  | CAMAÇARI | LINEARES | [6 empty] | EDG São Francisco do Conde | EDG São Francisco do Conde - Telecomunicação - Terceiros
1150 | 1796 |  |  | Console 1 | 2023-11-23 07:20 | GASCOM | PE REMAN | Pressão baixa de entrega. | Pressão fora dos limites contratuais | Variação de Desempenho | Baixa Pressão | Comercial | Atraso no Transporte | 2023-11-23 08:40 |  |  |  | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | 1. Falta de material sobressalente para substituição dos kits dos pilotos e ausência de um indicador de estoque mínimo desse material; 2. A ausência de OS Corretivas quando da identificação de anomalias durante Testes Funcionais e Inspeções intrusivas, que não tratam os defeitos encontrados durante manutenções de rotina; 3. O acúmulo de particulados (pó amarelo) presente nesse trecho da malha que, apesar de identificado em uma Preventiva do Tramo B, não foi realizado posteriormente a limpeza dentro do ciclo apropriado, que deveria ser inferior a 01 ano; 4. O Plano de Manutenção apresenta deficiências na prevenção às falhas por não conter tarefas de verificação das condições dos componentes internos, como diafragmas das válvulas reguladoras, diafragma dos pilotos, diafragma dos boosters, obturador e sede das válvulas reguladoras, obturador e sede dos pilotos, vedações das válvulas reguladoras e pilotos; 5. A pressão de set-point da PCV ativa do tramo B igual à mínima contratual e das PCVs monitoras igual à máxima contratual não considera a perda de carga até a entrega para o cliente, nem o tempo de resposta das válvulas. Para tal, é preciso avaliar uma mudança de projeto, de modo a atender satisfatoriamente as necessidades do cliente. |  |  | NORTE |  |  |  | 1326 |  |  |  | MANAUS | LINEARES | [5 empty] | PCV | PE REMAN | PE REMAN - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
1151 | 1797 |  |  | Console 1 | 2023-11-23 13:33 | GASCOM | PE REMAN | Pressão baixa de entrega | Pressão fora dos limites contratuais | Variação de Desempenho | Baixa Pressão | Comercial | Atraso no Transporte | 2023-11-23 17:10 |  |  |  | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | 1. Falta de material sobressalente para substituição dos kits dos pilotos e ausência de um indicador de estoque mínimo desse material; 2. A ausência de OS Corretivas quando da identificação de anomalias durante Testes Funcionais e Inspeções intrusivas, que não tratam os defeitos encontrados durante manutenções de rotina; 3. O acúmulo de particulados (pó amarelo) presente nesse trecho da malha que, apesar de identificado em uma Preventiva do Tramo B, não foi realizado posteriormente a limpeza dentro do ciclo apropriado, que deveria ser inferior a 01 ano; 4. O Plano de Manutenção apresenta deficiências na prevenção às falhas por não conter tarefas de verificação das condições dos componentes internos, como diafragmas das válvulas reguladoras, diafragma dos pilotos, diafragma dos boosters, obturador e sede das válvulas reguladoras, obturador e sede dos pilotos, vedações das válvulas reguladoras e pilotos; 5. A pressão de set-point da PCV ativa do tramo B igual à mínima contratual e das PCVs monitoras igual à máxima contratual não considera a perda de carga até a entrega para o cliente, nem o tempo de resposta das válvulas. | 1. Criar plano de manutenção preventiva, com frequência inferior a 1 ano, para limpeza e verificação do estado dos seguintes componentes, no sistema de regulagem de pressão: - Sedes das válvulas reguladoras (sede danificada ou presença de partículas entre o obturador e sede da válvula); - Pilotos das válvulas reguladoras (internos danificados ou presença de partículas entre o obturador e sede do piloto). 2. Implementar rotina de abertura automática de OS para as falhas identificadas nas Manutenções Preventivas antes do encerramento da OS preventiva. 3. Adequar pontos de ajuste dos componentes do sistema de regulagem de forma a garantir as condições contratuais de entrega. | Concluído | NORTE |  |  |  | 1327 |  |  |  | MANAUS | LINEARES | [5 empty] | PCV | PE REMAN | PE REMAN - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
1152 | 1798 |  |  | Console 2 | 2023-11-23 20:00 | Can Cam 12 | EDG São Francisco do Conde | Falha de comunicação OASYS e PI VISION | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2023-11-23 22:05 | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Foi feita a reconfiguração do roteador e a comunicação foi reestabelecida junto à Telespazio. | - Avaliação de "valor mínimo" de conexão para comutação de forma automática entre links; - Inspeção visual e de integridade dos componentes de Telecom, Controle e Automação |  | BASEAL |  |  |  | 1328 |  |  |  | CAMAÇARI | LINEARES | [6 empty] | EDG São Francisco do Conde | EDG São Francisco do Conde - Telecomunicação - Terceiros
1153 | 1799 |  |  | Console 2 | 2023-11-24 01:44 | Can Cam 14 | EDG Aratu | Falha de comunicação OASYS e PI VISION | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2023-11-24 11:45 | Não |  |  | UPS | Elétrico e Iluminação | UPS em falha, o que gerou ausência de alimentação e comunicação. Não foi especificada a causa da falha. | - Inspeção visual e de integridade da UPS e componentes de elétrica; - Teste de detecção de falhas - Manutenção Preventiva |  | BASEAL |  |  |  | 1329 |  |  |  | CAMAÇARI | LINEARES | 2406 | [5 empty] | EDG Aratu | EDG Aratu - Elétrico e Iluminação - UPS
1154 | 1800 |  |  | Console 1 | 2023-11-23 20:00 | GARSOL | PR Urucu | Perda de comunicação com Oasys e PI Vision. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2023-11-24 14:10 | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Ociosidade por ausência de comunicação pela concessionária (Embratel). | - Plano de Resposta à Emergência junto à Concessionária; - Redundância de links; |  | NORTE |  |  |  | 1330 |  |  |  | COARI | LINEARES | [6 empty] | PR Urucu | PR Urucu - Telecomunicação - Terceiros
1155 | 1802 |  |  | Console 1 | 2023-11-24 04:37 | GASCOM | PE REMAN | Pressão alta após redução da UTE Mauá. | Pressão fora dos limites contratuais | Variação de Desempenho | Alta Pressão | Comercial | Atraso no Transporte | 2023-11-24 06:40 |  |  |  | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | 1. Falta de material sobressalente para substituição dos kits dos pilotos e ausência de um indicador de estoque mínimo desse material; 2. A ausência de OS Corretivas quando da identificação de anomalias durante Testes Funcionais e Inspeções intrusivas, que não tratam os defeitos encontrados durante manutenções de rotina; 3. O acúmulo de particulados (pó amarelo) presente nesse trecho da malha que, apesar de identificado em uma Preventiva do Tramo B, não foi realizado posteriormente a limpeza dentro do ciclo apropriado, que deveria ser inferior a 01 ano; 4. O Plano de Manutenção apresenta deficiências na prevenção às falhas por não conter tarefas de verificação das condições dos componentes internos, como diafragmas das válvulas reguladoras, diafragma dos pilotos, diafragma dos boosters, obturador e sede das válvulas reguladoras, obturador e sede dos pilotos, vedações das válvulas reguladoras e pilotos; 5. A pressão de set-point da PCV ativa do tramo B igual à mínima contratual e das PCVs monitoras igual à máxima contratual não considera a perda de carga até a entrega para o cliente, nem o tempo de resposta das válvulas. | 1. Criar plano de manutenção preventiva, com frequência inferior a 1 ano, para limpeza e verificação do estado dos seguintes componentes, no sistema de regulagem de pressão: - Sedes das válvulas reguladoras (sede danificada ou presença de partículas entre o obturador e sede da válvula); - Pilotos das válvulas reguladoras (internos danificados ou presença de partículas entre o obturador e sede do piloto). 2. Implementar rotina de abertura automática de OS para as falhas identificadas nas Manutenções Preventivas antes do encerramento da OS preventiva. 3. Adequar pontos de ajuste dos componentes do sistema de regulagem de forma a garantir as condições contratuais de entrega. | Concluído | NORTE |  |  |  | 1332 |  |  |  | MANAUS | LINEARES | [5 empty] | PCV | PE REMAN | PE REMAN - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
1156 | 1803 |  |  | Console 2 | 2023-11-24 07:06 | GASCAC | ECOMP Prado | Falha no status de válvula, após descondicionamento remoto do TC/C. | Mau funcionamento do componente de segmento | Parada de Equipamento (Falha) | Indicação Incorreta | Projeto | Controle de Processo | 2024-03-31 20:36 | Não |  |  | Instrumento de Posição | Medição | Falha de time-out durante abertura da válvula XV-414B. Verificado perda de posicionamento do microswitch. Feito ajuste de posição e liberado equipamento para operação. | - Teste de detecção de falhas; - Avaliação das condições de operação da válvula; - Verificar plano de manutenção da válvula e ajustar periodicidade conforme necessidade do equipamento; |  | SUDESTE |  |  |  | 1333 |  |  |  | ECOMP PRADO | ECOMP |  |  |  |  | XV-414B | XV | XV-414B ECOMP Prado | ECOMP Prado - Medição - Instrumento de Posição
1157 | 1804 |  |  | Console 1 | 2023-11-24 10:21 | GASCOM | Estação de Manaus | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Condições Climática | Comercial | Controle de Processo | 2023-12-09 02:23 | Não |  |  | Antena | Telecomunicação | Condições climáticas desfavoráveis provocaram oscilações na comunicação. | - Redundância de links - Aplicação de fibra ótica |  | NORTE |  |  |  | 1334 |  |  |  | MANAUS | LINEARES | [6 empty] | Estação de Manaus | Estação de Manaus - Telecomunicação - Antena
1158 | 1806 |  |  | Console Administrativo | 2023-11-24 10:31 | GASCOM | PE REMAN | Pressão abaixo do contratual. | Pressão fora dos limites contratuais | Variação de Desempenho | Baixa Pressão | Comercial | Atraso no Transporte | 2023-11-24 16:55 |  |  |  | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | 1. Falta de material sobressalente para substituição dos kits dos pilotos e ausência de um indicador de estoque mínimo desse material; 2. A ausência de OS Corretivas quando da identificação de anomalias durante Testes Funcionais e Inspeções intrusivas, que não tratam os defeitos encontrados durante manutenções de rotina; 3. O acúmulo de particulados (pó amarelo) presente nesse trecho da malha que, apesar de identificado em uma Preventiva do Tramo B, não foi realizado posteriormente a limpeza dentro do ciclo apropriado, que deveria ser inferior a 01 ano; 4. O Plano de Manutenção apresenta deficiências na prevenção às falhas por não conter tarefas de verificação das condições dos componentes internos, como diafragmas das válvulas reguladoras, diafragma dos pilotos, diafragma dos boosters, obturador e sede das válvulas reguladoras, obturador e sede dos pilotos, vedações das válvulas reguladoras e pilotos; 5. A pressão de set-point da PCV ativa do tramo B igual à mínima contratual e das PCVs monitoras igual à máxima contratual não considera a perda de carga até a entrega para o cliente, nem o tempo de resposta das válvulas. | 1. Criar plano de manutenção preventiva, com frequência inferior a 1 ano, para limpeza e verificação do estado dos seguintes componentes, no sistema de regulagem de pressão: - Sedes das válvulas reguladoras (sede danificada ou presença de partículas entre o obturador e sede da válvula); - Pilotos das válvulas reguladoras (internos danificados ou presença de partículas entre o obturador e sede do piloto). 2. Implementar rotina de abertura automática de OS para as falhas identificadas nas Manutenções Preventivas antes do encerramento da OS preventiva. 3. Adequar pontos de ajuste dos componentes do sistema de regulagem de forma a garantir as condições contratuais de entrega. |  | NORTE |  |  |  | 1336 |  |  |  | MANAUS | LINEARES | [5 empty] | PCV | PE REMAN | PE REMAN - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
1159 | 1807 |  |  | Console 1 | 2023-11-24 10:39 | Ramal Recife | PE Recife | Variáveis congeladas dos CVs. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Congelamento de dados | Comercial | Controle de Processo | 2023-11-27 10:18 | Não |  |  | Computador de Processo | Controle e Automação | - Congelamento de variáveis nos computadores de vazão do Tramo A e B do PE Recife. Foram abertas OS para tratativa (OS 672829 e OS 672823). Contudo, a solução adotada pelas ordens foi "resetar" os CVs, sem explorar a causa da falha. | - Inspeção visual e de integridade dos componentes elétricos (cabos e bornes); - Verificar conexões, integridade dos cabos, afrouxamento dos bornes - Identificar se há alarmes no painel - Verificar temperatura da sala e funcionamento do ar condicionado |  | NORDESTE |  |  |  | 1337 |  |  |  | JABOATÃO | LINEARES | [6 empty] | PE Recife | PE Recife - Controle e Automação - Computador de Processo
1160 | 1808 |  |  | Console 1 | 2023-11-24 17:21 | Nordestão | PE Goianinha | Variáveis congeladas dos CVs. | Fechamento involuntário da válvula | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Projeto | Controle de Processo | 2023-12-12 17:08 | Não |  |  | Computador de Processo | Controle e Automação | Falha na comunicação entre o computador de vazão e CLP. | - Inspeção visual e de integridade do Computador de Vazão - Inspeção nos componentes de comunicação - Teste de Detecção de Falhas |  | NORDESTE |  |  |  | 1338 |  |  |  | MACAÍBA | LINEARES | [6 empty] | PE Goianinha | PE Goianinha - Controle e Automação - Computador de Processo
1162 | 1811 |  |  | Console 1 | 2023-11-25 11:36 | GASFOR | Estação KM 370 | Perda de comunicação. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Oscilação de Tensão | Comercial | Controle de Processo | 2023-12-04 08:38 | Não |  |  | Painel Elétrico | Elétrico e Iluminação | Acionado o sobreaviso; Identificado clp em falha; Realizado o reset e a comunição foi restabelecida; Realizado a validação com o SSC; 26/11/23: A falha está acontecendo de forma intermitente, foi realizado diversos testes e identificado que uma das cartas de entrada ou saída esta entrando em falha. Por ser um problema que demanda tempo para analise exata, foi realizado o restabelecimento da comunicação e durante a semana, em horário administrativo, daremos continuidade a tratativa; Comunicado a operação que a comunicação está ok Abertura da O.S:672913. Foi observado que na análise que devido a surtos na alimentação elétrica, e a falta de um nobreak, há oscilações na rede de automação. Será viabilização a instalação de um nobreak, bem como a melhoria na refrigeração do shelter | - Inspeção visual e de integridade nos componentes de elétrica; - Inspeção da refrigeração da sala; |  | NORDESTE |  |  |  | 1341 |  |  |  | MARACANAÚ | LINEARES | [6 empty] | Estação KM 370 | Estação KM 370 - Elétrico e Iluminação - Painel Elétrico
1163 | 1812 |  |  | Console 2 | 2023-11-25 17:20 | GASEB | ECOMP Catu | Falha de comunicação iFix | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2023-11-25 22:30 | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Abertura de chamado para a operadora; Link da operadora foi normalizado, porém a falta de Conectividade ainda continua; O Ifix da ECOMP também não está comunicando; Acionado o supervisor de automação da Ecomp; Foi realizada alteração de apontamentos dos servidores do IFIX, reboot na aplicação e no servidor; Após as ações acima, a comunicação foi normalizada; Realizada a validação com o SSC. Protocolo de atendimento: 2023771657339; Em 24/11/23 havia uma intervenção programada no CLP da ECOMP, porém devido a alguns fatores, não foi possível a realização. O técnico de sobreaviso informou que não foi realizada nenhuma intervenção data de hoje na ECOMP | - Plano de Resposta à Emergência junto à Operadora; - Redundância de links. |  | BASEAL |  |  |  | 1342 |  |  |  | ECOMP CATU | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Catu | ECOMP Catu - Telecomunicação - Terceiros
1164 | 1813 |  |  | Console 2 | 2023-11-24 20:00 | GASCAV | Estação de Piúma | Falha de comunicação | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2023-11-25 23:14 | Não |  |  | Conversor/Gateway | Telecomunicação | Identificado gateway em falha; Acionado o técnico de sobreaviso; - 25/11/23: Acionado o supervisor de Automação da Ecomp e o Engenheiro de telecomunicações da TAG; - 25/11/23: Verificado falha de comunicação entre o SW de Acesso OT e os SWs industriais (SW01 e SW02). Alterada conexão entre o SW de acesso OT com os SWs industriais (SW01_1 e SW02_1). Após configuração e conexão dos cabos, foi confirmado com a equipe da CSC o retorno da comunicação Conforme há conectividade do SSC com a ECOMP Piúma pelo IFIX, o técnico de sobreaviso juntamente com o supervisor solicitou ao SSC se poderia agendar para amanhã, dia 25/11/23, no primeiro horário, o atendimento a essa demanda, pois a equipe estará no local realizando outros serviços. O SSC concordou com a solicitação, porém com a ressalva que caso perca a comunicação até amanhã da ecomp, o técnico de sobreaviso terá que se deslocar até o local para realizar o atendimento | - Inspeção visual e de integridade dos componentes de Telecom, Controle e Automação - Avaliação de obsolescência |  | SUDESTE |  |  |  | 1343 |  |  |  | PIÚMA | LINEARES | [6 empty] | Estação de Piúma | Estação de Piúma - Telecomunicação - Conversor/Gateway
1166 | 1815 |  |  | Console 1 | 2023-11-27 11:16 | Nordestão | PE Mamanguape | Falha de comunicação no PE. devido a falta de energia. Equipe de campo realizou atendimento e realizou chamado para concessionária local N° 144678812. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2023-11-27 21:46 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | - Ausência de energia por parte da concessionária. | - Plano de Resposta à Emergência junto à concessionária; - Avaliação de ampliação da capacidade do Banco de Baterias; - Avaliação de aplicação de painéis solares. |  | NORDESTE |  |  |  | 1345 |  |  |  | JOÃO PESSOA | LINEARES | [6 empty] | PE Mamanguape | PE Mamanguape - Elétrico e Iluminação - Terceiros
1167 | 1816 |  |  | Console 1 | 2023-11-27 11:05 | Nordestão | PE Macaíba | Falha de comunicação no PE. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2023-12-09 02:27 | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Houve fortes chuvas no local e após melhora do tempo, os links de internet ficaram down; Realizado a abertura de chamado para a embratel; Embratel normalizou o link e a comunicação foi restabelecida; Realizada a validação com o SSC. | - Plano de Resposta à Emergência junto à Operadora; - Redundância de links |  | NORDESTE |  |  |  | 1346 |  |  |  | MACAÍBA | LINEARES | [6 empty] | PE Macaíba | PE Macaíba - Telecomunicação - Terceiros
1168 | 1818 |  |  | Console 2 | 2023-11-27 17:29 | GASEB | ECOMP Catu | TRIP TC/C | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Alta Temperatura | Projeto | Redução de Vida Útil | 2023-11-27 18:39 | Não |  |  | Ventilador | Elétrico e Iluminação | Falha de fuga a terra no motor do gás cooler 1. Devido parada do sistema de arrefecimento, houve o TRIP do turbo compressor por alta temperatura. | - Efetuar inspeção instrumentada no equipamento afim de averiguar irregularidades nos valores de resistência ohmica e de isolamento; - Efetuar testes para garantir a integridade das bobinas do motor; - verificar condição da caixa de ligação do motor e integridade dos cabos de alimentação; - Verificar planos de inspeção / manutenção quanto a periodicidade de execução e qualidade das ações. |  | BASEAL |  |  |  | 1348 |  |  |  | ECOMP CATU | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Catu | ECOMP Catu - Elétrico e Iluminação - Ventilador
1169 | 1819 |  |  | Console 2 | 2023-11-27 18:30 | GASEB | ECOMP Catu | Às 14:06 trip do TC/C, temperatura alta. | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Alta Temperatura | Projeto | Redução de Vida Útil | 2023-11-27 18:39 | Não |  |  | Ventilador | Elétrico e Iluminação | Falha de fuga a terra no motor do gás cooler 1. Devido parada do sistema de arrefecimento, houve o TRIP do turbo compressor por alta temperatura. | - Efetuar inspeção instrumentada no equipamento afim de averiguar irregularidades nos valores de resistência ohmica e de isolamento; - Efetuar testes para garantir a integridade das bobinas do motor; - verificar condição da caixa de ligação do motor e integridade dos cabos de alimentação; - Verificar planos de inspeção / manutenção quanto a periodicidade de execução e qualidade das ações. |  | BASEAL |  |  |  | 1349 |  |  |  | ECOMP CATU | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Catu | ECOMP Catu - Elétrico e Iluminação - Ventilador
1170 | 1820 |  |  | Console 2 | 2023-11-27 18:36 | GASEB | ECOMP Catu | Às 15:57 trip TC/C devido temperatura alta. | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Alta Temperatura | Projeto | Redução de Vida Útil | 2023-11-27 18:39 | Não |  |  | Ventilador | Elétrico e Iluminação | Falha de fuga a terra no motor do gás cooler 1. Devido parada do sistema de arrefecimento, houve o TRIP do turbo compressor por alta temperatura. | - Efetuar inspeção instrumentada no equipamento afim de averiguar irregularidades nos valores de resistência ohmica e de isolamento; - Efetuar testes para garantir a integridade das bobinas do motor; - verificar condição da caixa de ligação do motor e integridade dos cabos de alimentação; - Verificar planos de inspeção / manutenção quanto a periodicidade de execução e qualidade das ações. |  | BASEAL |  |  |  | 1350 |  |  |  | ECOMP CATU | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Catu | ECOMP Catu - Elétrico e Iluminação - Ventilador
1172 | 1822 |  |  | Console 2 | 2023-11-27 11:11 | GASCAC | ECOMP Prado | TC/D indisponível. | Operação do Dispositivo de Segurança | Parada de Equipamento (Falha) | Vazamento | Projeto | Redução de Vida Útil | 2023-12-15 15:14 | Não |  |  | Instrumento de Temperatura | Compressão de Gás | Verificado vazamento pelo TI-203D. Turbina permanecerá desligada até a normalização. Sré necessário a aplicação de solda no local de vazamento. |  |  | SUDESTE |  |  |  | 1352 |  |  |  | ECOMP PRADO | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Prado | ECOMP Prado - Compressão de Gás - Instrumento de Temperatura
1174 | 1824 |  |  | Console 2 | 2023-11-28 07:18 | GASEB | ECOMP Catu | Falha de comunicação iFix. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Projeto | Controle de Processo | 2023-11-28 07:26 | Não |  |  | Servidor | Controle e Automação | Falha de comunicação com servido (IFIX). Após alguns minutos comunicação foi restabelecida. | - Não foi possível identificar possíveis soluções. Comunicação foi restabelecida sem a necessidade de ações pela equipe de campo. |  | BASEAL |  |  |  | 1354 |  |  |  | ECOMP CATU | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Catu | ECOMP Catu - Controle e Automação - Servidor
1175 | 1825 |  |  | Console 1 | 2023-11-28 11:09 | GARSOL | PR Urucu | Falha de comunicação | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2023-11-28 13:51 | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Não foi possível identificar as causas. Comunicação retornou sem necessidade de intervenção. | Sem possíveis soluções. |  | NORTE |  |  |  | 1355 |  |  |  | COARI | LINEARES | [6 empty] | PR Urucu | PR Urucu - Telecomunicação - Terceiros
1176 | 1826 |  |  | Console 2 | 2023-11-28 16:42 | GASCAC | ECOMP Prado | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2023-12-09 02:39 | Não |  |  | Supervisório (IFIX) | Telecomunicação | Não foi possível identificar as causas. Foi realizado troca dos servidores e a comunicação retornou. | - Teste de Detecção de Falhas |  | SUDESTE |  |  |  | 1356 |  |  |  | ECOMP PRADO | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Prado | ECOMP Prado - Telecomunicação - Supervisório (IFIX)
1177 | 1827 |  |  | Console 1 | 2023-11-28 14:50 | GASFOR | Estação KM 370 | Perda de comunicação com ESTAÇÃO KM-370. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo |  | Não |  |  | CLP | Controle e Automação | Téc. Robson informa que a falha de comunicação está acontecendo devido a oscilação na energia elétrica, quando a oscilação o CLP entra em falha. | - Inspeção visual e de integridade dos componentes de Telecom, Controle e Automação; |  | NORDESTE |  |  |  | 1357 |  |  |  | MARACANAÚ | LINEARES | 2659 | [5 empty] | Estação KM 370 | Estação KM 370 - Controle e Automação - CLP
1179 | 1829 |  |  | Console 1 | 2023-11-29 19:10 | Catu / Itaporanga | PE Fazenda Bálsamo | Temperatura baixa. | Temperatura baixa do Gás na saída da PE | Parada de Equipamento (Falha) | Vandalismo | Projeto | Redução de Vida Útil |  |  |  |  | Aquecedor | Aquecimento | Aquecedores vandalizados | - Substituição dos aquecedores vandalizados por novos - Proteções para evitar vandalismos |  | BASEAL |  |  |  | 1359 |  |  |  | CATU | LINEARES | [6 empty] | PE Fazenda Bálsamo | PE Fazenda Bálsamo - Aquecimento - Aquecedor
1181 | 1833 |  |  | Console 2 | 2023-12-01 06:26 | GASEB | ECOMP Catu | Trip do TC/C | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Vazamento | Projeto | Redução de Vida Útil | 2023-12-01 08:22 | Não |  |  | Tubulação | Ar Comprimido | Alarme de Cooldown destravado e PSLL de ar comprimido. Vazamento de ar comprimido devido rompimento de mangueira. Foi substituido a mangueira e liberado equipamento. | - Criar plano de inspeção com periodicidade ajustada para identificação de desvios antes da ocorrência de falhas; - Verificar especificações técnicas da mangueira e verificar compatibilidade com material exigido pelo fabricante. |  | BASEAL |  |  |  | 1364 |  |  |  | ECOMP CATU | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Catu | ECOMP Catu - Ar Comprimido - Tubulação
1182 | 1834 |  |  | Console 2 | 2023-12-01 07:40 | GASCAC | ECOMP Prado | Trip do TC/C | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Alta Temperatura | Projeto | Redução de Vida Útil | 2023-12-01 16:21 | Não |  |  | Instrumento de Temperatura | Compressão de Gás | Trip por alta temperatura descarga TI-206C(SIS) | - Sem maiores informações a respeito deste evento não sendo possível estabelecer diretrizes para evitar reincidência desta falha. |  | SUDESTE |  |  |  | 1365 |  |  |  | ECOMP PRADO | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Prado | ECOMP Prado - Compressão de Gás - Instrumento de Temperatura
1183 | 1835 |  |  | Console 1 | 2023-12-01 07:05 | Catu / Itaporanga | PE Estância | Falha de comunicação no OASYS | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2023-12-01 13:52 | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Unidade ficou sem energia elétrica devido manutenção na rede elétrica pela concessionária local. Após restabelecimento da energia elétrica, comunicação voltou a operar normalmente. | - Elaborar plano de resposta junto a concessionária para evitar interrupções sem aviso prévio; - Verificar condição dos sistemas de UPS para evitar interrupções de energia elétrica durante a ausência da fonte principal; - Realizar estudo para verificar aplicabilidade de sistemas fotovoltaicos. |  | BASEAL |  |  |  | 1366 |  |  |  | ATALAIA - SERGIPE | LINEARES | [6 empty] | PE Estância | PE Estância - Telecomunicação - Terceiros
1184 | 1836 |  |  | Console 1 | 2023-12-01 13:16 | Carmópolis/Pilar | SDV/01 / Carmópolis Pilar | Bloco de distribuição com furo. | Mau funcionamento do componente de segmento | Parada de Equipamento (Falha) | Dano Estrutural | Segurança | Acidente com Perda de Vidas |  | Não |  |  | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | - Dano estrutural na válvula SDV-01, provocando vazamento. Retirado bloco de distribuição para reparo. | - Inspeção visual e de integridade nas válvulas - Manutenção Preventiva (pintura anticorrosiva); - Avaliação de aplicação de chapas de desgaste |  | BASEAL |  |  |  | 1367 |  |  |  | PILAR - ALAGOAS | LINEARES |  |  |  |  | SDV-01 | SDV | SDV-01 SDV/01 / Carmópolis Pilar | SDV/01 / Carmópolis Pilar - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
1185 | 1837 |  |  | Console 1 | 2023-12-01 11:25 | GAI | Estação Itaporanga | Atuação da PSV/V/SDV/4050.8003B após elevação da PMOA. | Mau funcionamento do componente de segmento | Parada de Equipamento (Falha) | Alta Pressão | Projeto | Controle de Processo | 2023-12-04 11:03 | Não |  |  | Válvula | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | A PSV-V-SDV-4050.8003B atuou após elevação da PMOA. Abertura do by-pass da SDV-03, por 24h. Válvula ficará em operação manual. Desinstalação de PSV-V-SDV-4050.8003B para ajuste e calibração em laboratório. | - Verificar periodicidade de plano de calibração da valvula; - Verificar necessidade de inspeção nas linhas e válvulas sempre que se fizer necessário aumento de PMOA. |  | BASEAL |  |  |  | 1368 |  |  |  | ATALAIA - SERGIPE | LINEARES |  |  |  |  | PSV-V-SDV-4050.8003B | PSV | PSV-V-SDV-4050.8003B Estação Itaporanga | Estação Itaporanga - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula
1186 | 1838 |  |  | Console 2 | 2023-12-01 18:20 | GASCAV | PE Campos | Falha de energia elétrica. | Falha de Energia Elétrica | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2023-12-03 08:00 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Interrupção no fornecimento de energia elétrica pela concessionária local. Após normalização no fornecimento de energia elétrica, foram retiradas as falas de UPS e CLP e normalizado sistemas. | - Elaborar plano de resposta junto a concessionária para evitar interrupções sem aviso prévio; - Verificar integridade dos sistemas de UPS para evitar interrupções nos sistemas de telecomunicações; - Estudo para viabilizar instalação de sistemas fotovoltaicos. |  | SUDESTE |  |  |  | 1369 |  |  |  | PIÚMA | LINEARES | [6 empty] | PE Campos | PE Campos - Elétrico e Iluminação - Terceiros
1187 | 1839 |  |  | Console 1 | 2023-12-01 15:47 | GARSOL | PR Urucu | Falha de comunicação no OASYS e PI VISION | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Projeto | Controle de Processo | 2023-12-02 02:08 | Não |  |  | Modem | Telecomunicação | Falha de comunicação no OASYS e PI Vision devido anomalia no modem. Comunicação foi restabelecida sem necessidade de intervenção. | - Inspeção visual de integridade e conexões do modem - Avaliação de obsolescência do modem - Testes funcionais para detecção de falhas ocultas do modem |  | NORTE |  |  |  | 1370 |  |  |  | COARI | LINEARES | [6 empty] | PR Urucu | PR Urucu - Telecomunicação - Modem
1188 | 1840 |  |  | Console 1 | 2023-12-01 21:57 | GARSOL | ECOMP Juaruna | Falha de comunicação com o sistema IFIX, não está carregando os dados deixando Ecomp de JUARUNA sem comando via SSC. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Projeto | Controle de Processo | 2023-12-01 22:51 | Não |  |  | Modem | Telecomunicação | Falha de comunicação com o sistema IFIX. Retornou a comunicação com a ECOMP JUARUNA sem atuação da equipe scada. | Ausência de detalhamento de informação para especificar soluções possíveis para a falha. Foi restabelecido comunicação sem intervenção da equipe SCADA. |  | NORTE |  |  |  | 1371 |  |  |  | ECOMP JUARUNA | ECOMP | 2248 | [5 empty] | ECOMP Juaruna | ECOMP Juaruna - Telecomunicação - Modem
1189 | 1841 |  |  | Console 2 | 2023-12-02 07:20 | GASCAC | ECV São Sebastião do Passé | Falha de comunicação no OASYS e PI Vision. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2023-12-02 17:36 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Interrupção no fornecimento de energia elétrica pela concessionária local. Após normalização no suprimento de energia elétrica, os sistemas de telecomunicação voltaram a operar normalmente. | - Elaborar plano de resposta junto a concessionária para evitar interrupções sem aviso prévio; - Verificar integridade dos sistemas de UPS para evitar interrupções nos sistemas de telecomunicações; - Estudo para viabilizar instalação de sistemas fotovoltaicos. |  | BASEAL |  |  |  | 1372 |  |  |  | CATU | LINEARES | [6 empty] | ECV São Sebastião do Passé | ECV São Sebastião do Passé - Elétrico e Iluminação - Terceiros
1190 | 1842 |  |  | Console 1 | 2023-12-02 04:26 | GASFOR | PE Aquiraz | Perda de comunicação. | Falha de Energia Elétrica | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2023-12-09 02:35 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Falta de fornecimento de energia elétrica pela concessionária. Fusível de proteção na entrada da alimentação (poste) aberto. Abertura de chamado para normalização pela concessionária. | - - Verificar integridade dos sistemas de UPS para evitar interrupções nos sistemas de telecomunicações; - Verificar necessidade de aumento de capacidade do sistema de UPS. - Estudo para viabilizar instalação de sistemas fotovoltaicos. |  | NORDESTE |  |  |  | 1373 |  |  |  | MARACANAÚ | LINEARES | [6 empty] | PE Aquiraz | PE Aquiraz - Elétrico e Iluminação - Terceiros
1191 | 1843 |  |  | Console 1 | 2023-12-02 12:10 | Carmópolis/Pilar | Estação de Carmópolis | Perda de comunicação. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Projeto | Controle de Processo | 2023-12-02 14:10 | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Identificado falha nos links de comunicação após realização de teste de conectividade. Comunicação foi restabelecida sem atuação da manutenção. | Ausência de detalhamento de informação para especificar soluções possíveis para a falha. Foi restabelecido comunicação sem intervenção da equipe SCADA. |  | BASEAL |  |  |  | 1374 |  |  |  | ATALAIA - SERGIPE | LINEARES | [6 empty] | Estação de Carmópolis | Estação de Carmópolis - Telecomunicação - Terceiros
1192 | 1844 |  |  | Console 1 | 2023-12-01 22:18 | Ramal Fafen I | SCRAPER Divina Pastora / Lançador | Perda de comunicação. | Falha de Energia Elétrica | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2023-12-02 19:00 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Interrupção no fornecimento de energia elétrica pela concessionária local. Após normalização no suprimento de energia elétrica, os sistemas de telecomunicação voltaram a operar normalmente. | - Elaborar plano de resposta junto a concessionária para evitar interrupções sem aviso prévio; - Verificar integridade dos sistemas de UPS para evitar interrupções nos sistemas de telecomunicações; - Estudo para viabilizar instalação de sistemas fotovoltaicos. |  | BASEAL |  |  |  | 1375 |  |  |  | ATALAIA - SERGIPE | LINEARES | [6 empty] | SCRAPER Divina Pastora / Lançador | SCRAPER Divina Pastora / Lançador - Elétrico e Iluminação - Terceiros
1193 | 1845 |  |  | Console 2 | 2023-12-02 17:38 | GASCAV | PR TECAB | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Travamento | Projeto | Controle de Processo | 2023-12-03 07:00 | Não |  |  | Supervisório | Controle e Automação | Congelamento de variáveis no supervisório e PI Vision. Sistema voltou a normalidade sem atuação da manutenção. | Ausência de detalhamento de informação para especificar soluções possíveis para a falha. Foi restabelecido comunicação sem intervenção da equipe SCADA. |  | SUDESTE |  |  |  | 1376 |  |  |  | PIÚMA | LINEARES | [6 empty] | PR TECAB | PR TECAB - Controle e Automação - Supervisório
1194 | 1846 |  |  | Console 1 | 2023-12-02 20:03 | GARSOL | PR Urucu | Falha de comunicação com OASYS. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Projeto | Controle de Processo | 2023-12-02 20:30 | Não |  |  | Supervisório | Controle e Automação | Falha de comunicação com sistema OASYS. Sistema foi normalizado sem intervenção da equipe de manutenção. | Ausência de detalhamento de informação para especificar soluções possíveis para a falha. Foi restabelecido a comunicação sem intervenção da equipe SCADA. |  | NORTE |  |  |  | 1377 |  |  |  | COARI | LINEARES | [6 empty] | PR Urucu | PR Urucu - Controle e Automação - Supervisório
1195 | 1847 |  |  | Console 2 | 2023-12-03 12:15 | Catu / Itaporanga | EDG Catu | Comportamento anormal (Pressão baixa na sucção do filtro da ECOMP de Catu) | PSL / Pressão baixa no duto | Parada de Equipamento (Falha) | Indicação Incorreta | Projeto | Controle de Processo | 2023-12-03 16:18 | Não |  |  | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Baixa eficiência no sistema de compressão vindo a causar desligamento do TC-C. | - Verificar qualidade/aderência dos planos de inspeção e manutenção da válvula; - Adequação do sistema à evitar a reincidência da falha no sistema; |  | BASEAL |  |  |  | 1378 |  |  |  | CATU | LINEARES |  |  |  |  | XV-01 | XV | XV-01 EDG Catu | EDG Catu - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
1196 | 1848 |  |  | Console 1 | 2023-12-03 19:58 | GASCOM | ECOMP Coari | Falha de comunicação IFIX e Oasys. | Falha de Comunicação | Terceiros | Condições Climática | Projeto | Controle de Processo | 2023-12-03 22:03 | Não |  |  | Supervisório | Controle e Automação | Devido condições climáticas desfavoráveis houve instabilidade nos links de comunicação com antena VSAT | - Avaliar tecnologias para evitar a perda de comunicação em dias de chuva, como cabos de fibra ótica e redundância de conexões. |  | NORTE |  |  |  | 1379 |  |  |  | ECOMP COARI | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Coari | ECOMP Coari - Controle e Automação - Supervisório
1197 | 1849 |  | 674406 | Console 1 | 2023-12-03 20:13 | Ramal Aparecida | PE UTE Aparecida | Pressão baixa no PE. | Pressão fora dos limites contratuais | Parada de Equipamento (Falha) | Dano Estrutural | Projeto | Redução de Vida Útil | 2023-12-12 14:00 |  |  |  | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | - Danos nos pilotos das PCVs do Tramo A - Obstrução nos pilotos das PCVs do tramo C - Presença de particulado (pó amarelo); | - Inspeção intrusiva nas válvulas - Avaliação das condições dos elementos internos das válvulas - Teste de Detecção de Falhas |  | NORTE |  |  |  | 1380 |  |  |  | MANAUS | LINEARES | 1584 |  |  |  |  | PCV | PE UTE Aparecida | PE UTE Aparecida - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
1198 | 1850 |  |  | Console 1 | 2023-12-03 23:33 | GARSOL | PR Urucu | Perda de comunicação. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Projeto | Controle de Processo | 2023-12-04 09:37 | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Falha de comunicação na base. Comunicação foi restabelecida sem intevenção da manutenção. | - Sem possíveis soluções. Comunicação retornou sem necessidade de intervenção no campo. |  | NORTE |  |  |  | 1381 |  |  |  | COARI | LINEARES | [6 empty] | PR Urucu | PR Urucu - Telecomunicação - Terceiros
1199 | 1851 |  |  | Console 1 | 2023-12-04 06:01 | Nordestão | PE Paulista | Sem comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Condições Climática | Projeto | Controle de Processo | 2023-12-04 09:50 | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Perda de comunicação com a base devido condições climáticas não favoráveis. | - Avaliar tecnologias como redundâncias e aplicação de fibra ótica para evitar a perda de comunicação devido condições climáticas. |  | NORDESTE |  |  |  | 1382 |  |  |  | JABOATÃO | LINEARES | [6 empty] | PE Paulista | PE Paulista - Telecomunicação - Terceiros
1200 | 1852 |  |  | Console 1 | 2023-12-04 06:14 | Ramal Recife | PE Recife | Sem comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Projeto | Controle de Processo | 2023-12-12 17:06 | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Identificado ausência de alimentação no site. Abertura de protocolo junto a concessionária local para normalização do serviço. | Plano de Comunicação para retomada da energia elétrica em conjunto com a Concessionária. Verificar confiabilidade do banco de baterias (Inspeção instrumentada) e UPS para suportar a estação até o retorno da energia pela concessionária. Estudo para verificar necessidade de aumento de autonomia do banco de baterias. |  | NORDESTE |  |  |  | 1383 |  |  |  | JABOATÃO | LINEARES | [6 empty] | PE Recife | PE Recife - Telecomunicação - Terceiros
1201 | 1853 |  |  | Console 1 | 2023-12-04 08:22 | GAI | Estação Itaporanga | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Manobra Operacional | Ausência de Alimentação | Projeto | Controle de Processo | 2023-12-04 09:17 | Não |  |  | Transformador | Elétrico e Iluminação | Ausência de alimentação no local devido parada do transformador para manutenção preventiva.. | - Estabelecer plano de ação para evitar interrupção no fornecimento de energia elétrica devido manutenções preventivas; - Avaliar expansão do sistema de UPS; - Avaliar instalação de sistemas de painéis fotovoltaicos. |  | BASEAL |  |  |  | 1384 |  |  |  | ATALAIA - SERGIPE | LINEARES | [6 empty] | Estação Itaporanga | Estação Itaporanga - Elétrico e Iluminação - Transformador
1202 | 1854 |  |  | Console Administrativo | 2023-12-04 12:54 | GASEB | ECOMP Catu | Falha de comunicação no IFIX. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Projeto | Controle de Processo | 2023-12-04 16:33 | Não |  |  | Firewall | Telecomunicação | Perda de conexão no IFIX. Após reset no firewall sistema voltou a comunicar normalmente. | - Avaliação de aplicação de redundância de links; - Avaliação de obsolescência - Inspeções visuais e de integridade dos componentes de telecomunicação, controle e automação. |  | BASEAL |  |  |  | 1385 |  |  |  | ECOMP CATU | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Catu | ECOMP Catu - Telecomunicação - Firewall
1203 | 1855 |  |  | Console 2 | 2023-12-04 14:53 | GASCAC | ECOMP Prado | Trip TC/A | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Alta Temperatura | Projeto | Controle de Processo |  | Não |  |  | Instrumento de Temperatura | Compressão de Gás | Desligamento devido alta temperatura de descarga (TI-206A) | - Sem maiores informações a respeito deste atendimento não sendo possível estabelecer melhorias para evitar a reincidência desta falha. |  | SUDESTE |  |  |  | 1386 |  |  |  | ECOMP PRADO | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Prado | ECOMP Prado - Compressão de Gás - Instrumento de Temperatura
1204 | 1856 |  |  | Console 1 | 2023-12-04 15:03 | GASCOM | ERP Codajás | Pressão baixa (Comportamento anormal) | PSL / Pressão baixa no duto | Parada de Equipamento (Falha) | Baixa Pressão | Projeto | Controle de Processo | 2023-12-04 18:01 | Não |  |  | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Redução de pressão no sistema. Identificado travamento mecânico na válvula. | - Avaliar ajuste nos parâmetros operacionais de vazão máxima e mínima, conforme necessidade de operação (MOC); - Verificar e ajustar conforme padrão de operação; - Testar e verificar se há danos ou obstruções no equipamento. |  | NORTE |  |  |  | 1387 |  |  |  | COARI | LINEARES | [5 empty] | PCV | ERP Codajás | ERP Codajás - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
1205 | 1857 |  |  | Console 2 | 2023-12-05 05:29 | GASEB | ECOMP Catu | TRIP da ECOMP. | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Baixa Pressão | Projeto | Atraso no Transporte | 2023-12-05 05:49 | Não |  |  | Válvula | Compressão de Gás | Falha na válvula XV-10 de sucção ocasionando TRIP do TC-A da ECOMP CATU | - Inspeção Visual e de Integridade - Manutenção Preventiva - Teste de Detecção de Falhas |  | BASEAL |  |  |  | 1388 |  |  |  | ECOMP CATU | ECOMP |  |  |  |  | XV-10 | XV | XV-10 ECOMP Catu | ECOMP Catu - Compressão de Gás - Válvula
1206 | 1858 |  |  | Console 2 | 2023-12-05 04:28 | GASEB | ECOMP Catu | TRIP da ECOMP. | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Baixa Pressão | Projeto | Atraso no Transporte | 2023-12-05 16:04 | Não |  |  | Válvula | Compressão de Gás | Falha na válvula XV-10 de sucção ocasionando TRIP do TC-A da ECOMP CATU | - Inspeção Visual e de Integridade - Manutenção Preventiva - Teste de Detecção de Falhas |  | BASEAL |  |  |  | 1389 |  |  |  | ECOMP CATU | ECOMP |  |  |  |  | XV-10 | XV | XV-10 ECOMP Catu | ECOMP Catu - Compressão de Gás - Válvula
1207 | 1860 |  |  | Console 2 | 2023-12-05 04:29 | Ramal Catu 18 | PR Pojuca II | TRIP do PR. | PSH / Pressão Alta no duto | Parada de Equipamento (Falha) | Alta Pressão | Projeto | Atraso no Transporte | 2023-12-05 04:45 | Não |  |  | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Falha na válvula XV-10 de sucção ocasionando TRIP do TC-A da ECOMP CATU ocasionando o TRIP do PR | - Inspeção Visual e de Integridade - Manutenção Preventiva - Teste de Detecção de Falhas |  | BASEAL |  |  |  | 1391 |  |  |  | CATU | LINEARES |  |  |  |  | XV-10 | XV | XV-10 PR Pojuca II | PR Pojuca II - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
1208 | 1861 |  |  | Console Administrativo | 2023-12-05 00:10 | Ramal GNL TRBA | GNL TRBA | Redução da injeção fora do programado. | Pressão fora dos limites contratuais | Parada de Equipamento (Falha) | Baixa Pressão | Projeto | Atraso no Transporte | 2023-12-05 16:04 | Não |  |  | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Falha na válvula XV-10 de sucção ocasionando TRIP do TC-A da ECOMP CATU | - Inspeção Visual e de Integridade - Manutenção Preventiva - Teste de Detecção de Falhas |  | BASEAL |  |  |  | 1392 |  |  |  | CAMAÇARI | LINEARES |  |  |  |  | XV-10 | XV | XV-10 GNL TRBA | GNL TRBA - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
1209 | 1862 |  |  | Console Administrativo | 2023-12-05 12:06 | GASFOR | PE Aquiraz | Presença de óleo na entrega para o cliente. | Gás Desconforme | Variação de Desempenho | Contaminação | Comercial | Multa |  |  |  |  | Duto | Linhas Internas | - Causa em investigação. Há suspeita de falha no processamento de gás por parte dos Carregadores (3R, Origem Energia e Petrobras). | - Limpeza no gasoduto; - Identificação da origem do resíduo; - Implantar filtros para contenção dos resíduos. |  | NORDESTE |  |  |  | 1393 |  |  |  | MARACANAÚ | LINEARES | [6 empty] | PE Aquiraz | PE Aquiraz - Linhas Internas - Duto
1210 | 1863 |  |  | Console 1 | 2023-12-06 00:33 | Ramal Aracati | PE Aracati | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Projeto | Controle de Processo | 2023-12-09 02:34 | Não |  |  | Modem | Telecomunicação | Realizado teste de conectividade e constatado links de comunicação inoperantes. | - Ausência de detalhamento de informação para especificar soluções possíveis para a falha. Comunicação foi restabelecida sem intervenção da manutenção. |  | NORDESTE |  |  |  | 1394 |  |  |  | MOSSORÓ | LINEARES | [6 empty] | PE Aracati | PE Aracati - Telecomunicação - Modem
1211 | 1864 |  |  | Console 1 | 2023-12-06 00:33 | Nordestão | Estação de Macaíba | Falha de comunicação | Fechamento involuntário da válvula | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Projeto | Redução de Vida Útil | 2023-12-06 14:21 | Não |  |  | Cabo de Rede | Telecomunicação | Identificado rompimento do cabo de conexão entre CLP e sistema SCADA. Efetuado a substituição do conector RJ45 e normalizado comunicação. | - Inspeção Intrusiva de integridade dos cabos. - Verificar acomodação dos cabos. - Verificar periodicidade das inspeções. - Verificar necessidade de instalação de barreira de proteção nos cabos de comunicação. |  | NORDESTE |  |  |  | 1395 |  |  |  | MACAÍBA | LINEARES | 2507 | [5 empty] | Estação de Macaíba | Estação de Macaíba - Telecomunicação - Cabo de Rede
1212 | 1865 |  |  | Console 1 | 2023-12-06 05:13 | Nordestão | PE Pedra de Fogo | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Projeto | Controle de Processo | 2023-12-06 10:19 | Não |  |  | Modem | Telecomunicação | Falha de comunicação com a estação. Após reset no modem, a comunicação foi restabelecida. | - Plano de Resposta para problemas no link da EMBRATEL; - Inspeção da temperatura do ambiente do Modem e avaliação de refrigeração do local - Inspeção Visual e de integridade (danos estruturais em cabos e no modem) - Avaliação de obsolescência do modem |  | NORDESTE |  |  |  | 1396 |  |  |  | JOÃO PESSOA | LINEARES | [6 empty] | PE Pedra de Fogo | PE Pedra de Fogo - Telecomunicação - Modem
1213 | 1866 |  |  | Console 1 | 2023-12-06 15:39 | Ramal Aparecida | PE UTE Aparecida | Trip da UTE Aparecida. | Fechamento involuntário da válvula | Parada de Equipamento (Falha) | Indicação Incorreta | Projeto | Redução de Vida Útil | 2023-12-06 15:53 | Não |  |  | Válvula | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | TRIP da UTE Aparecida devido fechamento indevido da SDV-14C. | - Sem maiores informações a respeito deste atendimento não sendo possível estabelecer melhorias para evitar a reincidência desta falha |  | NORTE |  |  |  | 1397 |  |  |  | MANAUS | LINEARES | 1584 |  |  |  | SDV-14C | SDV | SDV-14C PE UTE Aparecida | PE UTE Aparecida - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula
1214 | 1867 |  |  | Console Administrativo | 2023-12-06 17:59 | Ramal Aparecida | PE UTE Aparecida | Trip da UTE Aparecida | Pressão fora dos limites contratuais | Parada de Equipamento (Falha) | Alta Pressão | Projeto | Interrupção de Transporte | 2023-12-06 19:45 | Não |  |  | Instrumento de Pressão | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Pressão alta ocasionada no momento de alinhamento do tramo A, após retornar de manutenção preventiva. | - Verificar/elaborar procedimento operacional para evitar indisponibilidades durante manobras. |  | NORTE |  |  |  | 1398 |  |  |  | MANAUS | LINEARES | [6 empty] | PE UTE Aparecida | PE UTE Aparecida - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Instrumento de Pressão
1215 | 1868 |  |  | Console 1 | 2023-12-06 19:27 | GARSOL | LT Garsol | Fechamento indevido de SDV/08 no trecho entre Juaruna e Coari. | Fechamento de SDV | Parada de Equipamento (Falha) | Baixa Pressão | Projeto | Atraso no Transporte | 2023-12-07 05:27 | Não |  |  | Válvula | Faixas e Dutos | Fechamento indevido de SDV-08 no trecho entre Juaruna e Coari. | - Sem maiores informações a respeito deste atendimento não sendo possível estabelecer melhorias para evitar a reincidência desta falha |  | NORTE |  |  |  | 1399 |  |  |  | COARI | LINEARES |  |  |  |  | SDV-08 | SDV | SDV-08 LT Garsol | LT Garsol - Faixas e Dutos - Válvula
1216 | 1869 |  |  | Console 1 | 2023-12-06 12:29 | Loop Nordestão | ERP Recife | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Projeto | Controle de Processo | 2023-12-07 09:20 | Não |  |  | Modem | Telecomunicação | Falha de comunicação com a estação. Após reset no modem, a comunicação foi restabelecida. | - Inspeção da temperatura do ambiente do Modem e avaliação de refrigeração do local - Inspeção Visual e de integridade (danos estruturais em cabos e no modem) - Avaliação de obsolescência do modem |  | NORDESTE |  |  |  | 1400 |  |  |  | JABOATÃO | LINEARES | [6 empty] | ERP Recife | ERP Recife - Telecomunicação - Modem
1217 | 1870 |  |  | Console 2 | 2023-12-07 05:54 | Can Cam 12 | EDG São Francisco do Conde | Falha de comunicação | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Projeto | Controle de Processo | 2023-12-07 07:40 | Não |  |  | Modem | Telecomunicação | Perda de supervisão e controle da estação. | - Ausência de detalhamento de informação para especificar soluções possíveis para a falha. Comunicação foi restabelecida sem intervenção da manutenção. |  | BASEAL |  |  |  | 1401 |  |  |  | CAMAÇARI | LINEARES | [6 empty] | EDG São Francisco do Conde | EDG São Francisco do Conde - Telecomunicação - Modem
1218 | 1871 |  |  | Console 1 | 2023-12-07 19:08 | Catu / Itaporanga | PE Águas Claras | Falha de energia elétrica com o PE | Falha de Energia Elétrica | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2023-12-27 15:45 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Falta de energia elétrica na estação devido interrupção no fornecimento pela concessionária. | - Plano de comunicação para retomada da energia elétrica em conjunto com a concessionaria; - Verificar integridade dos sistemas de UPS para evitar interrupções nos sistemas de telecomunicações; - Verificar necessidade de aumento de capacidade do sistema de UPS. - Estudo para viabilizar instalação de sistemas fotovoltaicos. |  | BASEAL |  |  |  | 1402 |  |  |  | ATALAIA - SERGIPE | LINEARES | [6 empty] | PE Águas Claras | PE Águas Claras - Elétrico e Iluminação - Terceiros
1219 | 1872 |  |  | Console 1 | 2023-12-07 21:26 | GARSOL | ECOMP Juaruna | Falha de comunicação com o sistema IFIX e Oasys. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Projeto | Controle de Processo | 2023-12-12 17:04 | Não |  |  | Supervisório (IFIX) | Telecomunicação | Falta e comunicação com sistema IFIX e Oasys | - Ausência de detalhamento de informação para especificar soluções possíveis para a falha. Comunicação foi restabelecida sem intervenção da manutenção. |  | NORTE |  |  |  | 1403 |  |  |  | ECOMP JUARUNA | ECOMP | 2248 | [5 empty] | ECOMP Juaruna | ECOMP Juaruna - Telecomunicação - Supervisório (IFIX)
1220 | 1873 |  |  | Console 2 | 2023-12-07 21:37 | Can Cam 12 | PE Cexis | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2023-12-07 23:07 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Falta de comunicação devido interrupção no fornecimento de energia elétrica pela concessionária local. | - Ausência de detalhamento de informação para especificar soluções possíveis para a falha. Comunicação e energia elétrica foram restabelecidas sem intervenção da manutenção. |  | BASEAL |  |  |  | 1404 |  |  |  | CAMAÇARI | LINEARES | [6 empty] | PE Cexis | PE Cexis - Elétrico e Iluminação - Terceiros
1221 | 1874 |  |  | Console 2 | 2023-12-08 16:48 | GASEB | ECOMP Catu | Trip do TC-C | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Alimentação | Projeto | Redução de Vida Útil |  | Não |  |  | Motogerador | Geração de Energia | TRIP do TC-C devido desarme do motogerador a diesel locado por falha no disjuntor principal. | - Inspeção instrumentada no disjuntor efetuando manobras em vazio (Posição teste) afim de detectar anomalias no equipamento; - Verificar ajustes de proteção do disjuntor; - Verificar possíveis desgastes de peças do disjuntor; - Verificar trend do momento do TRIP analisando os valores das grandezas afim de verificar anomalias. |  | BASEAL |  |  |  | 1405 |  |  |  | ECOMP CATU | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Catu | ECOMP Catu - Geração de Energia - Motogerador
1222 | 1875 |  |  | Console 1 | 2023-12-09 06:09 | Nordestão | Estação de Macaíba | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2023-12-09 09:50 | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Falha de comunicação devido interrupção no fornecimento de energia elétrica pela concessionária. | - Ausência de detalhamento de informação para especificar soluções possíveis para a falha. Comunicação e energia elétrica foram restabelecidas sem intervenção da manutenção. |  | NORDESTE |  |  |  | 1406 |  |  |  | MACAÍBA | LINEARES | [6 empty] | Estação de Macaíba | Estação de Macaíba - Telecomunicação - Terceiros
1223 | 1876 |  |  | Console 1 | 2023-12-09 06:13 | Nordestão | PE Macaíba | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2023-12-09 09:50 | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Falha de comunicação devido interrupção no fornecimento de energia elétrica pela concessionária. | - Ausência de detalhamento de informação para especificar soluções possíveis para a falha. Comunicação e energia elétrica foram restabelecidas sem intervenção da manutenção. |  | NORDESTE |  |  |  | 1407 |  |  |  | MACAÍBA | LINEARES | [6 empty] | PE Macaíba | PE Macaíba - Telecomunicação - Terceiros
1224 | 1877 |  |  | Console 2 | 2023-12-09 23:11 | GASEB | ECOMP Catu | TRIP do TC-D | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Indicação Incorreta | Projeto | Controle de Processo | 2023-12-10 04:15 | Não |  |  | Supervisório (IFIX) | Controle e Automação | Valvula XV-008A estava com animação errada no IFIX. Com indicação cruzada de aberto/fechado. Normalizado condição após novo comando de abertura da válvula. | - Verificar taxa de atualização do supervisório; - Verificar comunicação do sistema supervisório. |  | BASEAL |  |  |  | 1408 |  |  |  | ECOMP CATU | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Catu | ECOMP Catu - Controle e Automação - Supervisório (IFIX)
1225 | 1878 |  |  | Console 2 | 2023-12-09 23:41 | GASVAC | Estação Tims | Falha de comunicação | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Projeto | Controle de Processo | 2023-12-10 00:10 | Não |  |  | Conversor/Gateway | Controle e Automação | Travamento do conversor Lantronix. Após reset do siste, o converspor voltou a operar normalmente. | - Verificar conexões e cabos do conversor. - Avaliar obsolescência do conversor. - Testes funcionais para detecção de falhas ocultas |  | SUDESTE |  |  |  | 1409 |  |  |  | PIÚMA | LINEARES | [6 empty] | Estação Tims | Estação Tims - Controle e Automação - Conversor/Gateway
1226 | 1880 |  |  | Console 1 | 2023-12-10 00:53 | Nordestão | Estação de Santa Rita | Pressão fora dos limites contratuais | Pressão alta acima do limite contratual | Variação de Desempenho | Alta Pressão | Segurança | Acidente sem Perda de Vidas | 2023-12-10 01:37 | Não |  |  | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | - Variação na pressão do gasoduto Após a redução do consumo ocorreu um aumento de pressão que ultrapassou o limite contratual no ponto de entrega, atingindo o valor de 30,18 kgf/cm² (O limite máximo contratual é de 30 kgf/cm².). Em seguida, um técnico de sobreaviso foi acionado e realizou o ajuste de pressão da válvula ativa PCV-212A. |  |  | NORDESTE |  |  |  | 1411 |  |  |  | JOÃO PESSOA | LINEARES |  |  |  |  | PCV-212A | PCV | PCV-212A Estação de Santa Rita | Estação de Santa Rita - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
1228 | 1882 |  |  | Console 2 | 2023-12-09 23:11 | GASEB | ECOMP Catu | Falha de status da XV-008A no IFIX. | Mau funcionamento do componente de segmento | Parada de Equipamento (Falha) | Indicação Incorreta | Projeto | Controle de Processo | 2023-12-10 04:15 | Não |  |  | Supervisório (IFIX) | Controle e Automação | Valvula XV-008A estava com animação errada no IFIX. Com indicação cruzada de aberto/fechado. Normalizado condição após novo comando de abertura da válvula. | - Verificar taxa de atualização do supervisório; - Verificar comunicação do sistema supervisório. |  | BASEAL |  |  |  | 1413 |  |  |  | ECOMP CATU | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Catu | ECOMP Catu - Controle e Automação - Supervisório (IFIX)
1229 | 1883 |  |  | Console 2 | 2023-12-10 14:37 | GASEB | ECOMP Catu | Trip do TC-D. | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Alta Pressão | Projeto | Redução de Vida Útil | 2023-12-10 14:58 | Não |  |  | Instrumento de Pressão | Filtragem | Verificado aumento no valor do diferencial de pressão no sistema de filtragem. Feito alinhamento de outro filtro no sistema de selagem. | - Verificar periodicidade da inspeção/substituição dos elementos do sistema de filtragem; - verificar compatibilidade do modelo de filtro com padrão exigido pelo fabricante. |  | BASEAL |  |  |  | 1414 |  |  |  | ECOMP CATU | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Catu | ECOMP Catu - Filtragem - Instrumento de Pressão
1230 | 1884 |  |  | Console 2 | 2023-12-10 16:13 | GASEB | ECOMP Catu | Trip do TC-D. | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Alta Pressão | Projeto | Redução de Vida Útil | 2023-12-10 16:44 | Não |  |  | Instrumento de Pressão | Compressão de Gás | TRIP do TC-D durante alinhamento alinhamento local do aquecedor B que estava desligado, atuando pressão alta no PI-106B. | - Ausência de detalhamento de informação para especificar soluções possíveis para a falha. |  | BASEAL |  |  |  | 1415 |  |  |  | ECOMP CATU | ECOMP |  |  |  |  | PI-106B |  | PI-106B ECOMP Catu | ECOMP Catu - Compressão de Gás - Instrumento de Pressão
1231 | 1885 |  |  | Console 1 | 2023-12-07 06:58 | GARSOL | ECOMP Juaruna | Trip do TC-B por baixa temperatura de gás combustivél | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Baixa Temperatura | Projeto | Redução de Vida Útil | 2023-12-07 08:24 | Não |  |  | Instrumento de Temperatura | Compressão de Gás | TRIP TC-B devido baixa temperatura de gás combustível. | - Ausência de detalhamento de informação para especificar soluções possíveis para a falha. |  | NORTE |  |  |  | 1416 |  |  |  | ECOMP JUARUNA | ECOMP | 2514 | [5 empty] | ECOMP Juaruna | ECOMP Juaruna - Compressão de Gás - Instrumento de Temperatura
1234 | 1888 |  |  | Console 1 | 2023-12-11 12:10 | Catu - Itaporanga | PE Fazenda Bálsamo | Baixa pressão na saída. | Pressão fora dos limites contratuais | Parada de Equipamento (Falha) | Baixa Pressão | Projeto | Atraso no Transporte | 2023-12-22 14:34 | Não |  |  | Válvula | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Fechamento indevido da SDV-14A ocasionando baixa pressão na linha. Após normalização da válvula, |  |  | BASEAL |  |  |  | 1419 |  |  |  | CATU | LINEARES |  |  |  |  | SDV-14A | SDV | SDV-14A PE Fazenda Bálsamo | PE Fazenda Bálsamo - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula
1235 | 1890 |  |  | Console 2 | 2023-12-11 16:56 | GASVAC | ECOMP Aracruz | TC/C indisponível (Vibração alta) | Mau funcionamento do componente de segmento | Parada de Equipamento (Falha) | Indicação Incorreta | Projeto | Redução de Vida Útil | 2023-12-26 10:13 | Não |  |  | Instrumento de Vibração | Compressão de Gás | - Indicação incorreta no sensor de vibração. O mesmo foi substituído por um novo. (OS 675926) | - Manutenção Preventiva - Avaliação de obsolescência - Calibração |  | SUDESTE |  |  |  | 1420 |  |  |  | ECOMP ARACRUZ | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Aracruz | ECOMP Aracruz - Compressão de Gás - Instrumento de Vibração
1236 | 1891 |  |  | Console 2 | 2023-12-11 13:17 | GASCAC | SCRAPER - Itapebi | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2023-12-11 20:43 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Ausência de energia elétrica pela concessionária | - Plano de Resposta à Emergência junto à concessionária; - Avaliação da necessidade de aumento da capacidade dos bancos de baterias - Avaliação da aplicação de paineis solares |  | BASEAL |  |  |  | 1421 |  |  |  | ITABUNA | LINEARES | [6 empty] | SCRAPER - Itapebi | SCRAPER - Itapebi - Elétrico e Iluminação - Terceiros
1237 | 1892 |  |  | Console 2 | 2023-12-12 00:54 | GASEB | ECOMP Catu | Trip do TC/D. | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Mau contato | Projeto | Redução de Vida Útil | 2023-12-12 19:00 | Não |  |  | Módulo Eletrônico | Controle e Automação | Falha na placa eletrônica de controle P5. Após reaperto dos terminais dos bornes, foi normalizado a condição do equipamento. | - Verificar plano de manutenção / Inspeção do equipamento quanto a abrangência de suas ações e aderência. - Inspeção visual e de integridade no equipamento. |  | BASEAL |  |  |  | 1422 |  |  |  | ECOMP CATU | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Catu | ECOMP Catu - Controle e Automação - Módulo Eletrônico
1238 | 1893 |  |  | Console 2 | 2023-12-12 06:45 | GASCAV | PE Cachoeiro do Itapemirim | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2023-12-12 09:38 | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Houve interrupção no funcionamento do link com EMBRATEL. Após reset, comunicação foi restabelecida. | Estabelecer Plano de Resposta para mitigar danos em casos de interrupção do serviço prestado pela EMBRATEL; Inspeção Visual e de integridade no equipamento; Avaliação de obsolescência do modem. |  | SUDESTE |  |  |  | 1423 |  |  |  | PIÚMA | LINEARES | [6 empty] | PE Cachoeiro do Itapemirim | PE Cachoeiro do Itapemirim - Telecomunicação - Terceiros
1239 | 1894 |  |  | Console 2 | 2023-12-12 11:31 | GASEB | ECOMP Catu | Perda de comando com ECOMP CATU. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Projeto | Controle de Processo | 2023-12-12 19:00 | Não |  |  | Supervisório (IFIX) | Controle e Automação | Perda de comando com ECOMP Catu. Foi verificado que há comando com o PLC porém sem conectividade com IFIX. Após reset no computador virtual do IFIX, os comando foram restabelecidos. | Verificar hardware do sistema supervisório quanto a periodicidade de manutenção preventiva (Temperatura de trabalho, acumulo de poeira, organização dos cabos de comunicação). Verificação do sistema lógico quanto a presença de malwares e outras ameaças. |  | BASEAL |  |  |  | 1424 |  |  |  | ECOMP CATU | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Catu | ECOMP Catu - Controle e Automação - Supervisório (IFIX)
1240 | 1895 |  |  | Console 1 | 2023-12-12 14:00 | GASCOM | ERP Manaus | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2023-12-12 15:02 | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Devido condições climáticas houve interrupção no funcionamento do link com EMBRATEL. Após reset, comunicação foi restabelecida. | Estabelecer Plano de Resposta para mitigar danos em casos de interrupção do serviço prestado pela EMBRATEL; Inspeção Visual e de integridade no equipamento; Avaliação de obsolescência do modem. |  | NORTE |  |  |  | 1425 |  |  |  | MANAUS | LINEARES | [6 empty] | ERP Manaus | ERP Manaus - Telecomunicação - Terceiros
1241 | 1898 |  |  | Console 2 | 2023-12-12 19:04 | GASVAC | Estação Tims | Falha de comunicação com Oasys. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Mau contato | Comercial | Controle de Processo | 2023-12-13 17:02 | Não |  |  | Fonte de Alimentação | Controle e Automação | Fonte de alimentação do lantronix estava com mau contato nas conexões | - Inspeção visual dos componentes elétricos, de controle e automação; |  | SUDESTE |  |  |  | 1426 |  |  |  | PIÚMA | LINEARES | [6 empty] | Estação Tims | Estação Tims - Controle e Automação - Fonte de Alimentação
1242 | 1899 |  |  | Console 2 | 2023-12-13 00:34 | GASCAC | PE UTE Linhares | Falha de comunicação com Oasys. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2023-12-13 17:51 | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Houve interrupção no funcionamento do link com EMBRATEL. Após reset, comunicação foi restabelecida. | Estabelecer Plano de Resposta para mitigar danos em casos de interrupção do serviço prestado pela EMBRATEL; Inspeção Visual e de integridade no equipamento; Avaliação de obsolescência do modem. |  | SUDESTE |  |  |  | 1427 |  |  |  | ARACRUZ | LINEARES | [6 empty] | PE UTE Linhares | PE UTE Linhares - Telecomunicação - Terceiros
1243 | 1901 |  |  | Console 1 | 2023-12-13 06:03 | GASFOR | PE Aquiraz | Perda de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2023-12-13 18:01 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Interrupção no fornecimento de energia elétrica pela concessionária local. Após abertura de chamado, foi normalizado a condição de fornecimento. | Plano de Resposta junto à concessionária Avaliação de ampliação de capacidade dos bancos de baterias Avaliação de aplicação de paineis solares. |  | NORDESTE |  |  |  | 1428 |  |  |  | MARACANAÚ | LINEARES | [6 empty] | PE Aquiraz | PE Aquiraz - Elétrico e Iluminação - Terceiros
1244 | 1902 |  |  | Console 1 | 2023-12-13 06:26 | GASFOR | PE Pecém | Congelamento dos FQ/01A e FQ/01B e FQS do ativo. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Congelamento de dados | Projeto | Controle de Processo |  | Não |  |  | Instrumento de Vazão | Controle e Automação | Congelamento das variáveis do equipamento, impossibilitando controle e comunicação da estação. | Sem recomendações de solução. Não há maiores detalhes da falha que aconteceu. |  | NORDESTE |  |  |  | 1429 |  |  |  | MARACANAÚ | LINEARES | [6 empty] | PE Pecém | PE Pecém - Controle e Automação - Instrumento de Vazão
1245 | 1903 |  |  | Console 1 | 2023-12-13 06:36 | Ramal Aparecida | Ramal Aparecida | Congelamento dos FQ/01/FI do ativo. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Congelamento de dados | Projeto | Controle de Processo |  | Não |  |  | Instrumento de Vazão | Controle e Automação | Congelamento das variáveis do equipamento, impossibilitando controle e comunicação da estação. | Sem recomendações de solução. Não há maiores detalhes da falha que aconteceu. |  | NORTE |  |  |  | 1430 |  |  |  | MANAUS | LINEARES | [6 empty] | Ramal Aparecida | Ramal Aparecida - Controle e Automação - Instrumento de Vazão
1246 | 1904 |  |  | Console 1 | 2023-12-13 11:25 | GASCOM | PE REMAN | Baixa pressão na saída. | Pressão fora dos limites contratuais | Parada de Equipamento (Falha) | Mau contato | Projeto | Redução de Vida Útil | 2023-12-13 17:30 | Não |  |  | Módulo Eletrônico | Controle e Automação | Falha na placa eletrônica de controle P5. Após reaperto dos terminais dos bornes, foi normalizado a condição do equipamento. | - Verificar plano de manutenção / Inspeção do equipamento quanto a abrangência de suas ações e aderência. - Inspeção visual e de integridade no equipamento. |  | NORTE |  |  |  | 1431 |  |  |  | MANAUS | LINEARES | [6 empty] | PE REMAN | PE REMAN - Controle e Automação - Módulo Eletrônico
1247 | 1906 |  |  | Console 2 | 2023-12-14 17:11 | GASCAC | Estação de São Mateus | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2023-12-15 22:48 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Interrupção no fornecimento de energia elétrica pela concessionária local. Após abertura de chamado, foi normalizado a condição de fornecimento. | Plano de Resposta junto à concessionária Avaliação de ampliação de capacidade dos bancos de baterias Avaliação de aplicação de paineis solares. |  | SUDESTE |  |  |  | 1433 |  |  |  | PRADO - BAHIA | LINEARES | [6 empty] | Estação de São Mateus | Estação de São Mateus - Elétrico e Iluminação - Terceiros
1248 | 1907 |  |  | Console 1 | 2023-12-14 13:42 | GASCOM | ECOMP Coari | Trip do TC/A, alarme de falha no controlador da VGV. 14:00 – Téc. Jonatan irá verificar o disjuntor do controlador da VGV do TC/A. | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Alimentação | Projeto | Redução de Vida Útil | 2023-12-14 15:48 | Não |  |  | Disjuntor | Elétrico e Iluminação | Falha na VGV do TC-A devido desarme do disjuntor de alimentação. Após normalização da condição do disjuntor, turbo compressor voltou a operação normal. | - Inspeção instrumentada no disjuntor efetuando manobras em vazio afim de detectar anomalias no equipamento; - Verificar ajustes de proteção do disjuntor; - Verificar possíveis desgastes de peças do disjuntor; - Efetuar análise das cargas do circuito verificando possível atuação do disjuntor por sobrecarga. |  | NORTE |  |  |  | 1434 |  |  |  | ECOMP COARI | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Coari | ECOMP Coari - Elétrico e Iluminação - Disjuntor
1249 | 1908 |  |  | Console Administrativo | 2023-12-15 12:48 | GASCOM | PE REMAN | Perda do tramo B de regulagem | Mau funcionamento do componente de segmento | Parada de Equipamento (Falha) | Entupimento/ Obstrução | Comercial | Multa |  | Não |  |  | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | - Danos nos pilotos das PCVs ativa e monitora do Tramo B - Presença de pó amarelo - Ausência de sobressalentes para reparo das PCVs | - Inspeção intrusiva das válvulas - Teste de Detecção de Falhas Ocultas |  | NORTE |  |  |  | 1435 |  |  |  | MANAUS | LINEARES | [5 empty] | PCV | PE REMAN | PE REMAN - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
1250 | 1909 |  |  | Console 2 | 2023-12-17 06:58 | GASCAC | Estação de São Mateus | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2023-12-22 15:18 | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Houve interrupção no funcionamento do link com EMBRATEL Após reset remoto no modem, protocolo BGP voltou a comunicar normalmente. | Estabelecer Plano de Resposta para mitigar danos em casos de interrupção do serviço prestado pela EMBRATEL; Inspeção Visual e de integridade no equipamento; Avaliação de obsolescência do modem. |  | SUDESTE |  |  |  | 1436 |  |  |  | PRADO - BAHIA | LINEARES | [6 empty] | Estação de São Mateus | Estação de São Mateus - Telecomunicação - Terceiros
1251 | 1910 |  |  | Console 2 | 2023-12-18 04:57 | GASCAC | Estação de Itajuípe | Falha de comunicação OASYS. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2023-12-19 01:55 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Interrupção no fornecimento de energia elétrica pela concessionária local. Após abertura de chamado, foi normalizado a condição de fornecimento. | Plano de Resposta junto à concessionária Avaliação de ampliação de capacidade dos bancos de baterias Avaliação de aplicação de paineis solares. |  | BASEAL |  |  |  | 1437 |  |  |  | ITABUNA | LINEARES | [6 empty] | Estação de Itajuípe | Estação de Itajuípe - Elétrico e Iluminação - Terceiros
1252 | 1911 |  |  | Console 2 | 2023-12-18 07:04 | GASCAC | ECOMP Prado | Falha no fechamento remoto da válvula XV/015 alinhamento da estação. | Mau funcionamento do componente de segmento | Parada de Equipamento (Falha) | Indicação Incorreta | Projeto | Atraso no Transporte | 2023-12-19 01:54 | Não |  |  | Válvula | Linhas Internas | Válvula XV-15 não respondendo a comando remoto de fechamento. Verificado posição de fechado da válvula em campo e no sistema supervisório falha de time out. Verificado necessidade de processo de codificação da solenoide. (fornecedor). | Verificar necessidade de manter estoque mínimo do sobressalente. Efetuar junto ao fornecedor plano de ação para codificação da solenoide. |  | SUDESTE |  |  |  | 1438 |  |  |  | ECOMP PRADO | ECOMP |  |  |  |  | XV-15 | XV | XV-15 ECOMP Prado | ECOMP Prado - Linhas Internas - Válvula
1253 | 1912 |  |  | Console 1 | 2023-12-18 07:15 | Nordestão | PE Goianinha | Perda do tramo A de regulagem/medição. | Falha no SKID de redução para o cliente | Parada de Equipamento (Falha) | Entupimento/ Obstrução | Projeto | Atraso no Transporte | 2023-12-18 17:48 | Não |  |  | Válvula | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Presença de óleo e pó amarelo nos pilotos das válvulas. Após limpeza e calibração, foi normalizado sua operação. | Manutenção Preventiva (Limpeza) das válvulas Inspeções Visuais e de Integridade Testes de Detecção de Falhas |  | NORDESTE |  |  |  | 1439 |  |  |  | MACAÍBA | LINEARES | 2610 |  |  |  | PCV-12A / PCV-13A | PCV | PCV-12A / PCV-13A PE Goianinha | PE Goianinha - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula
1254 | 1913 |  |  | Console 1 | 2023-12-18 15:24 | GASPIL | PE Suape | Oscilação de energia. | Falha de Energia Elétrica | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2023-12-18 17:55 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Interrupção no fornecimento de energia elétrica pela concessionária local. Após abertura de chamado, foi normalizado a condição de fornecimento. | Plano de Resposta junto à concessionária Avaliação de ampliação de capacidade dos bancos de baterias Avaliação de aplicação de paineis solares. |  | NORDESTE |  |  |  | 1440 |  |  |  | JABOATÃO | LINEARES | [6 empty] | PE Suape | PE Suape - Elétrico e Iluminação - Terceiros
1255 | 1914 |  |  | Console 2 | 2023-12-18 11:18 | GASCAC | ECOMP Prado | TRIP do TC/C | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Alimentação | Projeto | Redução de Vida Útil | 2023-12-18 15:22 | Não |  |  | Motogerador | Geração de Energia | TRIP gerador gás locado TECNOGERA por alta temperatura. Disjuntor do ventilador do motor cooler em desarme | - Inspeção instrumentada no disjuntor efetuando manobras em vazio afim de detectar anomalias no equipamento; - Verificar ajustes de proteção do disjuntor; - Verificar possíveis desgastes de peças do disjuntor; - Efetuar análise das cargas do circuito verificando possível atuação do disjuntor por sobrecarga. |  | SUDESTE |  |  |  | 1441 |  |  |  | ECOMP PRADO | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Prado | ECOMP Prado - Geração de Energia - Motogerador
1256 | 1915 |  |  | Console 1 | 2023-12-19 01:39 | GASCOM | ERP Caapiranga | Falha de comunicação com a ERP Caapiranga | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2023-12-22 11:17 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Ausência de comunicação por falta de energia pela concessionária em razões de fortes chuvas na região. Banco de baterias ficou zerado e ocasionou perda da configuração do CLP | Inspeção visual e de integridade dos componentes de telecom / controle e automação. Avaliação de obsolescência dos ativos de telecom / controle e automação Testes de Detecção de Falhas Backups Avaliação de ampliação da capacidade dos bancos de baterias |  | NORTE |  |  |  | 1442 |  |  |  | MANAUS | LINEARES | [6 empty] | ERP Caapiranga | ERP Caapiranga - Elétrico e Iluminação - Terceiros
1257 | 1916 |  |  | Console 2 | 2023-12-19 04:37 | GASCAC | ECOMP Prado | TRIP do TC/A | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Alimentação | Projeto | Redução de Vida Útil | 2024-02-12 22:23 | Não |  |  | Motogerador | Geração de Energia | TRIP do TC-A devido interrupção no fornecimento de energia elétrica (TRIP do motogerador devido falha n disjuntor geral) | Inspeção visual e de integridade no moto gerador. Testes de Detecção de Falhas (TDF). Verificar aderência ao plano de inspeção do equipamento afim de identificar desvios. |  | SUDESTE |  |  |  | 1443 |  |  |  | ECOMP PRADO | ECOMP | 2541 | [5 empty] | ECOMP Prado | ECOMP Prado - Geração de Energia - Motogerador
1258 | 1917 |  |  | Console 1 | 2023-12-19 06:37 | Loop Nordestão | PE Jaboatão | Pressão de entrega acima do limite contratual | Pressão fora dos limites contratuais | Parada de Equipamento (Falha) | Entupimento/ Obstrução | Projeto | Atraso no Transporte | 2023-12-19 16:26 | Não |  |  | Válvula | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Pressão acima do valor contratual ocasionando falha nos tramos A e B. Após inspeção no local, foi verificado presença de condensado e pó amarelo nos pilotos das vpalvulas. Após limpeza e calibração, foi liberado equipamento para operação. | Verificar plano de calibração da válvula; Efetuar inspeção visual e de integridade; Definir periodicidade de limpeza dos pilotos das válvulas controladoras de pressão. |  | NORDESTE |  |  |  | 1444 |  |  |  | JABOATÃO | LINEARES |  |  |  |  | PCV-024A / PCV-024B | PCV | PCV-024A / PCV-024B PE Jaboatão | PE Jaboatão - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula
1259 | 1918 |  |  | Console 2 | 2023-12-19 14:25 | GASCAV | PE Cachoeiro do Itapemirim | Falta de comunicação. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Projeto | Redução de Vida Útil | 2023-12-19 16:38 | Não |  |  | Conversor/Gateway | Controle e Automação | Falha de comunicação devido travamento do conversor Lantronix. Realizado reset no lantronix e comunicação foi restabelecida. | Verificar conexões e cabos do conversor. Avaliar obsolescência do conversor. Testes funcionais para detecção de falhas ocultas |  | SUDESTE |  |  |  | 1445 |  |  |  | PIÚMA | LINEARES | [6 empty] | PE Cachoeiro do Itapemirim | PE Cachoeiro do Itapemirim - Controle e Automação - Conversor/Gateway
1260 | 1919 |  |  | Console 1 | 2023-12-19 16:53 | Carmópolis/Pilar | PE Penedo | Falha de comunicação | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Projeto | Controle de Processo | 2023-12-22 21:51 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Interrupção no fornecimento de energia elétrica pela concessionária local. Após abertura de chamado, foi normalizado a condição de fornecimento de energia elétrica e restabelecida a comunicação. | Plano de Resposta junto à concessionária Avaliação de ampliação de capacidade dos bancos de baterias Avaliação de aplicação de paineis solares. |  | BASEAL |  |  |  | 1446 |  |  |  | PILAR - ALAGOAS | LINEARES | [6 empty] | PE Penedo | PE Penedo - Elétrico e Iluminação - Terceiros
1261 | 1921 |  |  | Console 2 | 2023-12-19 22:25 | GASCAC | ECV São Sebastião do Passé | Perda de comunicação no OASYS. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2023-12-22 15:53 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Interrupção no fornecimento de energia elétrica pela concessionária local. Após abertura de chamado, foi normalizado a condição de fornecimento de energia elétrica e restabelecida a comunicação. | Plano de Resposta junto à concessionária Avaliação de ampliação de capacidade dos bancos de baterias Avaliação de aplicação de paineis solares. |  | BASEAL |  |  |  | 1448 |  |  |  | CATU | LINEARES | [6 empty] | ECV São Sebastião do Passé | ECV São Sebastião do Passé - Elétrico e Iluminação - Terceiros
1262 | 1922 |  |  | Console 2 | 2023-12-19 20:24 | GASCAC | Estação de Itajuípe | Perda de comunicação no Oasys | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2023-12-20 22:46 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Interrupção no fornecimento de energia elétrica pela concessionária local. Após abertura de chamado, foi normalizado a condição de fornecimento de energia elétrica e restabelecida a comunicação. | Plano de Resposta junto à concessionária Avaliação de ampliação de capacidade dos bancos de baterias Avaliação de aplicação de paineis solares. |  | BASEAL |  |  |  | 1449 |  |  |  | ITABUNA | LINEARES | [6 empty] | Estação de Itajuípe | Estação de Itajuípe - Elétrico e Iluminação - Terceiros
1263 | 1923 |  |  | Console 2 | 2023-12-19 23:23 | GASCAC | PE UTE Linhares | Perda de comunicação no OASYS | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2023-12-21 10:21 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Interrupção no fornecimento de energia elétrica pela concessionária local. Após abertura de chamado, foi normalizado a condição de fornecimento de energia elétrica e restabelecida a comunicação. | Plano de Resposta junto à concessionária Avaliação de ampliação de capacidade dos bancos de baterias Avaliação de aplicação de paineis solares. |  | SUDESTE |  |  |  | 1450 |  |  |  | ARACRUZ | LINEARES | [6 empty] | PE UTE Linhares | PE UTE Linhares - Elétrico e Iluminação - Terceiros
1264 | 1924 |  |  | Console Administrativo | 2023-12-20 02:59 | GASCOM | Estação de Codajás | Perda de comunicação | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2023-12-22 15:14 | Não |  |  | Modem | Telecomunicação | Ausência de comunicação por problemas no modem. Não maiores informações sobre as causas pois foi realizado reset no modem e a comunicação retornou. | Inspeção visual e de integridade dos componentes de telecom / controle e automação. Avaliação de obsolescência dos ativos de telecom / controle e automação Testes de Detecção de Falhas Backups |  | NORTE |  |  |  | 1451 |  |  |  | COARI | LINEARES | [6 empty] | Estação de Codajás | Estação de Codajás - Telecomunicação - Modem
1265 | 1925 |  |  | Console Administrativo | 2023-12-20 03:14 | GASCOM | ERP Codajás | Perda de comunicação | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2023-12-22 15:13 | Não |  |  | Modem | Telecomunicação | Ausência de comunicação por problemas no modem. Não maiores informações sobre as causas pois foi realizado reset no modem e a comunicação retornou. | Inspeção visual e de integridade dos componentes de telecom / controle e automação. Avaliação de obsolescência dos ativos de telecom / controle e automação Testes de Detecção de Falhas Backups |  | NORTE |  |  |  | 1452 |  |  |  | COARI | LINEARES | [6 empty] | ERP Codajás | ERP Codajás - Telecomunicação - Modem
1266 | 1926 |  |  | Console Administrativo | 2023-12-20 03:20 | GASCOM | ERP Manacapuru | Perda de comunicação | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo |  | Não |  |  | Modem | Telecomunicação | Ausência de comunicação por problemas no modem. Não maiores informações sobre as causas pois foi realizado reset no modem e a comunicação retornou. | Inspeção visual e de integridade dos componentes de telecom / controle e automação. Avaliação de obsolescência dos ativos de telecom / controle e automação Testes de Detecção de Falhas Backups |  | NORTE |  |  |  | 1453 |  |  |  | MANAUS | LINEARES | [6 empty] | ERP Manacapuru | ERP Manacapuru - Telecomunicação - Modem
1267 | 1928 |  |  | Console 2 | 2023-12-19 20:23 | GASCAC | Estação de Itajuípe | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2023-12-20 22:39 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Interrupção no fornecimento de energia elétrica pela concessionária local. Após abertura de chamado, foi normalizado a condição de fornecimento de energia elétrica e restabelecida a comunicação. | Plano de Resposta junto à concessionária Avaliação de ampliação de capacidade dos bancos de baterias Avaliação de aplicação de paineis solares. |  | BASEAL |  |  |  | 1455 |  |  |  | ITABUNA | LINEARES | [6 empty] | Estação de Itajuípe | Estação de Itajuípe - Elétrico e Iluminação - Terceiros
1268 | 1929 |  |  | Console 2 | 2023-12-19 22:24 | GASCAC | ECV São Sebastião do Passé | Falha de comunicação. | Fechamento involuntário da válvula | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2023-12-22 15:53 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Interrupção no fornecimento de energia elétrica pela concessionária local. Após abertura de chamado, foi normalizado a condição de fornecimento e normalizado falha da válvula. | Plano de Resposta junto à concessionária Avaliação de ampliação de capacidade dos bancos de baterias Avaliação de aplicação de paineis solares. |  | BASEAL |  |  |  | 1456 |  |  |  | CATU | LINEARES | [6 empty] | ECV São Sebastião do Passé | ECV São Sebastião do Passé - Elétrico e Iluminação - Terceiros
1269 | 1930 |  |  | Console 2 | 2023-12-20 04:17 | Can Cam 14 | Estação de Caboto | Falha de ocmunicação | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2024-01-04 02:30 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Ausência de comunicação por falta de energia pela concessionária em razões de fortes chuvas na região. Banco de baterias ficou zerado e ocasionou perda da configuração do CLP | - Plano de Resposta à Emergência junto à concessionária; - Avaliar ampliação da capacidade do banco de baterias; - Avaliar aplicação de paineis solares |  | BASEAL |  |  |  | 1457 |  |  |  | CAMAÇARI | LINEARES | [6 empty] | Estação de Caboto | Estação de Caboto - Elétrico e Iluminação - Terceiros
1270 | 1932 |  |  | Console 1 | 2023-12-20 15:28 | GASFOR | Estação Serra do Mel | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2023-12-20 18:39 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Ausência de comunicação por falta de energia pela concessionária | - Plano de Resposta à Emergência junto à concessionária; - Avaliação da necessidade de aumento da capacidade dos bancos de baterias - Avaliação da aplicação de paineis solares |  | NORDESTE |  |  |  | 1459 |  |  |  | MOSSORÓ | LINEARES | [6 empty] | Estação Serra do Mel | Estação Serra do Mel - Elétrico e Iluminação - Terceiros
1271 | 1933 |  |  | Console 2 | 2023-12-20 16:52 | Can Cam 12 | EDG São Francisco do Conde | Falha de comunicação | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | Projeto | Controle de Processo | 2023-12-21 18:50 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Falta de suprimento de energia elétrica pela concessionária. Sistemas alimentados pela UPS com autonomia de 12 horas. | Estabelecer Plano de Resposta para mitigar danos em casos de interrupção do serviço prestado pela concessionária local. |  | BASEAL |  |  |  | 1460 |  |  |  | CAMAÇARI | LINEARES | [6 empty] | EDG São Francisco do Conde | EDG São Francisco do Conde - Elétrico e Iluminação - Terceiros
1272 | 1934 |  |  | Console 2 | 2023-12-20 17:06 | San Cam 18 | EDG Camaçari | Falha de comunicação. | Fechamento involuntário da válvula | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Projeto | Controle de Processo |  | Não |  |  | Válvula | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Falha de comunicação causando fechamanto involuntário da válvula. | Sem detalhamento das causas para relacionar possíveis soluções. |  | BASEAL |  |  |  | 1461 |  |  |  | CAMAÇARI | LINEARES | [6 empty] | EDG Camaçari | EDG Camaçari - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula
1273 | 1935 |  |  | Console 2 | 2023-12-20 17:01 | Ramal EFV Manati | LT Ramal EFV Manati | Trip do ponto de recebimento. | Falha do Carregador | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Alimentação | Projeto | Redução de Vida Útil | 2023-12-21 19:01 | Não |  |  | Fonte de Alimentação | Elétrico e Iluminação | Falha de energia elétrica ocasionou TRIP do ponto de recebimento. | Avaliação de ampliação de capacidade dos bancos de baterias Avaliação de aplicação de paineis solares. |  | BASEAL |  |  |  | 1462 |  |  |  | CAMAÇARI | LINEARES | [6 empty] | LT Ramal EFV Manati | LT Ramal EFV Manati - Elétrico e Iluminação - Fonte de Alimentação
1274 | 1936 |  |  | Console 2 | 2023-12-20 17:24 | Can Ara 12 | PE RLAM 10 | Trip do ponto de entrega | Falha de Energia Elétrica | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2023-12-20 23:00 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Interrupção no fornecimento de energia elétrica pela concessionária local. Após abertura de chamado, foi normalizado a condição de fornecimento e normalizado falha da válvula. | Plano de Resposta junto à concessionária Avaliação de ampliação de capacidade dos bancos de baterias Avaliação de aplicação de paineis solares. |  | BASEAL |  |  |  | 1463 |  |  |  | CAMAÇARI | LINEARES | [6 empty] | PE RLAM 10 | PE RLAM 10 - Elétrico e Iluminação - Terceiros
1275 | 1937 |  |  | Console 2 | 2023-12-20 17:23 | GASEB | ECOMP Catu | Trip do TC/A | Trip de Turbo Compressor | Terceiros | Ausência de Alimentação | Projeto | Redução de Vida Útil | 2023-12-20 21:00 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Devido pico de energia elétrica na rede da concessionária, houve o desligamento dos motores do Gás cooler. | Plano de Resposta junto à concessionária |  | BASEAL |  |  |  | 1464 |  |  |  | ECOMP CATU | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Catu | ECOMP Catu - Elétrico e Iluminação - Terceiros
1276 | 1938 |  |  | Console 2 | 2023-12-20 22:25 | Can Cam 12 | PE Cexis | Preda de comunicação no OASYS | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2023-12-25 15:36 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Ausência de comunicação por falta de energia pela concessionária | - Plano de Resposta à Emergência junto à concessionária; - Avaliação da necessidade de aumento da capacidade dos bancos de baterias - Avaliação da aplicação de paineis solares |  | BASEAL |  |  |  | 1465 |  |  |  | CAMAÇARI | LINEARES | [6 empty] | PE Cexis | PE Cexis - Elétrico e Iluminação - Terceiros
1277 | 1940 |  |  | Console 2 | 2023-12-22 01:28 | GASCAC | Estação de Valença | Sem comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2023-12-26 17:35 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Ausência de comunicação por falta de energia pela concessionária | - Plano de Resposta à Emergência junto à concessionária; - Avaliação da necessidade de aumento da capacidade dos bancos de baterias - Avaliação da aplicação de paineis solares |  | BASEAL |  |  |  | 1467 |  |  |  | ITABUNA | LINEARES | [6 empty] | Estação de Valença | Estação de Valença - Elétrico e Iluminação - Terceiros
1278 | 1941 |  |  | Console 1 | 2023-12-22 11:33 | Catu / Itaporanga | PE Fazenda Bálsamo | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2023-12-22 12:38 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Ausência de energia pela concessionária. Relatos de chuvas na região e queda de poste de energia. | - Plano de Resposta à Emergência junto à concessionária; - Avaliação de ampliação de capacidade do banco de baterias; - Avaliação de instalação de painéis elétricos. |  | BASEAL |  |  |  | 1468 |  |  |  | CATU | LINEARES | [6 empty] | PE Fazenda Bálsamo | PE Fazenda Bálsamo - Elétrico e Iluminação - Terceiros
1279 | 1942 |  |  | Console 2 | 2023-12-22 08:44 | GASEB | ECOMP Catu | Trip TC/A devido pressão alta no gás combustível. | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Alta Pressão | Projeto | Redução de Vida Útil | 2023-12-22 09:29 | Não |  |  | Válvula | Compressão de Gás | TRIP devido alta pressão de gá combustível. Falha de ajuste de pressão na PV-107A, comutando para PV-107B. | Inspeções Visuais e Instrumentada de condição das válvulas; Testes de Detecção de Falhas Ocultas (TDF) Verificar aderência ao plano de inspeção do equipamento afim de identificar desvios. |  | BASEAL |  |  |  | 1469 |  |  |  | ECOMP CATU | ECOMP |  |  |  |  | PV-107A | PV | PV-107A ECOMP Catu | ECOMP Catu - Compressão de Gás - Válvula
1280 | 1943 |  |  | Console 1 | 2023-12-22 15:07 | GARSOL | ECOMP Juaruna | Trip TC/B. | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Baixa Pressão | Projeto | Redução de Vida Útil | 2023-12-22 15:14 | Não |  |  | Compressor de Ar | Ar Comprimido | Baixa pressão de ar comprimido devido TRIP do compressor de ar. Não foi possível identificar a falha devido IHM com tela danificada. | Substituição de conjunto PLC/IHM por modelo compatível com projeto. |  | NORTE |  |  |  | 1470 |  |  |  | ECOMP JUARUNA | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Juaruna | ECOMP Juaruna - Ar Comprimido - Compressor de Ar
1281 | 1944 |  |  | Console 2 | 2023-12-22 14:41 | Lagoa Parda/VB/10 | PE Válvula 10 | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2023-12-23 03:21 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Ausência de energia pela concessionária. Relatos de chuvas na região e queda de poste de energia. | - Plano de Resposta à Emergência junto à concessionária; - Avaliação de ampliação de capacidade do banco de baterias; - Avaliação de instalação de painéis elétricos. |  | SUDESTE |  |  |  | 1471 |  |  |  | ARACRUZ | LINEARES | [6 empty] | PE Válvula 10 | PE Válvula 10 - Elétrico e Iluminação - Terceiros
1282 | 1945 |  |  | Console 1 | 2023-12-23 15:15 | GARSOL | PR Urucu | Falha de comunicação Oasys | Falha de Comunicação | Terceiros | Condições Climática | Comercial | Controle de Processo | 2023-12-23 18:50 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Ausência de energia pela concessionária em função de fortes chuvas. Isso provocou queda da comunicação que retornou após melhora nas condições climáticas. | - Plano de Resposta à Emergência junto à concessionária; - Avaliação de ampliação de capacidade do banco de baterias; - Avaliação de instalação de painéis elétricos; - Avaliação de aplicação de fibra ótica |  | NORTE |  |  |  | 1472 |  |  |  | COARI | LINEARES | [6 empty] | PR Urucu | PR Urucu - Elétrico e Iluminação - Terceiros
1283 | 1946 |  |  | Console Administrativo | 2023-12-20 16:06 | Nordestão | PE Igarassu I | Recebido relato da Copergás de pressão baixa na entrega chegando à 15.0 kgf/cm², sendo que a pressão mínima contratual de 25.0 kgf/cm². | Pressão fora dos limites contratuais | Parada de Equipamento (Falha) | Entupimento/ Obstrução | Comercial | Interrupção de Transporte | 2023-12-20 19:43 | Não |  |  | Válvula | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Houve entupimento no giglê dos pilotos nos tramos A e B. Tramo C estava parcialmente obstruído. Após lavagem, foi normalizado pressão de entrega. | Manutenção Preventiva (Limpeza) das válvulas Inspeções Visuais e de Integridade Testes de Detecção de Falhas |  | NORDESTE |  |  |  | 1473 |  |  |  | JABOATÃO | LINEARES | [6 empty] | PE Igarassu I | PE Igarassu I - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula
1284 | 1947 |  | 688525 | Console 1 | 2023-12-24 08:44 | Loop Nordestão | ERP Recife | Falha de comunicação OASYS | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Dano Estrutural | Comercial | Controle de Processo | 2024-01-11 10:00 | Não |  |  | CLP | Controle e Automação | Dano estrutural no cartão do CLP. Não relatado que tipo de avaria apresenta. | - Inspeção visual e de integridade dos componentes de Controle e Automação |  | NORDESTE |  |  |  | 1474 |  |  |  | JABOATÃO | LINEARES | [6 empty] | ERP Recife | ERP Recife - Controle e Automação - CLP
1285 | 1948 |  |  | Console 1 | 2023-12-24 14:09 | GARSOL | PR Urucu | Falha de comunicação OASYS | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Projeto | Controle de Processo | 2023-12-24 18:19 | Não |  |  | Supervisório | Controle e Automação | Perda de comunicação com OASYS | Sem maiores detalhes deste evento não sendo possível determinar ações para mitigar a falha. |  | NORTE |  |  |  | 1475 |  |  |  | COARI | LINEARES | [6 empty] | PR Urucu | PR Urucu - Controle e Automação - Supervisório
1286 | 1949 |  |  | Console 1 | 2023-12-24 22:43 | GASCOM | ECOMP Coari | Ecomp sem comando pelo SSC. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2023-12-24 22:50 | Não |  |  | Servidor | Controle e Automação | - Falha no servidor. Não especificado qual falha aconteceu. Realizado a troca do nó 1 para o 2. | - Teste de Detecção de Falhas - Backup |  | NORTE |  |  |  | 1476 |  |  |  | ECOMP COARI | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Coari | ECOMP Coari - Controle e Automação - Servidor
1287 | 1950 |  |  | Console 1 | 2023-12-25 06:24 | Ramal Mauá | PE UTE Mauá | Queda abrupta na pressão de entrega, 36,83 kgf/cm² para 35,90 kgf/cm². | PSL / Pressão baixa no duto | Parada de Equipamento (Falha) | Baixa Pressão | Comercial | Interrupção de Transporte | 2024-01-06 15:56 | Não |  |  | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Descontrole dos tramos A e B ocasionando afundamento na pressão de entrega. |  |  | NORTE |  |  |  | 1477 |  |  |  | MANAUS | LINEARES | [5 empty] | PCV | PE UTE Mauá | PE UTE Mauá - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
1288 | 1953 |  |  | Console 2 | 2023-12-26 23:57 | GASVAC | Estação Tims | Sem comunicação com a estação TIMS | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2023-12-27 06:21 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | - Ausência de energia por parte da concessionária | - Plano de Resposta à Emergência junto à concessionária; - Avaliação de ampliação de capacidade do Banco de Baterias; - Avaliação de aplicação de painel solar |  | SUDESTE |  |  |  | 1480 |  |  |  | PIÚMA | LINEARES | [6 empty] | Estação Tims | Estação Tims - Elétrico e Iluminação - Terceiros
1289 | 1954 |  |  | Console 1 | 2023-12-27 01:32 | GASCOM | ECOMP Coari | Trip do TC/B | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Alimentação | Projeto | Redução de Vida Útil | 2023-12-27 05:52 | Não |  |  | Detector de Chama | Fogo & Gás e Segurança | TRIP em decorrência da parada do sistema de geração de energia. (Sistema de fogo e gás do motogerador) | Inspeção visual e de integridade no moto gerador. Testes de Detecção de Falhas (TDF). Verificar funcionamento do sensor de fogo e gás do moto gerador. |  | NORTE |  |  |  | 1481 |  |  |  | ECOMP COARI | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Coari | ECOMP Coari - Fogo & Gás e Segurança - Detector de Chama
1290 | 1955 |  |  | Console 1 | 2023-12-27 01:55 | GASCOM | Estação de Caapiranga | Falha de comunicação | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2023-12-27 08:32 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | - Ausência de energia por parte da concessionária | - Plano de Resposta à Emergência junto à concessionária; - Avaliação de ampliação de capacidade do Banco de Baterias; - Avaliação de aplicação de painel solar |  | NORTE |  |  |  | 1482 |  |  |  | MANAUS | LINEARES | [6 empty] | Estação de Caapiranga | Estação de Caapiranga - Elétrico e Iluminação - Terceiros
1291 | 1957 |  |  | Console 2 | 2023-12-27 20:00 | GASCAV | PR TECAB | Congelamento das variáveis. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Congelamento de dados | Comercial | Controle de Processo | 2023-12-28 00:30 | Não |  |  | CLP | Controle e Automação | - Falha no CLP. Sem maiores detalhes da falha. Foi realizado reset no CLP e modem e a comunicação retornou ao normal. | - Inspeção nos equipamentos de controle e automação (modens, cabos, refrigeração das salas, etc.); - Avaliação de obsolescência dos componentes de Controle e Automação (Modem, CLP) |  | SUDESTE |  |  |  | 1484 |  |  |  | PIÚMA | LINEARES | [6 empty] | PR TECAB | PR TECAB - Controle e Automação - CLP
1292 | 1958 |  |  | Console 1 | 2023-12-28 18:07 | GASALP | SCRAPER Ipojuca/Cabo | Comportamento anormal do gasoduto, demonstrando um possível fechamento de SDV. | Mau funcionamento do componente de segmento | Parada de Equipamento (Falha) | Indicação Incorreta | Projeto | Atraso no Transporte |  | Sim | 3 | Falha em Ativo de Instalação | Válvula | Faixas e Dutos | Comportamento anormal do gasoduto, Alteração de modos de operação manual/automático da valvula PV-07 involuntários. | Aplicar correções necessárias na malha de controle das PCV-07A/07B para seu correto funcionamento. |  | NORDESTE |  |  |  | 1485 |  |  |  | JABOATÃO | LINEARES | 2636 |  |  |  | PV-07 | PV | PV-07 SCRAPER Ipojuca/Cabo | SCRAPER Ipojuca/Cabo - Faixas e Dutos - Válvula
1294 | 1960 |  |  | Console 1 | 2023-12-29 09:12 | GASCOM | PE REMAN | Baixa pressão abaixo do contratual. | Pressão fora dos limites contratuais | Parada de Equipamento (Falha) | Baixa Pressão | Comercial | Atraso no Transporte | 2023-12-29 13:08 | Não |  |  | Válvula | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Baixa pressão abaixo da contratual. Efetuado ajuste na PCV monitora do tramo A. Ajustado o tramo A para 40,50 kgf/cm² e será feito manutenção no tramo B. Alinhado o tramo B como principal e tramo A como reserva (tramo A somente controlando pela monitora). | Inspeções Visuais e Instrumentada de condição das válvulas; Testes de Detecção de Falhas Ocultas (TDF) |  | NORTE |  |  |  | 1487 |  |  |  | MANAUS | LINEARES | [5 empty] | PCV | PE REMAN | PE REMAN - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula
1295 | 1961 |  |  | Console 2 | 2023-12-29 11:07 | GASCAC | ECOMP Prado | TRIP do TC/A. Falha no MG auxiliar. | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Manobra Operacional | Projeto | Redução de Vida Útil | 2023-12-29 12:38 | Não |  |  | Motogerador | Elétrico e Iluminação | TRIP do TC-A devido indisponibilidade do motogerador (toque acidental na botoeira de emergência) | Instalação de barreira para evitar toque acidental na botoeira de emergência. orientação aos executantes de manutenções próximos à equipamentos quanto a postura defensiva em ambientes industriais. |  | SUDESTE |  |  |  | 1488 |  |  |  | ECOMP PRADO | ECOMP | 2541 | [5 empty] | ECOMP Prado | ECOMP Prado - Elétrico e Iluminação - Motogerador
1296 | 1962 |  | 744498 | Console 2 | 2023-12-29 17:12 | GASCAC | SDV/25 / Gascac | Vazamento no diafragma da SDV/25 (GASCA) | Mau funcionamento do componente de segmento | Parada de Equipamento (Falha) | Vazamento | Projeto | Redução de Vida Útil |  | Não |  |  | Válvula | Faixas e Dutos | Durante inspeção na válvula foi identificado que o diafragma está apresentando vazamento. Retirado diafragma danificado e aguardando compra de nova peça para reposição. Valvula e by-pass abertos, sem camadas de proteção. | Verificar necessidade de estoque mínio do sobressalente. |  | BASEAL |  |  |  | 1489 |  |  |  | ITABUNA | LINEARES |  |  |  |  | SDV-25 | SDV | SDV-25 SDV/25 / Gascac | SDV/25 / Gascac - Faixas e Dutos - Válvula
1297 | 1963 |  |  | Console 2 | 2023-12-30 09:04 | GASEB | ECOMP Catu | TRIP TC/A (Falha de posição da XV/10) | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Indicação Incorreta | Projeto | Redução de Vida Útil | 2023-12-30 11:38 | Não |  |  | Instrumento de Posição | Compressão de Gás | TRIP TC-A por falha de posicionamento da XV-10 (Sucção da ECOMP) Substituída válvula solenoide da válvula XV-01. | Inspeção visual e de integridade na válvula Teste de Detecção de Falhas Ocultas (TDF) |  | BASEAL |  |  |  | 1490 |  |  |  | ECOMP CATU | ECOMP |  |  |  |  | XV-10 | XV | XV-10 ECOMP Catu | ECOMP Catu - Compressão de Gás - Instrumento de Posição
1298 | 1964 |  |  | Console 2 | 2023-12-30 12:00 | GASVAC | LT Gascac | Fechamento de SDV | Fechamento de SDV | Parada de Equipamento (Falha) | Baixa Pressão | Projeto | Atraso no Transporte | 2024-01-02 14:04 | Não |  |  | Válvula | Faixas e Dutos | Observado Delta de pressão entre Itajuípe e Valença. Após inspeção no trecho SDV-27 e SDV-33. Identificado SDV-29 fechada em campo, foi aberto By pass. Válvula só pode ser operada manualmente. | Sem recomendação de solução devido ausência de detalhes da falha. |  | SUDESTE |  |  |  | 1491 |  |  |  | Linhas internas - GASCAC | LINEARES |  |  |  |  | SDV-29 | SDV | SDV-29 LT Gascac | LT Gascac - Faixas e Dutos - Válvula
1299 | 1965 |  |  | Console 1 | 2023-12-31 06:13 | GASCOM | ERP Iranduba | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2023-12-31 08:56 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | - Ausência de energia por parte da concessionária | - Plano de Resposta à Emergência junto à concessionária; - Avaliação de ampliação de capacidade do Banco de Baterias; - Avaliação de aplicação de painel solar |  | NORTE |  |  |  | 1492 |  |  |  | MANAUS | LINEARES | [6 empty] | ERP Iranduba | ERP Iranduba - Elétrico e Iluminação - Terceiros
1300 | 1966 |  |  | Console 1 | 2023-12-31 05:34 | Ramal Iranduba | Ramal Iranduba | Fechamento de SDVs 014A, 014B e controladoras por falta de energia elétrica. | Fechamento de SDV | Terceiros | Ausência de Alimentação | Projeto | Interrupção de Transporte | 2023-12-31 11:00 |  |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Falta de energia elétrica na ERP ocasionando falha nos atuadores das válvulas de controle. | Substituição dos atuadores das válvulas de eletrônico/pneumático para pneumático manual. Implementar alarmes de supervisão de falta de energia elétrica pela concessionária/UPS para o CSC. |  | NORTE |  |  |  | 1493 |  |  |  | MANAUS | LINEARES | [6 empty] | Ramal Iranduba | Ramal Iranduba - Elétrico e Iluminação - Terceiros
1301 | 1967 |  |  | Console 2 | 2023-12-31 07:48 | GASCAC | Estação de São Mateus | Falha de comunicação OASYS | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2023-12-31 10:10 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Após queda e restabelecimento de energia no local, Lantronix entrou em falha. Não informada a fallha e nem a causa. | - Inspeção visual e de integridade - Teste de detecção de falhas - Backup - Avaliação de obsolescência dos equipamentos de controle e automação |  | SUDESTE |  |  |  | 1494 |  |  |  | PRADO - BAHIA | LINEARES | [6 empty] | Estação de São Mateus | Estação de São Mateus - Elétrico e Iluminação - Terceiros
1302 | 1968 |  |  | Console 1 | 2023-12-31 13:41 | Ramal Aparecida | PE Aparecida | Reclamação por contaminação dos filtros do cliente | Gás Desconforme | Terceiros | Entupimento/ Obstrução | Comercial | Atraso no Transporte | 2023-12-31 13:45 | Não |  |  | Filtro | Filtragem | CCO da Cigás informou que houve parada da térmica Jaraqui, redução da térmica Gera, e obstrução dos filtros das usinas Manauara e Cristiano Rocha por excesso de resíduo após o evento de falha de energia elétrica da ERP Iranduba. Efetuado a substituição dos 14 elemntos filtrantes do sistema. | Ajustar periodicidade de inspeção dos elementos filtrantes. Manter vigilância sobre o diferencial de pressão. |  | NORTE |  |  |  | 1495 |  |  |  | MANAUS | LINEARES | [6 empty] | PE Aparecida | PE Aparecida - Filtragem - Filtro
1303 | 1969 |  | 689682 | Console 1 | 2024-01-01 02:33 | GASCOM | ECOMP Coari | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2024-01-01 05:15 | Não |  |  | Firewall | Telecomunicação | Houve fortes chuvas na região no qual interferiu na comunicação das Vsart; Após estabilização das condições climáticas, o firewall entrou em falha e o sobreaviso realizou um reset; Comunicação foi restabelecida e validada com o SSC(Cleomir) |  |  | NORTE |  |  |  | 1496 |  |  |  | ECOMP COARI | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Coari | ECOMP Coari - Telecomunicação - Firewall
1304 | 1971 |  |  | Console 1 | 2024-01-01 06:07 | GASFOR | PE Pacajús | Falha de comunicação | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2024-01-01 06:17 | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Comunicação retornou sem necessidade de intervenção. Possível falha ligada ao evento da Embratel. |  |  | NORDESTE |  |  |  | 1498 |  |  |  | MARACANAÚ | LINEARES | [6 empty] | PE Pacajús | PE Pacajús - Telecomunicação - Terceiros
1305 | 1972 |  |  | Console 2 | 2023-12-31 23:50 | GASVAC | ECOMP Aracruz | Trip no TC/A – Falha no sistema de monitoração de vibração./ Alarme Vibração nos rolamentos da unidade de acionamento. / Não foi possível realizar o reset para uma nova partida, devido proteção interna do TC/A. | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Alta Vibração | Projeto | Redução de Vida Útil |  | Não |  |  | Instrumento de Vibração | Compressão de Gás | Falha no sistema de monitoração de vibração./ Alarme Vibração nos rolamentos da unidade de acionamento. | Sem maiores detalhes deste evento não sendo possível determinar ações para mitigar a falha. |  | SUDESTE |  |  |  | 1499 |  |  |  | ECOMP ARACRUZ | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Aracruz | ECOMP Aracruz - Compressão de Gás - Instrumento de Vibração
1306 | 1973 |  |  | Console 2 | 2024-01-01 06:18 | GASCAC | ECOMP Prado | Trip no TC/A, Falha de alarme de sobre velocidade, realizado o reset e dado nova partida. | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Indicação Incorreta | Projeto | Redução de Vida Útil | 2024-01-01 06:42 | Não |  |  | Instrumento de Velocidade | Medição | Indicação incorreta do instrumento |  |  | SUDESTE |  |  |  | 1500 |  |  |  | ECOMP PRADO | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Prado | ECOMP Prado - Medição - Instrumento de Velocidade
1307 | 1974 |  |  | Console 1 | 2024-01-01 17:40 | GASFOR | PR Pecém | Falha de comunicação com o ponto de recebimento Pecém | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2024-01-01 21:52 | Não |  |  | CLP | Controle e Automação | Falha no CLP. Não foi especificado qual falha ocorreu. Foi dado reset e CLP voltou a funcionar. |  |  | NORDESTE |  |  |  | 1501 |  |  |  | MARACANAÚ | LINEARES | [6 empty] | PR Pecém | PR Pecém - Controle e Automação - CLP
1308 | 1976 |  |  | Console 1 | 2024-01-01 20:32 | Nordestão | Estação de Cabo | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2024-01-01 21:16 | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Falha no link da Embratel. |  |  | NORDESTE |  |  |  | 1503 |  |  |  | JABOATÃO | LINEARES | [6 empty] | Estação de Cabo | Estação de Cabo - Telecomunicação - Terceiros
1309 | 1978 |  |  | Console 1 | 2024-01-02 08:47 | Nordestão | PE Goianinha | Perda de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2024-01-04 13:52 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Ausência de energia elétrica pela concessionária. |  |  | NORDESTE |  |  |  | 1505 |  |  |  | MACAÍBA | LINEARES | [6 empty] | PE Goianinha | PE Goianinha - Elétrico e Iluminação - Terceiros
1310 | 1979 |  |  | Console 1 | 2024-01-02 08:00 | Ramal Termopernambuco | PE RNEST | Perda de comunicação. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2024-01-02 11:36 | Não |  |  | Conversor/Gateway | Controle e Automação | Informado falha no Lantronix. Não há detalhamento das causas. |  |  | NORDESTE |  |  |  | 1506 |  |  |  | JABOATÃO | LINEARES | [6 empty] | PE RNEST | PE RNEST - Controle e Automação - Conversor/Gateway
1311 | 1980 |  |  | Console 1 | 2024-01-02 08:30 | GASCOM | ECOMP Coari | Perda de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2024-01-02 09:28 | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Houve fortes chuvas na região no qual interferiu na comunicação das Vsart; Após estabilização das condições climáticas, o firewall entrou em falha e o sobreaviso realizou um reset; Comunicação foi restabelecida e validada com o SSC(Cleomir) |  |  | NORTE |  |  |  | 1507 |  |  |  | ECOMP COARI | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Coari | ECOMP Coari - Telecomunicação - Terceiros
1312 | 1981 |  |  | Console 2 | 2024-01-02 10:53 | GASCAC | PE UTE Linhares | Perda de comunicação no Oasys e PI Vision. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2024-01-03 15:42 | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Conflito entre os links da Telespazio e Embratel. |  |  | SUDESTE |  |  |  | 1508 |  |  |  | ARACRUZ | LINEARES | [6 empty] | PE UTE Linhares | PE UTE Linhares - Telecomunicação - Terceiros
1313 | 1982 |  | 690154 | Console 2 | 2024-01-02 16:32 | Can Ara 12 | PE Candeias Manati | Tramo A de regulagem dando passagem. | Falha no SKID de redução para o cliente | Parada de Equipamento (Falha) | Vazamento | Projeto | Redução de Vida Útil | 2024-01-05 13:24 | Não |  |  | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Vazamento interno na PCV |  |  | BASEAL |  |  |  | 1509 |  |  |  | CAMAÇARI | LINEARES |  |  |  |  | PCV-4100.19-102A | PCV | PCV-4100.19-102A PE Candeias Manati | PE Candeias Manati - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
1314 | 1983 |  | 689810 | Console 1 | 2024-01-02 20:10 | GARSOL | ECOMP Juaruna | Trip de ECOMP Juaruna | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Dano Estrutural | Projeto | Redução de Vida Útil | 2024-01-03 19:59 | Não |  |  | Válvula | Ar Comprimido | Erro de alta temperatura no elemento 1, fora verificado que a válvula de admissão não estava comutando, devido a uma falha na válvula piloto de carga(Y1 vide anexo). Realizado teste elétrico da solenoide que funcionou corretamente, retirado a válvula para avaliação em bancada e constatado que o êmbolo encontrava-se danificado. Após substituição, a válvula voltou a funcionar corretamente. |  |  | NORTE |  |  |  | 1510 |  |  |  | ECOMP JUARUNA | ECOMP | [5 empty] | Y1 | ECOMP Juaruna | ECOMP Juaruna - Ar Comprimido - Válvula
1315 | 1984 |  |  | Console 1 | 2024-01-03 05:24 | GASALP | PR Pilar | Falha de comunicação com o instrumento FQ/22A/B/FI/PI/TI | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2024-01-04 13:51 | Não |  |  | Instrumento de Vazão | Controle e Automação | Comunicação restabelecida sem necessidade de intervenção. |  |  | BASEAL |  |  |  | 1511 |  |  |  | PILAR - ALAGOAS | LINEARES | [6 empty] | PR Pilar | PR Pilar - Controle e Automação - Instrumento de Vazão
1316 | 1985 |  |  | Console 1 | 2024-01-04 06:21 | GASMEL | PE Termoaçu | Sem comunicação com o ponto de entrega | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2024-01-04 18:05 | Não |  |  | CLP | Controle e Automação | Informado falha de comunicação no CLP após falha de energia. |  |  | NORDESTE |  |  |  | 1512 |  |  |  | MOSSORÓ | LINEARES | [6 empty] | PE Termoaçu | PE Termoaçu - Controle e Automação - CLP
1317 | 1987 |  | 690364 | Console 1 | 2024-01-04 15:15 | GASCOM | ECOMP Coari | Trip TC/B | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Oscilação de Tensão | Projeto | Redução de Vida Útil | 2024-01-04 16:25 | Não |  |  | Motogerador | Geração de Energia | MG-A entrou em falha por baixa frequência. |  |  | NORTE |  |  |  | 1514 |  |  |  | ECOMP COARI | ECOMP |  |  |  |  | MGA-4450.8601A |  | MGA-4450.8601A ECOMP Coari | ECOMP Coari - Geração de Energia - Motogerador
1318 | 1988 |  |  | Console 2 | 2024-01-05 04:00 | GASCAC | Estação de São Mateus | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2024-01-06 05:25 | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Falha de comunicação no link da Embratel |  |  | SUDESTE |  |  |  | 1515 |  |  |  | PRADO - BAHIA | LINEARES | [6 empty] | Estação de São Mateus | Estação de São Mateus - Telecomunicação - Terceiros
1319 | 1989 |  |  | Console 2 | 2024-01-05 04:15 | GASCAC | PE UTE Linhares | Falha de comunicação com Oasys. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2024-01-05 18:46 | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Falha de comunicação no link da Embratel |  |  | SUDESTE |  |  |  | 1516 |  |  |  | ARACRUZ | LINEARES | [6 empty] | PE UTE Linhares | PE UTE Linhares - Telecomunicação - Terceiros
1320 | 1990 |  |  | Console 1 | 2024-01-05 08:55 | Nordestão | PE Mamanguape | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2024-01-09 16:22 | Não |  |  | Roteador | Telecomunicação | Perda de configuração do roteador. |  |  | NORDESTE |  |  |  | 1517 |  |  |  | JOÃO PESSOA | LINEARES | [6 empty] | PE Mamanguape | PE Mamanguape - Telecomunicação - Roteador
1321 | 1991 |  |  | Console Administrativo | 2024-01-05 06:50 | GASMEL | PE Termoaçu | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2024-01-11 17:04 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Falta de energia elétrica pela concessionária. |  |  | NORDESTE |  |  |  | 1518 |  |  |  | MOSSORÓ | LINEARES | [6 empty] | PE Termoaçu | PE Termoaçu - Elétrico e Iluminação - Terceiros
1322 | 1992 |  |  | Console 1 | 2024-01-06 21:26 | GARSOL | ECOMP Juaruna | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Condições Climática | Comercial | Controle de Processo | 2024-01-11 17:03 | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Condições climáticas na região afetaram a comunicação. |  |  | NORTE |  |  |  | 1519 |  |  |  | ECOMP JUARUNA | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Juaruna | ECOMP Juaruna - Telecomunicação - Terceiros
1323 | 1993 |  |  | Console 1 | 2024-01-07 19:00 | GASFOR | PE Aquiraz | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2024-01-07 22:03 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Falta de energia elétrica pela concessionária. |  |  | NORDESTE |  |  |  | 1520 |  |  |  | MARACANAÚ | LINEARES | [6 empty] | PE Aquiraz | PE Aquiraz - Elétrico e Iluminação - Terceiros
1324 | 1994 |  |  | Console 2 | 2024-01-07 20:47 | GASCAC | Estação de Itajuípe | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2024-01-11 15:30 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Condições climáticas na região afetaram a comunicação. |  |  | BASEAL |  |  |  | 1521 |  |  |  | ITABUNA | LINEARES | [6 empty] | Estação de Itajuípe | Estação de Itajuípe - Elétrico e Iluminação - Terceiros
1325 | 1995 |  |  | Console 1 | 2024-01-08 14:25 | GARSOL | PR Urucu | Falha de comunicação OASYS | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2024-01-09 10:10 | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Falha no link do provedor |  |  | NORTE |  |  |  | 1522 |  |  |  | COARI | LINEARES | [6 empty] | PR Urucu | PR Urucu - Telecomunicação - Terceiros
1326 | 1996 |  | 690816 / 691175 | Console 2 | 2024-01-08 06:41 | GASEB | ECOMP Catu | Falha na partida da ECOMP Catu | Fechamento involuntário da válvula | Parada de Equipamento (Falha) | Travamento | Projeto | Redução de Vida Útil | 2024-01-25 13:51 | Não |  |  | Válvula | Compressão de Gás | Válvula XV-101B travada no campo, ocasionando alta pressão de gás combustível. |  |  | BASEAL |  |  |  | 1523 |  |  |  | ECOMP CATU | ECOMP |  |  |  |  | XV-4100.12101B | XV | XV-4100.12101B ECOMP Catu | ECOMP Catu - Compressão de Gás - Válvula
1327 | 1997 |  |  | Console 2 | 2024-01-08 23:51 | Can Cam 12 | EDG São Francisco do Conde | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2024-01-09 06:14 | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Falha de comunicação no link da Telespazio |  |  | BASEAL |  |  |  | 1524 |  |  |  | CAMAÇARI | LINEARES | [6 empty] | EDG São Francisco do Conde | EDG São Francisco do Conde - Telecomunicação - Terceiros
1328 | 1998 |  |  | Console 2 | 2024-01-08 23:55 | Lagoa Parda/VB/10 | ERP Aracruz | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2024-01-09 06:15 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Falta de energia elétrica pela concessionária. |  |  | SUDESTE |  |  |  | 1525 |  |  |  | ARACRUZ | LINEARES | [6 empty] | ERP Aracruz | ERP Aracruz - Elétrico e Iluminação - Terceiros
1329 | 1999 |  |  | Console 1 | 2024-01-09 04:12 | GASCOM | ECOMP Coari | Falha de comunicação | Falha de Comunicação | Terceiros | Condições Climática | Comercial | Controle de Processo | 2024-01-09 17:53 | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Condições climáticas na região afetaram a comunicação. |  |  | NORTE |  |  |  | 1526 |  |  |  | ECOMP COARI | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Coari | ECOMP Coari - Telecomunicação - Terceiros
1330 | 2000 |  |  | Console 1 | 2024-01-09 04:30 | GASCOM | Estação de Manaus | Falha de comunicação | Falha de Comunicação | Terceiros | Condições Climática | Comercial | Controle de Processo | 2024-01-09 17:53 | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Condições climáticas na região afetaram a comunicação. |  |  | NORTE |  |  |  | 1527 |  |  |  | MANAUS | LINEARES | [6 empty] | Estação de Manaus | Estação de Manaus - Telecomunicação - Terceiros
1331 | 2001 |  | 691421 | Console 1 | 2024-01-09 07:50 | Ramal Mauá | PE UTE Mauá | Pressão baixa na entrega fora dos limites contratuais. | Pressão fora dos limites contratuais | Parada de Equipamento (Falha) | Entupimento/ Obstrução | Projeto | Redução de Vida Útil | 2024-01-13 20:04 | Não | 1 | Alteração de condições de operação nas instalações com impacto no cliente | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Entupimento/obstrução nas PCVs por pó amarelo, anel oring rompido. |  |  | NORTE |  |  |  | 1528 |  |  |  | MANAUS | LINEARES |  |  |  |  | PCV-4451.272-13A | PCV | PCV-4451.272-13A PE UTE Mauá | PE UTE Mauá - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
1332 | 2002 |  | 691236 | Console Administrativo | 2024-01-09 12:26 | Ramal Mauá | PE Mauá |  | Pressão fora dos limites contratuais | Parada de Equipamento (Falha) | Entupimento/ Obstrução | Projeto | Redução de Vida Útil | 2024-01-10 12:25 | Não | 1 | Alteração de condições de operação nas instalações com impacto no cliente | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Entupimento/obstrução nas PCVs por pó amarelo, anel oring rompido. |  |  | NORTE |  |  |  | 1529 |  |  |  | MANAUS | LINEARES |  |  |  |  | PCV-12A | PCV | PCV-12A PE Mauá | PE Mauá - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
1333 | 2003 |  | 691454 | Console 2 | 2024-01-10 01:38 | GASEB | ECOMP Catu | Trip do TC/A. | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Indicação Incorreta | Projeto | Redução de Vida Útil | 2024-01-10 08:00 | Não |  |  | Instrumento de Pressão | Compressão de Gás | Falha de indicação no transmissor de pressão TP322-5 da bomba de lubrificação DC |  |  | BASEAL |  |  |  | 1530 |  |  |  | ECOMP CATU | ECOMP |  |  |  |  | TP-4100.12322-5A |  | TP-4100.12322-5A ECOMP Catu | ECOMP Catu - Compressão de Gás - Instrumento de Pressão
1334 | 2004 |  |  | Console 1 | 2024-01-10 03:52 | GASCOM | Estação de Caapiranga | Perda de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2024-01-10 09:25 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Falta de energia elétrica pela concessionária. |  |  | NORTE |  |  |  | 1531 |  |  |  | MANAUS | LINEARES | [6 empty] | Estação de Caapiranga | Estação de Caapiranga - Elétrico e Iluminação - Terceiros
1335 | 2006 |  |  | Console 1 | 2024-01-06 11:31 | Ramal Mauá | PE UTE Mauá | Redução brusca de vazão e pressão. | Pressão fora dos limites contratuais | Parada de Equipamento (Falha) | Travamento | Projeto | Redução de Vida Útil | 2024-01-06 15:56 | Não | 1 | Alteração de condições de operação nas instalações com impacto no cliente | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Travamento das PCVs. |  |  | NORTE |  |  |  | 1533 |  |  |  | MANAUS | LINEARES | [5 empty] | PCV | PE UTE Mauá | PE UTE Mauá - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
1336 | 2008 |  |  | Console 1 | 2024-01-10 18:09 | Catu / Itaporanga | PE Fazenda Bálsamo | Pressão alta após regulagens. | Pressão fora dos limites contratuais | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de indicação | Projeto | Redução de Vida Útil | 2024-01-11 00:24 | Não | 1 | Tier 2 - Eventos de Perda de Contenção Primária com consequências Menores | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Falha na PRV que não atuou ao chegar no set 37 kgf/cm² |  |  | BASEAL |  |  |  | 1535 |  |  |  | CATU | LINEARES | [5 empty] | PRV | PE Fazenda Bálsamo | PE Fazenda Bálsamo - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
1337 | 2009 |  | 691473 | Console 1 | 2024-01-10 23:27 | Catu / Itaporanga | PE Fazenda Bálsamo | Pressão acima do limite contratual | Pressão fora dos limites contratuais | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Indicação | Projeto | Redução de Vida Útil | 2024-01-11 00:24 | Não | 1 | Tier 2 - Eventos de Perda de Contenção Primária com consequências Menores | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Falha na PRV que não atuou ao chegar no set 37 kgf/cm² |  |  | BASEAL |  |  |  | 1536 |  |  |  | CATU | LINEARES | [5 empty] | PRV | PE Fazenda Bálsamo | PE Fazenda Bálsamo - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
1338 | 2010 |  |  | Console 2 | 2024-01-11 06:45 | GASCAC | ECOMP Prado | Trip da estação de compressão. | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Indicação incorreta | Projeto | Redução de Vida Útil | 2024-01-12 06:35 | Não |  |  | Instrumento de Posição | Compressão de Gás | Sensor de fim de curso da válvula XV-019 com indicação incorreta. |  |  | SUDESTE |  |  |  | 1537 |  |  |  | ECOMP PRADO | ECOMP |  |  |  |  | XV-19 | XV | XV-19 ECOMP Prado | ECOMP Prado - Compressão de Gás - Instrumento de Posição
1339 | 2011 |  |  | Console 2 | 2024-01-11 10:55 | Ramal Catu 18 | PR Pojuca II | Interrupção do recebimento GN. | Falha do Carregador | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Interrupção de Transporte | 2024-01-11 23:35 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Interrupção de injeção na malha por falha no fornecimento de energia elétrica pela concessionária |  |  | BASEAL |  |  |  | 1538 |  |  |  | CATU | LINEARES | [6 empty] | PR Pojuca II | PR Pojuca II - Elétrico e Iluminação - Terceiros
1340 | 2012 |  |  | Console 1 | 2024-01-11 05:06 | Nordestão | PE Goianinha | Perda de comunicação | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2024-01-11 11:26 | Não |  |  | Modem | Telecomunicação | Identificado falha no modem. Sem maiores detalhes das causas da falha. |  |  | NORDESTE |  |  |  | 1539 |  |  |  | MACAÍBA | LINEARES | [6 empty] | PE Goianinha | PE Goianinha - Telecomunicação - Modem
1341 | 2013 |  | 691500 | Console 1 | 2024-01-11 10:02 | Nordestão | PE Igarassu II | Perda do tramo A de regulagem | Falha no SKID de redução para o cliente | Parada de Equipamento (Falha) | Entupimento/ Obstrução | Projeto | Redução de Vida Útil | 2024-01-11 13:41 | Não | 3 | Falha em ativo de instalação | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Entupimento/obstrução dos pilotos das PCVs |  |  | NORDESTE |  |  |  | 1540 |  |  |  | JABOATÃO | LINEARES | 2182 |  |  |  | PCV-4450.59024A | PCV | PCV-4450.59024A PE Igarassu II | PE Igarassu II - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
1342 | 2014 |  |  | Console Administrativo | 2024-01-11 17:55 | GASCAC | ECOMP Prado | Baixa eficiência de compressão. | Mau funcionamento do componente de segmento | Parada de Equipamento (Falha) | Indicação Incorreta | Projeto | Redução de Vida Útil | 2024-01-11 18:40 | Não |  |  | Instrumento de Posição | Compressão de Gás | Indicação incorreta no sensor de fim de curso do atuador da Válvula XV-19 |  |  | SUDESTE |  |  |  | 1541 |  |  |  | ECOMP PRADO | ECOMP |  |  |  |  | XV-19 | XV | XV-19 ECOMP Prado | ECOMP Prado - Compressão de Gás - Instrumento de Posição
1343 | 2016 |  |  | Console 1 | 2024-01-12 02:28 | GASMEL | PE Termoaçu | Perda de comunicação com o ponto de entrega | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2024-01-12 10:23 | Não |  |  | CLP | Controle e Automação | Falha no CLP |  |  | NORDESTE |  |  |  | 1543 |  |  |  | MOSSORÓ | LINEARES | [6 empty] | PE Termoaçu | PE Termoaçu - Controle e Automação - CLP
1344 | 2017 |  | 700166 | Console 2 | 2024-01-12 07:15 | GASCAC | ECOMP Prado | Trip turbocompressor C. | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Entupimento/ Obstrução | Projeto | Redução de Vida Útil | 2024-01-12 15:30 | Não |  |  | Bomba | Compressão de Gás | Obstrução na bomba de óleo provocando baixa pressão de óleo |  |  | SUDESTE |  |  |  | 1544 |  |  |  | ECOMP PRADO | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Prado | ECOMP Prado - Compressão de Gás - Bomba
1345 | 2018 |  | 695363 | Console 1 | 2024-01-13 05:14 | Nordestão | PE Paulista | Perda do tramo A de regulagem. | Falha no SKID de redução para o cliente | Parada de Equipamento (Falha) | Entupimento/ Obstrução | Projeto | Redução de Vida Útil | 2024-01-13 11:24 | Sim | 1 | Alteração de condições de operação nas instalações com impacto no cliente | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Entupimento/obstrução nos pilotos das PCVs por acúmulo de pó preto e condensado |  |  | NORDESTE |  |  |  | 1545 |  |  |  | JABOATÃO | LINEARES |  |  |  |  | PCV-4450.61024A | PCV | PCV-4450.61024A PE Paulista | PE Paulista - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
1346 | 2019 |  |  | Console 1 | 2024-01-12 17:52 | Nordestão | PE Igarassu II | Perda de comunicação com Oasys e PI. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Alimentação | Projeto | Redução de Vida Útil | 2024-01-13 09:44 | Não |  |  | UPS | Elétrico e Iluminação | Falha na UPS. Sem maiores detalhes das causas. |  |  | NORDESTE |  |  |  | 1546 |  |  |  | JABOATÃO | LINEARES | [6 empty] | PE Igarassu II | PE Igarassu II - Elétrico e Iluminação - UPS
1347 | 2020 |  |  | Console 1 | 2024-01-13 07:19 | Ramal Termopernambuco | PE RNEST | Variáveis dos CV’s congeladas. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2024-01-14 10:35 | Não |  |  | CLP | Controle e Automação | Falha no CLP. Reiniciado o CLP |  |  | NORDESTE |  |  |  | 1547 |  |  |  | JABOATÃO | LINEARES | 2230 | [5 empty] | PE RNEST | PE RNEST - Controle e Automação - CLP
1348 | 2021 |  |  | Console 1 | 2024-01-03 10:03 | Nordestão | PE Igarassu II | Provável perda do tramo A de regulagem | Falha no SKID de redução para o cliente | Parada de Equipamento (Falha) | Entupimento/ Obstrução | Projeto | Redução de Vida Útil | 2024-01-14 10:35 | Não | 3 | Falha em ativo de instalação | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Entupimento/obstrução nas PCVs por pó amarelo e condensado |  |  | NORDESTE |  |  |  | 1548 |  |  |  | JABOATÃO | LINEARES | 2182 |  |  |  | PCV-023A / PCV-024A | PCV | PCV-023A / PCV-024A PE Igarassu II | PE Igarassu II - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
1349 | 2022 |  |  | Console 1 | 2024-01-13 23:31 | GASMEL | PE Termoaçu | Perda de comunicação com Oasys e PI. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2024-01-14 08:09 | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Ausência de comunicação no link do Provedor |  |  | NORDESTE |  |  |  | 1549 |  |  |  | MOSSORÓ | LINEARES | [6 empty] | PE Termoaçu | PE Termoaçu - Telecomunicação - Terceiros
1350 | 2023 |  |  | Console Administrativo | 2024-01-14 09:35 | Nordestão | PE Goiana II | Presença de contaminante do gás. | Gás Desconforme | Variação de Desempenho | Contaminação | Comercial | Multa |  | Não |  |  | Filtro | Filtragem | Contaminante sólido presente nos filtros do cliente |  |  | NORDESTE |  |  |  | 1550 |  |  |  | JOÃO PESSOA | LINEARES | [6 empty] | PE Goiana II | PE Goiana II - Filtragem - Filtro
1351 | 2024 |  | 709523 | Console 1 | 2024-01-14 10:36 | GASCOM | ECOMP Coari | Trip do MG/A. | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Indicação Incorreta | Segurança | Acidente sem Perda de Vidas | 2024-01-18 18:05 | Não |  |  | Detector de Chama | Fogo & Gás e Segurança | Indicação incorreta no sensor de Fogo e Gás, ocasionando falha espúria e Trip no TC. |  |  | NORTE |  |  |  | 1551 |  |  |  | ECOMP COARI | ECOMP |  |  |  |  | MC-GE-4450.8601A |  | MC-GE-4450.8601A ECOMP Coari | ECOMP Coari - Fogo & Gás e Segurança - Detector de Chama
1352 | 2025 |  |  | Console 1 | 2024-01-14 10:59 | Nordestão | PE Igarassu II | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2024-01-14 15:42 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Ausência de energia elétrica pela concessionária. |  |  | NORDESTE |  |  |  | 1552 |  |  |  | JABOATÃO | LINEARES | [6 empty] | PE Igarassu II | PE Igarassu II - Elétrico e Iluminação - Terceiros
1353 | 2026 |  |  | Console 1 | 2024-01-14 19:16 | GASCOM | ERP Iranduba | Perda de energia na ERP IRANDUBA. | Falha de Energia Elétrica | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2024-01-14 22:10 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Ausência de energia elétrica pela concessionária |  |  | NORTE |  |  |  | 1553 |  |  |  | MANAUS | LINEARES | [6 empty] | ERP Iranduba | ERP Iranduba - Elétrico e Iluminação - Terceiros
1354 | 2029 |  |  | Console 2 | 2024-01-16 01:26 | GASCAC | SCRAPER Itajuípe/Valença | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2024-01-19 12:29 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Ausência de energia elétrica pela concessionária. |  |  | BASEAL |  |  |  | 1556 |  |  |  | ITABUNA | LINEARES | [6 empty] | SCRAPER Itajuípe/Valença | SCRAPER Itajuípe/Valença - Elétrico e Iluminação - Terceiros
1355 | 2030 |  |  | Console 2 | 2024-01-16 07:12 | GASEB | ECOMP Catu | Trip TC/C. | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Indicação Incorreta | Projeto | Redução de Vida Útil | 2024-01-16 07:44 | Sim | 1 | Interrupção do funcionamento de instalação | Instrumento de Posição | Compressão de Gás | Indicação incorreta no instrumento de posição da PV-107A devido alarme de "fast lock". Possível problema na lógica. |  |  | BASEAL |  |  |  | 1557 |  |  |  | ECOMP CATU | ECOMP |  |  |  |  | PV-107A | PV | PV-107A ECOMP Catu | ECOMP Catu - Compressão de Gás - Instrumento de Posição
1356 | 2031 |  |  | Console 1 | 2024-01-16 10:11 | GASFOR | PE Caucaia | Falha de comunicação OASYS. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2024-01-24 16:17 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Ausência de energia pela concessionária. Alegado falta de pagamento de conta de luz. |  |  | NORDESTE |  |  |  | 1558 |  |  |  | MARACANAÚ | LINEARES | [6 empty] | PE Caucaia | PE Caucaia - Elétrico e Iluminação - Terceiros
1357 | 2032 |  |  | Console 1 | 2024-01-16 10:16 | GASFOR | Estação de Aracati | Falha de comunicação OASYS | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2024-01-16 13:33 | Não |  |  | Roteador | Telecomunicação | Foi verificado que os links estavam intermites; Acionado o técnico da base; Identificado falhas em CLP e Roteador; Feito um reset nos equipamentos em falha e a comunicação foi restabelecida. |  |  | NORDESTE |  |  |  | 1559 |  |  |  | MOSSORÓ | LINEARES | [6 empty] | Estação de Aracati | Estação de Aracati - Telecomunicação - Roteador
1358 | 2033 |  |  | Console 1 | 2024-01-16 17:27 | Ramal Aparecida | PE UTE Aparecida | Pressão baixa fora dos limites contratuais. | Pressão fora dos limites contratuais | Manobra Operacional | Baixa Pressão | Comercial | Multa | 2024-01-16 17:58 | Sim | 1 | Alteração de condições de operação nas instalações com impacto no cliente | Filtro | Compressão de Gás | Durante atividade de puga dos filtros, ocorreu queda brusca de pressão de saída do ponto de entrega. A pressão atingiu 43 kgf/cm² e normalizou-se em seguida. |  |  | NORTE |  |  |  | 1560 |  |  |  | MANAUS | LINEARES | 1584 | [5 empty] | PE UTE Aparecida | PE UTE Aparecida - Compressão de Gás - Filtro
1359 | 2034 |  |  | Console 1 | 2024-01-16 20:19 | GARSOL | ECOMP Juaruna | Sem comando pelo SSC. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2024-01-16 23:12 | Não |  |  | Servidor | Telecomunicação | Acionado suporte da equipe TI. Foi realizado procedimento para normalização do servidor IFIX do Console 1 da base principal |  |  | NORTE |  |  |  | 1561 |  |  |  | ECOMP JUARUNA | ECOMP | 2248 | [5 empty] | ECOMP Juaruna | ECOMP Juaruna - Telecomunicação - Servidor
1360 | 2035 |  | 721609 | Console 1 | 2024-01-16 21:41 | GASCOM | ERP Caapiranga | Perda do tramo A de regulagem. Tramo B assumindo com pressão de 55.65 kgf/cm². | Falha no SKID de redução para o cliente | Parada de Equipamento (Falha) | Entupimento/ Obstrução | Projeto | Redução de Vida Útil | 2024-01-16 23:30 | Sim | 1 | Alteração de condições de operação nas instalações com impacto no cliente | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Entupimento/obstrução nos pilotos das PCVs por acúmulo de pó amarelo |  |  | NORTE |  |  |  | 1562 |  |  |  | MANAUS | LINEARES | [5 empty] | VES | ERP Caapiranga | ERP Caapiranga - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
1361 | 2036 |  | 721470 | Console 1 | 2024-01-17 06:35 | GASCOM | ECOMP Coari | Trip do TC/A. | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Indicação Incorreta | Projeto | Redução de Vida Útil | 2024-01-18 19:13 | Não |  |  | Instrumento de Posição | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Indicação incorreta do instrumento de posição, indicando sistema de regulagem de pressão e controle de vazão em manual. |  |  | NORTE |  |  |  | 1563 |  |  |  | ECOMP COARI | ECOMP |  |  |  |  | TS-C-4450.86001A |  | TS-C-4450.86001A ECOMP Coari | ECOMP Coari - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Instrumento de Posição
1362 | 2037 |  |  | Console 2 | 2024-01-17 12:52 | GASCAC | Estação de Itajuípe | Falha de comunicação no ponto de entrega | Falha de Comunicação | Terceiros | Condições Climática | Comercial | Controle de Processo | 2024-01-19 15:26 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Ausência de energia elétrica pela Coelba em função das condições climáticas na região. |  |  | BASEAL |  |  |  | 1564 |  |  |  | ITABUNA | LINEARES | [6 empty] | Estação de Itajuípe | Estação de Itajuípe - Elétrico e Iluminação - Terceiros
1363 | 2038 |  | 721437 | Console 2 | 2024-01-17 15:52 | GASEB | ECOMP Catu | Micro vazamento do gás cooler do TC/C | Mau funcionamento do componente de segmento | Parada de Equipamento (Falha) | Vazamento | Segurança | Acidente com Perda de Vidas | 2024-01-17 17:44 | Sim | 3 | Tier 3 - Desafios aos sistemas de segurança | Resfriador | Compressão de Gás | Micro vazamento identificado em um dos feixes do Resfriador de gás do TC-C |  |  | BASEAL |  |  |  | 1565 |  |  |  | ECOMP CATU | ECOMP |  |  |  |  | P-4100.12001C |  | P-4100.12001C ECOMP Catu | ECOMP Catu - Compressão de Gás - Resfriador
1364 | 2039 |  |  | Console 1 | 2024-01-17 21:13 | Ramal Aparecida | PE UTE Aparecida | Pressão de entrega abaixo do contratual. | Pressão fora dos limites contratuais | Parada de Equipamento (Falha) | Entupimento/ Obstrução | Projeto | Redução de Vida Útil | 2024-01-17 21:51 | Sim | 1 | Alteração de condições de operação nas instalações com impacto no cliente | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Descontrole das PCVs do tramo B em função de entupimento e obstrução por presença de pó amarelo. Foram realizados ajustes de pressão. |  |  | NORTE |  |  |  | 1566 |  |  |  | MANAUS | LINEARES | 1584 |  |  |  |  | PCV | PE UTE Aparecida | PE UTE Aparecida - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
1365 | 2040 |  |  | Console 1 | 2024-01-18 10:40 | Ramal Mauá | Ramal Mauá | Falha de comunicação intermitente no PE UTE MAUÁ e CIGÁS | Fechamento involuntário da válvula | Terceiros | Condições Climática | Comercial | Controle de Processo | 2024-01-18 12:40 | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Falha no link do provedor. Condições climáticas na região afetaram a conexão. |  |  | NORTE |  |  |  | 1567 |  |  |  | MANAUS | LINEARES | [6 empty] | Ramal Mauá | Ramal Mauá - Telecomunicação - Terceiros
1366 | 2041 |  | 721583 | Console 1 | 2024-01-18 21:24 | GARSOL | ECOMP Juaruna | Trip TC/B. | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Dano Estrutural | Projeto | Redução de Vida Útil | 2024-01-18 23:20 | Não | 3 | Falha em ativo de instalação | Válvula de Controle | Compressão de Gás | Dano estrutural no diafragma da válvula anti surge, reguladora de pressão do controlador, provocando vazamento de ar comprimido. |  |  | NORTE |  |  |  | 1568 |  |  |  | ECOMP JUARUNA | ECOMP | [5 empty] | ASV | ECOMP Juaruna | ECOMP Juaruna - Compressão de Gás - Válvula de Controle
1367 | 2042 |  |  | Console 2 | 2024-01-19 10:25 | GASCAC | Estação de São Mateus | Perda de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2024-01-19 11:48 | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Falha no link do provedor |  |  | SUDESTE |  |  |  | 1569 |  |  |  | PRADO - BAHIA | LINEARES | [6 empty] | Estação de São Mateus | Estação de São Mateus - Telecomunicação - Terceiros
1368 | 2043 |  |  | Console 1 | 2024-01-19 10:55 | Nordestão | PE Paulista | Falha do tramo A de regulagem. | Falha no SKID de redução para o cliente | Parada de Equipamento (Falha) | Entupimento/ Obstrução | Projeto | Redução de Vida Útil | 2024-01-19 14:00 | Sim | 1 | Alteração de condições de operação nas instalações com impacto no cliente | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Entupimento/obstrução das PCVs por acúmulo de condensado |  |  | NORDESTE |  |  |  | 1570 |  |  |  | JABOATÃO | LINEARES |  |  |  |  | PCV-A | PCV | PCV-A PE Paulista | PE Paulista - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
1369 | 2044 |  |  | Console Administrativo | 2024-01-19 17:35 | GASCAC | ECOMP Prado | Indisponibilidade da ECOMP | Mau funcionamento do componente de segmento | Interrupção Solicitada | Manobra Operacional | Projeto | Redução de Vida Útil | 2024-01-20 09:45 | Não |  |  | Terceiros | Terceiros | Continuação TAC |  |  | SUDESTE |  |  |  | 1571 |  |  |  | ECOMP PRADO | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Prado | ECOMP Prado - Terceiros - Terceiros
1370 | 2045 |  |  | Console 1 | 2024-01-19 22:06 | GASCOM | ECOMP Coari | Trip TC/A. | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Oscilação de Tensão | Projeto | Redução de Vida Útil | 2024-01-20 00:19 | Não | 2 | Alteração de condições de operação sem impacto no cliente | Motogerador | Geração de Energia | Parada do motogerador por subfrequência. OS aberta 721642 relata a necessidade de investigação do filtro de ar de admissão e da válvula de gás combustível. OS encerrada sem parecer conclusivo sobre as causas. |  |  | NORTE |  |  |  | 1572 |  |  |  | ECOMP COARI | ECOMP |  |  |  |  | MG-A |  | MG-A ECOMP Coari | ECOMP Coari - Geração de Energia - Motogerador
1371 | 2046 |  |  | Console 2 | 2024-01-20 07:48 | GASEB | ECOMP Catu | Trip do TC/D. | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Mau contato | Projeto | Redução de Vida Útil | 2024-01-22 15:37 | Sim | 1 | Interrupção do funcionamento de instalação | Válvula de Controle | Utilidades | Falha na solenoide da XV-10 do TC-D após falha no fornecimento de energia elétrica pela concessionária e não comutação dos motogeradores. Sem maiores detalhes da falha. |  |  | BASEAL |  |  |  | 1573 |  |  |  | ECOMP CATU | ECOMP |  |  |  |  | XV-10D | XV | XV-10D ECOMP Catu | ECOMP Catu - Utilidades - Válvula de Controle
1372 | 2047 |  |  | Console 1 | 2024-01-20 16:30 | GASALP | PE Rio Largo | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2024-01-20 20:55 | Não |  |  | Conversor/Gateway | Telecomunicação | Falha no lantronix. Sem maiores detalhes da falha. |  |  | BASEAL |  |  |  | 1574 |  |  |  | PILAR - ALAGOAS | LINEARES | [6 empty] | PE Rio Largo | PE Rio Largo - Telecomunicação - Conversor/Gateway
1373 | 2048 |  |  | Console 1 | 2024-01-20 19:00 | Loop Nordestão | XV/206 / Jaboatão dos Guararapes | Falha intermitente no sensor de posição de aberto e fechado da XV/206 LT Nordestão. Equipamentos envolvidos: RPJB1_XV_206 | Mau funcionamento do componente de segmento | Parada de Equipamento (Falha) | Dano Estrutural | Projeto | Redução de Vida Útil | 2024-02-29 04:56 | Não |  |  | Cabo de Rede | Controle e Automação | Cabo de rede conectado ao PLC estava rompido. |  |  | NORDESTE |  |  |  | 1575 |  |  |  | JABOATÃO | LINEARES | [6 empty] | XV/206 / Jaboatão dos Guararapes | XV/206 / Jaboatão dos Guararapes - Controle e Automação - Cabo de Rede
1374 | 2049 |  |  | Console 2 | 2024-01-20 23:29 | GASEB | ECOMP Catu | Trip do TC/A | Trip de Turbo Compressor | Terceiros | Ausência de Alimentação | Projeto | Redução de Vida Útil | 2024-01-21 00:06 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Ausência de energia elétrica pela concessionária. Ausência de comutação automática pelos Motogeradores em função de erro de projeto (não prevendo essa comutação) e do MG-B estar em manutenção externa. |  |  | BASEAL |  |  |  | 1576 |  |  |  | ECOMP CATU | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Catu | ECOMP Catu - Elétrico e Iluminação - Terceiros
1375 | 2050 |  |  | Console 2 | 2024-01-21 00:01 | GASEB | ECOMP Catu | Pressurização indevida da ilha do TC/D. | Mau funcionamento do componente de segmento | Parada de Equipamento (Falha) | Mau contato | Projeto | Redução de Vida Útil | 2024-01-22 15:37 | Sim | 1 | Interrupção do funcionamento de instalação | Válvula de Controle | Utilidades | Falha na solenoide da XV-10 do TC-D após falha no fornecimento de energia elétrica pela concessionária e não comutação dos motogeradores. Sem maiores detalhes da falha. |  |  | BASEAL |  |  |  | 1577 |  |  |  | ECOMP CATU | ECOMP |  |  |  |  | XV-10D | XV | XV-10D ECOMP Catu | ECOMP Catu - Utilidades - Válvula de Controle
1376 | 2051 |  |  | Console 1 | 2024-01-21 02:01 | Ramal Coari | PE Coari | Falha de comunicação no OASYS | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2024-02-05 09:40 | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Falha no link da Embratel. |  |  | NORTE |  |  |  | 1578 |  |  |  | COARI | LINEARES | [6 empty] | PE Coari | PE Coari - Telecomunicação - Terceiros
1377 | 2052 |  |  | Console Administrativo | 2024-01-21 05:51 | GASCOM | ERP Anamã | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Variação de Desempenho | Oscilação de Tensão | Projeto | Redução de Vida Útil | 2024-03-03 10:21 | Não |  |  | Microturbina | Geração de Energia | Oscilação de tensão no inversor de frequência da microturbina |  |  | NORTE |  |  |  | 1579 |  |  |  | COARI | LINEARES | [6 empty] | ERP Anamã | ERP Anamã - Geração de Energia - Microturbina
1378 | 2053 |  |  | Console 1 | 2024-01-21 02:17 | Ramal Caapiranga | Ramal Caapiranga | Falha de Comunicação com a ERP e o PE no OASYS. | Falha de Comunicação | Terceiros | Condições Climática | Comercial | Controle de Processo | 2024-01-30 18:03 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Ausência de energia elétrica pela Coelba em função das condições climáticas na região. |  |  | NORTE |  |  |  | 1580 |  |  |  | MANAUS | LINEARES | [6 empty] | Ramal Caapiranga | Ramal Caapiranga - Elétrico e Iluminação - Terceiros
1379 | 2054 |  |  | Console 1 | 2024-01-21 03:09 | GASMEL | PE Termoaçu | Falha de comunicação no OASYS | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2024-01-21 17:36 | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Falha no link do provedor |  |  | NORDESTE |  |  |  | 1581 |  |  |  | MOSSORÓ | LINEARES | [6 empty] | PE Termoaçu | PE Termoaçu - Telecomunicação - Terceiros
1380 | 2055 |  |  | Console 2 | 2024-01-21 00:14 | GASCAC | PE Veracel | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2024-01-21 10:36 | Não |  |  | CLP | Controle e Automação | Falha no CLP. Sem maiores detalhes da falha. Foi realizado reset. |  |  | SUDESTE |  |  |  | 1582 |  |  |  | PRADO - BAHIA | LINEARES | [6 empty] | PE Veracel | PE Veracel - Controle e Automação - CLP
1381 | 2056 |  |  | Console 2 | 2024-01-22 01:15 | GASEB | ECOMP Catu | Indisponibilidade de TCs. | Mau funcionamento do componente de segmento | Parada de Equipamento (Falha) | Mau contato | Projeto | Redução de Vida Útil | 2024-01-22 15:37 | Sim | 1 | Interrupção do funcionamento de instalação | Válvula de Controle | Utilidades | Falha na solenoide da XV-10 do TC-D após falha no fornecimento de energia elétrica pela concessionária e não comutação dos motogeradores. Após isso, a proteção dos turbocompressores atuou, impossibilitando a partida dos ventiladores. (OS 721744) |  |  | BASEAL |  |  |  | 1583 |  |  |  | ECOMP CATU | ECOMP |  |  |  |  | XV-10D | XV | XV-10D ECOMP Catu | ECOMP Catu - Utilidades - Válvula de Controle
1382 | 2057 |  |  | Console 2 | 2024-01-22 01:10 | GASEB | ECOMP Catu | TRIP do TC/A | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Indicação Incorreta | Projeto | Redução de Vida Útil | 2024-01-22 02:12 | Não |  |  | Instrumento de Velocidade | Medição | Indicação incorreta no sensor de velocidade NPT |  |  | BASEAL |  |  |  | 1584 |  |  |  | ECOMP CATU | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Catu | ECOMP Catu - Medição - Instrumento de Velocidade
1383 | 2058 |  |  | Console 2 | 2024-01-21 20:55 | GASCAC | Estação de São Mateus | Falha de comunicação com toda estação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2024-01-22 20:00 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Aconteceu uma falha no fornecimento de energia pela concessionária, ao retorna a energia foi identificado que o BGP estava inoperante. |  |  | SUDESTE |  |  |  | 1585 |  |  |  | PRADO - BAHIA | LINEARES | [6 empty] | Estação de São Mateus | Estação de São Mateus - Elétrico e Iluminação - Terceiros
1384 | 2059 |  |  | Console 2 | 2024-01-22 03:37 | GASCAC | Estação de Itajuípe | Falha de comunicação com toda estação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2024-02-15 10:57 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Ausência de energia elétrica pela concessionária. |  |  | BASEAL |  |  |  | 1586 |  |  |  | ITABUNA | LINEARES | [6 empty] | Estação de Itajuípe | Estação de Itajuípe - Elétrico e Iluminação - Terceiros
1385 | 2060 |  |  | Console 1 | 2024-01-22 04:49 | Ramal Aparecida | PE UTE Aparecida | Provável perda do tramo A. | Falha no SKID de redução para o cliente | Parada de Equipamento (Falha) | Entupimento/ Obstrução | Projeto | Redução de Vida Útil | 2024-01-22 19:30 | Sim | 1 | Alteração de condições de operação nas instalações com impacto no cliente | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Entupimento/obstrução das PCVs por acúmulo de pó preto e pó amarelo nos pilotos das válvulas. Identificado diafragma danificado, com vazamento pela porca. |  |  | NORTE |  |  |  | 1587 |  |  |  | MANAUS | LINEARES | 1584 |  |  |  | PCV 12A/C e PCV 13A/C | PCV | PCV 12A/C e PCV 13A/C PE UTE Aparecida | PE UTE Aparecida - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
1386 | 2061 |  |  | Console 2 | 2024-01-22 15:07 | GASCAC | PE UTE Linhares | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2024-01-31 09:23 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Ausência de energia elétrica pela concessionária. |  |  | SUDESTE |  |  |  | 1588 |  |  |  | ARACRUZ | LINEARES | [6 empty] | PE UTE Linhares | PE UTE Linhares - Elétrico e Iluminação - Terceiros
1387 | 2062 |  |  | Console 2 | 2024-01-23 04:27 | GASCAV | ECOMP Piúma | Trip TC/D. | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Vazamento | Ambiental | Acidente Ambiental Restrito | 2024-01-31 15:10 | Não | 3 | Tier 3 - Desafios aos sistemas de segurança | Válvula de Controle | Utilidades | Vazamento no sistema de ar de utilidades provocando falha no atuador da válvula. |  |  | SUDESTE |  |  |  | 1589 |  |  |  | ECOMP PIÚMA | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Piúma | ECOMP Piúma - Utilidades - Válvula de Controle
1388 | 2063 |  |  | Console 2 | 2024-01-23 11:54 | Ramal UTG Sul | Ramal UTG Sul | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2024-02-07 15:13 | Não |  |  | Terceiros | Geração de Energia | Falha no gerador alugado. |  |  | SUDESTE |  |  |  | 1590 |  |  |  | PIÚMA | LINEARES | [6 empty] | Ramal UTG Sul | Ramal UTG Sul - Geração de Energia - Terceiros
1389 | 2064 |  |  | Console Administrativo | 2024-01-21 12:12 | GASCAC | ECV Gasene | ECV Gasene comutando de AUTOMÁTICO de para MANUAL. | Mau funcionamento do componente de segmento | Parada de Equipamento (Falha) | Indicação Incorreta | Comercial | Controle de Processo |  | Não |  |  | Instrumento de Vazão | Medição | FQ-225 está entrando em falha e alterando o modo de controle do PIC-220. Sem maiores detalhes da falha. |  |  | BASEAL |  |  |  | 1591 |  |  |  | CATU | LINEARES |  |  |  |  | FQ-225 |  | FQ-225 ECV Gasene | ECV Gasene - Medição - Instrumento de Vazão
1390 | 2065 |  |  | Console 2 | 2024-01-23 13:17 | Ramal EFV Manati | Ramal EFV Manati | Trip da UPGN devido a falha de energia pela concessionária local (COELBA). | Fechamento involuntário da válvula | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2024-01-23 13:40 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Ausência de energia elétrica pela concessionária. |  |  | BASEAL |  |  |  | 1592 |  |  |  | CAMAÇARI | LINEARES | [6 empty] | Ramal EFV Manati | Ramal EFV Manati - Elétrico e Iluminação - Terceiros
1391 | 2066 |  |  | Console 2 | 2024-01-23 14:46 | GASVAC | ECOMP Aracruz | Trip do TC/C. | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Indicação Incorreta | Projeto | Redução de Vida Útil | 2024-01-23 14:49 | Não |  |  | Instrumento de Pressão | Compressão de Gás | Indicação incorreta do instrumento de pressão, gerando alarme de alta pressão de gás de suprimento |  |  | SUDESTE |  |  |  | 1593 |  |  |  | ECOMP ARACRUZ | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Aracruz | ECOMP Aracruz - Compressão de Gás - Instrumento de Pressão
1392 | 2067 |  |  | Console 2 | 2024-01-23 12:30 | Can Cam 12 | PE Cexis | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2024-01-23 17:46 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Ausência de energia elétrica pela concessionária. |  |  | BASEAL |  |  |  | 1594 |  |  |  | CAMAÇARI | LINEARES | [6 empty] | PE Cexis | PE Cexis - Elétrico e Iluminação - Terceiros
1393 | 2068 |  |  | Console 2 | 2024-01-23 15:49 | GASCAC | ECV São Sebastião do Passé | Falta de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2024-01-30 17:54 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Ausência de energia elétrica pela concessionária. |  |  | BASEAL |  |  |  | 1595 |  |  |  | CATU | LINEARES | [6 empty] | ECV São Sebastião do Passé | ECV São Sebastião do Passé - Elétrico e Iluminação - Terceiros
1394 | 2069 |  |  | Console 1 | 2024-01-24 06:21 | Ramal Recife | PE Recife | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2024-02-15 21:07 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Ausência de energia elétrica pela concessionária. |  |  | NORDESTE |  |  |  | 1596 |  |  |  | JABOATÃO | LINEARES | [6 empty] | PE Recife | PE Recife - Elétrico e Iluminação - Terceiros
1395 | 2070 |  |  | Console 2 | 2024-01-24 12:55 | GASEB | ECOMP Catu | TRIP do TC/A | Trip de Turbo Compressor | Terceiros | Ausência de Alimentação | Projeto | Redução de Vida Útil | 2024-01-24 13:51 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Ausência de energia elétrica pela concessionária. Ausência de comutação automática pelos Motogeradores em função de erro de projeto (não prevendo essa comutação) e do MG-B estar em manutenção externa. |  |  | BASEAL |  |  |  | 1597 |  |  |  | ECOMP CATU | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Catu | ECOMP Catu - Elétrico e Iluminação - Terceiros
1396 | 2071 |  |  | Console 2 | 2024-01-24 20:37 | Can Cam 12 | PE Cexis | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2024-02-09 23:09 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Ausência de energia elétrica pela concessionária. |  |  | BASEAL |  |  |  | 1598 |  |  |  | CAMAÇARI | LINEARES | [6 empty] | PE Cexis | PE Cexis - Elétrico e Iluminação - Terceiros
1397 | 2072 |  |  | Console 2 | 2024-01-25 13:41 | GASEB | ECOMP Catu | TRIP do TC/A | Trip de Turbo Compressor | Terceiros | Ausência de Alimentação | Projeto | Redução de Vida Útil | 2024-01-25 13:47 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Ausência de energia elétrica pela concessionária. Ausência de comutação automática pelos Motogeradores em função de erro de projeto (não prevendo essa comutação) e do MG-B estar em manutenção externa. |  |  | BASEAL |  |  |  | 1599 |  |  |  | ECOMP CATU | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Catu | ECOMP Catu - Elétrico e Iluminação - Terceiros
1398 | 2073 |  |  | Console 2 | 2024-01-25 18:47 | GASCAC | PR Cacimbas | Corte na vazão de recebimento, alterando a programação. | Falha do Carregador | Terceiros | Baixa Vazão | Comercial | Atraso no Transporte | 2024-02-12 22:19 | Não |  |  | Terceiros | Linhas Internas | Problemas internos no Carregador provocando baixa vazão no PR. |  |  | SUDESTE |  |  |  | 1600 |  |  |  | ARACRUZ | LINEARES | [6 empty] | PR Cacimbas | PR Cacimbas - Linhas Internas - Terceiros
1399 | 2075 |  |  | Console 2 | 2024-01-26 00:44 | GASCAC | Estação de São Mateus | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2024-01-30 17:53 | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Falha no link do provedor. |  |  | SUDESTE |  |  |  | 1602 |  |  |  | PRADO - BAHIA | LINEARES | [6 empty] | Estação de São Mateus | Estação de São Mateus - Telecomunicação - Terceiros
1400 | 2076 |  |  | Console 2 | 2024-01-26 01:47 | GASCAC | Estação de Valença | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Condições Climática | Comercial | Controle de Processo | 2024-02-05 17:35 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Ausência de energia elétrica pela concessionária. Condições climáticas instáveis, causaram falta de energia elétrica. |  |  | BASEAL |  |  |  | 1603 |  |  |  | ITABUNA | LINEARES | [6 empty] | Estação de Valença | Estação de Valença - Elétrico e Iluminação - Terceiros
1401 | 2077 |  |  | Console 1 | 2024-01-26 15:49 | GASCOM | ECOMP Coari | Indisponibilidade do TC/A | Mau funcionamento do componente de segmento | Interrupção Solicitada | Entupimento/ Obstrução | Projeto | Redução de Vida Útil | 2024-01-28 17:18 | Não |  |  | Filtro | Filtragem | Interrupção solicitada pelo CSC em função de saturação dos filtros. Encontrado acúmulo de pó preto no interior dos filtros. OS abertas para limpeza e subtituição dos filtros: 722233, 722234, 722235, 722236. |  |  | NORTE |  |  |  | 1604 |  |  |  | ECOMP COARI | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Coari | ECOMP Coari - Filtragem - Filtro
1402 | 2078 |  |  | Console 2 | 2024-01-26 19:55 | GASCAC | PE Veracel | Falha de comunicação OASYS | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Alta Temperatura | Projeto | Redução de Vida Útil | 2024-01-26 22:27 | Não |  |  | Roteador | Telecomunicação | Houve superaquecimento no roteador por problemas no ar condicionado do ponto de entrega. |  |  | SUDESTE |  |  |  | 1605 |  |  |  | PRADO - BAHIA | LINEARES | 2390 | [5 empty] | PE Veracel | PE Veracel - Telecomunicação - Roteador
1403 | 2079 |  |  | Console 2 | 2024-01-26 20:52 | GASCAC | Estação de Prado | Falha de comunicação OASYS | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2024-01-26 23:52 | Não |  |  | Modem | Telecomunicação | Relatado falha no modem. Sem maiores detalhes da falha. Modem foi resetado e comunicação voltou ao normal. |  |  | SUDESTE |  |  |  | 1606 |  |  |  | PRADO - BAHIA | LINEARES | [6 empty] | Estação de Prado | Estação de Prado - Telecomunicação - Modem
1404 | 2080 |  |  | Console 2 | 2024-01-26 21:07 | Can Cam 14 | PE Caboto (Down Quimica) | Falha de comunicação OASYS | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2024-02-12 22:18 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Ausência de energia elétrica pela concessionária. |  |  | BASEAL |  |  |  | 1607 |  |  |  | CAMAÇARI | LINEARES | [6 empty] | PE Caboto (Down Quimica) | PE Caboto (Down Quimica) - Elétrico e Iluminação - Terceiros
1405 | 2081 |  |  | Console 1 | 2024-01-26 20:17 | Catu / Itaporanga | PE Estância | Temperatura de saída do ponto de entrega abaixo do mínimo contratual | Temperatura baixa do Gás na saída da PE | Parada de Equipamento (Falha) | Oscilação de Tensão | Projeto | Redução de Vida Útil | 2024-01-26 22:20 | Não |  |  | Aquecedor | Aquecimento | Pilha termoelétrica do Aquecedor A estava com oscilação de tensão. Substituída pilha termoelétrica. |  |  | BASEAL |  |  |  | 1608 |  |  |  | ATALAIA - SERGIPE | LINEARES | [6 empty] | PE Estância | PE Estância - Aquecimento - Aquecedor
1406 | 2082 |  |  | Console 2 | 2024-01-27 01:50 | Can Cam 12 | PE Cexis | Falha de comunicação OASYS | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Falha de Fixação/Montagem | Comercial | Controle de Processo | 2024-01-27 10:21 | Não |  |  | Cabo de Rede | Telecomunicação | Identificado cabo de rede desconectado. |  |  | BASEAL |  |  |  | 1609 |  |  |  | CAMAÇARI | LINEARES | [6 empty] | PE Cexis | PE Cexis - Telecomunicação - Cabo de Rede
1407 | 2083 |  |  | Console 2 | 2024-01-27 03:27 | Lagoa Parda/VB/10 | ERP Aracruz | Falha de comunicação OASYS | Falha de Comunicação | Variação de Desempenho | Oscilação de Tensão | Comercial | Controle de Processo | 2024-01-27 10:21 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Oscilação de tensão provocou desarme dos disjuntores e queima dos dispositivos de proteção contra surto. |  |  | SUDESTE |  |  |  | 1610 |  |  |  | ARACRUZ | LINEARES | [6 empty] | ERP Aracruz | ERP Aracruz - Elétrico e Iluminação - Terceiros
1408 | 2084 |  |  | Console 2 | 2024-01-27 03:27 | Lagoa Parda/VB/10 | PE Aracruz | Falha de comunicação OASYS | Falha de Comunicação | Variação de Desempenho | Oscilação de Tensão | Comercial | Controle de Processo | 2024-01-27 10:21 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Oscilação de tensão provocou desarme dos disjuntores e queima dos dispositivos de proteção contra surto. |  |  | SUDESTE |  |  |  | 1611 |  |  |  | ARACRUZ | LINEARES | [6 empty] | PE Aracruz | PE Aracruz - Elétrico e Iluminação - Terceiros
1409 | 2085 |  |  | Console 1 | 2024-01-26 19:49 | GAI | Estação Itaporanga | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2024-01-30 17:45 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Ausência de energia elétrica pela concessionária. |  |  | BASEAL |  |  |  | 1612 |  |  |  | ATALAIA - SERGIPE | LINEARES | [6 empty] | Estação Itaporanga | Estação Itaporanga - Elétrico e Iluminação - Terceiros
1410 | 2086 |  |  | Console 1 | 2024-01-27 16:41 | GARSOL | Estação de Juaruna | Falha de comunicação geral. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2024-01-27 18:28 | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Falha no link do provedor. |  |  | NORTE |  |  |  | 1613 |  |  |  | COARI | LINEARES | [6 empty] | Estação de Juaruna | Estação de Juaruna - Telecomunicação - Terceiros
1411 | 2087 |  |  | Console 2 | 2024-01-27 18:06 | Can Ara 12 | PE Candeias Residual | CV's congelados. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2024-01-30 16:17 | Não |  |  | Computador de Processo | Controle e Automação | Falha no computador de vazão, sem maiores detalhes da falha. |  |  | BASEAL |  |  |  | 1614 |  |  |  | CAMAÇARI | LINEARES |  |  |  |  | CV-B |  | CV-B PE Candeias Residual | PE Candeias Residual - Controle e Automação - Computador de Processo
1412 | 2088 |  |  | Console 2 | 2024-01-27 18:07 | Can Cam 12 | PE Cexis | Perda de comunicação com Oasys e PI Vision. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2024-01-27 21:03 | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Falha no link do provedor |  |  | BASEAL |  |  |  | 1615 |  |  |  | CAMAÇARI | LINEARES | [6 empty] | PE Cexis | PE Cexis - Telecomunicação - Terceiros
1413 | 2089 |  |  | Console 2 | 2024-01-28 03:32 | GASCAC | Estação de São Mateus | Falha de comunicação OASYS | Falha de Comunicação | Terceiros | Condições Climática | Comercial | Controle de Processo | 2024-02-12 22:17 | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Falha no link do provedor. Condições climáticas na região afetaram a conexão. |  |  | SUDESTE |  |  |  | 1616 |  |  |  | PRADO - BAHIA | LINEARES | [6 empty] | Estação de São Mateus | Estação de São Mateus - Telecomunicação - Terceiros
1414 | 2090 |  |  | Console 2 | 2024-01-29 03:34 | GASCAC | PE Mucuri | Perda de comunicação. | Falha de Energia Elétrica | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Atraso no Transporte | 2024-01-29 10:45 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Ausência de energia elétrica pela concessionária. |  |  | SUDESTE |  |  |  | 1617 |  |  |  | PRADO - BAHIA | LINEARES | [6 empty] | PE Mucuri | PE Mucuri - Elétrico e Iluminação - Terceiros
1415 | 2091 |  |  | Console Administrativo | 2024-01-29 12:20 | GASFOR | LT Gasfor | Vazamento no by pass do canhão na altura de Pacajus (GASFOR II / Não operacional) | Mau funcionamento do componente de segmento | Parada de Equipamento (Falha) | Vazamento | Segurança | Acidente sem Perda de Vidas | 2024-01-29 13:06 | Não | 3 | Tier 3 - Desafios aos sistemas de segurança | Instrumento de Temperatura | Linhas Internas | Vazamento na junta de um instrumento de temperatura entre no canhão LT-0801 e LR-0801 |  |  | NORDESTE |  |  |  | 1618 |  |  |  | Linhas internas - GASFOR | LINEARES | [6 empty] | LT Gasfor | LT Gasfor - Linhas Internas - Instrumento de Temperatura
1416 | 2092 |  |  | Console 2 | 2024-01-29 16:53 | Can Cam 14 | PE Caboto (Down Quimica) | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2024-02-15 21:08 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Ausência de energia pela concessionária. |  |  | BASEAL |  |  |  | 1619 |  |  |  | CAMAÇARI | LINEARES | [6 empty] | PE Caboto (Down Quimica) | PE Caboto (Down Quimica) - Elétrico e Iluminação - Terceiros
1417 | 2093 |  |  | Console 1 | 2024-01-29 19:01 | GASCOM | ECOMP Coari | Trip TC/B. | Trip de Turbo Compressor | Manobra Operacional | Manobra Operacional | Segurança | Acidente sem Perda de Vidas | 2024-01-29 19:16 | Não |  |  | Turbocompressor | Compressão de Gás | Comando errado para recondicionamento de gás de partida, ocasionou parada e cooldown do turbocompressor. |  |  | NORTE |  |  |  | 1620 |  |  |  | ECOMP COARI | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Coari | ECOMP Coari - Compressão de Gás - Turbocompressor
1418 | 2094 |  |  | Console 1 | 2024-01-29 21:29 | GASCOM | ERP Caapiranga | Pressão baixa a jusante no Ramal. | Falha nas válvulas da ERP | Parada de Equipamento (Falha) | Entupimento/ Obstrução | Projeto | Redução de Vida Útil | 2024-02-01 12:09 | Sim | 1 | Alteração de condições de operação nas instalações com impacto no cliente | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Entupimento/obstrução nas PCVs (13A e 13B) por pó amarelo e pó preto. |  |  | NORTE |  |  |  | 1621 |  |  |  | MANAUS | LINEARES |  |  |  |  | PCV-13A / PCV-13B | PCV | PCV-13A / PCV-13B ERP Caapiranga | ERP Caapiranga - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
1419 | 2095 |  |  | Console 1 | 2024-01-31 22:11 | GARSOL | ECOMP Juaruna | Trip do TC/A. | Trip de Turbo Compressor | Variação de Desempenho | Oscilação de Tensão | Comercial | Atraso no Transporte | 2024-02-04 01:08 | Não |  |  | Sistema de Aterramento | SPDA e Aterramento | Devido uma descarga atmosférica, ocorreu um trip na planta, acionando os sensores de vibração do TC-A. (OS 723048) |  |  | NORTE |  |  |  | 1622 |  |  |  | ECOMP JUARUNA | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Juaruna | ECOMP Juaruna - SPDA e Aterramento - Sistema de Aterramento
1420 | 2098 |  |  | Console 2 | 2024-02-01 23:23 | GASEB | ECOMP Catu | Trip do TC/A | Trip de Turbo Compressor | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Atraso no Transporte | 2024-02-02 02:08 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Ausência de energia elétrica pela concessionária. Não é previsto comutação automática, por isso houve trip no sistema de ar comprimido |  |  | BASEAL |  |  |  | 1625 |  |  |  | ECOMP CATU | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Catu | ECOMP Catu - Elétrico e Iluminação - Terceiros
1421 | 2100 |  |  | Console 2 | 2024-02-01 23:44 | Ramal Catu 18 | PR Pojuca II | Trip do Polo Santiago | PSH / Pressão Alta no duto | Variação de Desempenho | Alta Pressão | Comercial | Atraso no Transporte | 2024-02-02 02:08 | Não |  |  | Terceiros | Compressão de Gás | Trip da compressão da ECOMP de Catu e SCOMP de Catu, consequentemente, devido a configuração atual do sistema, limitando o escoamento do Polo Santiago. |  |  | BASEAL |  |  |  | 1627 |  |  |  | CATU | LINEARES | [6 empty] | PR Pojuca II | PR Pojuca II - Compressão de Gás - Terceiros
1422 | 2102 |  |  | Console 2 | 2024-02-02 11:29 | Ramal Catu 18 | PR Pojuca II | Trip do Polo Santiago. | Falha do Carregador | Terceiros | Oscilação de Tensão | Comercial | Atraso no Transporte | 2024-02-02 14:50 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Falha no disjuntor interno de alimentação do Carregador |  |  | BASEAL |  |  |  | 1629 |  |  |  | CATU | LINEARES | [6 empty] | PR Pojuca II | PR Pojuca II - Elétrico e Iluminação - Terceiros
1423 | 2103 |  |  | Console 1 | 2024-02-03 07:00 | Ramal Termopernambuco | PE RNEST | Perda de comunicação | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2024-02-03 15:35 | Não |  |  | Conversor/Gateway | Telecomunicação | Falha no lantronix. Não informado as causas da falha. |  |  | NORDESTE |  |  |  | 1630 |  |  |  | JABOATÃO | LINEARES | [6 empty] | PE RNEST | PE RNEST - Telecomunicação - Conversor/Gateway
1424 | 2104 |  |  | Console 2 | 2024-02-03 17:16 | GASCAC | ECV São Sebastião do Passé | Queda de energia | Falha de Energia Elétrica | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2024-02-06 16:40 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Ausência de energia elétrica pela concessionária. |  |  | BASEAL |  |  |  | 1631 |  |  |  | CATU | LINEARES | [6 empty] | ECV São Sebastião do Passé | ECV São Sebastião do Passé - Elétrico e Iluminação - Terceiros
1425 | 2105 |  |  | Console 1 | 2024-02-04 08:01 | GASCOM | ECOMP Coari | TRIP do TC/A. | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Entupimento/ Obstrução | Projeto | Redução de Vida Útil | 2024-02-04 09:58 | Não | 2 | Alteração de condições de operação sem impacto no cliente | Filtro | Filtragem | Entupimento/obstrução nos filtros do gás de selagem, provocando pressão muito alta no gás de selagem. |  |  | NORTE |  |  |  | 1632 |  |  |  | ECOMP COARI | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Coari | ECOMP Coari - Filtragem - Filtro
1426 | 2106 |  |  | Console Administrativo | 2024-02-04 11:47 | Catu / Itaporanga | SDV/04 / Catu/Itaporanga | SSC recebe ligação da operação da empresa TELSAN informando sobre vazamento de gás em uma das instalações da TAG na localização informada. | Mau funcionamento do componente de segmento | Parada de Equipamento (Falha) | Vazamento | Segurança | Acidente sem Perda de Vidas | 2024-02-07 15:11 | Não | 3 | Tier 3 - Desafios aos sistemas de segurança | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Vazamento na PSV do vaso acumulador da SDV-04. PSV abriu fora do setpoint de atuação. |  |  | BASEAL |  |  |  | 1633 |  |  |  | CATU | LINEARES | [5 empty] | PSV | SDV/04 / Catu/Itaporanga | SDV/04 / Catu/Itaporanga - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
1427 | 2107 |  |  | Console 1 | 2024-02-03 09:25 | Ramal Caapiranga | PE Caapiranga | Perda de comunicação com o PE. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Mau contato | Projeto | Redução de Vida Útil | 2024-02-05 00:08 | Não |  |  | Painel Elétrico | Elétrico e Iluminação | Mau contato nas conexões do painel elétrico |  |  | NORTE |  |  |  | 1634 |  |  |  | MANAUS | LINEARES | [6 empty] | PE Caapiranga | PE Caapiranga - Elétrico e Iluminação - Painel Elétrico
1428 | 2108 |  |  | Console 1 | 2024-02-04 17:55 | GASCOM | ECOMP Coari | ASV do TC/A alterando setpoint de abertura ao passar de remoto para local. | Mau funcionamento do componente de segmento | Parada de Equipamento (Falha) | Indicação Incorreta | Projeto | Redução de Vida Útil |  | Não | 3 | Falha em ativo de instalação | Instrumento de Vazão | Compressão de Gás | Indicação incorreta ao passar o comando de operação de local para remoto, houve sobreposição de comando da FV-201. |  |  | NORTE |  |  |  | 1635 |  |  |  | ECOMP COARI | ECOMP |  |  |  |  | FV-201 |  | FV-201 ECOMP Coari | ECOMP Coari - Compressão de Gás - Instrumento de Vazão
1429 | 2109 |  |  | Console 1 | 2024-02-04 16:45 | GASALP | Estação de Ipojuca | Falha de comunicação OASYS | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2024-02-07 21:23 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Ausência de energia elétrica pela concessionária. |  |  | BASEAL |  |  |  | 1636 |  |  |  | PILAR - ALAGOAS | LINEARES | [6 empty] | Estação de Ipojuca | Estação de Ipojuca - Elétrico e Iluminação - Terceiros
1430 | 2110 |  |  | Console 1 | 2024-02-04 16:45 | GASPIL | PE Suape | Falha de comunicação OASYS | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2024-02-07 21:23 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Ausência de energia elétrica pela concessionária. |  |  | NORDESTE |  |  |  | 1637 |  |  |  | JABOATÃO | LINEARES | [6 empty] | PE Suape | PE Suape - Elétrico e Iluminação - Terceiros
1431 | 2111 |  |  | Console 2 | 2024-02-05 02:40 | Can Cam 12 | PE Cexis | Falha de comunicação com o ponto de entrega | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2024-02-05 08:45 | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Falha no link do provedor |  |  | BASEAL |  |  |  | 1638 |  |  |  | CAMAÇARI | LINEARES | [6 empty] | PE Cexis | PE Cexis - Telecomunicação - Terceiros
1432 | 2112 |  |  | Console 2 | 2024-02-05 00:35 | Lagoa Parda/VB/10 | PE Barra do Riacho | Falha de comunicação com o ponto de entrega | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2024-02-05 16:18 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Ausência de energia elétrica pela concessionária. |  |  | SUDESTE |  |  |  | 1639 |  |  |  | ARACRUZ | LINEARES | [6 empty] | PE Barra do Riacho | PE Barra do Riacho - Elétrico e Iluminação - Terceiros
1433 | 2113 |  | 723498 | Console 2 | 2024-02-05 15:34 | GASEB | ECOMP Catu | TRIP TC-A Catu. | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Dano Estrutural | Projeto | Redução de Vida Útil | 2024-02-07 08:12 | Não |  |  | Instrumento de Posição | Compressão de Gás | Dano estrutural no sensor de posição do atuador da válvula |  |  | BASEAL |  |  |  | 1640 |  |  |  | ECOMP CATU | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Catu | ECOMP Catu - Compressão de Gás - Instrumento de Posição
1434 | 2114 |  |  | Console 1 | 2024-02-06 05:29 | Ramal Caapiranga | PE Caapiranga | Perda de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2024-02-06 07:00 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Ausência de energia elétrica pela concessionária. |  |  | NORTE |  |  |  | 1641 |  |  |  | MANAUS | LINEARES | [6 empty] | PE Caapiranga | PE Caapiranga - Elétrico e Iluminação - Terceiros
1435 | 2115 |  |  | Console 2 | 2024-02-06 13:00 | GASCAC | ECOMP Prado | Falha de comunicação com iFix. | Falha de Comunicação | Terceiros | Concorrência entre instâncias | Comercial | Controle de Processo | 2024-02-06 15:30 | Não |  |  | Supervisório (IFIX) | Controle e Automação | Concorrência entre instâncias no supervisório. |  |  | SUDESTE |  |  |  | 1642 |  |  |  | ECOMP PRADO | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Prado | ECOMP Prado - Controle e Automação - Supervisório (IFIX)
1436 | 2116 |  |  | Console 2 | 2024-02-06 14:00 | GASCAV | ECOMP Piúma | Falha de comunicação com o iFix. | Falha de Comunicação | Terceiros | Concorrência entre instâncias | Comercial | Controle de Processo | 2024-02-06 16:11 | Não |  |  | Supervisório (IFIX) | Controle e Automação | Concorrência entre instâncias no supervisório. |  |  | SUDESTE |  |  |  | 1643 |  |  |  | ECOMP PIÚMA | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Piúma | ECOMP Piúma - Controle e Automação - Supervisório (IFIX)
1437 | 2117 |  |  | Console Administrativo | 2024-02-06 17:09 | GASCAC | PR Cacimbas | TRIP PR Cacimbas. | Mau funcionamento do componente de segmento | Terceiros | Dano Estrutural | Comercial | Interrupção de Transporte |  | Não |  |  | Terceiros | Entrada | Falha no Carregador |  |  | SUDESTE |  |  |  | 1644 |  |  |  | ARACRUZ | LINEARES | [6 empty] | PR Cacimbas | PR Cacimbas - Entrada - Terceiros
1438 | 2118 |  |  | Console 2 | 2024-02-06 18:10 | GASCAC | PE Itabuna | Falha de comunicação OASYS | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2024-02-07 05:38 | Não |  |  | Conversor/Gateway | Controle e Automação | Falha no lantronix |  |  | BASEAL |  |  |  | 1645 |  |  |  | ITABUNA | LINEARES | [6 empty] | PE Itabuna | PE Itabuna - Controle e Automação - Conversor/Gateway
1439 | 2120 |  |  | Console 1 | 2024-02-07 10:10 | Ramal Fafen I | Estação de Divina Pastora | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Condições Climática | Comercial | Controle de Processo | 2024-02-08 19:55 | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Falha no link do provedor. Condições climáticas na região afetaram a conexão. |  |  | BASEAL |  |  |  | 1686 |  |  |  | ATALAIA - SERGIPE | LINEARES | [6 empty] | Estação de Divina Pastora | Estação de Divina Pastora - Telecomunicação - Terceiros
1440 | 2121 |  |  | Console 2 | 2024-02-08 10:09 | Ramal GNL TRBA | GNL TRBA | Congelamento de variáveis | Falha no PI System | Terceiros | Congelamento de dados | Comercial | Controle de Processo | 2024-02-15 21:04 | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Congelamento de dados no web service da Transpetro |  |  | BASEAL |  |  |  | 1689 |  |  |  | CAMAÇARI | LINEARES | [6 empty] | GNL TRBA | GNL TRBA - Telecomunicação - Terceiros
1441 | 2123 |  |  | Console 1 | 2024-02-08 21:30 | GASCOM | ECOMP Coari | Falha de comunicação com ECOMP DE COARI no ifix. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2024-02-09 02:45 | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Falha no link do Provedor |  |  | NORTE |  |  |  | 1683 |  |  |  | ECOMP COARI | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Coari | ECOMP Coari - Telecomunicação - Terceiros
1442 | 2124 |  |  | Console 2 | 2024-02-09 01:10 | GASCAC | PE Itabuna | Perda de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2024-02-09 14:50 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Ausência de alimentação por falha da concessionária |  |  | BASEAL |  |  |  | 1682 |  |  |  | ITABUNA | LINEARES | [6 empty] | PE Itabuna | PE Itabuna - Elétrico e Iluminação - Terceiros
1443 | 2125 |  |  | Console 2 | 2024-02-09 23:10 | Can Cam 12 | PE Cexis | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2024-02-10 20:10 | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Causa indefinida. Comunicação retornou sem intervenção. |  |  | BASEAL |  |  |  | 1681 |  |  |  | CAMAÇARI | LINEARES | [6 empty] | PE Cexis | PE Cexis - Telecomunicação - Terceiros
1444 | 2126 |  |  | Console 2 | 2024-02-10 19:47 | Catu - Itaporanga | EDG Catu |  | Fechamento involuntário da válvula | Parada de Equipamento (Falha) | Entupimento/ Obstrução | Projeto | Redução de Vida Útil | 2024-02-29 12:55 | Não | 2 | Alteração de condições de operação sem impacto no cliente | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Entupimento/obstrução das válvulas provocando danos nos internos da PCV e travamento da VES do tramo B |  |  | BASEAL |  |  |  | 1680 |  |  |  | CATU | LINEARES | 2525 |  |  |  |  | PCV | EDG Catu | EDG Catu - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
1445 | 2127 |  |  | Console 2 | 2024-02-10 23:10 | GASCAC | Estação de São Mateus | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2024-02-27 15:47 | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Causa indefinida. Comunicação retornou sem intervenção. |  |  | SUDESTE |  |  |  | 1679 |  |  |  | PRADO - BAHIA | LINEARES | [6 empty] | Estação de São Mateus | Estação de São Mateus - Telecomunicação - Terceiros
1446 | 2128 |  |  | Console 1 | 2024-02-11 06:17 | GASFOR | Estação KM 370 | Descrição do evento: Falha de comunicação no OASYS Equipamentos envolvidos: Todos Danos ao ativo? Não Impacto comercial? Não Descrever os impactos operacionais: Impossibilidade de acompanhamento das variáveis Houve contato com o SCADA? SIM Nome e sobrenome: Gabriel | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2024-02-11 10:15 | Não |  |  | CLP | Controle e Automação | CLP em falha. Sem maiores detalhes das causas. Foi realizado reset e o CLP voltou a comunicar. |  |  | NORDESTE |  |  |  | 1678 |  |  |  | MARACANAÚ | LINEARES | 2659 | [5 empty] | Estação KM 370 | Estação KM 370 - Controle e Automação - CLP
1447 | 2129 |  |  | Console 1 | 2024-02-11 06:23 | Catu - Itaporanga | PE Águas Claras | Description:Descrição do evento: Falha de comunicação no OASYS Equipamentos envolvidos: Todos Danos ao ativo? Não Impacto comercial? Não Descrever os impactos operacionais: Impossibilidade de acompanhamento das variáveis Houve contato com o SCADA? SIM Nome e sobrenome: Gabriel | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2024-02-11 10:15 | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Falha no link do Provedor |  |  | BASEAL |  |  |  | 1677 |  |  |  | ATALAIA - SERGIPE | LINEARES | [6 empty] | PE Águas Claras | PE Águas Claras - Telecomunicação - Terceiros
1448 | 2130 |  |  | Console 1 | 2024-02-11 06:27 | Carmópolis-Pilar | PE Penedo | Description:Descrição do evento: Falha de comunicação no OASYS Equipamentos envolvidos: Todos Danos ao ativo? Não Impacto comercial? Não Descrever os impactos operacionais: Impossibilidade de acompanhamento das variáveis Houve contato com o SCADA? SIM Nome e sobrenome: Gabriel | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2024-02-11 10:15 | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Falha no link do provedor |  |  | BASEAL |  |  |  | 1676 |  |  |  | PILAR - ALAGOAS | LINEARES | [6 empty] | PE Penedo | PE Penedo - Telecomunicação - Terceiros
1449 | 2131 |  |  | Console 1 | 2024-02-11 09:38 | GASCOM | ECOMP Coari | TRIP TC-B | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Indicação Incorreta | Projeto | Redução de Vida Útil | 2024-02-11 11:02 | Não | 3 | Falha em ativo de instalação | Instrumento de Velocidade | Compressão de Gás | Indicação incorreta do instrumento de velocidade, provocando alarme de overspeed, abaixo do set (9300 RPM) |  |  | NORTE |  |  |  | 1675 |  |  |  | ECOMP COARI | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Coari | ECOMP Coari - Compressão de Gás - Instrumento de Velocidade
1450 | 2132 |  |  | Console 2 | 2024-02-11 08:00 | GASCAC | PE UTE Linhares | Perda de Comunicação | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2024-02-11 17:50 | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Falha no link do Provedor |  |  | SUDESTE |  |  |  | 1674 |  |  |  | ARACRUZ | LINEARES | [6 empty] | PE UTE Linhares | PE UTE Linhares - Telecomunicação - Terceiros
1451 | 2133 |  |  | Console 2 | 2024-02-11 17:27 | Can Cam 14 | PE Caboto (Down Quimica) | Perda de comunicação com Oasys e PI Vision. | Falha de Energia Elétrica | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2024-02-11 23:30 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Ausência de energia elétrica pela concessionária. |  |  | BASEAL |  |  |  | 1701 |  |  |  | CAMAÇARI | LINEARES | [6 empty] | PE Caboto (Down Quimica) | PE Caboto (Down Quimica) - Elétrico e Iluminação - Terceiros
1452 | 2134 |  |  | Console 2 | 2024-02-11 17:29 | Lagoa Parda-VB-10 | PE Aracruz | Perda de comunicação com Oasys e PI Vision. | Falha de Energia Elétrica | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2024-02-11 18:47 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Ausência de energia elétrica pela concessionária. |  |  | SUDESTE |  |  |  | 1702 |  |  |  | ARACRUZ | LINEARES | [6 empty] | PE Aracruz | PE Aracruz - Elétrico e Iluminação - Terceiros
1453 | 2135 |  |  | Console 1 | 2024-02-12 11:02 | Catu - Itaporanga | PE Águas Claras | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Condições Climática | Comercial | Controle de Processo | 2024-02-27 15:32 | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Falha no link do provedor. Condições climáticas na região afetaram a conexão. |  |  | BASEAL |  |  |  | 1671 |  |  |  | ATALAIA - SERGIPE | LINEARES | [6 empty] | PE Águas Claras | PE Águas Claras - Telecomunicação - Terceiros
1454 | 2136 |  |  | Console Administrativo | 2024-02-13 21:19 | Loop Nordestão | ERP Recife | Falha de comunicação com a ERP. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo |  | Não |  |  | CLP | Controle e Automação | Falha no cartão analógico do CLP. Sem maiores detalhes da causa. |  |  | NORDESTE |  |  |  | 1670 |  |  |  | JABOATÃO | LINEARES | [6 empty] | ERP Recife | ERP Recife - Controle e Automação - CLP
1455 | 2137 |  |  | Console 1 | 2024-02-14 16:57 | GASALP | Estação de Ipojuca | Falha de comunicação | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2024-02-15 17:01 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Ausência de alimentação por falha da concessionária |  |  | BASEAL |  |  |  | 1669 |  |  |  | PILAR - ALAGOAS | LINEARES | [6 empty] | Estação de Ipojuca | Estação de Ipojuca - Elétrico e Iluminação - Terceiros
1456 | 2138 |  |  | Console 2 | 2024-02-15 04:27 | GASCAV | PE Cachoeiro do Itapemirim | Perda de comunicação | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2024-02-15 10:25 | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Falha no link do Provedor |  |  | SUDESTE |  |  |  | 1668 |  |  |  | PIÚMA | LINEARES | [6 empty] | PE Cachoeiro do Itapemirim | PE Cachoeiro do Itapemirim - Telecomunicação - Terceiros
1457 | 2139 |  |  | Console 2 | 2024-02-15 15:42 | Can Cam 14 | EDG Aratu | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2024-02-27 15:25 | Não |  |  | Roteador | Telecomunicação | Falha no roteador. Sem detalhes da causa. |  |  | BASEAL |  |  |  | 1667 |  |  |  | CAMAÇARI | LINEARES | [6 empty] | EDG Aratu | EDG Aratu - Telecomunicação - Roteador
1458 | 2140 |  |  | Console 1 | 2024-02-15 23:14 | GASFOR | LT Gasfor | Falha de comunicação em diversos pontos | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2024-03-29 01:16 | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Falha no link do Provedor |  |  | NORDESTE |  |  |  | 1666 |  |  |  | Linhas internas - GASFOR | LINEARES | [6 empty] | LT Gasfor | LT Gasfor - Telecomunicação - Terceiros
1459 | 2141 |  |  | Console 1 | 2024-02-15 23:16 | Nordestão | LT Nordestão | Falha de comunicação em diversos pontos. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2024-03-15 18:01 | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Falha no link do Provedor |  |  | NORDESTE |  |  |  | 1665 |  |  |  | Linhas internas - NORDESTÃO | LINEARES | [6 empty] | LT Nordestão | LT Nordestão - Telecomunicação - Terceiros
1460 | 2142 |  |  | Console 1 | 2024-02-15 23:19 | Carmópolis-Pilar | LT Carmópolis Pilar | Falha de comunicação em diversos pontos. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2024-03-15 18:01 | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Falha no link do Provedor |  |  | BASEAL |  |  |  | 1664 |  |  |  | ATALAIA - SERGIPE | LINEARES | [6 empty] | LT Carmópolis Pilar | LT Carmópolis Pilar - Telecomunicação - Terceiros
1461 | 2143 |  |  | Console 2 | 2024-02-16 05:40 | GASCAC | Estação de São Mateus | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Condições Climática | Comercial | Controle de Processo | 2024-04-12 17:32 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Ausência de alimentação por falha da concessionária. Condições climáticas desfavoráveis na região. |  |  | SUDESTE |  |  |  | 1663 |  |  |  | PRADO - BAHIA | LINEARES | [6 empty] | Estação de São Mateus | Estação de São Mateus - Elétrico e Iluminação - Terceiros
1462 | 2144 |  |  | Console 2 | 2024-02-16 06:52 | GASCAV | PE Campos | Falta de energia. | Falha de Energia Elétrica | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2024-02-16 16:10 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Ausência de energia elétrica pela concessionária. |  |  | SUDESTE |  |  |  | 1712 |  |  |  | PIÚMA | LINEARES | [6 empty] | PE Campos | PE Campos - Elétrico e Iluminação - Terceiros
1463 | 2145 |  |  | Console 1 | 2024-02-16 13:00 | Ramal Recife | PE Recife | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2024-02-19 16:05 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Ausência de alimentação por falha da concessionária |  |  | NORDESTE |  |  |  | 1661 |  |  |  | JABOATÃO | LINEARES | [6 empty] | PE Recife | PE Recife - Elétrico e Iluminação - Terceiros
1464 | 2146 |  |  | Console 1 | 2024-02-16 13:06 | Nordestão | PE Paulista | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2024-02-19 16:11 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Ausência de alimentação por falha da concessionária |  |  | NORDESTE |  |  |  | 1660 |  |  |  | JABOATÃO | LINEARES | [6 empty] | PE Paulista | PE Paulista - Elétrico e Iluminação - Terceiros
1465 | 2147 |  |  | Console 1 | 2024-02-16 13:10 | Nordestão | PE Igarassu I | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2024-03-07 16:58 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Ausência de alimentação por falha da concessionária |  |  | NORDESTE |  |  |  | 1659 |  |  |  | JABOATÃO | LINEARES | [6 empty] | PE Igarassu I | PE Igarassu I - Elétrico e Iluminação - Terceiros
1466 | 2148 |  |  | Console 1 | 2024-02-16 13:17 | Nordestão | PE Igarassu II | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2024-02-19 16:15 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Ausência de alimentação por falha da concessionária |  |  | NORDESTE |  |  |  | 1658 |  |  |  | JABOATÃO | LINEARES | [6 empty] | PE Igarassu II | PE Igarassu II - Elétrico e Iluminação - Terceiros
1467 | 2149 |  |  | Console 1 | 2024-02-16 13:21 | Nordestão | PE Pedra de Fogo | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2024-02-19 15:27 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Ausência de alimentação por falha no disjuntor da concessionária. |  |  | NORDESTE |  |  |  | 1657 |  |  |  | JOÃO PESSOA | LINEARES | [6 empty] | PE Pedra de Fogo | PE Pedra de Fogo - Elétrico e Iluminação - Terceiros
1468 | 2150 |  |  | Console 2 | 2024-02-16 13:50 | GASEB | ECOMP Catu | Trip TC-A. | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Mau contato | Projeto | Redução de Vida Útil | 2024-02-20 14:24 | Não |  |  | Bomba | Compressão de Gás | Mau contato nos bornes do painel de alimentação da bomba de emergência do TC-A (OS 726671) |  |  | BASEAL |  |  |  | 1656 |  |  |  | ECOMP CATU | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Catu | ECOMP Catu - Compressão de Gás - Bomba
1469 | 2151 |  |  | Console 2 | 2024-02-16 13:50 | GASEB | ERP Catu | Comportamento anormal. | Falha nas válvulas da ERP | Parada de Equipamento (Falha) | Entupimento/ Obstrução | Projeto | Redução de Vida Útil | 2024-02-29 12:55 | Não | 3 | Falha em ativo de instalação | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Entupimento/obstrução das válvulas dos tramos por condensado, gerando comportamento anormal na ERP. (OS 722631) |  |  | BASEAL |  |  |  | 1655 |  |  |  | CATU | LINEARES | [5 empty] | PCV | ERP Catu | ERP Catu - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
1470 | 2152 |  |  | Console 1 | 2024-02-17 19:34 | GASCOM | PE REMAN | Perda de tramo de regulagem. | Falha no SKID de redução para o cliente | Parada de Equipamento (Falha) | Entupimento/ Obstrução | Projeto | Redução de Vida Útil | 2024-02-17 22:40 | Sim | 1 | Alteração de condições de operação nas instalações com impacto no cliente | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Entupimento/obstrução dos pilotos das PCVs do tramo A. |  |  | NORTE |  |  |  | 1654 |  |  |  | MANAUS | LINEARES | [5 empty] | PCV | PE REMAN | PE REMAN - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
1471 | 2153 |  |  | Console 1 | 2024-02-16 11:02 | Ramal Aparecida | PE UTE Aparecida | Perda de tramo de regulagem | Falha no SKID de redução para o cliente | Parada de Equipamento (Falha) | Entupimento/ Obstrução | Projeto | Redução de Vida Útil | 2024-02-18 02:37 | Sim | 1 | Alteração de condições de operação nas instalações com impacto no cliente | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Entupimento/obstrução dos pilotos por pó amarelo e pó preto. Não foi realizada manutenção, mas foi feito ajuste. Ações de análises de falhas ainda em andamento. |  |  | NORTE |  |  |  | 1653 |  |  |  | MANAUS | LINEARES | 1584 |  |  |  | PCV-112B / PCV-113B. | PCV | PCV-112B / PCV-113B. PE UTE Aparecida | PE UTE Aparecida - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
1472 | 2154 |  |  | Console 1 | 2024-02-18 05:26 | GASCOM | ERP Caapiranga | Perda de comunicação. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2024-02-19 17:25 | Não |  |  | CLP | Controle e Automação | Feito o dowlnoad do clp e trocado a bateria do mesmo. |  |  | NORTE |  |  |  | 1652 |  |  |  | MANAUS | LINEARES | 2374 | [5 empty] | ERP Caapiranga | ERP Caapiranga - Controle e Automação - CLP
1473 | 2155 |  |  | Console 2 | 2024-02-18 06:44 | GASCAC | PE UTE Linhares | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2024-02-18 15:00 | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Falha no link do Provedor. Concorrência entre os links gerando conflito. |  |  | SUDESTE |  |  |  | 1723 |  |  |  | ARACRUZ | LINEARES | [6 empty] | PE UTE Linhares | PE UTE Linhares - Telecomunicação - Terceiros
1474 | 2156 |  |  | Console 1 | 2024-02-18 10:00 | GARSOL | Estação de Juaruna | Falha de comandos via IFIX | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2024-02-21 02:34 | Não |  |  | Servidor | Telecomunicação | Reset nos servidores. Sem maiores detalhes das causas. |  |  | NORTE |  |  |  | 1724 |  |  |  | COARI | LINEARES | [6 empty] | Estação de Juaruna | Estação de Juaruna - Telecomunicação - Servidor
1475 | 2157 |  |  | Console 2 | 2024-02-16 19:00 | GASCAC | Estação de Itajuípe | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2024-03-01 16:38 | Não |  |  | Conversor/Gateway | Controle e Automação | Falha no lantronix |  |  | BASEAL |  |  |  | 1649 |  |  |  | ITABUNA | LINEARES | [6 empty] | Estação de Itajuípe | Estação de Itajuípe - Controle e Automação - Conversor/Gateway
1476 | 2158 |  | 725472 | Console 1 | 2024-02-19 05:32 | Ramal Termofortaleza | PE Termofortaleza | Pressão acima do do set da PSV. | Pressão fora dos limites contratuais | Variação de Desempenho | Alta Pressão | Segurança | Acidente sem Perda de Vidas | 2024-03-07 16:41 | Não |  |  | Válvula | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Pressão alta durante corte de consumo, acima do set da PSV. Não foi identificado anormalidades na PSV. A mesma atuou conforme set point (OS 725472) |  |  | NORDESTE |  |  |  | 1726 |  |  |  | MARACANAÚ | LINEARES | [5 empty] | PSV | PE Termofortaleza | PE Termofortaleza - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula
1477 | 2159 |  |  | Console 1 | 2024-02-19 02:34 | GASFOR | PE Aquiraz | Perda de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2024-02-19 07:13 | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Falha no link do Provedor |  |  | NORDESTE |  |  |  | 1647 |  |  |  | MARACANAÚ | LINEARES | [6 empty] | PE Aquiraz | PE Aquiraz - Telecomunicação - Terceiros
1478 | 2160 |  |  | Console 2 | 2024-02-20 06:00 | Lagoa Parda-VB-10 | PE Barra do Riacho | Descrição do evento: Falha de comunicação Equipamentos envolvidos: Todos. Danos ao ativo? não Impacto comercial? não Descrever os impactos operacionais: Sem supervisão e controle Houve contato com o SCADA? sim Nome e sobrenome: Eduardo Função: Técnico. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2024-02-20 15:06 | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Causa indefinida. Comunicação retornou sem intervenção. |  |  | SUDESTE |  |  |  | 1728 |  |  |  | ARACRUZ | LINEARES | [6 empty] | PE Barra do Riacho | PE Barra do Riacho - Telecomunicação - Terceiros
1479 | 2161 |  |  | Console 2 | 2024-02-20 06:00 | GASCAC | PE Veracel | Descrição do evento: Falha de comunicação Equipamentos envolvidos: Todos. Danos ao ativo? não Impacto comercial? não Descrever os impactos operacionais: Sem supervisão e controle Houve contato com o SCADA? sim Nome e sobrenome: Gabriel Função: Técnico. | Falha de Comunicação | Terceiros | Condições Climática | Comercial | Controle de Processo | 2024-02-20 15:06 | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Falha no link do provedor. Condições climáticas na região afetaram a conexão. |  |  | SUDESTE |  |  |  | 1729 |  |  |  | PRADO - BAHIA | LINEARES | [6 empty] | PE Veracel | PE Veracel - Telecomunicação - Terceiros
1480 | 2162 |  |  | Console 1 | 2024-02-20 02:48 | Carmópolis-Pilar | Estação de Penedo | Falha de comunicação OASYS | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2024-02-20 11:06 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Ausência de alimentação por falha da concessionária |  |  | BASEAL |  |  |  | 1730 |  |  |  | PILAR - ALAGOAS | LINEARES | [6 empty] | Estação de Penedo | Estação de Penedo - Elétrico e Iluminação - Terceiros
1481 | 2163 |  |  | Console 1 | 2024-02-20 15:22 | Ramal Aparecida | PE UTE Aparecida | Pressão baixa para o Cliente. | PSL - Pressão baixa no duto | Parada de Equipamento (Falha) | Entupimento/ Obstrução | Projeto | Redução de Vida Útil | 2024-02-20 17:01 | Sim | 1 | Alteração de condições de operação nas instalações com impacto no cliente | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Entupimento/obstrução nas PCVs por pó amarelo e pó preto afetando a regulagem das válvulas |  |  | NORTE |  |  |  | 1731 |  |  |  | MANAUS | LINEARES | 1584 |  |  |  |  | PCV | PE UTE Aparecida | PE UTE Aparecida - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
1482 | 2164 |  |  | Console 1 | 2024-02-20 18:50 | Nordestão | PE Goiana II | Falha de comunicação OASYS | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2024-02-20 21:42 | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Causa indefinida. Comunicação retornou sem intervenção. |  |  | NORDESTE |  |  |  | 1732 |  |  |  | JOÃO PESSOA | LINEARES | [6 empty] | PE Goiana II | PE Goiana II - Telecomunicação - Terceiros
1483 | 2165 |  |  | Console 1 | 2024-02-20 21:33 | GASFOR | PE KM 370 | Falha de comunicação OASYS. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2024-02-21 13:40 | Não |  |  | Modem | Telecomunicação | Falha no modem. Sem maiores detalhes da causa. |  |  | NORDESTE |  |  |  | 1733 |  |  |  | MARACANAÚ | LINEARES | [6 empty] | PE KM 370 | PE KM 370 - Telecomunicação - Modem
1484 | 2166 |  |  | Console 1 | 2024-02-20 19:00 | GASFOR | Estação KM 370 | Falha de comunicação com todas as variáveis do ramal GNL. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2024-02-21 10:03 | Não |  |  | Modem | Telecomunicação | Falha no modem. Sem maiores detalhes da causa. |  |  | NORDESTE |  |  |  | 1734 |  |  |  | MARACANAÚ | LINEARES | [6 empty] | Estação KM 370 | Estação KM 370 - Telecomunicação - Modem
1485 | 2167 |  | 729495 | Console 1 | 2024-02-20 23:11 | GARSOL | ECOMP Juaruna | TRIP do TC-A | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Indicação Incorreta | Projeto | Redução de Vida Útil | 2024-02-29 17:41 | Não |  |  | Instrumento de Velocidade | Compressão de Gás | Indicação incorreta no variado de frequência (OS 729495) |  |  | NORTE |  |  |  | 1735 |  |  |  | ECOMP JUARUNA | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Juaruna | ECOMP Juaruna - Compressão de Gás - Instrumento de Velocidade
1486 | 2168 |  |  | Console 1 | 2024-02-21 00:23 | GASFOR | PE Aquiraz | Falha de comunicação OASYS | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2024-02-21 10:00 | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Causa indefinida. Comunicação retornou sem intervenção. |  |  | NORDESTE |  |  |  | 1736 |  |  |  | MARACANAÚ | LINEARES | [6 empty] | PE Aquiraz | PE Aquiraz - Telecomunicação - Terceiros
1487 | 2169 |  |  | Console 2 | 2024-02-21 06:00 | GASVAC | Estação Tims | Descrição do evento: Falha de comunicação Equipamentos envolvidos: Todos Danos ao ativo? Não Impacto comercial? Não Descrever os impactos operacionais: Sem supervisão e controle. Houve contato com o SCADA? Acionar no primeiro horário Nome e sobrenome: Função: | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2024-02-21 15:47 | Não |  |  | Roteador | Telecomunicação | Roteador em falha. Sem maiores detalhes da causa. |  |  | SUDESTE |  |  |  | 1737 |  |  |  | PIÚMA | LINEARES | [6 empty] | Estação Tims | Estação Tims - Telecomunicação - Roteador
1488 | 2170 |  |  | Console 2 | 2024-02-21 05:40 | Can Cam 12 | PE Cexis | Descrição do evento: Falha de comunicação Equipamentos envolvidos: Todos Danos ao ativo? Não Impacto comercial? Não Descrever os impactos operacionais: Sem supervisão e controle. Houve contato com o SCADA? Acionar no primeiro horário Nome e sobrenome: Função: | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2024-02-21 13:09 | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Falha no link do Provedor |  |  | BASEAL |  |  |  | 1738 |  |  |  | CAMAÇARI | LINEARES | [6 empty] | PE Cexis | PE Cexis - Telecomunicação - Terceiros
1489 | 2171 |  |  | Console 1 | 2024-02-21 12:22 | GARSOL | PR Urucu | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Condições Climática | Comercial | Controle de Processo | 2024-02-21 15:00 | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Falha no link do provedor. Condições climáticas na região afetaram a conexão. |  |  | NORTE |  |  |  | 1739 |  |  |  | COARI | LINEARES | [6 empty] | PR Urucu | PR Urucu - Telecomunicação - Terceiros
1490 | 2173 |  |  | Console 2 | 2024-02-20 14:50 | San Cam 18 | PE UTE Chesf | Alarme de densidade no gás | Gás Desconforme | Variação de Desempenho | Contaminação | Comercial | Multa |  | Sim | 1 | Alteração de condições de operação nas instalações com impacto no cliente | Filtro | Filtragem | Condensado de gás no PE Chesf identificado através de alarme de condensado pela Bahiagás. |  |  | BASEAL |  |  |  | 1741 |  |  |  | CAMAÇARI | LINEARES | [6 empty] | PE UTE Chesf | PE UTE Chesf - Filtragem - Filtro
1491 | 2174 |  |  | Console 1 | 2024-02-22 13:17 | Ramal Termopernambuco | PE RNEST | Comunicação intermitente. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2024-02-29 04:56 | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Falha no link do Provedor. Concorrência entre os links gerando conflito. |  |  | NORDESTE |  |  |  | 1742 |  |  |  | JABOATÃO | LINEARES | [6 empty] | PE RNEST | PE RNEST - Telecomunicação - Terceiros
1492 | 2175 |  |  | Console 1 | 2024-02-22 15:37 | Ramal Anori | PE Anori | Perda de Comunicação SCADA | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Oscilação de Tensão | Projeto | Redução de Vida Útil | 2024-03-21 11:05 | Não |  |  | Disjuntor | Elétrico e Iluminação | Disjuntor da UPS desarmado. |  |  | NORTE |  |  |  | 1743 |  |  |  | COARI | LINEARES | [6 empty] | PE Anori | PE Anori - Elétrico e Iluminação - Disjuntor
1493 | 2176 |  |  | Console 2 | 2024-02-22 14:00 | Catu - Itaporanga | EDG Catu | Mau funcionamento do componente de segmento | Falta de estanqueidade XV-135. | Parada de Equipamento (Falha) | Vazamento | Projeto | Redução de Vida Útil | 2024-03-27 22:04 | Não | 2 | Alteração de condições de operação sem impacto no cliente | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Vazamento interno na XV-135 (OS 729172) |  |  | BASEAL |  |  |  | 1744 |  |  |  | CATU | LINEARES | 2525 |  |  |  | XV-4100.12-135 | XV | XV-4100.12-135 EDG Catu | EDG Catu - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
1494 | 2177 |  |  | Console 2 | 2024-02-23 20:24 | GASCAC | Estação de São Mateus | Perda de Comunicação SCADA | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2024-02-24 18:45 | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Falha no link do Provedor |  |  | SUDESTE |  |  |  | 1745 |  |  |  | PRADO - BAHIA | LINEARES | [6 empty] | Estação de São Mateus | Estação de São Mateus - Telecomunicação - Terceiros
1495 | 2178 |  |  | Console 2 | 2024-02-23 03:53 | Ramal Vitória | Estação TIMS | Perda de Comunicação SCADA | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2024-02-24 18:45 | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Falha no link do Provedor |  |  | SUDESTE |  |  |  | 1746 |  |  |  | PIÚMA | LINEARES | [6 empty] | Estação TIMS | Estação TIMS - Telecomunicação - Terceiros
1496 | 2179 |  |  | Console 1 | 2024-02-23 04:21 | Carmópolis-Pilar | Estação de Carmópolis | Perda de Comunicação SCADA | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Dano Estrutural | Projeto | Redução de Vida Útil | 2024-02-23 14:25 | Não |  |  | Cabo de Rede | Telecomunicação | Identificado lantronix em falha por dano estrutural no cabo de rede |  |  | BASEAL |  |  |  | 1747 |  |  |  | ATALAIA - SERGIPE | LINEARES | [6 empty] | Estação de Carmópolis | Estação de Carmópolis - Telecomunicação - Cabo de Rede
1497 | 2180 |  |  | Console 1 | 2024-02-23 08:14 | Nordestão | PE Pedra de Fogo | Pressão acima do contratual. | Pressão fora dos limites contratuais | Parada de Equipamento (Falha) | Dano Estrutural | Projeto | Redução de Vida Útil | 2024-03-08 09:43 | Sim | 1 | Alteração de condições de operação com impacto no cliente | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Dano estrutural no piloto da PCV e diafragmas das válvulas |  |  | NORDESTE |  |  |  | 1748 |  |  |  | JOÃO PESSOA | LINEARES |  |  |  |  | PCV-12A / PCV-13A | PCV | PCV-12A / PCV-13A PE Pedra de Fogo | PE Pedra de Fogo - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
1498 | 2181 |  |  | Console 1 | 2024-02-23 12:49 | GARSOL | PR Urucu | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Condições Climática | Comercial | Controle de Processo | 2024-02-23 16:02 | Não | 4 |  | Terceiros | Telecomunicação | Falha no link do provedor. Condições climáticas na região afetaram a conexão. |  |  | NORTE |  |  |  | 1749 |  |  |  | COARI | LINEARES | [6 empty] | PR Urucu | PR Urucu - Telecomunicação - Terceiros
1499 | 2182 |  |  | Console Administrativo | 2024-02-23 13:09 | Nordestão | PE Igarassu II | Perda do tramo A de regulagem. | Falha no SKID de redução para o cliente | Parada de Equipamento (Falha) | Entupimento/ Obstrução | Projeto | Redução de Vida Útil | 2024-02-23 13:26 | Sim | 2 | Alteração de condições de operação sem impacto no cliente | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Entupimento/obstrução por excesso de sujeira e condensado nos pilotos das PCVs. |  |  | NORDESTE |  |  |  | 1750 |  |  |  | JABOATÃO | LINEARES | [5 empty] | PCV | PE Igarassu II | PE Igarassu II - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
1500 | 2183 |  |  | Console Administrativo | 2024-02-23 16:03 | GASVAC | ECOMP Aracruz | TC-A indisponível | Fechamento involuntário da válvula | Parada de Equipamento (Falha) | Indicação Incorreta | Projeto | Redução de Vida Útil | 2024-02-26 18:10 | Sim | 3 | Falha em Ativo de Instalação | Cartão de Automação | Controle e Automação | Indicação incorreta no cartão de automação |  |  | SUDESTE |  |  |  | 1751 |  |  |  | ECOMP ARACRUZ | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Aracruz | ECOMP Aracruz - Controle e Automação - Cartão de Automação
1501 | 2184 |  |  | Console 1 | 2024-02-24 07:41 | GASCOM | ECOMP Coari | TRIP do TC-B. | Trip de Turbo Compressor | Variação de Desempenho | Alta Pressão | Segurança | Acidente com Perda de Vidas | 2024-02-24 14:20 | Sim | 3 | Falha em Ativo de Instalação | Duto | Linhas Internas | Alta pressão na descarga da planta vindo a ocasionar TRIP no TC. Empacotamento do duto por parte da operação do CSC Após a parada da unidade houve TRIP |  |  | NORTE |  |  |  | 1752 |  |  |  | ECOMP COARI | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Coari | ECOMP Coari - Linhas Internas - Duto
1502 | 2185 |  |  | Console 1 | 2024-02-24 10:46 | Loop Nordestão | PE Jaboatão | Troca de alinhamento de tramos de regulagem de pressão. Provável perda dos tramos A e B | Falha no SKID de redução para o cliente | Parada de Equipamento (Falha) | Entupimento/ Obstrução | Projeto | Redução de Vida Útil | 2024-02-24 14:12 | Sim | 2 | Alteração de condições de operação sem impacto no cliente | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Entupimento/obstrução por excesso de sujeira e condensado nos pilotos das PCVs. |  |  | NORDESTE |  |  |  | 1753 |  |  |  | JABOATÃO | LINEARES |  |  |  |  | PCV-23/24A/B | PCV | PCV-23/24A/B PE Jaboatão | PE Jaboatão - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
1503 | 2186 |  |  | Console 1 | 2024-02-24 10:47 | Nordestão | PE Macaíba | Provável perda do tramo A. | Falha no SKID de redução para o cliente | Parada de Equipamento (Falha) | Entupimento/ Obstrução | Projeto | Redução de Vida Útil | 2024-03-12 09:33 | Sim | 2 | Alteração de condições de operação sem impacto no cliente | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Entupimento/obstrução por excesso de sujeira e condensado nos pilotos das PCVs. |  |  | NORDESTE |  |  |  | 1754 |  |  |  | MACAÍBA | LINEARES |  |  |  |  | PCV-23A / PCV-24A. | PCV | PCV-23A / PCV-24A. PE Macaíba | PE Macaíba - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
1504 | 2187 |  |  | Console 1 | 2024-02-24 10:48 | Catu - Itaporanga | PE Fazenda Bálsamo | Provável perda da PCV ativa. | Falha no SKID de redução para o cliente | Parada de Equipamento (Falha) | Entupimento/ Obstrução | Projeto | Redução de Vida Útil | 2024-03-03 21:20 | Não |  |  | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Entupimento/obstrução na válvula PCV-12A, ocasionando perda de regulagem. |  |  | BASEAL |  |  |  | 1755 |  |  |  | CATU | LINEARES |  |  |  |  | PCV-12A | PCV | PCV-12A PE Fazenda Bálsamo | PE Fazenda Bálsamo - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
1505 | 2189 |  |  | Console 2 | 2024-02-24 13:07 | GASEB | ECOMP Catu | Trip do TC-D. | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Indicação Incorreta | Projeto | Redução de Vida Útil | 2024-02-24 13:50 | Sim | 3 | Falha em Ativo de Instalação | Turbocompressor | Compressão de Gás | Indicação incorreta em alarme da turbina. Sem maiores detalhes da causa. |  |  | BASEAL |  |  |  | 1757 |  |  |  | ECOMP CATU | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Catu | ECOMP Catu - Compressão de Gás - Turbocompressor
1506 | 2190 |  |  | Console 2 | 2024-02-24 14:11 | GASCAC | ECV Gasene | Falha ao dar comando manual. | Mau funcionamento do componente de segmento | Parada de Equipamento (Falha) | Indicação Incorreta | Comercial | Controle de Processo | 2024-02-28 08:03 | Sim | 3 | Falha em Ativo de Instalação | Computador de Processo | Controle e Automação | Erro de indicação no computador de vazão |  |  | BASEAL |  |  |  | 1758 |  |  |  | CATU | LINEARES | [6 empty] | ECV Gasene | ECV Gasene - Controle e Automação - Computador de Processo
1507 | 2191 |  |  | Console 1 | 2024-02-24 15:09 | Carmópolis-Pilar | PE Penedo | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2024-03-07 11:29 | Sim | 4 |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Ausência de energia elétrica pela concessionária. |  |  | BASEAL |  |  |  | 1759 |  |  |  | PILAR - ALAGOAS | LINEARES | [6 empty] | PE Penedo | PE Penedo - Elétrico e Iluminação - Terceiros
1508 | 2192 |  |  | Console 1 | 2024-02-24 15:12 | Carmópolis-Pilar | Estação de Penedo | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2024-02-24 16:56 | Sim | 4 |  | Terceiros | Telecomunicação | Falha no link do provedor |  |  | BASEAL |  |  |  | 1760 |  |  |  | PILAR - ALAGOAS | LINEARES | [6 empty] | Estação de Penedo | Estação de Penedo - Telecomunicação - Terceiros
1509 | 2193 |  |  | Console 1 | 2024-02-24 15:15 | Catu - Itaporanga | PE Estância | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2024-02-24 22:00 | Sim | 4 |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Ausência de energia elétrica pela concessionária. |  |  | BASEAL |  |  |  | 1761 |  |  |  | ATALAIA - SERGIPE | LINEARES | [6 empty] | PE Estância | PE Estância - Elétrico e Iluminação - Terceiros
1510 | 2194 |  |  | Console 1 | 2024-02-24 17:04 | GASFOR | PE Aquiraz | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2024-02-24 22:00 | Sim | 4 |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Ausência de energia elétrica pela concessionária. |  |  | NORDESTE |  |  |  | 1762 |  |  |  | MARACANAÚ | LINEARES | [6 empty] | PE Aquiraz | PE Aquiraz - Elétrico e Iluminação - Terceiros
1511 | 2195 |  |  | Console 1 | 2024-02-24 17:44 | GASCOM | ECOMP Coari | Perda de comunicação no IFix. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2024-02-24 18:16 |  |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Falha na conexão com os servidores |  |  | NORTE |  |  |  | 1763 |  |  |  | ECOMP COARI | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Coari | ECOMP Coari - Telecomunicação - Terceiros
1512 | 2196 |  |  | Console 1 | 2024-02-25 08:28 | GASCOM | ECOMP Coari | Perda de comunicação no IFix. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2024-02-25 09:47 | Sim | 5 | Oscilações de Comunicação entre Supervisório e Instalação - Ativos de Média Criticidade | Supervisório (IFIX) | Controle e Automação | Problema de apontamento do nó na comunicação do IFIX. |  |  | NORTE |  |  |  | 1764 |  |  |  | ECOMP COARI | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Coari | ECOMP Coari - Controle e Automação - Supervisório (IFIX)
1513 | 2197 |  |  | Console 1 | 2024-02-25 08:26 | GAI | PE Aracaju | Falha de comunicação com PE. | Falha de Comunicação | Terceiros | Condições Climática | Comercial | Controle de Processo | 2024-02-25 15:23 |  |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Falha no link do provedor. Condições climáticas na região afetaram a conexão. |  |  | BASEAL |  |  |  | 1765 |  |  |  | ATALAIA - SERGIPE | LINEARES | [6 empty] | PE Aracaju | PE Aracaju - Telecomunicação - Terceiros
1514 | 2198 |  |  | Console 1 | 2024-02-25 08:26 | GAI | EDG Atalaia | Falha de comunicação na EDG. | Falha de Comunicação | Terceiros | Condições Climática | Comercial | Controle de Processo | 2024-02-25 15:23 |  |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Falha no link do provedor. Condições climáticas na região afetaram a conexão. |  |  | BASEAL |  |  |  | 1766 |  |  |  | ATALAIA - SERGIPE | LINEARES | [6 empty] | EDG Atalaia | EDG Atalaia - Telecomunicação - Terceiros
1515 | 2199 |  |  | Console 1 | 2024-02-25 08:40 | Catu - Itaporanga | PE Águas Claras | Falha de comunicação com PE. | Falha de Comunicação | Terceiros | Condições Climática | Comercial | Controle de Processo | 2024-02-25 12:30 |  |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Falha no link do provedor. Condições climáticas na região afetaram a conexão. |  |  | BASEAL |  |  |  | 1767 |  |  |  | ATALAIA - SERGIPE | LINEARES | [6 empty] | PE Águas Claras | PE Águas Claras - Telecomunicação - Terceiros
1516 | 2200 |  | 683455 | Console 1 | 2024-02-25 11:09 | GARSOL | ECOMP Juaruna | Trip do TC-A. | Trip de Turbo Compressor | Manobra Operacional | Indicação Incorreta | Segurança | Acidente com Perda de Vidas | 2024-02-28 16:08 | Sim | 3 | Falha em Ativo de Instalação | Instrumento de Pressão | Compressão de Gás | Erro no alarme, ocasionando fechamento das XV 010A, depois de colocar o PIT-018A em manutenção, para realizar calibração Os de atendimento desse CAO: 729036 |  |  | NORTE |  |  |  | 1768 |  |  |  | ECOMP JUARUNA | ECOMP | 2319 |  |  |  | PIT-018A |  | PIT-018A ECOMP Juaruna | ECOMP Juaruna - Compressão de Gás - Instrumento de Pressão
1517 | 2201 |  |  | Console 2 | 2024-02-25 17:19 | Ramal UTG Sul | Ramal UTG Sul | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2024-03-28 17:53 |  |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Ausência de energia elétrica pela concessionária. |  |  | SUDESTE |  |  |  | 1769 |  |  |  | PIÚMA | LINEARES | [6 empty] | Ramal UTG Sul | Ramal UTG Sul - Elétrico e Iluminação - Terceiros
1518 | 2202 |  |  | Console 2 | 2024-02-25 17:34 | GASCAC | Estação de Itajuípe | Falha de comunicação | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2024-03-03 16:45 | Não | 4 |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Ausência de energia elétrica pela concessionária. |  |  | BASEAL |  |  |  | 1770 |  |  |  | ITABUNA | LINEARES | [6 empty] | Estação de Itajuípe | Estação de Itajuípe - Elétrico e Iluminação - Terceiros
1519 | 2203 |  |  | Console 1 | 2024-02-25 17:32 | GARSOL | Estação de Juaruna | Falha de comunicação geral. | Falha de Comunicação | Terceiros | Condições Climática | Comercial | Controle de Processo | 2024-02-25 18:40 |  |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Falha no link do provedor. Condições climáticas na região afetaram a conexão. |  |  | NORTE |  |  |  | 1771 |  |  |  | COARI | LINEARES | [6 empty] | Estação de Juaruna | Estação de Juaruna - Telecomunicação - Terceiros
1520 | 2204 |  |  | Console 1 | 2024-02-25 19:52 | Nordestão | PE Cabo | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2024-02-25 21:27 | Sim | 5 | Oscilações de Comunicação entre Supervisório e Instalação - Ativos de Média Criticidade | Modem | Telecomunicação | Causas não identificadas. Foi dado um reset no modem e o mesmo voltou a funcionar. |  |  | NORDESTE |  |  |  | 1772 |  |  |  | JABOATÃO | LINEARES | [6 empty] | PE Cabo | PE Cabo - Telecomunicação - Modem
1521 | 2205 |  |  | Console 1 | 2024-02-25 20:16 | GARSOL | ECOMP Juaruna | Falha de comunicação com a ECOMP no IFix e Oasys. | Falha de Comunicação | Terceiros | Condições Climática | Comercial | Controle de Processo | 2024-02-25 21:25 |  |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Falha no link do provedor. Condições climáticas na região afetaram a conexão. |  |  | NORTE |  |  |  | 1773 |  |  |  | ECOMP JUARUNA | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Juaruna | ECOMP Juaruna - Telecomunicação - Terceiros
1522 | 2206 |  |  | Console 2 | 2024-02-26 05:33 | San Cam 18 | PE UTE Chesf | Alarme de densidade -PE CHESF-Bahiagás | Gás Desconforme | Variação de Desempenho | Contaminação | Comercial | Multa | 2024-04-12 17:32 | Sim | 1 | Alteração de condições de operação com impacto no cliente | Filtro | Filtragem | Condensado de gás no PE Chesf identificado através de alarme de condensado pela Bahiagás. |  |  | BASEAL |  |  |  | 1774 |  |  |  | CAMAÇARI | LINEARES | [6 empty] | PE UTE Chesf | PE UTE Chesf - Filtragem - Filtro
1523 | 2207 |  | 729236 | Console 1 | 2024-02-26 22:30 | GASCOM | ERP Manaus | Possível troca de alinhamento dos tramos de regulagem da ERP. Trocando do tramo A para o B. | Falha nas válvulas da ERP | Parada de Equipamento (Falha) | Entupimento/ Obstrução | Projeto | Redução de Vida Útil | 2024-03-28 15:41 | Sim | 1 | Tier 2 - Eventos de Perda de Contenção Primária com consequências menores | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Entupimento/obstrução nas PCVs por pó amarelo e pó preto afetando a regulagem das válvulas |  |  | NORTE |  |  |  | 1775 |  |  |  | MANAUS | LINEARES | [5 empty] | PCV | ERP Manaus | ERP Manaus - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
1524 | 2208 |  |  | Console 2 | 2024-02-27 01:19 | GASCAC | PE Veracel | Falha de comunicação | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2024-04-12 17:31 | Não |  |  | Modem | Telecomunicação | Superaquecimento do modem. Não há refrigeração no CCM onde o modem está instalado. |  |  | SUDESTE |  |  |  | 1776 |  |  |  | PRADO - BAHIA | LINEARES | 2390 | [5 empty] | PE Veracel | PE Veracel - Telecomunicação - Modem
1525 | 2209 |  |  | Console 1 | 2024-02-27 02:13 | Nordestão | PE Goiana II | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2024-02-27 06:22 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Ausência de alimentação por falha da concessionária |  |  | NORDESTE |  |  |  | 1777 |  |  |  | JOÃO PESSOA | LINEARES | [6 empty] | PE Goiana II | PE Goiana II - Elétrico e Iluminação - Terceiros
1526 | 2210 |  |  | Console Administrativo | 2024-02-28 13:33 | Can Cam 12 | ERP Can.Cam 12 | ERP não controla em automático, somente por vazão. | Mau funcionamento do componente de segmento | Parada de Equipamento (Falha) | Indicação Incorreta | Comercial | Controle de Processo |  | Sim | 5 | Oscilações de Comunicação entre Supervisório e Instalação - Ativos de Média Criticidade | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | ERP não controla em automático, somente por vazão. PID-236, UV-232A e UV-232B, impossibilidade de controle por pressão. Sem detalhes da causa. |  |  | BASEAL |  |  |  | 1778 |  |  |  | CAMAÇARI | LINEARES |  |  |  |  | UV-232A / UV-232B | UV | UV-232A / UV-232B ERP Can.Cam 12 | ERP Can.Cam 12 - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
1527 | 2211 |  |  | Console 1 | 2024-02-29 13:02 | GASALP | Estação de Jundiá | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Curto-Circuito | Projeto | Redução de Vida Útil | 2024-03-01 12:56 | Sim | 5 | Oscilações de Comunicação entre Supervisório e Instalação - Ativos de Média Criticidade | Painel Elétrico | Elétrico e Iluminação | Queima do fusível do painel elétrico. |  |  | BASEAL |  |  |  | 1782 |  |  |  | PILAR - ALAGOAS | LINEARES | [6 empty] | Estação de Jundiá | Estação de Jundiá - Elétrico e Iluminação - Painel Elétrico
1528 | 2212 |  |  | Console 2 | 2024-02-29 15:41 | GASCAC | PE Veracel | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2024-02-29 18:46 | Sim | 5 | Oscilações de Comunicação entre Supervisório e Instalação - Ativos de Média Criticidade | Conversor/Gateway | Telecomunicação | Falha no lantronix. Não há detalhes da falha. Foi realizado reset e a comunicação retornou. |  |  | SUDESTE |  |  |  | 1781 |  |  |  | PRADO - BAHIA | LINEARES | 2390 | [5 empty] | PE Veracel | PE Veracel - Telecomunicação - Conversor/Gateway
1529 | 2213 |  |  | Console 1 | 2024-03-01 07:59 | Ramal Aparecida | PE Aparecida | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2024-03-01 13:36 |  |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Falha no link do provedor |  |  | NORTE |  |  |  | 1780 |  |  |  | MANAUS | LINEARES | [6 empty] | PE Aparecida | PE Aparecida - Telecomunicação - Terceiros
1530 | 2214 |  |  | Console 1 | 2024-03-01 08:02 | Ramal Aparecida | PE UTE Aparecida | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2024-03-01 13:35 |  |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Falha no link do provedor |  |  | NORTE |  |  |  | 1779 |  |  |  | MANAUS | LINEARES | [6 empty] | PE UTE Aparecida | PE UTE Aparecida - Telecomunicação - Terceiros
1531 | 2215 |  |  | Console 2 | 2024-02-15 07:10 | GASVAC | ECOMP Aracruz | Falta de estanqueidade no gás cooler. | Mau funcionamento do componente de segmento | Parada de Equipamento (Falha) | Vazamento | Projeto | Redução de Vida Útil | 2024-02-15 17:06 | Sim | 3 | Tier 3 - Desafios aos sistemas de segurança | Resfriador | Compressão de Gás | Vazamento em feixe tubular do gas cooler |  |  | SUDESTE |  |  |  | 1786 |  |  |  | ECOMP ARACRUZ | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Aracruz | ECOMP Aracruz - Compressão de Gás - Resfriador
1532 | 2216 |  |  | Console 2 | 2024-03-01 16:00 | Can Cam 14 | PE Aratu Manati | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2024-03-02 10:13 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Ausência de energia elétrica pela concessionária |  |  | BASEAL |  |  |  | 1787 |  |  |  | CAMAÇARI | LINEARES | [6 empty] | PE Aratu Manati | PE Aratu Manati - Elétrico e Iluminação - Terceiros
1533 | 2217 |  |  | Console 2 | 2024-03-01 16:00 | Can Cam 14 | PE Aratu Residual | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2024-03-02 10:14 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Ausência de alimentação por falha da concessionária |  |  | BASEAL |  |  |  | 1788 |  |  |  | CAMAÇARI | LINEARES | [6 empty] | PE Aratu Residual | PE Aratu Residual - Elétrico e Iluminação - Terceiros
1534 | 2218 |  |  | Console 2 | 2024-03-01 18:00 | GASCAV | PR TECAB | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2024-03-01 23:58 | Não |  |  | Modem | Telecomunicação | Falha no modem. Sem maiores detalhes da causa. |  |  | SUDESTE |  |  |  | 1789 |  |  |  | PIÚMA | LINEARES | [6 empty] | PR TECAB | PR TECAB - Telecomunicação - Modem
1535 | 2220 |  |  | Console 1 | 2024-03-02 15:31 | Ramal Fafen II | Estação de Manguinhos | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2024-03-02 17:00 | Não |  |  | CLP | Controle e Automação | Falha no CLP. Sem maiores detalhes da causa da falha. |  |  | BASEAL |  |  |  | 1791 |  |  |  | ATALAIA - SERGIPE | LINEARES | [6 empty] | Estação de Manguinhos | Estação de Manguinhos - Controle e Automação - CLP
1536 | 2221 |  |  | Console 1 | 2024-03-02 18:14 | Ramal Fafen I | SCRAPER Divina Pastora - Lançador | Falha de Comunicação | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2024-03-03 15:08 | Não |  |  | Modem | Telecomunicação | Falha no modem. Sem maiores detalhes da causa. |  |  | BASEAL |  |  |  | 1792 |  |  |  | ATALAIA - SERGIPE | LINEARES | [6 empty] | SCRAPER Divina Pastora - Lançador | SCRAPER Divina Pastora - Lançador - Telecomunicação - Modem
1537 | 2222 |  |  | Console 2 | 2024-03-02 18:19 | GASCAC | PE Veracel | Comunicação intermitente | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Dano Estrutural | Projeto | Redução de Vida Útil | 2024-03-07 01:25 | Sim | 2 | Perda de Comunicação no Supervisório de Instalações Críticas | Cabo de Rede | Telecomunicação | Identificado dano estrutural no cabo de rede da automação de dados entre roteador e lantronix |  |  | SUDESTE |  |  |  | 1793 |  |  |  | PRADO - BAHIA | LINEARES | 2212 | [5 empty] | PE Veracel | PE Veracel - Telecomunicação - Cabo de Rede
1538 | 2223 |  |  | Console 1 | 2024-03-02 18:22 | Ramal Aparecida | Ramal Aparecida | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2024-04-12 17:31 | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Falha no link do Provedor |  |  | NORTE |  |  |  | 1794 |  |  |  | MANAUS | LINEARES | [6 empty] | Ramal Aparecida | Ramal Aparecida - Telecomunicação - Terceiros
1539 | 2224 |  |  | Console 1 | 2024-03-03 01:12 | GASFOR | PE KM 370 | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2024-03-03 11:41 | Não |  |  | CLP | Controle e Automação | Falha no CLP. Sem maiores detalhes da causa da falha. |  |  | NORDESTE |  |  |  | 1795 |  |  |  | MARACANAÚ | LINEARES | 2659 | [5 empty] | PE KM 370 | PE KM 370 - Controle e Automação - CLP
1540 | 2225 |  |  | Console Administrativo | 2024-03-03 12:09 | Lagoa Parda-VB-10 | LT Lagoa Parda-VB-10 | Perda de comunicação com a remota 2 (ESLP2). | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2024-03-07 11:26 | Não |  |  | Switch | Controle e Automação | Falha na configuração da porta do switch. Sem maiores detalhes da causa da falha. |  |  | SUDESTE |  |  |  | 1796 |  |  |  | ARACRUZ | LINEARES | [6 empty] | LT Lagoa Parda-VB-10 | LT Lagoa Parda-VB-10 - Controle e Automação - Switch
1541 | 2226 |  |  | Console 1 | 2024-03-03 13:20 | GASCOM | ECOMP Coari | Trip TC-A. | Trip de Turbo Compressor | Terceiros | Mau contato | Projeto | Redução de Vida Útil | 2024-03-03 20:39 | Não |  |  | Terceiros | Geração de Energia | Mau contato na conexão elétrica com a bobina do cilindro 06 do Gerador reserva (OS 729900) |  |  | NORTE |  |  |  | 1797 |  |  |  | ECOMP COARI | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Coari | ECOMP Coari - Geração de Energia - Terceiros
1542 | 2227 |  |  | Console 1 | 2024-03-03 14:10 | GASALP | PE Rio Largo | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2024-03-03 18:51 | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Falha no link do Provedor |  |  | BASEAL |  |  |  | 1798 |  |  |  | PILAR - ALAGOAS | LINEARES | [6 empty] | PE Rio Largo | PE Rio Largo - Telecomunicação - Terceiros
1543 | 2228 |  |  | Console 1 | 2024-03-03 15:28 | GARSOL | ECOMP Juaruna | Falha de comunicação no IFIX. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2024-03-03 18:15 | Não | 4 |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Ausência de alimentação por falha da concessionária |  |  | NORTE |  |  |  | 1799 |  |  |  | ECOMP JUARUNA | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Juaruna | ECOMP Juaruna - Elétrico e Iluminação - Terceiros
1544 | 2229 |  |  | Console 1 | 2024-03-03 16:20 | GARSOL | PR Urucu | Trip do compressor de venda. | Trip de Turbo Compressor | Terceiros | Baixa Vazão | Comercial | Atraso no Transporte | 2024-03-04 19:24 | Não |  |  | Terceiros | Entrada | Falha na válvula de gás combustível do compressor de venda (Carregador) |  |  | NORTE |  |  |  | 1800 |  |  |  | COARI | LINEARES | [6 empty] | PR Urucu | PR Urucu - Entrada - Terceiros
1545 | 2230 |  |  | Console 1 | 2024-03-03 17:51 | Ramal Termopernambuco | PE RNEST | Falha de comunicação | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2024-03-04 19:25 | Sim | 2 | Perda de Comunicação no Supervisório de Instalações Críticas | CLP | Controle e Automação | Após normalizar a comunicação foi necessário descarregar o backup do CLP pois as variáveis estavam incorêntes |  |  | NORDESTE |  |  |  | 1801 |  |  |  | JABOATÃO | LINEARES | [6 empty] | PE RNEST | PE RNEST - Controle e Automação - CLP
1546 | 2231 |  |  | Console 1 | 2024-03-03 22:33 | Nordestão | ERP Cabo | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2024-03-04 07:22 | Não |  |  | Conversor/Gateway | Telecomunicação | Ausência de comunicação. Lantronix estava em falha. Sem maiores detalhes da causa. |  |  | NORDESTE |  |  |  | 1802 |  |  |  | JABOATÃO | LINEARES | [6 empty] | ERP Cabo | ERP Cabo - Telecomunicação - Conversor/Gateway
1547 | 2232 |  |  | Console 1 | 2024-03-03 22:42 | Catu - Itaporanga | PE Fazenda Bálsamo | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Condições Climática | Comercial | Controle de Processo | 2024-03-04 19:24 | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Falha no link do provedor. Condições climáticas na região afetaram a conexão. |  |  | BASEAL |  |  |  | 1803 |  |  |  | CATU | LINEARES | [6 empty] | PE Fazenda Bálsamo | PE Fazenda Bálsamo - Telecomunicação - Terceiros
1548 | 2233 |  |  | Console 1 | 2024-03-03 22:50 | Catu - Itaporanga | PE Fazenda Alvorada | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Condições Climática | Comercial | Controle de Processo | 2024-03-04 19:23 | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Falha no link do provedor. Condições climáticas na região afetaram a conexão. |  |  | BASEAL |  |  |  | 1804 |  |  |  | CATU | LINEARES | [6 empty] | PE Fazenda Alvorada | PE Fazenda Alvorada - Telecomunicação - Terceiros
1549 | 2234 |  |  | Console 1 | 2024-03-03 22:59 | Catu - Itaporanga | PE Águas Claras | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Condições Climática | Comercial | Controle de Processo | 2024-03-04 07:32 | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Falha no link do provedor. Condições climáticas na região afetaram a conexão. |  |  | BASEAL |  |  |  | 1805 |  |  |  | ATALAIA - SERGIPE | LINEARES | [6 empty] | PE Águas Claras | PE Águas Claras - Telecomunicação - Terceiros
1550 | 2235 |  |  | Console 1 | 2024-03-03 23:02 | Carmópolis-Pilar | PE Penedo | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2024-03-04 07:30 | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Causa indefinida. Comunicação retornou sem intervenção. |  |  | BASEAL |  |  |  | 1806 |  |  |  | PILAR - ALAGOAS | LINEARES | [6 empty] | PE Penedo | PE Penedo - Telecomunicação - Terceiros
1551 | 2236 |  |  | Console 2 | 2024-03-04 00:50 | Can Cam 12 | PE Cexis | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Condições Climática | Comercial | Controle de Processo | 2024-03-04 07:30 | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Falha no link do provedor. Condições climáticas na região afetaram a conexão. |  |  | BASEAL |  |  |  | 1807 |  |  |  | CAMAÇARI | LINEARES | [6 empty] | PE Cexis | PE Cexis - Telecomunicação - Terceiros
1552 | 2237 |  | 730380 | Console Administrativo | 2024-03-04 08:00 | Nordestão | PE Paulista | INFORME PRELIMINAR DE OCORRÊNCIA Tipo: Pressão baixa na entrega para o cliente. Data/hora: 04/03/2023, das 08:46 às 09:02. Local da Ocorrência: PE PAULISTA. Descrição da Ocorrência: Pressão abaixo do contratual, 21 kgf/cm². Ações imediatas: A equipe de sobreaviso está no local durante a pressão baixa para realizar ajustes nos tramos. Outras informações: | Pressão fora dos limites contratuais | Parada de Equipamento (Falha) | Entupimento/ Obstrução | Projeto | Redução de Vida Útil | 2024-03-08 08:22 | Sim | 1 | Alteração de condições de operação com impacto no cliente | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Entupimento/obstrução dos pilotos das PCVs por condensado e sujeira (OS 730380) |  |  | NORDESTE |  |  |  | 1808 |  |  |  | JABOATÃO | LINEARES | [5 empty] | PCV | PE Paulista | PE Paulista - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
1553 | 2239 |  |  | Console Administrativo | 2024-03-04 23:47 | Can Cam 12 | EDG São Francisco do Conde | Falha de comunicação intermitente. | Falha de Comunicação | Terceiros | Condições Climática | Comercial | Controle de Processo | 2024-03-07 11:25 | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Falha no link do provedor. Condições climáticas na região afetaram a conexão. |  |  | BASEAL |  |  |  | 1810 |  |  |  | CAMAÇARI | LINEARES | [6 empty] | EDG São Francisco do Conde | EDG São Francisco do Conde - Telecomunicação - Terceiros
1555 | 2241 |  |  | Console Administrativo | 2024-03-05 06:57 | GASEB | ECOMP Catu | TRIP do TC-A | Trip de Ecomp | Parada de Equipamento (Falha) | Mau contato | Projeto | Redução de Vida Útil | 2024-03-05 07:43 | Não |  |  | Bomba | Compressão de Gás | Mau contato no cabo do temporizador da bomba pós lubrificação do TC-A |  |  | BASEAL |  |  |  | 1812 |  |  |  | ECOMP CATU | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Catu | ECOMP Catu - Compressão de Gás - Bomba
1557 | 2243 |  | 730573 | Console 1 | 2024-03-06 00:49 | Ramal Aparecida | PE UTE Aparecida | Pressão de entrega abaixo dos limites contratuais. | Pressão fora dos limites contratuais | Parada de Equipamento (Falha) | Entupimento/ Obstrução | Projeto | Redução de Vida Útil | 2024-04-12 17:31 | Sim | 2 | Alteração de condições de operação sem impacto no cliente | Válvula | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Entupimento/obstrução por pó preto (OS 730573) |  |  | NORTE |  |  |  | 1814 |  |  |  | MANAUS | LINEARES | 1584 |  |  |  | PCV-12A / PCV-13A | PCV | PCV-12A / PCV-13A PE UTE Aparecida | PE UTE Aparecida - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula
1558 | 2244 |  |  | Console 1 | 2024-03-06 06:23 | Ramal Termopernambuco | PE RNEST | Falha de comunicação | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2024-03-06 17:15 | Sim | 2 | Perda de Comunicação no Supervisório de Instalações Críticas | CLP | Controle e Automação | Foi identificada que a CPU perdeu o programa; Backup foi instalado e questão do congelamento foi corrigida. Sem UPS no local. Aparentemente, todas as vezes que o equipamento desliga a parte da configuração é corrompida. Problema é corrigido a partir da instalação do backup da lógica. |  |  | NORDESTE |  |  |  | 1815 |  |  |  | JABOATÃO | LINEARES | 2230 | [5 empty] | PE RNEST | PE RNEST - Controle e Automação - CLP
1559 | 2245 |  |  | Console 2 | 2024-03-06 14:34 | GASCAC | PE Itabuna | Falha de comunicação. | Fechamento involuntário da válvula | Terceiros | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo |  | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Falha no link do provedor |  |  | BASEAL |  |  |  | 1816 |  |  |  | ITABUNA | LINEARES | [6 empty] | PE Itabuna | PE Itabuna - Telecomunicação - Terceiros
1560 | 2246 |  |  | Console 1 | 2024-03-06 18:54 | GARSOL | ECOMP Juaruna | Observado queda na compressão com o TC-B. | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Indicação Incorreta | Projeto | Redução de Vida Útil | 2024-03-12 16:59 | Sim | 3 | Falha em Ativo de Instalação | Detector de Chama | Fogo & Gás e Segurança | Indicação incorreta no sensor de Fogo e Gás, ocasionando trip no TC-B. |  |  | NORTE |  |  |  | 1817 |  |  |  | ECOMP JUARUNA | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Juaruna | ECOMP Juaruna - Fogo & Gás e Segurança - Detector de Chama
1561 | 2247 |  |  | Console 2 | 2024-03-06 22:35 | Lagoa Parda-VB-10 | PE Barra do Riacho | Falha de comunicação OASYS | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2024-03-08 15:46 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Ausência de alimentação por falha da concessionária. Acidente em um poste de energia na região. |  |  | SUDESTE |  |  |  | 1818 |  |  |  | ARACRUZ | LINEARES | [6 empty] | PE Barra do Riacho | PE Barra do Riacho - Elétrico e Iluminação - Terceiros
1562 | 2248 |  |  | Console 1 | 2024-03-06 20:30 | GARSOL | ECOMP Juaruna | Falha de comunicação via IFIX | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2024-03-06 23:20 | Sim | 2 | Perda de Comunicação no Supervisório de Instalações Críticas | Firewall | Telecomunicação | Realizado teste de apontamento de nó de ENG1 para EJAS2, mas sem sucesso; Identificado firewall em falha, realizado reset; Reiniciado a JB, apontado para o nó anterior (eng); Após essa ação o IFIX normalizou. |  |  | NORTE |  |  |  | 1819 |  |  |  | ECOMP JUARUNA | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Juaruna | ECOMP Juaruna - Telecomunicação - Firewall
1563 | 2250 |  | 731042 | Console 2 | 2024-03-07 19:28 | GASVAC | ECOMP Aracruz | TRIP TC-C | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Travamento | Projeto | Redução de Vida Útil | 2024-03-20 15:03 | Sim | 3 | Falha em Ativo de Instalação | Válvula de Controle | Compressão de Gás | Identificado que a PV-107C responsável pelo controle da pressão de gás combustível do equipamento, estava travada e não estava modulando corretamente o que causou a elevação de pressão. Realizado ajuste, lubrificação e teste na haste e na válvula e a mesma voltou a operar normalmente. (OS 731042) |  |  | SUDESTE |  |  |  | 1821 |  |  |  | ECOMP ARACRUZ | ECOMP |  |  |  |  | PV-4150.44107C. | PV | PV-4150.44107C. ECOMP Aracruz | ECOMP Aracruz - Compressão de Gás - Válvula de Controle
1564 | 2251 |  |  | Console 1 | 2024-03-07 21:22 | GASCOM | ERP Manaus | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2024-03-07 22:35 | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Falha no link do Provedor |  |  | NORTE |  |  |  | 1822 |  |  |  | MANAUS | LINEARES | [6 empty] | ERP Manaus | ERP Manaus - Telecomunicação - Terceiros
1565 | 2252 |  |  | Console 2 | 2024-03-08 07:15 | GASCAV | PE TECAB | Falha de comunicação OASYS | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2024-03-08 17:08 | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Falha no link do Provedor |  |  | SUDESTE |  |  |  | 1823 |  |  |  | PIÚMA | LINEARES | [6 empty] | PE TECAB | PE TECAB - Telecomunicação - Terceiros
1566 | 2253 |  |  | Console 1 | 2024-03-08 07:15 | GASCOM | ECOMP Coari | Falha de comunicação no Oasys e iFix. | Falha de Comunicação | Terceiros | Condições Climática | Comercial | Controle de Processo | 2024-03-08 10:45 | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Falha no link do provedor. Condições climáticas na região afetaram a conexão. |  |  | NORTE |  |  |  | 1824 |  |  |  | ECOMP COARI | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Coari | ECOMP Coari - Telecomunicação - Terceiros
1567 | 2254 |  |  | Console 1 | 2024-03-08 11:40 | Ramal Aparecida | Ramal Aparecida | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2024-03-08 11:59 | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Falha no link do provedor |  |  | NORTE | [7 empty] | MANAUS | LINEARES | [6 empty] | Ramal Aparecida | Ramal Aparecida - Telecomunicação - Terceiros
1568 | 2255 |  |  | Console 1 | 2024-03-08 12:20 | GASCOM | ERP Iranduba | Falha na comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2024-03-08 15:52 |  |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Falha no link do provedor |  |  | NORTE | [7 empty] | MANAUS | LINEARES | [6 empty] | ERP Iranduba | ERP Iranduba - Telecomunicação - Terceiros
1569 | 2256 |  |  | Console 2 | 2024-03-08 17:18 | GASVAC | Estação Tims | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2024-03-08 19:39 | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Falha no link do provedor |  |  | SUDESTE | [7 empty] | PIÚMA | LINEARES | [6 empty] | Estação Tims | Estação Tims - Telecomunicação - Terceiros
1570 | 2257 |  |  | Console Administrativo | 2024-03-09 07:03 | GASCAV | PR TECAB | Informação de perda de contenção do tramo B. | Mau funcionamento do componente de segmento | Parada de Equipamento (Falha) | Vazamento | Projeto | Redução de Vida Útil |  | Sim | 2 | Tier 3 - Desafios aos sistemas de segurança | Tubulação | Medição | Vazamento no flange cego da estação de medição, no local em que foi retirado o medidor ultrassônico. |  |  | SUDESTE | [7 empty] | PIÚMA | LINEARES | [6 empty] | PR TECAB | PR TECAB - Medição - Tubulação
1571 | 2258 |  |  | Console Administrativo | 2024-03-09 11:46 | GASCAC | Estação de Itajuípe | Falha de comunicação. | Falha de Energia Elétrica | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2024-03-15 17:01 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Ausência de energia elétrica pela concessionária |  |  | BASEAL | [7 empty] | ITABUNA | LINEARES | [6 empty] | Estação de Itajuípe | Estação de Itajuípe - Elétrico e Iluminação - Terceiros
1572 | 2259 |  |  | Console Administrativo | 2024-03-09 11:47 | Catu - Itaporanga | Estação do Conde | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2024-03-09 12:41 | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Falha no link do provedor |  |  | BASEAL | [7 empty] | CAMAÇARI | LINEARES | [6 empty] | Estação do Conde | Estação do Conde - Telecomunicação - Terceiros
1573 | 2260 |  |  | Console Administrativo | 2024-03-09 11:52 | GASPIL | PE Suape | Falha de comunicação. | Falha de Energia Elétrica | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2024-03-10 15:30 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Ausência de energia elétrica pela concessionária |  |  | NORDESTE | [7 empty] | JABOATÃO | LINEARES | [6 empty] | PE Suape | PE Suape - Elétrico e Iluminação - Terceiros
1574 | 2261 |  |  | Console 1 | 2024-03-10 06:44 | GARSOL | ECOMP Juaruna | Sem comunicação com a ECOMP Juaruna pelo Ifix | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2024-03-10 07:39 | Sim | 3 | Falha em Ativo de Instalação | Firewall | Telecomunicação | Falha no Firewall. Sem maiores detalhes da causa. Foi realizado reset no Firewall e o mesmo voltou a comunicar. |  |  | NORTE | [7 empty] | ECOMP JUARUNA | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Juaruna | ECOMP Juaruna - Telecomunicação - Firewall
1575 | 2262 |  | 731518 | Console 1 | 2024-03-10 10:53 | Ramal Aparecida | PE UTE Aparecida | Perda do tramo A de regulagem | Falha no SKID de redução para o cliente | Parada de Equipamento (Falha) | Entupimento/ Obstrução | Projeto | Redução de Vida Útil | 2024-03-21 10:37 | Sim | 2 | Alteração de condições de operação sem impacto no cliente | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Entupimento/obstrução nas PCVs por pó amarelo e pó preto afetando a regulagem das válvulas (OS 731518) |  |  | NORTE | [7 empty] | MANAUS | LINEARES | 1584 |  |  |  | PCV-12A | PCV | PCV-12A PE UTE Aparecida | PE UTE Aparecida - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
1576 | 2263 |  |  | Console 1 | 2024-03-11 02:07 | Nordestão | PE Goianinha | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2024-03-11 09:50 | Sim | 5 | Oscilações de Comunicação entre Supervisório e Instalação - Ativos de Média Criticidade | Conversor/Gateway | Telecomunicação | Falha no lantronix. Sem maiores detalhes da falha. Realizado reset e o mesmo voltou a funcionar. |  |  | NORDESTE | [7 empty] | MACAÍBA | LINEARES | [6 empty] | PE Goianinha | PE Goianinha - Telecomunicação - Conversor/Gateway
1577 | 2264 |  |  | Console 2 | 2024-03-11 07:26 | GASVAC | ECOMP Aracruz | TRIP TC-C | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Dano Estrutural | Projeto | Redução de Vida Útil | 2024-03-22 09:49 | Não |  |  | Motogerador | Geração de Energia | Ruído e vazamento de óleo próximo a turbina esquerda, sensor de temperatura em falha. Dano estrutural e travamento no motor de passo esquerdo. (OS 731608) |  |  | SUDESTE | [7 empty] | ECOMP ARACRUZ | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Aracruz | ECOMP Aracruz - Geração de Energia - Motogerador
1578 | 2265 |  |  | Console 2 | 2024-03-11 19:21 | Can Cam 14 | EDG Camaçari | Falha de comunicação OASYS | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2024-03-12 04:02 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Ausência de energia elétrica pela concessionária. |  |  | BASEAL | [7 empty] | CAMAÇARI | LINEARES | [6 empty] | EDG Camaçari | EDG Camaçari - Elétrico e Iluminação - Terceiros
1579 | 2266 |  |  | Console 1 | 2024-03-13 06:01 | Catu - Itaporanga | PE Águas Claras | Perda de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2024-03-13 09:17 | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Falha no link do provedor |  |  | BASEAL | [7 empty] | ATALAIA - SERGIPE | LINEARES | [6 empty] | PE Águas Claras | PE Águas Claras - Telecomunicação - Terceiros
1580 | 2267 |  |  | Console Administrativo | 2024-03-13 11:30 | Can Cam 12 | PE Cexis | Pressão abaixo do mínimo contratual. | Falha no SKID de redução para o cliente | Parada de Equipamento (Falha) | Indicação Incorreta | Comercial | Controle de Processo | 2024-04-05 14:16 | Sim | 1 | Interrupção do transporte de gás | CLP | Controle e Automação | Foi informado que foi feito reset no computador de vazão e no CLP, e a pressão retornou ao valor programado. O CSC questionou a falta de confiabilidade nos tramos de regulagem A e B e solicitou uma investigação mais detalhada, devido à pressão estar abaixo do contratual durante o evento. |  |  | BASEAL | [7 empty] | CAMAÇARI | LINEARES | [6 empty] | PE Cexis | PE Cexis - Controle e Automação - CLP
1581 | 2268 |  |  | Console 2 | 2024-03-13 12:06 | GASEB | ECOMP Catu | Trip do TC-A, motivo alta pressão de gás combustível devido a falha no sistema de ignição. Realizado manutenção corretiva e realizado ajuste no gap da vela de ignição. 13:50- Comando de partida no TC-A. | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Dano Estrutural | Projeto | Redução de Vida Útil | 2024-03-13 13:50 | Sim | 3 | Falha em Ativo de Instalação | Turbocompressor | Compressão de Gás | Dano estrutural na vela de ignição. |  |  | BASEAL | [7 empty] | ECOMP CATU | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Catu | ECOMP Catu - Compressão de Gás - Turbocompressor
1582 | 2269 |  |  | Console 1 | 2024-03-14 05:37 | GASFOR | PE Aquiraz | Perda de comunicação | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2024-03-14 14:40 | Não |  |  | Modem | Telecomunicação | Falha no modem. Sem maiores detalhes da falha. |  |  | NORDESTE | [7 empty] | MARACANAÚ | LINEARES | [6 empty] | PE Aquiraz | PE Aquiraz - Telecomunicação - Modem
1583 | 2270 |  |  | Console Administrativo | 2024-03-14 09:13 | Can Cam 12 | PE Cexis | Perda de comunicação com o PE. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2024-03-15 17:40 | Não |  |  | Modem | Telecomunicação | Falha no modem. Sem maiores detalhes da falha. Realizado reset e comunicação retornou. |  |  | BASEAL | [7 empty] | CAMAÇARI | LINEARES | [6 empty] | PE Cexis | PE Cexis - Telecomunicação - Modem
1584 | 2271 |  |  | Console 2 | 2024-03-14 16:02 | Can Cam 12 | Estação de Distribuição de Gás São Francisco do Conde | Perda de comunicação com a Estação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Condições Climática | Comercial | Controle de Processo | 2024-03-14 16:16 | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Ausência de comunicação por falha no link do provedor. Condições climáticas contribuíram para queda na comunicação. |  |  | BASEAL | [7 empty] | CAMAÇARI | LINEARES | [6 empty] | Estação de Distribuição de Gás São Francisco do Conde | Estação de Distribuição de Gás São Francisco do Conde - Telecomunicação - Terceiros
1585 | 2272 |  |  | Console 2 | 2024-03-14 12:53 | Ramal EFV Manati | Ramal EFV Manati | Interrupção de recebimento de gás do ponto de recebimento EVF Manati. | Falha do Carregador | Terceiros | Condições Climática | Comercial | Controle de Processo | 2024-03-14 16:20 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Ausência de energia elétrica pela concessionária. Condições climáticas instáveis, causaram falta de energia elétrica. |  |  | BASEAL | [7 empty] | CAMAÇARI | LINEARES | [6 empty] | Ramal EFV Manati | Ramal EFV Manati - Elétrico e Iluminação - Terceiros
1586 | 2273 |  |  | Console 1 | 2024-03-14 21:50 | Ramal Recife | PE Recife | Falha de comunicação OASYS | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2024-03-16 11:33 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Ausência de energia elétrica pela concessionária. |  |  | NORDESTE | [7 empty] | JABOATÃO | LINEARES | [6 empty] | PE Recife | PE Recife - Elétrico e Iluminação - Terceiros
1587 | 2274 |  |  | Console 1 | 2024-03-14 22:17 | GASCOM | SDV-16 - Gascom | Falha de comunicação OASYS | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2024-04-11 16:09 | Não |  |  | Conversor/Gateway | Telecomunicação | Falha no lantronix, aguardando sobressalentes para realizar a manutenção |  |  | NORTE | [7 empty] | COARI | LINEARES | [6 empty] | SDV-16 - Gascom | SDV-16 - Gascom - Telecomunicação - Conversor/Gateway
1588 | 2275 |  |  | Console 1 | 2024-03-15 01:55 | GARSOL | ECOMP Juaruna | Trip TC-A. | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Vazamento | Segurança | Acidente com Perda de Vidas | 2024-03-15 16:04 | Não |  |  | Válvula de Controle | Compressão de Gás | Vazamento no piloto da Válvula XV-06 - SOL110 |  |  | NORTE | [7 empty] | ECOMP JUARUNA | ECOMP |  |  |  |  | XV-06 | XV | XV-06 ECOMP Juaruna | ECOMP Juaruna - Compressão de Gás - Válvula de Controle
1589 | 2277 |  |  | Console 2 | 2024-03-16 16:09 | Ramal Catu 18 | PR Pojuca II | Queima de gás. | Falha do Carregador | Terceiros | Baixa Vazão | Comercial | Interrupção de Transporte | 2024-03-16 19:52 | Sim | 1 | Alteração de condições de operação com impacto no cliente | Terceiros | Compressão de Gás | Trip na SCOMP Catu gerou falha no PR e queima de gás. |  |  | BASEAL | [7 empty] | CATU | LINEARES | [6 empty] | PR Pojuca II | PR Pojuca II - Compressão de Gás - Terceiros
1590 | 2278 |  |  | Console 1 | 2024-03-16 17:00 | GARSOL | PR Urucu | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Condições Climática | Comercial | Controle de Processo | 2024-03-16 21:53 | Não | 4 |  | Terceiros | Telecomunicação | Ausência de comunicação por falha no link do provedor. Condições climáticas contribuíram para queda na comunicação. |  |  | NORTE | [7 empty] | COARI | LINEARES | [6 empty] | PR Urucu | PR Urucu - Telecomunicação - Terceiros
1591 | 2279 |  | 732627 | Console 1 | 2024-03-18 05:11 | GASFOR | PE Caucaia | Temperatura menor do mínimo contratual. | Temperatura baixa do Gás na saída da PE | Parada de Equipamento (Falha) | Mau contato | Projeto | Redução de Vida Útil | 2024-03-18 07:50 | Não |  |  | Aquecedor | Aquecimento | Aquecedores apagados no Ponto de Entrega. Possível mau contato. (OS 732627) |  |  | NORDESTE | [7 empty] | MARACANAÚ | LINEARES | [6 empty] | PE Caucaia | PE Caucaia - Aquecimento - Aquecedor
1592 | 2280 |  |  | Console 1 | 2024-03-18 07:15 | GASFOR | PE Fortaleza | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2024-03-29 01:01 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Ausência de energia elétrica pela concessionária. |  |  | NORDESTE | [7 empty] | MARACANAÚ | LINEARES | [6 empty] | PE Fortaleza | PE Fortaleza - Elétrico e Iluminação - Terceiros
1593 | 2281 |  |  | Console 1 | 2024-03-18 08:19 | Ramal Fafen I | Estação de Divina Pastora | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Condições Climática | Comercial | Controle de Processo | 2024-03-18 13:45 | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Ausência de comunicação por falha no link do provedor. Condições climáticas contribuíram para queda na comunicação. |  |  | BASEAL | [7 empty] | ATALAIA - SERGIPE | LINEARES | [6 empty] | Estação de Divina Pastora | Estação de Divina Pastora - Telecomunicação - Terceiros
1594 | 2282 |  |  | Console 1 | 2024-03-18 12:14 | GARSOL | ECOMP Juaruna | TRIP do TC-A. | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Indicação Incorreta | Projeto | Redução de Vida Útil | 2024-03-19 17:04 | Sim | 3 | Falha em ativo de instalação | Instrumento de Nível | Ar Comprimido | Falha do purgador eletrônico do sistema de resfriamento. Não há detalhes da falha. Instrumento foi retirado, calibrado em bancada, realizados testes e limpeza. (OS 732632) |  |  | NORTE | [7 empty] | ECOMP JUARUNA | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Juaruna | ECOMP Juaruna - Ar Comprimido - Instrumento de Nível
1595 | 2283 |  |  | Console 2 | 2024-03-18 14:29 | GASVAC | ECOMP Aracruz | Pequeno vazamento de gás no TC-A. | Mau funcionamento do componente de segmento | Parada de Equipamento (Falha) | Vazamento | Segurança | Acidente com Perda de Vidas | 2024-03-19 14:02 | Sim | 2 | Tier 3 - Desafios aos sistemas de segurança | Resfriador | Compressão de Gás | Vazamento provocado por furo no feixe tubular do gas cooler. |  |  | SUDESTE | [7 empty] | ECOMP ARACRUZ | ECOMP | 2215 | [5 empty] | ECOMP Aracruz | ECOMP Aracruz - Compressão de Gás - Resfriador
1596 | 2284 |  | 732694 | Console 1 | 2024-03-18 15:06 | GASCOM | ECOMP Coari | TRIP do TC-A. | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Dano Estrutural | Projeto | Redução de Vida Útil | 2024-03-19 16:36 | Não |  |  | Válvula | Ar Comprimido | Falha na válvula de ar comprimido. Sem maiores detalhes da causa. (OS 732694) |  |  | NORTE | [7 empty] | ECOMP COARI | ECOMP | 2443 | [5 empty] | ECOMP Coari | ECOMP Coari - Ar Comprimido - Válvula
1597 | 2285 |  |  | Console 2 | 2024-03-18 21:10 | GASCAC | ECOMP Prado | Trip do TC-C durante o condicionamento. | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Travamento | Projeto | Redução de Vida Útil | 2024-03-19 15:27 |  |  |  | Válvula de Controle | Compressão de Gás | Falha na XV-414C. Sem maiores detalhes da falha. No RDO, não há registro desse trip. |  |  | SUDESTE | [7 empty] | ECOMP PRADO | ECOMP |  |  |  |  | XV-414C | XV | XV-414C ECOMP Prado | ECOMP Prado - Compressão de Gás - Válvula de Controle
1598 | 2286 |  | 690162 | Console Administrativo | 2024-03-19 10:20 | Can Ara 12 | ERP São Francisco A | Descontrole do PID-12A no tramo A, elevando a pressão para 49 kgf/cm² na ERP SÃO FRANCISCO DO CONDE. Isso ocasionou o fechamento das válvulas SDV-14A, SDV-15A, SDV-14B e SDV-15B devido à alta pressão. O incidente ocorreu às 10:40. Posteriormente, foi realizado o alinhamento do CAN-CAN14 através da abertura da válvula XV-87, mantendo o abastecimento conforme a programação | PSH - Pressão Alta no duto | Parada de Equipamento (Falha) | Indicação Incorreta | Comercial | Controle de Processo | 2024-03-19 12:08 | Sim | 1 | Alteração de condições de operação com impacto no cliente | Instrumento de Pressão | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Indicação incorreta por problema na lógica do PID-12A. |  |  | BASEAL | [7 empty] | CAMAÇARI | LINEARES |  |  |  |  | PID-12A |  | PID-12A ERP São Francisco A | ERP São Francisco A - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Instrumento de Pressão
1600 | 2290 |  |  | Console Administrativo | 2024-03-19 17:39 | Ramal Termopernambuco | PE Termopernambuco | Téc. Rafael Pessoa informa retirada do medidor rotativo do tramo de utilidades. 16:36 – Téc. Rafael Pessoa informa que não conseguiu retirada total do medidor rotativo devido à excesso de ferrugem e em uma das partes do SKID uma das válvulas teve que ser retirada em conjunto, com isso o tramo de utilidades ficará bloqueado e não haverá gás para movimentação das válvulas, portanto ponto de entrega indisponível temporariamente. Amanhã no primeiro horário será dado continuidade na atividade. | Mau funcionamento do componente de segmento | Parada de Equipamento (Falha) | Dano Estrutural | Projeto | Redução de Vida Útil | 2024-03-20 09:50 | Sim | 2 | Tier 3 - Desafios aos sistemas de segurança | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Corrosão em uma parte do skid. Técnico Rafael precisou retirar válvulas e medidores em conjunto e bloquear a movimentação de gás, indisponibilizando o ponto de entrega. |  |  | NORDESTE | [7 empty] | JABOATÃO | LINEARES | [6 empty] | PE Termopernambuco | PE Termopernambuco - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
1601 | 2291 |  |  | Console 1 | 2024-03-19 23:22 | GASCOM | ECOMP Coari | Trip do TC-A. | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Indicação Incorreta | Projeto | Redução de Vida Útil | 2024-03-22 10:34 | Sim | 3 | Falha em Ativo de Instalação | Detector de Chama | Fogo & Gás e Segurança | Indicação incorreta do sensor de fogo, gás e segurança. Identificado que o sensor estava obstruído por teia de aranha. |  |  | NORTE | [7 empty] | ECOMP COARI | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Coari | ECOMP Coari - Fogo & Gás e Segurança - Detector de Chama
1602 | 2292 |  |  | Console 1 | 2024-03-20 04:08 | Ramal Anori | Ramal Anori | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Mau contato | Projeto | Redução de Vida Útil | 2024-03-21 | Não |  |  | Disjuntor | Elétrico e Iluminação | Informado falha no disjuntor que alimenta a UPS. Disjuntor foi rearmado e comunicação restabelecida. Sem maiores detalhes da falha no disjuntor. |  |  | NORTE | [7 empty] | COARI | LINEARES | [6 empty] | Ramal Anori | Ramal Anori - Elétrico e Iluminação - Disjuntor
1603 | 2293 |  |  | Console 2 | 2024-03-20 04:39 | San Cam 18 | PE UTE Chesf | Alarme de densidade no gás. | Gás Desconforme | Variação de Desempenho | Contaminação | Comercial | Multa |  | Sim | 1 | Alteração de condições de operação com impacto no cliente | Filtro | Filtragem | Condensado de gás no PE Chesf identificado através de alarme de condensado pela Bahiagás. |  |  | BASEAL | [7 empty] | CAMAÇARI | LINEARES | [6 empty] | PE UTE Chesf | PE UTE Chesf - Filtragem - Filtro
1604 | 2294 |  |  | Console 2 | 2024-03-20 10:07 | GASVAC | ECOMP Aracruz | Trip do TC-C por temperatura alta de oléo | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Indicação Incorreta | Projeto | Redução de Vida Útil | 2024-04-15 11:49 | Não |  |  | Painel Elétrico | Elétrico e Iluminação | Indicação incorreta por falha espúria no Inversor de Frequência. (OS 735619) |  |  | SUDESTE | [7 empty] | ECOMP ARACRUZ | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Aracruz | ECOMP Aracruz - Elétrico e Iluminação - Painel Elétrico
1605 | 2295 |  |  | Console Administrativo | 2024-03-20 13:15 | San Cam 18 | ERP San.Cam 18 | Drenagem de liquido nos filtros | Gás Desconforme | Variação de Desempenho | Contaminação | Comercial | Multa | 2024-03-20 17:35 | Sim | 1 | Alteração de condições de operação com impacto no cliente | Filtro | Filtragem | Identificado resíduo no filtro da ERP (500ml de condensado) |  |  | BASEAL | [7 empty] | CAMAÇARI | LINEARES | [6 empty] | ERP San.Cam 18 | ERP San.Cam 18 - Filtragem - Filtro
1606 | 2296 |  |  | Console 1 | 2024-03-20 19:58 | GARSOL | ECOMP Juaruna | Falha de comunicação com a ECOMP pelo IFix e Oasys. | Falha de Comunicação | Terceiros | Condições Climática | Comercial | Controle de Processo | 2024-03-20 20:56 | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Ausência de comunicação por falha no link do provedor. Condições climáticas contribuíram para queda na comunicação. |  |  | NORTE | [7 empty] | ECOMP JUARUNA | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Juaruna | ECOMP Juaruna - Telecomunicação - Terceiros
1607 | 2297 |  |  | Console 1 | 2024-03-20 20:10 | GASCOM | ECOMP Coari | Falha de comunicação com ECOMP pelo IFIx e Oasys. | Falha de Comunicação | Terceiros | Condições Climática | Comercial | Controle de Processo | 2024-03-20 20:12 | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Ausência de comunicação por falha no link do provedor. Condições climáticas contribuíram para queda na comunicação. |  |  | NORTE | [7 empty] | ECOMP COARI | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Coari | ECOMP Coari - Telecomunicação - Terceiros
1608 | 2298 |  |  | Console 1 | 2024-03-21 05:05 | Nordestão | PE Goiana II | Falha de comunicação | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Dano Estrutural | Projeto | Redução de Vida Útil | 2024-03-21 12:21 | Não |  |  | Cabo de Rede | Telecomunicação | Dano estrutural no cabo de rede entre CLP e Lantronix. |  |  | NORDESTE | [7 empty] | JOÃO PESSOA | LINEARES | [6 empty] | PE Goiana II | PE Goiana II - Telecomunicação - Cabo de Rede
1609 | 2299 |  |  | Console 1 | 2024-03-21 05:10 | GASCOM | SDV-20 - Gascom | Falha de comunicação com a SDV-20 e ERP Manacapuru. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2024-03-21 23:15 | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Falha no link do provedor |  |  | NORTE | [7 empty] | MANAUS | LINEARES | [6 empty] | SDV-20 - Gascom | SDV-20 - Gascom - Telecomunicação - Terceiros
1610 | 2300 |  |  | Console 1 | 2024-03-21 06:35 | Nordestão | PE Igarassu II | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2024-03-21 09:55 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Ausência de energia elétrica pela concessionária. No retorno da energia, foi necessário resetar o modem para retorno da comunicação. |  |  | NORDESTE | [7 empty] | JABOATÃO | LINEARES | [6 empty] | PE Igarassu II | PE Igarassu II - Elétrico e Iluminação - Terceiros
1611 | 2301 |  |  | Console 2 | 2024-03-21 14:17 | San Cam 18 | PE UTE Chesf | Alarme de densidade de gás. | Gás Desconforme | Variação de Desempenho | Contaminação | Comercial | Multa |  | Sim | 1 | Alteração de condições de operação com impacto no cliente | Filtro | Filtragem | Condensado de gás no PE Chesf identificado através de alarme de condensado pela Bahiagás. |  |  | BASEAL | [7 empty] | CAMAÇARI | LINEARES | [6 empty] | PE UTE Chesf | PE UTE Chesf - Filtragem - Filtro
1612 | 2302 |  |  | Console 2 | 2024-03-21 16:52 | GASEB | ECOMP Catu | Trip TC-C. | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Entupimento/ Obstrução | Projeto | Redução de Vida Útil | 2024-03-26 16:34 | Não |  |  | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Entupimento/obstrução da válvula XV-017 por sujeira, provocando travamento na válvula. (OS 736115) |  |  | BASEAL | [7 empty] | ECOMP CATU | ECOMP |  |  |  |  | XV-017 | XV | XV-017 ECOMP Catu | ECOMP Catu - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
1613 | 2303 |  |  | Console 2 | 2024-03-21 15:00 | GASCAC | ECOMP Prado | Trip TC-C. | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Mau contato | Projeto | Redução de Vida Útil | 2024-03-22 15:00 | Sim | 3 | Falha em Ativo de Instalação | Instrumento de Temperatura | Compressão de Gás | Mau contato no terminal de interligação elétrica no instrumento TSH-649. (OS 735511) |  |  | SUDESTE | [7 empty] | ECOMP PRADO | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Prado | ECOMP Prado - Compressão de Gás - Instrumento de Temperatura
1614 | 2304 |  |  | Console Administrativo | 2024-03-21 22:09 | Ramal GNL TRBA | GNL TRBA |  | Falha do Carregador | Terceiros | Baixa Vazão | Comercial | Interrupção de Transporte | 2024-03-21 22:37 | Não |  |  | Terceiros | Linhas Internas | Falha nas bombas do Navio. |  |  | BASEAL | [7 empty] | CAMAÇARI | LINEARES | [6 empty] | GNL TRBA | GNL TRBA - Linhas Internas - Terceiros
1615 | 2305 |  |  | Console Administrativo | 2024-03-22 12:11 | GARSOL | PR Urucu | Observado pelo SSC redução acentuada na injeção de Gás Natural, em contato com o Téc. Morales, o mesmo informa queda da máquina principal de vendas devido a falha de instrumento. | Falha do Carregador | Terceiros | Baixa Vazão | Comercial | Interrupção de Transporte | 2024-03-22 13:41 | Não |  |  | Terceiros | Linhas Internas | Falha no compressor de vendas do Carregador |  |  | NORTE | [7 empty] | COARI | LINEARES | [6 empty] | PR Urucu | PR Urucu - Linhas Internas - Terceiros
1616 | 2306 |  |  | Console 1 | 2024-03-22 14:20 | GARSOL | ECOMP Juaruna | TRIP TC-A | Trip Ecomp | Parada de Equipamento (Falha) | Indicação Incorreta | Comercial | Controle de Processo | 2024-03-23 06:52 | Sim | 3 | Falha em Ativo de Instalação | Cartão de Automação | Controle e Automação | Travamento do cartão ControlNet de comunicação da turbina. |  |  | NORTE | [7 empty] | ECOMP JUARUNA | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Juaruna | ECOMP Juaruna - Controle e Automação - Cartão de Automação
1617 | 2307 |  |  | Console 2 | 2024-03-22 14:57 | GASEB | ECOMP Catu | Desarme do TC-C | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Indicação Incorreta | Projeto | Redução de Vida Útil | 2024-03-26 13:44 | Não | 3 | Falha em ativo de instalação | Instrumento de Temperatura | Compressão de Gás | Indicação incorreta no instrumento de temperatura (THH396) do hood. |  |  | BASEAL | [7 empty] | ECOMP CATU | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Catu | ECOMP Catu - Compressão de Gás - Instrumento de Temperatura
1618 | 2308 |  |  | Console Administrativo | 2024-03-22 21:34 | GARSOL | ECOMP Juaruna | TRIP TC-A -Devido alarme de temperatura / Falha desvio temperatura baixa na turbina. Acionado equipe de campo para verificar o desarme. | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Mau contato | Projeto | Redução de Vida Útil | 2024-03-24 19:01 | Não |  |  | Turbocompressor | Elétrico e Iluminação | Falha nos queimadores. Sem maiores detalhes da causa. Foi realizado aperto de bornes, inspeção dos termoresistores e reconexão do cartão flex bus. |  |  | NORTE | [7 empty] | ECOMP JUARUNA | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Juaruna | ECOMP Juaruna - Elétrico e Iluminação - Turbocompressor
1619 | 2309 |  | 735663 | Console 1 | 2024-03-23 13:45 | GASCOM | ECOMP Coari | TRIP TC-B | Fechamento involuntário da válvula | Parada de Equipamento (Falha) | Indicação Incorreta | Segurança | Acidente sem Perda de Vidas | 2024-03-23 16:27 | Sim | 3 | Falha em Ativo de Instalação | Detector de Chama | Fogo & Gás e Segurança | Transmissor DT11 do sistema de fogo e gás em falha. Sem maiores detalhes da causa. |  |  | NORTE | [7 empty] | ECOMP COARI | ECOMP | 2291 | [5 empty] | ECOMP Coari | ECOMP Coari - Fogo & Gás e Segurança - Detector de Chama
1620 | 2310 |  |  | Console Administrativo | 2024-03-23 15:59 | GARSOL | PR Urucu | TRIP PR URUCU | Falha do Carregador | Terceiros | Baixa Vazão | Comercial | Interrupção de Transporte | 2024-03-23 16:50 | Não |  |  | Terceiros | Linhas Internas | Falha no compressor de vendas do Carregador |  |  | NORTE | [7 empty] | COARI | LINEARES | [6 empty] | PR Urucu | PR Urucu - Linhas Internas - Terceiros
1621 | 2311 |  |  | Console 2 | 2024-03-24 00:02 | GASCAV | PE TECAB | Falha de comunicação OASYS | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2024-03-24 00:50 | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Falha no link do provedor |  |  | SUDESTE | [7 empty] | PIÚMA | LINEARES | [6 empty] | PE TECAB | PE TECAB - Telecomunicação - Terceiros
1622 | 2312 |  |  | Console 2 | 2024-03-24 00:07 | GASCAC | PE UTE Linhares | Falha de comunicação OASYS | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2024-03-24 10:40 | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Falha no link do provedor |  |  | SUDESTE | [7 empty] | ARACRUZ | LINEARES | [6 empty] | PE UTE Linhares | PE UTE Linhares - Telecomunicação - Terceiros
1623 | 2313 |  |  | Console 1 | 2024-03-24 05:45 | Nordestão | PE Goianinha | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2024-03-25 15:05 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Ausência de energia elétrica pela concessionária. |  |  | NORDESTE | [7 empty] | MACAÍBA | LINEARES | [6 empty] | PE Goianinha | PE Goianinha - Elétrico e Iluminação - Terceiros
1624 | 2314 |  |  | Console 1 | 2024-03-24 10:30 | Nordestão | PE Goiana II | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2024-03-24 22:12 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Ausência de energia elétrica pela concessionária. |  |  | NORDESTE | [7 empty] | JOÃO PESSOA | LINEARES | [6 empty] | PE Goiana II | PE Goiana II - Elétrico e Iluminação - Terceiros
1625 | 2315 |  | 735720 | Console Administrativo | 2024-03-25 00:33 | GASCOM | ERP Caapiranga | Perda da comunicação. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2024-03-26 15:30 | Não |  |  | CLP | Controle e Automação | Identificado que o CLP havia perdido o programa devido as falha de energia elétrica |  |  | NORTE | [7 empty] | MANAUS | LINEARES | 2374 | [5 empty] | ERP Caapiranga | ERP Caapiranga - Controle e Automação - CLP
1626 | 2316 |  |  | Console Administrativo | 2024-03-25 00:56 | GASCOM | ERP Anori | Perda da comunicação. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo |  | Não |  |  | Conversor/Gateway | Telecomunicação | Falha no lantronix, aguardando sobressalentes para realizar a manutenção |  |  | NORTE | [7 empty] | COARI | LINEARES | [6 empty] | ERP Anori | ERP Anori - Telecomunicação - Conversor/Gateway
1627 | 2317 |  |  | Console Administrativo | 2024-03-22 10:53 | GASCAC | SCRAPER - Itapebi | Vazamento na XV-24 da estação Itapebi. | Mau funcionamento do componente de segmento | Parada de Equipamento (Falha) | Vazamento | Segurança | Acidente sem Perda de Vidas | 2024-03-24 11:53 | Sim | 2 | Tier 3 - Desafios aos sistemas de segurança | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Vazamento na PSV do vaso de pressão da XV-24 |  |  | BASEAL | [7 empty] | ITABUNA | LINEARES | [5 empty] | PSV | SCRAPER - Itapebi | SCRAPER - Itapebi - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
1628 | 2318 |  |  | Console 2 | 2024-03-25 16:17 | GASCAC | ECV São Sebastião do Passé | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Projeto | Redução de Vida Útil | 2024-04-03 15:46 | Não |  |  | CLP | Controle e Automação | Identificado cartão do CLP em falha e alarmes ativos no FQ |  |  | BASEAL | [7 empty] | CATU | LINEARES | [6 empty] | ECV São Sebastião do Passé | ECV São Sebastião do Passé - Controle e Automação - CLP
1629 | 2319 |  |  | Console 1 | 2024-03-25 15:50 | GARSOL | ECOMP Juaruna | Trip do TC-B. | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Dano Estrutural | Projeto | Redução de Vida Útil | 2024-03-28 16:35 | Sim | 3 | Falha na medição do gás | Instrumento de Temperatura | Compressão de Gás | Cabos dos sensores TI-936 e TI-937 danificados (rompidos), ocasionando trip por alta temperatura do mancal |  |  | NORTE | [7 empty] | ECOMP JUARUNA | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Juaruna | ECOMP Juaruna - Compressão de Gás - Instrumento de Temperatura
1630 | 2320 |  |  | Console 1 | 2024-03-25 15:32 | GASCOM | ECOMP Coari | Falha de comunicação ECOMP Coari/IFix. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2024-03-25 16:30 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Supervisor relatou que houveram muitas quedas de energia e que a alimentação dos equipamentos de Tecom vem da Transpetro. |  |  | NORTE | [7 empty] | ECOMP COARI | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Coari | ECOMP Coari - Elétrico e Iluminação - Terceiros
1631 | 2321 |  |  | Console 1 | 2024-03-25 15:32 | Catu - Itaporanga | Estação do Conde | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Variação de Desempenho | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2024-03-25 16:56 | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Falha no link do provedor |  |  | BASEAL | [7 empty] | CAMAÇARI | LINEARES | [6 empty] | Estação do Conde | Estação do Conde - Telecomunicação - Terceiros
1632 | 2322 |  |  | Console 1 | 2024-03-26 06:27 | GASCOM | ECOMP Coari | Falha de comunicação com a ECOMP pelo Ifix. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2024-03-26 08:25 | Não | 4 | Oscilações de Comunicação entre Supervisório e Instalação - Ativos de Alta Criticidade | Firewall | Telecomunicação | Falha no Firewall. Sem maiores detalhes da causa. Foi realizado reset no Firewall e o mesmo voltou a comunicar. |  |  | NORTE | [7 empty] | ECOMP COARI | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Coari | ECOMP Coari - Telecomunicação - Firewall
1633 | 2323 |  |  | Console 2 | 2024-03-26 11:02 | GASCAV | PE TECAB | Falha de comunicação OASYS. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2024-03-30 19:36 | Não | 4 |  | Terceiros | Telecomunicação | Falha no link do provedor |  |  | SUDESTE | [7 empty] | PIÚMA | LINEARES | [6 empty] | PE TECAB | PE TECAB - Telecomunicação - Terceiros
1634 | 2324 |  |  | Console 1 | 2024-03-26 11:33 | GASCOM | ERP Manacapuru | Perda de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2024-03-26 12:29 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Ausência de energia elétrica pela concessionária. |  |  | NORTE | [7 empty] | MANAUS | LINEARES | [6 empty] | ERP Manacapuru | ERP Manacapuru - Elétrico e Iluminação - Terceiros
1635 | 2325 |  |  | Console 2 | 2024-03-26 17:40 | GASCAV | PE TECAB | Falha de comunicação OASYS. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2024-03-27 10:20 | Não | 4 |  | Terceiros | Telecomunicação | Falha no link do provedor |  |  | SUDESTE | [7 empty] | PIÚMA | LINEARES | [6 empty] | PE TECAB | PE TECAB - Telecomunicação - Terceiros
1636 | 2326 |  |  | Console 2 | 2024-03-27 04:30 | GASCAC | Estação de Itajuípe | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2024-03-27 06:30 | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Falha no link do provedor |  |  | BASEAL | [7 empty] | ITABUNA | LINEARES | [6 empty] | Estação de Itajuípe | Estação de Itajuípe - Telecomunicação - Terceiros
1637 | 2327 |  |  | Console 1 | 2024-03-26 21:16 | GASALP | Estação de Jundiá | Falha de energia elétrica | Falha de Energia Elétrica | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2024-03-27 14:18 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Ausência de energia elétrica pela concessionária |  |  | BASEAL | [7 empty] | PILAR - ALAGOAS | LINEARES | [6 empty] | Estação de Jundiá | Estação de Jundiá - Elétrico e Iluminação - Terceiros
1638 | 2328 |  |  | Console 1 | 2024-03-27 09:05 | GARSOL | PR Urucu | Perda de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Condições Climática | Comercial | Controle de Processo | 2024-03-27 11:10 | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Ausência de comunicação por falha no link do provedor. Condições climáticas contribuíram para queda na comunicação. |  |  | NORTE | [7 empty] | COARI | LINEARES | [6 empty] | PR Urucu | PR Urucu - Telecomunicação - Terceiros
1639 | 2329 |  |  | Console 2 | 2024-03-28 03:18 | GASCAC | PE UTE Linhares | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2024-03-28 11:40 | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Falha no link do provedor |  |  | SUDESTE | [7 empty] | ARACRUZ | LINEARES | [6 empty] | PE UTE Linhares | PE UTE Linhares - Telecomunicação - Terceiros
1640 | 2330 |  | 737476 | Console 1 | 2024-03-27 20:00 | GASCOM | Estação de Caapiranga | Falha de comunicação na ERP e PE. | Fechamento involuntário da válvula | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2024-04-12 08:36 | Não | 4 | Oscilações de Comunicação entre Supervisório e Instalação - Ativos de Alta Criticidade | CLP | Controle e Automação | Falha de comunicação do CLP. Realizada troca da bateria. Sem maiores detalhes da falha. (OS 737476) |  |  | NORTE | [7 empty] | MANAUS | LINEARES | [6 empty] | Estação de Caapiranga | Estação de Caapiranga - Controle e Automação - CLP
1641 | 2331 |  |  | Console 2 | 2024-03-28 06:00 | GASCAC | Estação de Itajuípe | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2024-03-28 15:18 | Não | 4 |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Ausência de energia elétrica pela concessionária. |  |  | BASEAL | [7 empty] | ITABUNA | LINEARES | [6 empty] | Estação de Itajuípe | Estação de Itajuípe - Elétrico e Iluminação - Terceiros
1642 | 2332 |  |  | Console 2 | 2024-03-28 10:35 | GASEB | ECOMP Catu | TRIP do TC-A. | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Indicação Incorreta | Projeto | Redução de Vida Útil | 2024-03-28 11:15 | Sim | 1 | Alteração de condições de operação nas instalações com impacto no cliente | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Indicação incorreta na PV-107A; Sem maiores detalhes da causa. |  |  | BASEAL | [7 empty] | ECOMP CATU | ECOMP |  |  |  |  | PV-107A | PV | PV-107A ECOMP Catu | ECOMP Catu - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
1643 | 2333 |  |  | Console 1 | 2024-03-29 01:59 | GARSOL | SDV-03 - Garsol | Perda de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo |  | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Ausência de energia elétrica pela concessionária. |  |  | NORTE | [7 empty] | COARI | LINEARES | [6 empty] | SDV-03 - Garsol | SDV-03 - Garsol - Elétrico e Iluminação - Terceiros
1644 | 2334 |  |  | Console 1 | 2024-03-29 02:06 | GARSOL | SDV-09 - Garsol | Perda de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Vandalismo | Segurança | Acidente sem Perda de Vidas |  | Não |  |  | Terceiros | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Site vandalizado, ainda sem previsão de retorno. |  |  | NORTE | [7 empty] | COARI | LINEARES | [6 empty] | SDV-09 - Garsol | SDV-09 - Garsol - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Terceiros
1645 | 2335 |  |  | Console 1 | 2024-03-29 18:05 | GASCOM | ECOMP Coari | Trip geral da estação | Trip de Ecomp | Parada de Equipamento (Falha) | Dano Estrutural | Projeto | Redução de Vida Útil | 2024-03-29 18:08 | Sim | 1 | Alteração de condições de operação nas instalações com impacto no cliente | Cabo de Rede | Controle e Automação | Devido avaria no cabo RS-485 de comunicação Modbus (DB9) entre ES 130 e CLP ESC, houve o travamento de sinais de controle do sistema C-4450.8606 com o cartão eletrônico Prosoft. Após a normalização da condição do cabo de comunicação, se fez necessária a execução do comando de WarmBoot no cartão do CLP para normalização da comunicação entre o sistema de ar comprimido e IFIX. Após a execução do "reset lógico" no cartão Prosoft, houve o desligamento da ECOMP Coari. Devido a ausência de análise prévia no sistema de automação, não foi verificado que os sinais de controle do sistema de geração de energia elétrica e o sistema de ar comprimido da planta, compartilhavam o mesmo cartão eletrônico Prosoft. No momento em que foi realizado o reset no cartão, os sinais de controle do MG-A foram perdidos temporariamente, vindo a causar o desligamento do equipamento e por consequencia, o TRIP geral da ECOMP Coari. |  |  | NORTE | [7 empty] | ECOMP COARI | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Coari | ECOMP Coari - Controle e Automação - Cabo de Rede
1646 | 2336 |  |  | Console 1 | 2024-03-29 18:28 | GASCOM | ECOMP Coari | Ausência temporária de supervisão e comunicação direta com a ECOMP. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Dano Estrutural | Projeto | Redução de Vida Útil | 2024-03-30 05:51 | Não |  |  | Fonte de Alimentação | Telecomunicação | Cabo de alimentação do sistema de TECOM da estação devido a sobreaquecimento. |  |  | NORTE | [7 empty] | ECOMP COARI | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Coari | ECOMP Coari - Telecomunicação - Fonte de Alimentação
1648 | 2338 |  |  | Console Administrativo | 2024-03-30 10:15 | GASCAC | Estação de Itajuípe | Comunicação apresentando inconsistência. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2024-03-30 14:56 | Não | 4 |  | Terceiros | Telecomunicação | Falha no link do provedor |  |  | BASEAL | [7 empty] | ITABUNA | LINEARES | [6 empty] | Estação de Itajuípe | Estação de Itajuípe - Telecomunicação - Terceiros
1649 | 2339 |  |  | Console Administrativo | 2024-03-30 14:10 | GASCAV | PR TECAB | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2024-03-30 19:36 | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Falha no link do provedor |  |  | SUDESTE | [7 empty] | PIÚMA | LINEARES | [6 empty] | PR TECAB | PR TECAB - Telecomunicação - Terceiros
1650 | 2340 |  |  | Console 1 | 2024-03-30 04:34 | GARSOL | PR Urucu | Sem comunicação com o ponto de recebimento. | Falha de Comunicação | Terceiros | Condições Climática | Comercial | Controle de Processo | 2024-03-30 13:22 | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Ausência de comunicação por falha no link do provedor. Condições climáticas contribuíram para queda na comunicação. |  |  | NORTE | [7 empty] | COARI | LINEARES | [6 empty] | PR Urucu | PR Urucu - Telecomunicação - Terceiros
1651 | 2341 |  |  | Console 1 | 2024-03-30 05:00 | Nordestão | PE Goiana II | Falha de energia elétrica | Falha de Energia Elétrica | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2024-03-30 14:37 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Ausência de energia elétrica pela concessionária |  |  | NORDESTE | [7 empty] | JOÃO PESSOA | LINEARES | [6 empty] | PE Goiana II | PE Goiana II - Elétrico e Iluminação - Terceiros
1652 | 2342 |  |  | Console 2 | 2024-03-31 06:24 | GASCAC | PE UTE Linhares | Falha de comunicação OASYS | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2024-03-31 08:03 | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Falha no link do provedor |  |  | SUDESTE | [7 empty] | ARACRUZ | LINEARES | [6 empty] | PE UTE Linhares | PE UTE Linhares - Telecomunicação - Terceiros
1653 | 2344 |  | 737698 | Console 1 | 2024-03-31 12:11 | Ramal Caapiranga | PE Caapiranga | Falha nas variáveis do computador de vazão do tramo A e B. | Mau funcionamento do componente de segmento | Parada de Equipamento (Falha) | Indicação Incorreta | Comercial | Controle de Processo | 2024-04-02 11:44 | Não |  |  | CLP | Controle e Automação | Indicação incorreta na comunicação com CLP. |  |  | NORTE | [7 empty] | MANAUS | LINEARES | [6 empty] | PE Caapiranga | PE Caapiranga - Controle e Automação - CLP
1654 | 2345 |  |  | Console 2 | 2024-03-31 22:39 | Ramal GNL TRBA | GNL TRBA | Parada de injeção de GNL no TRBA devido a shutdown no navio. | Falha do Carregador | Terceiros | Baixa Vazão | Comercial | Interrupção de Transporte | 2024-03-31 23:49 | Não |  |  | Terceiros | Linhas Internas | Falha no compressor de vendas do Carregador |  |  | BASEAL | [7 empty] | CAMAÇARI | LINEARES | [6 empty] | GNL TRBA | GNL TRBA - Linhas Internas - Terceiros
1655 | 2346 |  |  | Console 1 | 2024-04-01 06:29 | GARSOL | PR Urucu | Falha de comunicação | Falha de Comunicação | Terceiros | Condições Climática | Comercial | Controle de Processo |  | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Ausência de energia pela concessionária. Condições climáticas na região contribuíram para a queda de comunicação. |  |  | NORTE | [7 empty] | COARI | LINEARES | [6 empty] | PR Urucu | PR Urucu - Elétrico e Iluminação - Terceiros
1656 | 2347 |  |  | Console 1 | 2024-04-01 16:13 | GASCOM | ECOMP Coari | Trip TC-A e TC-B. | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Dano Estrutural | Projeto | Redução de Vida Útil | 2024-04-01 17:48 | Sim | 1 | Alteração de condições de operação nas instalações com impacto no cliente | Motogerador | Geração de Energia | Não foram identificadas as causas que levaram à subfrequência. Foi realizada uma corretiva geral, de modo a restabelecer a função do ativo, porém as causas ainda estão em investigação. |  |  | NORTE | [7 empty] | ECOMP COARI | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Coari | ECOMP Coari - Geração de Energia - Motogerador
1657 | 2348 |  |  | Console 2 | 2024-04-01 14:11 | GASCAC | PE Itabuna | Comunicação intermitente. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo |  | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Falha no link do Provedor |  |  | BASEAL | [7 empty] | ITABUNA | LINEARES | [6 empty] | PE Itabuna | PE Itabuna - Telecomunicação - Terceiros
1658 | 2349 |  | 737528 | Console Administrativo | 2024-04-01 22:39 | GARSOL | ECOMP Juaruna | TC-A indisponível: Falha na VGV. | Mau funcionamento do componente de segmento | Parada de Equipamento (Falha) | Dano Estrutural | Projeto | Redução de Vida Útil | 2024-04-20 16:03 | Não |  |  | Turbocompressor | Compressão de Gás | Eixo laminado com coroa de esferas do atuador da VGV danificado. Aguardando material para conclusão da atividade (OS 737528) |  |  | NORTE | [7 empty] | ECOMP JUARUNA | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Juaruna | ECOMP Juaruna - Compressão de Gás - Turbocompressor
1659 | 2350 |  |  | Console 2 | 2024-04-02 10:36 | GASEB | ECOMP Catu | Trip TC-A. | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Travamento | Projeto | Redução de Vida Útil | 2024-04-02 23:50 | Sim | 1 | Alteração de condições de operação nas instalações com impacto no cliente | Válvula | Compressão de Gás | Falha no posicionador da PV-107B, ocasionando parada da turbina devido alta pressão de gás combustível. |  |  | BASEAL | [7 empty] | ECOMP CATU | ECOMP |  |  |  |  | PV-107B | PV | PV-107B ECOMP Catu | ECOMP Catu - Compressão de Gás - Válvula
1660 | 2351 |  |  | Console 2 | 2024-04-02 11:29 | Ramal Catu 18 | EDG Catu | Queima de gás | Alta Vazão | Variação de Desempenho | Alta Vazão | Comercial | Interrupção de Transporte | 2024-04-04 14:57 | Sim | 1 | Alteração de condições de operação nas instalações com impacto no cliente | Turbocompressor | Compressão de Gás | Houve queima de gás em função do TRIP da ECOMP Catu e redução da SCOMP Catu. PR Polo Santiago reduziu a vazão de injeção, pois a malha Bahia estava importando menos do que o Polo Santiago está injetando. |  |  | BASEAL | [7 empty] | CATU | LINEARES | [6 empty] | EDG Catu | EDG Catu - Compressão de Gás - Turbocompressor
1661 | 2352 |  |  | Console 1 | 2024-04-02 12:33 | GASCOM | ECOMP Coari | Trip TC-B. | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Dano Estrutural | Projeto | Redução de Vida Útil | 2024-04-02 13:08 | Sim | 1 | Alteração de condições de operação nas instalações com impacto no cliente | Motogerador | Geração de Energia | Não foram identificadas as causas que levaram à subfrequência. Foi realizada uma corretiva geral, de modo a restabelecer a função do ativo, porém as causas ainda estão em investigação. |  |  | NORTE | [7 empty] | ECOMP COARI | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Coari | ECOMP Coari - Geração de Energia - Motogerador
1662 | 2353 |  |  | Console 1 | 2024-04-02 21:36 | Ramal Termopernambuco | PE RNEST | Falha de comunicação intermitente com o ponto de entrega. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo |  | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Falha no link do Provedor |  |  | NORDESTE | [7 empty] | JABOATÃO | LINEARES | [6 empty] | PE RNEST | PE RNEST - Telecomunicação - Terceiros
1663 | 2354 |  |  | Console 2 | 2024-04-03 03:01 | Catu - Itaporanga | ECOMP Catu | TRIP TC-C | Trip de Turbo Compressor | Terceiros | Ausência de Alimentação | Projeto | Redução de Vida Útil | 2024-04-03 03:01 | Sim | 1 | Alteração de condições de operação nas instalações com impacto no cliente | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Ausência de energia elétrica pela concessionária. Ausência de comutação automática pelos Motogeradores em função de erro de projeto (não prevendo essa comutação) e do MG-B estar em manutenção externa. |  |  | BASEAL | [7 empty] | ECOMP CATU | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Catu | ECOMP Catu - Elétrico e Iluminação - Terceiros
1664 | 2355 |  |  | Console 1 | 2024-04-03 07:28 | Nordestão | PE Cabo | Congelamento dos sinais. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Projeto | Redução de Vida Útil | 2024-04-03 19:11 | Não |  |  | CLP | Controle e Automação | Valores congelados no CLP. Foi realizada substituição do CLP. Sem maiores detalhes da causa da falha. |  |  | NORDESTE | [7 empty] | JABOATÃO | LINEARES | 2204 | [5 empty] | PE Cabo | PE Cabo - Controle e Automação - CLP
1665 | 2356 |  |  | Console 1 | 2024-04-03 07:38 | GASFOR | PE Aquiraz | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2024-04-03 08:50 | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Falha no link do Provedor |  |  | NORDESTE | [7 empty] | MARACANAÚ | LINEARES | [6 empty] | PE Aquiraz | PE Aquiraz - Telecomunicação - Terceiros
1666 | 2357 |  |  | Console 2 | 2024-04-03 10:00 | San Cam 18 | EDG Camaçari | Falha de comunicação | Falha de Comunicação | Terceiros | Condições Climática | Comercial | Controle de Processo | 2024-04-03 10:20 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Comunicação intermitente. Condições climáticas na região contribuíram para as oscilações na comunicação. |  |  | BASEAL | [7 empty] | CAMAÇARI | LINEARES | [6 empty] | EDG Camaçari | EDG Camaçari - Elétrico e Iluminação - Terceiros
1667 | 2359 |  |  | Console 1 | 2024-04-03 14:28 | GASCOM | ECOMP Coari | Trip da estação. | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Dano Estrutural | Projeto | Redução de Vida Útil | 2024-04-03 18:28 | Sim | 1 | Alteração de condições de operação nas instalações com impacto no cliente | Motogerador | Geração de Energia | Não foram identificadas as causas que levaram à subfrequência. Foi realizada uma corretiva geral, de modo a restabelecer a função do ativo, porém as causas ainda estão em investigação. |  |  | NORTE | [7 empty] | ECOMP COARI | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Coari | ECOMP Coari - Geração de Energia - Motogerador
1668 | 2360 |  |  | Console Administrativo | 2024-04-03 18:40 | Can Cam 12 | LT Can Cam 12 | Vazamento na linha tronco. | Mau funcionamento do componente de segmento | Terceiros | Vandalismo | Segurança | Acidente com Perda de Vidas | 2024-04-06 14:42 | Não |  |  | Duto | Linhas Internas | Vazamento no duto provocado por furo característico de ligação clandestina |  |  | BASEAL | [7 empty] | CAMAÇARI | LINEARES | [6 empty] | LT Can Cam 12 | LT Can Cam 12 - Linhas Internas - Duto
1669 | 2361 |  |  | Console 2 | 2024-04-04 10:39 | GASEB | ECOMP Catu | Falha de comando no IFix. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Indicação incorreta | Comercial | Controle de Processo | 2024-04-04 10:47 | Não |  |  | Supervisório (IFIX) | Telecomunicação | Nó 2 do IFIX com falha na comunicação. Realizado ajuste pela equipe do SCADA. |  |  | BASEAL | [7 empty] | ECOMP CATU | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Catu | ECOMP Catu - Telecomunicação - Supervisório (IFIX)
1670 | 2362 |  |  | Console 1 | 2024-04-05 04:36 | Ramal Termopernambuco | PE Termopernambuco | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Condições Climática | Comercial | Controle de Processo | 2024-04-08 03:08 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Ausência de energia pela concessionária. Condições climáticas na região contribuíram para a queda de comunicação. |  |  | NORDESTE | [7 empty] | JABOATÃO | LINEARES | [6 empty] | PE Termopernambuco | PE Termopernambuco - Elétrico e Iluminação - Terceiros
1671 | 2363 |  |  | Console 2 | 2024-04-05 22:42 | GASEB | ECOMP Catu | Falha de comando no IFix. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Indicação incorreta | Comercial | Controle de Processo | 2024-04-05 22:53 | Não |  |  | Supervisório (IFIX) | Telecomunicação | Nó 2 do IFIX com falha na comunicação. Realizado ajuste pela equipe do SCADA. |  |  | BASEAL | [7 empty] | ECOMP CATU | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Catu | ECOMP Catu - Telecomunicação - Supervisório (IFIX)
1672 | 2364 |  |  | Console 1 | 2024-04-06 05:43 | Ramal Recife | PE Recife | Falha de comunicação. | Falha de Energia Elétrica | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2024-04-07 19:55 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Ausência de energia pela concessionária. |  |  | NORDESTE | [7 empty] | JABOATÃO | LINEARES | [6 empty] | PE Recife | PE Recife - Elétrico e Iluminação - Terceiros
1673 | 2365 |  |  | Console 1 | 2024-04-06 14:52 | GASFOR | PE Aquiraz | Falha de comunicação OASYS | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2024-04-06 18:46 | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Falha no link do Provedor |  |  | NORDESTE | [7 empty] | MARACANAÚ | LINEARES | [6 empty] | PE Aquiraz | PE Aquiraz - Telecomunicação - Terceiros
1674 | 2366 |  |  | Console 1 | 2024-04-06 18:51 | Ramal Caapiranga | PE Caapiranga | Congelamento das variáveis do FQ-22A-FI | Fechamento involuntário da válvula | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2024-04-08 17:48 | Não |  |  | Computador de Processo | Controle e Automação | Falha de comunicação entre o computador de vazão e o CLP. Sem maiores detalhes das causas (OS 739019) |  |  | NORTE | [7 empty] | MANAUS | LINEARES | [6 empty] | PE Caapiranga | PE Caapiranga - Controle e Automação - Computador de Processo
1675 | 2367 |  |  | Console 2 | 2024-04-06 17:25 | GASCAC | Estação de Itajuípe | Sem energia com a estação. Protocolo com a COELBA 8168125228, previsão de normalização para as 23:00 de hoje. | Falha de Energia Elétrica | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2024-04-06 23:00 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Ausência de energia pela concessionária. |  |  | BASEAL | [7 empty] | ITABUNA | LINEARES | [6 empty] | Estação de Itajuípe | Estação de Itajuípe - Elétrico e Iluminação - Terceiros
1676 | 2368 |  |  | Console 2 | 2024-04-07 00:33 | GASEB | ECOMP Catu | Falha de comando no IFix. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2024-04-08 00:31 | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Falha no link do Provedor |  |  | BASEAL | [7 empty] | ECOMP CATU | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Catu | ECOMP Catu - Telecomunicação - Terceiros
1677 | 2369 |  |  | Console 1 | 2024-04-07 05:08 | GASFOR | Estação Serra do Mel | Falha de comunicação. | Falha de Energia Elétrica | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2024-04-08 13:49 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Ausência de energia pela concessionária. |  |  | NORDESTE | [7 empty] | MOSSORÓ | LINEARES | [6 empty] | Estação Serra do Mel | Estação Serra do Mel - Elétrico e Iluminação - Terceiros
1678 | 2370 |  | 739020 | Console 1 | 2024-04-07 05:17 | GASFOR | Estação KM 370 | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Projeto | Redução de Vida Útil | 2024-04-08 14:52 | Não |  |  | CLP | Controle e Automação | Identificado CLP em falha. Sem maiores detalhes da causa da falha (OS 739020) |  |  | NORDESTE | [7 empty] | MARACANAÚ | LINEARES | 2659 | [5 empty] | Estação KM 370 | Estação KM 370 - Controle e Automação - CLP
1679 | 2371 |  |  | Console 1 | 2024-04-07 05:41 | Ramal Caapiranga | PE Caapiranga | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Condições Climática | Comercial | Controle de Processo | 2024-04-07 09:33 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Ausência de energia pela concessionária. Condições climáticas na região contribuíram para a queda de comunicação. |  |  | NORTE | [7 empty] | MANAUS | LINEARES | [6 empty] | PE Caapiranga | PE Caapiranga - Elétrico e Iluminação - Terceiros
1680 | 2372 |  |  | Console 2 | 2024-04-08 04:37 | Can Cam 14 | PE Caboto (Down Quimica) | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2024-04-08 11:17 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Ausência de energia elétrica pela concessionária. |  |  | BASEAL | [7 empty] | CAMAÇARI | LINEARES | [6 empty] | PE Caboto (Down Quimica) | PE Caboto (Down Quimica) - Elétrico e Iluminação - Terceiros
1681 | 2373 |  |  | Console Administrativo | 2024-04-08 09:57 | Ramal GNL TRBA | GNL TRBA | TRIP do TRBA. | Falha do Carregador | Terceiros | Indicação incorreta | Comercial | Atraso no Transporte | 2024-04-08 10:02 | Não |  |  | Terceiros | Fogo & Gás e Segurança | Falha no sensor de fogo e gás do Carregador. |  |  | BASEAL | [7 empty] | CAMAÇARI | LINEARES | [6 empty] | GNL TRBA | GNL TRBA - Fogo & Gás e Segurança - Terceiros
1682 | 2374 |  | 737476 | Console 1 | 2024-04-08 12:42 | GASCOM | ERP Caapiranga | Falha de comunicação | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Projeto | Redução de Vida Útil | 2024-04-12 08:36 | Sim | 3 | Falha em ativo de instalação | CLP | Controle e Automação | Falha no CLP. Realizada troca da bateria do CLP. (OS 737476) |  |  | NORTE | [7 empty] | MANAUS | LINEARES | [6 empty] | ERP Caapiranga | ERP Caapiranga - Controle e Automação - CLP
1683 | 2375 |  |  | Console 1 | 2024-04-08 12:43 | GASCOM | ERP Manacapuru | Sem comunicação com a ERP Manacapuru | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo |  | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Falha no link do Provedor |  |  | NORTE | [7 empty] | MANAUS | LINEARES | [6 empty] | ERP Manacapuru | ERP Manacapuru - Telecomunicação - Terceiros
1684 | 2376 |  |  | Console 2 | 2024-04-09 10:40 | Can Cam 14 | PE Caboto (Down Quimica) | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo |  | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Ausência de energia elétrica pela concessionária. |  |  | BASEAL | [7 empty] | CAMAÇARI | LINEARES | [6 empty] | PE Caboto (Down Quimica) | PE Caboto (Down Quimica) - Elétrico e Iluminação - Terceiros
1685 | 2377 |  |  | Console 1 | 2024-04-09 15:37 | Nordestão | PE Igarassu I | Falha de comunicação. | Falha de Energia Elétrica | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2024-04-11 08:05 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Ausência de energia pela concessionária. |  |  | NORDESTE | [7 empty] | JABOATÃO | LINEARES | [6 empty] | PE Igarassu I | PE Igarassu I - Elétrico e Iluminação - Terceiros
1686 | 2378 |  |  | Console 2 | 2024-04-09 23:28 | Lagoa Parda-VB-10 | VB-10 - Lagoa Parda | Controles PID-12A/B e PID-13A/B passaram para manual sem ação do operador do console após breve falha de comunicação | Mau funcionamento do componente de segmento | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo |  | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Em função de ausência de energia elétrica no local. Durante o retorno da energia, a carta do clp entrou em falha por alguns minutos durante a inicialização e ativou o bit de comando manual. O CLP normalizou logo após. |  |  | SUDESTE | [7 empty] | ARACRUZ | LINEARES | [6 empty] | VB-10 - Lagoa Parda | VB-10 - Lagoa Parda - Elétrico e Iluminação - Terceiros
1687 | 2379 |  |  | Console 1 | 2024-04-10 11:16 | Ramal Aparecida | PE UTE Aparecida | Pressão abaixa do limite contratual. | Falha no SKID de redução para o cliente | Parada de Equipamento (Falha) | Entupimento/ Obstrução | Projeto | Redução de Vida Útil | 2024-04-10 12:48 | Não |  |  | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Entupimento/obstrução dos pilotos das PCVs por pó amarelo e pó preto. Causas investigadas em análises de falha e ações em andamento. |  |  | NORTE | [7 empty] | MANAUS | LINEARES | 1584 |  |  |  |  | PCV | PE UTE Aparecida | PE UTE Aparecida - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
1688 | 2380 |  | 738243 | Console 2 | 2024-04-10 14:09 | San Cam 18 | EDG Camaçari | Fechamento indevido da XV-203. | Fechamento involuntário da válvula | Terceiros | Ausência de Comunicação | Projeto | Redução de Vida Útil | 2024-04-10 14:42 | Não |  |  | CLP | Controle e Automação | Nesse dia a TAG estava realizando atividades para configurar o supervisório da base, sendo necessário um novo endereçamento dos IP, mas no momento que eles rodaram o sistema ele entrou em falha e todas as válvulas retornaram para a posição definida, ou seja, no caso da XV-203, fechou. Quando o CLP foi restabelecido eles identificaram o status de fechada e solicitaram a abertura, o que foi feito por eles de forma remota. |  |  | BASEAL | [7 empty] | CAMAÇARI | LINEARES | [6 empty] | EDG Camaçari | EDG Camaçari - Controle e Automação - CLP
1689 | 2381 |  |  | Console 1 | 2024-04-10 14:32 | Ramal Coari | ECOMP Coari | Falha no alinhamento do MG-A e falha na partida do TC-B. | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Dano Estrutural | Projeto | Redução de Vida Útil | 2024-04-10 19:18 | Sim | 3 | Falha em ativo de instalação | Motogerador | Geração de Energia | Não foram identificadas as causas que levaram à subfrequência. Foi realizada uma corretiva geral, de modo a restabelecer a função do ativo, porém as causas ainda estão em investigação. |  |  | NORTE | [7 empty] | ECOMP COARI | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Coari | ECOMP Coari - Geração de Energia - Motogerador
1690 | 2383 |  |  | Console 1 | 2024-04-10 18:32 | GARSOL | ECOMP Juaruna | TRIP DO TC-B. | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Travamento | Projeto | Redução de Vida Útil | 2024-04-10 20:53 | Não |  |  | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Válvula de descarga de emergência XV-013B travada mecanicamente. |  |  | NORTE | [7 empty] | ECOMP JUARUNA | ECOMP |  |  |  |  | XV-013B | XV | XV-013B ECOMP Juaruna | ECOMP Juaruna - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
1691 | 2384 |  |  | Console 1 | 2024-04-10 23:06 | GASCOM | ECOMP Coari | TRIP do TC-A. | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Indicação incorreta | Projeto | Redução de Vida Útil |  | Não | 3 | Falha em ativo de instalação | Detector de Chama | Fogo & Gás e Segurança | Indicação incorreta do Sensor de luz no sistema de fogo e gás e obsolescência do sensor de fogo e gás. |  |  | NORTE | [7 empty] | ECOMP COARI | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Coari | ECOMP Coari - Fogo & Gás e Segurança - Detector de Chama
1692 | 2385 |  |  | Console 1 | 2024-04-11 05:00 | Nordestão | PE Paulista | Descontrole de PCVs e fechamento da SDV-021B | Fechamento de SDV | Parada de Equipamento (Falha) | Entupimento/ Obstrução | Projeto | Redução de Vida Útil | 2024-04-11 10:57 | Sim | 2 | Alteração de condições de operação sem impacto no cliente | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Encontrado pó amarelo e pó preto nos tramos A e C, no tramo B foi encontrado condensado. |  |  | NORDESTE | [7 empty] | JABOATÃO | LINEARES | [5 empty] | PCV | PE Paulista | PE Paulista - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
1693 | 2386 |  |  | Console 1 | 2024-04-11 07:40 | GASMEL | PE Termoaçu | Pressão acima do contratual. | Pressão fora dos limites contratuais | Parada de Equipamento (Falha) | Entupimento/ Obstrução | Projeto | Redução de Vida Útil | 2024-04-11 18:16 | Sim | 2 | Alteração de condições de operação sem impacto no cliente | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Causa em análise. Possível obstrução nos pilotos da PCV do tramo B. |  |  | NORDESTE | [7 empty] | MOSSORÓ | LINEARES | [5 empty] | PCV | PE Termoaçu | PE Termoaçu - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
1694 | 2387 |  |  | Console 1 | 2024-04-11 10:29 | GARSOL | PR Urucu | Falha de comunicação com o PR. | Falha de Comunicação | Terceiros | Condições Climática | Comercial | Controle de Processo | 2024-04-11 12:20 | Não | 4 |  | Terceiros | Telecomunicação | Falha no link do provedor. Condições climáticas na região afetaram a conexão. |  |  | NORTE | [7 empty] | COARI | LINEARES | [6 empty] | PR Urucu | PR Urucu - Telecomunicação - Terceiros
1695 | 2388 |  |  | Console 1 | 2024-04-11 12:18 | GARSOL | SDV-08 - Garsol | Falha de comunicação com a SDV. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2024-04-11 16:09 | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Falha no link do provedor. |  |  | NORTE | [7 empty] | COARI | LINEARES | [6 empty] | SDV-08 - Garsol | SDV-08 - Garsol - Telecomunicação - Terceiros
1696 | 2389 |  |  | Console 1 | 2024-04-11 15:51 | Nordestão | Estação de Macaíba | Falha de comunicação com a estação/SCOMP. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2024-04-11 16:59 | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Falha no link do provedor. |  |  | NORDESTE | [7 empty] | MACAÍBA | LINEARES | [6 empty] | Estação de Macaíba | Estação de Macaíba - Telecomunicação - Terceiros
1697 | 2390 |  |  | Console 2 | 2024-04-11 16:05 | GASCAC | PE Veracel | Perda de comunicação. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Indicação Incorreta | Projeto | Redução de Vida Útil | 2024-04-11 18:13 | Sim | 3 | Falha em ativo de instalação | CLP | Controle e Automação | Falha no CLP. Sem maiores detalhes das causas. |  |  | SUDESTE | [7 empty] | PRADO - BAHIA | LINEARES | [6 empty] | PE Veracel | PE Veracel - Controle e Automação - CLP
1698 | 2391 |  |  | Console 1 | 2024-04-11 15:50 | GASCOM | ECOMP Coari | Falha de comunicação com o Ifix. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2024-04-11 18:24 | Não |  |  | Servidor (IFIX) | Controle e Automação | Servidor IFIX em modo hibernação. Sem maiores detalhes da causa. |  |  | NORTE | [7 empty] | ECOMP COARI | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Coari | ECOMP Coari - Controle e Automação - Servidor (IFIX)
1699 | 2392 |  |  | Console 1 | 2024-04-11 10:19 | GASCOM | ERP Anori | Falha de comunicação com a ERP. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2024-04-11 16:09 | Não |  |  | Roteador | Telecomunicação | Roteador em falha. Sem maiores detalhes da causa. |  |  | NORTE | [7 empty] | COARI | LINEARES | [6 empty] | ERP Anori | ERP Anori - Telecomunicação - Roteador
1700 | 2393 |  |  | Console 2 | 2024-04-11 19:24 | GASCAC | ECOMP Prado | Perda de comunicação com algumas variáveis. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Projeto | Redução de Vida Útil | 2024-04-12 01:47 | Sim | 3 | Falha em ativo de instalação | CLP | Controle e Automação | Falha de comunicação do CLP ESC. Sem maiores detalhes da falha. |  |  | SUDESTE | [7 empty] | ECOMP PRADO | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Prado | ECOMP Prado - Controle e Automação - CLP
1701 | 2394 |  |  | Console 2 | 2024-04-11 22:28 | Can Cam 14 | EDG Aratu | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo |  | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Falha no link do provedor. |  |  | BASEAL | [7 empty] | CAMAÇARI | LINEARES | [6 empty] | EDG Aratu | EDG Aratu - Telecomunicação - Terceiros
1702 | 2395 |  |  | Console 2 | 2024-04-12 04:35 | GASCAV | PE Cachoeiro do Itapemirim | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2024-04-12 10:54 | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Falha no link do provedor. |  |  | SUDESTE | [7 empty] | PIÚMA | LINEARES | [6 empty] | PE Cachoeiro do Itapemirim | PE Cachoeiro do Itapemirim - Telecomunicação - Terceiros
1703 | 2396 |  |  | Console 2 | 2024-04-12 04:40 | GASCAC | Estação de Itajuípe | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Condições Climática | Comercial | Controle de Processo | 2024-04-13 23:10 | Não | 4 |  | Terceiros | Telecomunicação | Falha no link do provedor. Condições climáticas na região afetaram a conexão. |  |  | BASEAL | [7 empty] | ITABUNA | LINEARES | [6 empty] | Estação de Itajuípe | Estação de Itajuípe - Telecomunicação - Terceiros
1704 | 2397 |  |  | Console 1 | 2024-04-11 19:57 | GASCOM | ECOMP Coari | Trip do TC-A. | Trip de Turbo Compressor | Variação de Desempenho | Alta Pressão | Segurança | Acidente com Perda de Vidas | 2024-04-11 21:03 | SIm | 1 | Alteração de condições de operação nas instalações com impacto no cliente | Válvula | Entrada | Pressão alta na descarga, provavelmente algum distúrbio no momento do lançamento do PIG. Sem maiores detalhes das causas. |  |  | NORTE | [7 empty] | ECOMP COARI | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Coari | ECOMP Coari - Entrada - Válvula
1705 | 2398 |  |  | Console Administrativo | 2024-04-12 19:57 | GASCOM | LT Gascom | Pressão alta acima da PMOA do duto. | PSH - Pressão Alta no duto | Manobra Operacional | Manobra Operacional | Segurança | Acidente com Perda de Vidas |  | Sim | 1 | Alteração de condições de operação nas instalações com impacto no cliente | Tubulação | Linhas Internas | Possivelmente devido alguma falha no alinhamento acabou bloqueando o escoamento total e fazendo uma subida abrupta de pressão, ultrapassando a pressão de PMOA do duto de 120kgf/cm² |  |  | NORTE | [7 empty] | Linhas internas - GASCOM | LINEARES | [6 empty] | LT Gascom | LT Gascom - Linhas Internas - Tubulação
1706 | 2399 |  | 739410 | Console 1 | 2024-04-11 19:00 | Ramal Manacapuru | ERP Manacapuru | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Falha de Fixação/Montagem | Projeto | Redução de Vida Útil | 2024-04-15 17:41 | Não |  |  | Antena | Telecomunicação | Antena receptora estava com fixação prejudicada, sofrendo interferência do vento (OS 739410) |  |  | NORTE | [7 empty] | MANAUS | LINEARES | [6 empty] | ERP Manacapuru | ERP Manacapuru - Telecomunicação - Antena
1707 | 2400 |  |  | Console 2 | 2024-04-13 05:33 | GASCAC | PE UTE Linhares | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2024-04-13 20:56 | Não | 4 |  | Terceiros | Telecomunicação | Falha no link do Provedor |  |  | SUDESTE | [7 empty] | ARACRUZ | LINEARES | [6 empty] | PE UTE Linhares | PE UTE Linhares - Telecomunicação - Terceiros
1708 | 2401 |  |  | Console 1 | 2024-04-13 03:05 | Catu - Itaporanga | PE Águas Claras | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2024-04-13 09:06 | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Falha no link do Provedor |  |  | BASEAL | [7 empty] | ATALAIA - SERGIPE | LINEARES | [6 empty] | PE Águas Claras | PE Águas Claras - Telecomunicação - Terceiros
1709 | 2402 |  |  | Console 1 | 2024-04-13 01:38 | Nordestão | PE Paulista | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Alta Temperatura | Projeto | Redução de Vida Útil | 2024-04-15 16:17 | Não |  |  | Ar Condicionado | Infraestrutura e Predial | Falha no ar condicionado provocando superaquecimento do modem e roteador (OS 740392) |  |  | NORDESTE | [7 empty] | JABOATÃO | LINEARES | [6 empty] | PE Paulista | PE Paulista - Infraestrutura e Predial - Ar Condicionado
1710 | 2403 |  |  | Console Administrativo | 2024-04-13 16:42 | San Cam 18 | PE Camaçari Residual | Congelamento das variáveis de medição. | Falha no SKID de medição para o Cliente (PE) | Parada de Equipamento (Falha) | Curto-Circuito | Projeto | Redução de Vida Útil | 2024-04-30 04:23 | Não |  |  | UPS | Elétrico e Iluminação | Falha ativa no retificador, sem maiores detalhes das causas da falha. A falha impediu a normalização da alimentação elétrica. Com isso, as baterias dos equipamentos foram utilizadas até o nível de descarga total. |  |  | BASEAL | [7 empty] | CAMAÇARI | LINEARES | [6 empty] | PE Camaçari Residual | PE Camaçari Residual - Elétrico e Iluminação - UPS
1711 | 2404 |  |  | Console 1 | 2024-04-13 15:08 | GASCOM | ECOMP Coari | Trip da TC-B. | Trip de Turbo Compressor | Variação de Desempenho | Alta Pressão | Segurança | Acidente com Perda de Vidas |  | Não |  |  | Válvula | Entrada | Durante o alinhamento do canhão para a passagem de PIG, houve trip do TC-A da ECOMP de Coari devido alta pressão de descarga. Possivelmente devido alguma falha no alinhamento acabou bloqueando o escoamento total e fazendo uma subida abrupta de pressão, ultrapassando a pressão de PMOA do duto de 120kgf/cm². O registro de pressão através do supervisório Oasys foi de 123kgf/cm². |  |  | NORTE | [7 empty] | ECOMP COARI | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Coari | ECOMP Coari - Entrada - Válvula
1712 | 2405 |  |  | Console 1 | 2024-04-14 04:10 | Ramal Fafen II | PE Manguinhos | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2024-04-14 08:30 | Não |  |  | Roteador | Telecomunicação | Falha no roteador. Sem maiores detalhes da causa. |  |  | BASEAL | [7 empty] | ATALAIA - SERGIPE | LINEARES | [6 empty] | PE Manguinhos | PE Manguinhos - Telecomunicação - Roteador
1713 | 2406 |  |  | Console 2 | 2024-04-14 11:06 | Can Cam 14 | EDG Aratu | Falha de comunicação | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2024-04-14 19:17 | Sim | 3 | Falha em ativo de instalação | UPS | Elétrico e Iluminação | Falha na UPS. Sem maiores detalhes das causas. |  |  | BASEAL | [7 empty] | CAMAÇARI | LINEARES | [6 empty] | EDG Aratu | EDG Aratu - Elétrico e Iluminação - UPS
1714 | 2407 |  |  | Console 1 | 2024-04-14 14:55 | Ramal Aparecida | PE UTE Aparecida | Realizado contato Téc. Janderson (CIGAS), que informou desarme UTE APARECIDA devido falha interno do cliente, reduzindo o consumo do PE. 630 k m³/d para 0 k m³/. INFORME PRELIMINAR DE OCORRÊNCIA STATUS: EM ANDAMENTO. 1 - Tipo: PRESSÃO FORA DOS LIMITES CONTRATUAIS 2 - Data / hora: 14/04/24 às 14:55 h 3 – Local da Ocorrência: PE UTE APARECIDA 4 - Descrição da ocorrência: Observado pelo SSC a parada de consumo no PE e em consequência a pressurização abrupta na saída do ponto de entrega para o cliente atingindo 49,8 kgf/cm², Set de ajuste PCV monitora em 49 kgf/cm². 5 - Ações Imediatas: Realizado contato com equipe CIGAS onde fomos informados Trip das unidades da térmica ocasionando um Blackout, equipe CIGAS ainda sem muitas informações, aguardando contatos para atualizações. Contato com o Coordenador de Operações e repassado ocorrido. 6 – Informações complementares: N/A. | Pressão fora dos limites contratuais | Terceiros | Alta Pressão | Segurança | Acidente sem Perda de Vidas | 2024-04-14 18:30 | Não |  |  | Terceiros | Terceiros | Desarme da UTE Aparecida devido falha interna, reduzindo o consumo do PE a zero. Essa falha provocou aumento da pressão no PE. |  |  | NORTE | [7 empty] | MANAUS | LINEARES | [6 empty] | PE UTE Aparecida | PE UTE Aparecida - Terceiros - Terceiros
1715 | 2408 |  |  | Console 1 | 2024-04-14 23:08 | GASCOM | ECOMP Coari | TRIP do TC-B. | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Indicação incorreta | Projeto | Redução de Vida Útil | 2024-04-19 16:10 | Sim | 3 | Falha em ativo de instalação | Instrumento de Velocidade | Medição | Falha no sensor de velocidade do gerador de gás. |  |  | NORTE | [7 empty] | ECOMP COARI | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Coari | ECOMP Coari - Medição - Instrumento de Velocidade
1716 | 2409 |  | 739796 / 740390 | Console 1 | 2024-04-15 02:54 | Nordestão | PE Paulista | Pressão alta na saída para o cliente e não abertura das PSVs dos tramos de regulagem de pressão. | Pressão fora dos limites contratuais | Parada de Equipamento (Falha) | Vazamento | Projeto | Redução de Vida Útil | 2024-04-15 12:52 | Sim | 1 | Alteração de condições de operação nas instalações com impacto no cliente | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Vazamento internos nas PCVs do Tramo A de Regulagem. (OS 740390) |  |  | NORDESTE | [7 empty] | JABOATÃO | LINEARES |  |  |  |  | PCV-4450.61024A | PCV | PCV-4450.61024A PE Paulista | PE Paulista - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
1717 | 2410 |  |  | Console 1 | 2024-04-15 08:30 | Ramal Fafen II | PE Socorro | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2024-04-30 04:25 | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Falha no link do Provedor |  |  | BASEAL | [7 empty] | ATALAIA - SERGIPE | LINEARES | [6 empty] | PE Socorro | PE Socorro - Telecomunicação - Terceiros
1718 | 2411 |  |  | Console 1 | 2024-04-15 09:14 | Nordestão | PE Mamanguape | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2024-04-16 15:00 | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Falha no link do Provedor |  |  | NORDESTE | [7 empty] | JOÃO PESSOA | LINEARES | [6 empty] | PE Mamanguape | PE Mamanguape - Telecomunicação - Terceiros
1719 | 2412 |  |  | Console 2 | 2024-04-15 08:14 | GASEB | ERP Catu | Tramo A de regulagem da ERP Catu não aceita ajuste no campo. | Mau funcionamento do componente de segmento | Parada de Equipamento (Falha) | Dano Estrutural | Projeto | Redução de Vida Útil | 2024-04-22 18:31 | Sim | 2 | Alteração de condições de operação sem impacto no cliente | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Dano estrutural nos internos da válvula reguladora do Tramo A. |  |  | BASEAL | [7 empty] | CATU | LINEARES | 2908 |  |  |  | PCV-280A / PCV-280B | PCV | PCV-280A / PCV-280B ERP Catu | ERP Catu - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
1720 | 2413 |  |  | Console 1 | 2024-04-16 05:45 | GASCOM | ECOMP Coari | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2024-04-16 13:24 | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Falha no link do Provedor. Condições climáticas contribuíram para perda da comunicação. |  |  | NORTE | [7 empty] | ECOMP COARI | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Coari | ECOMP Coari - Telecomunicação - Terceiros
1721 | 2415 |  |  | Console 2 | 2024-04-16 09:14 | Lagoa Parda-VB-10 | ECOMP Aracruz | Falha de comunicação OASYS/IFIX | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Dano Estrutural | Projeto | Redução de Vida Útil |  | Não |  |  | Cabo de Rede | Telecomunicação | Houve rompimento da fibra |  |  | SUDESTE | [7 empty] | ECOMP ARACRUZ | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Aracruz | ECOMP Aracruz - Telecomunicação - Cabo de Rede
1722 | 2416 |  |  | Console Administrativo | 2024-04-16 10:40 | Can Ara 12 | ERP São Francisco A | SSC solicita ao téc. sobreaviso Tenisson da EDG CAMAÇARI, apoio para fechamento da VES do tramo B da ERP devido a passagem da válvula de controle ocasionando despressurização do ramal do GNL. | Falha nas válvulas da ERP | Parada de Equipamento (Falha) | Vazamento | Projeto | Redução de Vida Útil | 2024-04-16 19:00 | Sim | 1 | Alteração de condições de operação nas instalações com impacto no cliente | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Vazamento interno na válvula do Tramo B (UV-12B). Foi regulado o posicionador pelo técnico de campo. Não houve abertura de OS. |  |  | BASEAL | [7 empty] | CAMAÇARI | LINEARES |  |  |  |  | UV-12B | UV | UV-12B ERP São Francisco A | ERP São Francisco A - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
1723 | 2417 |  |  | Console 1 | 2024-04-17 06:30 | Nordestão | PE Goianinha | Falha de comunicação com ponto de entrega. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2024-04-17 17:06 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Ausência de energia elétrica pela concessionária |  |  | NORDESTE | [7 empty] | MACAÍBA | LINEARES | [6 empty] | PE Goianinha | PE Goianinha - Elétrico e Iluminação - Terceiros
1724 | 2418 |  |  | Console 2 | 2024-04-17 11:49 | Can Cam 14 | PE Caboto (Down Quimica) | Pressão acima do contratual. | PSH - Pressão Alta no duto | Variação de Desempenho | Alta Pressão | Segurança | Acidente com Perda de Vidas | 2024-04-17 13:18 | Não |  |  | Duto | Linhas Internas | Observado pressão alta, alcançando o limite contratual de 17.04 kgf/cm². (Limite contratual de 17.0 kgf/cm²). Pressão normalizada sem acionamento em campo do Técnico. Não foram encontradas anormalidades no controlador pneumático. Não houve reclamação do cliente ou alteração do consumo. |  |  | BASEAL | [7 empty] | CAMAÇARI | LINEARES | [6 empty] | PE Caboto (Down Quimica) | PE Caboto (Down Quimica) - Linhas Internas - Duto
1725 | 2419 |  |  | Console 2 | 2024-04-18 09:13 | Catu - Itaporanga | ECOMP Catu | Vazamento na XV-102A | Mau funcionamento do componente de segmento | Parada de Equipamento (Falha) | Vazamento | Projeto | Redução de Vida Útil |  | Sim | 2 | Alteração de condições de operação sem impacto no cliente | Válvula de Controle | Utilidades | Vazamento na XV-102A (Sistema de Utilidades – Gás para os Geradores e Aquecedores) |  |  | BASEAL | [7 empty] | ECOMP CATU | ECOMP |  |  |  |  | XV-102A | XV | XV-102A ECOMP Catu | ECOMP Catu - Utilidades - Válvula de Controle
1726 | 2420 |  |  | Console 1 | 2024-04-18 13:48 | Carmópolis-Pilar | PE Penedo | Falha de comunicação. | Fechamento involuntário da válvula | Terceiros | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2024-04-18 16:01 | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Falha no link do Provedor. Condições climáticas contribuíram para perda da comunicação. |  |  | BASEAL | [7 empty] | PILAR - ALAGOAS | LINEARES | [6 empty] | PE Penedo | PE Penedo - Telecomunicação - Terceiros
1727 | 2421 |  |  | Console 1 | 2024-04-18 14:36 | GASCOM | ECOMP Coari | TRIP TC-A | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Oscilação de Tensão | Projeto | Redução de Vida Útil | 2024-04-18 14:42 | Sim | 1 | Alteração de condições de operação nas instalações com impacto no cliente | Motogerador | Geração de Energia | Desgaste nas velas de ignição do motogerador. Problema de subfrequência melhorou após substituição e limpeza nas velas de ignição. (OS 741468) |  |  | NORTE | [7 empty] | ECOMP COARI | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Coari | ECOMP Coari - Geração de Energia - Motogerador
1728 | 2422 |  |  | Console 2 | 2024-04-18 10:00 | GASCAC | PE Itagibá | Perda de comunicação. (Falha de energia) | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2024-04-18 14:54 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Ausência de energia elétrica pela concessionária |  |  | BASEAL | [7 empty] | ITABUNA | LINEARES | [6 empty] | PE Itagibá | PE Itagibá - Elétrico e Iluminação - Terceiros
1729 | 2423 |  |  | Console 1 | 2024-04-18 17:21 | Loop Nordestão | Estação de Jaboatão | Falha de comunicação | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Oscilação de Tensão | Projeto | Redução de Vida Útil | 2024-04-18 19:26 | Não |  |  | Disjuntor | Elétrico e Iluminação | Disjuntor do Banco de Bateria desarmado por provável oscilação de tensão. Disjuntor rearmado e energia normalizada. |  |  | NORDESTE | [7 empty] | JABOATÃO | LINEARES | [6 empty] | Estação de Jaboatão | Estação de Jaboatão - Elétrico e Iluminação - Disjuntor
1730 | 2424 |  |  | Console 1 | 2024-04-18 18:56 | GASCOM | ECOMP Coari | ECOMP COARI 18:53 – Informado Trip do TC-B na ECOMP COARI. 19:21 -Partida do TC-A. 19:41- Tec Geovani / Janderson - O Trip do TC-B se deu por temperatura alta de óleo (65ºC). A correia do ventilador arrebentou, e com a vibração, atuou o outro ventilador. Deste modo o óleo foi esquentando até atingir o SP. -TC-B – Ficará indisponível até o dia 19/04/2024. Para avaliar melhor o ocorrido. | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Dano Estrutural | Projeto | Redução de Vida Útil | 2024-04-23 15:09 | Não |  |  | Ventilador | Compressão de Gás | O Trip do TC-B se deu por temperatura alta de óleo (65ºC). A correia do ventilador arrebentou, e com a vibração, atuou o outro ventilador. Deste modo o óleo foi esquentando até atingir o alarme e provocar o trip. (OS 741488) |  |  | NORTE | [7 empty] | ECOMP COARI | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Coari | ECOMP Coari - Compressão de Gás - Ventilador
1731 | 2425 |  |  | Console 1 | 2024-04-19 04:19 | GASCOM | ECOMP Coari | TRIP DO TC-A. | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Oscilação de Tensão | Projeto | Redução de Vida Útil | 2024-04-21 11:05 | Sim | 1 | Alteração de condições de operação nas instalações com impacto no cliente | Motogerador | Geração de Energia | Desgaste nas velas de ignição do motogerador. Problema de subfrequência melhorou após substituição e limpeza nas velas de ignição. (OS 741468) |  |  | NORTE | [7 empty] | ECOMP COARI | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Coari | ECOMP Coari - Geração de Energia - Motogerador
1732 | 2426 |  |  | Console 2 | 2024-04-17 21:36 | GASCAC | SCRAPER - Itapebi | Falha de comunicação | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2024-04-21 08:54 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Ausência de energia elétrica pela concessionária |  |  | BASEAL | [7 empty] | ITABUNA | LINEARES | [6 empty] | SCRAPER - Itapebi | SCRAPER - Itapebi - Elétrico e Iluminação - Terceiros
1733 | 2427 |  |  | Console 2 | 2024-04-19 18:26 | Ramal UTG Sul | Estação Anchieta | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2024-04-20 15:01 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Falha no gerador da Tecnogera. |  |  | SUDESTE | [7 empty] | PIÚMA | LINEARES | [6 empty] | Estação Anchieta | Estação Anchieta - Elétrico e Iluminação - Terceiros
1734 | 2428 |  |  | Console 1 | 2024-04-20 14:22 | Nordestão | PE Goiana II | Perda de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2024-04-20 15:07 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Ausência de energia elétrica pela concessionária. Em virtude de vandalismo, não há UPS para sustentar o PE até retorno da energia. |  |  | NORDESTE | [7 empty] | JOÃO PESSOA | LINEARES | [6 empty] | PE Goiana II | PE Goiana II - Elétrico e Iluminação - Terceiros
1735 | 2429 |  |  | Console 1 | 2024-04-20 14:23 | Catu - Itaporanga | PE Itaporanga | Perda de comunicação. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Mau contato | Projeto | Redução de Vida Útil | 2024-04-20 17:56 | Não |  |  | UPS | Elétrico e Iluminação | Falha no Banco de Baterias. Sem maiores detalhes da causa. |  |  | BASEAL | [7 empty] | ATALAIA - SERGIPE | LINEARES | [6 empty] | PE Itaporanga | PE Itaporanga - Elétrico e Iluminação - UPS
1736 | 2430 |  |  | Console 2 | 2024-04-20 20:00 | GASCAC | Estação de Itajuípe | Falha de comunicação devido falta de energia. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2024-04-20 22:28 | Não | 4 |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Ausência de energia pela concessionária. |  |  | BASEAL | [7 empty] | ITABUNA | LINEARES | [6 empty] | Estação de Itajuípe | Estação de Itajuípe - Elétrico e Iluminação - Terceiros
1737 | 2431 |  |  | Console 1 | 2024-04-21 06:29 | GASCOM | ERP Manaus | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2024-04-21 15:00 | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Falha no link do provedor |  |  | NORTE | [7 empty] | MANAUS | LINEARES | [6 empty] | ERP Manaus | ERP Manaus - Telecomunicação - Terceiros
1738 | 2432 |  |  | Console 1 | 2024-04-21 06:34 | GASCOM | PE REMAN | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2024-04-21 15:00 | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Falha no link do provedor |  |  | NORTE | [7 empty] | MANAUS | LINEARES | [6 empty] | PE REMAN | PE REMAN - Telecomunicação - Terceiros
1739 | 2433 |  |  | Console 2 | 2024-04-21 16:56 | GASCAC | Estação de Itajuípe | Falha de comunicação OASYS | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2024-04-23 08:37 | Não | 4 |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Ausência de energia elétrica pela concessionária |  |  | BASEAL | [7 empty] | ITABUNA | LINEARES | [6 empty] | Estação de Itajuípe | Estação de Itajuípe - Elétrico e Iluminação - Terceiros
1740 | 2434 |  |  | Console 2 | 2024-04-21 18:30 | GASEB | ECOMP Catu | Falha de comunicação IFIX. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Dano Estrutural | Projeto | Redução de Vida Útil | 2024-04-22 17:38 | Não |  |  | Switch | Telecomunicação | Danos a conexão de fibra com a Ecomp, os quais foram corrigidos. Foram realizados ações de correção dos dispositivos de proteção ao circuito dos Switches de comunicação. |  |  | BASEAL | [7 empty] | ECOMP CATU | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Catu | ECOMP Catu - Telecomunicação - Switch
1741 | 2435 |  |  | Console 2 | 2024-04-21 22:34 | GASEB | ECOMP Catu | Trip TC-A | Trip de Turbo Compressor | Terceiros | Ausência de Alimentação | Projeto | Redução de Vida Útil | 2024-04-23 05:14 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Ausência de energia pela concessionária. |  |  | BASEAL | [7 empty] | ECOMP CATU | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Catu | ECOMP Catu - Elétrico e Iluminação - Terceiros
1742 | 2437 |  |  | Console 2 | 2024-04-23 04:45 | Gasene-Lagoa Parda | ERP Lagoa Parda | Falha de comunicação | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo |  | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Falha no link do provedor |  |  | SUDESTE | [7 empty] | ARACRUZ | LINEARES | [6 empty] | ERP Lagoa Parda | ERP Lagoa Parda - Telecomunicação - Terceiros
1743 | 2438 |  |  | Console 1 | 2024-04-23 05:06 | GASFOR | PE Pacajús | Perda de comunicação. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Mau contato | Comercial | Controle de Processo |  | Não |  |  | Modem | Telecomunicação | Falha no modem. Sem maiores detalhes das causas. |  |  | NORDESTE | [7 empty] | MARACANAÚ | LINEARES | [6 empty] | PE Pacajús | PE Pacajús - Telecomunicação - Modem
1744 | 2439 |  |  | Console 1 | 2024-04-23 09:38 | GARSOL | PR Urucu | TRIP UPGN - Falha na Unidade 2 | Falha do Carregador | Terceiros | Manobra Operacional | Comercial | Atraso no Transporte | 2024-04-23 14:34 | Não |  |  | Terceiros | Terceiros | Falha do Carregador. |  |  | NORTE | [7 empty] | COARI | LINEARES | [6 empty] | PR Urucu | PR Urucu - Terceiros - Terceiros
1745 | 2440 |  |  | Console 2 | 2024-04-23 19:30 | Gasene-Lagoa Parda | ERP Lagoa Parda | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo |  | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Falha no link do provedor |  |  | SUDESTE | [7 empty] | ARACRUZ | LINEARES | [6 empty] | ERP Lagoa Parda | ERP Lagoa Parda - Telecomunicação - Terceiros
1746 | 2442 |  |  | Console Administrativo | 2024-04-24 09:51 | GASCOM | ERP Manaus | Perda de comunicação com a Estação de Manaus. | Falha de Comunicação | Terceiros | Condições Climática | Comercial | Controle de Processo | 2024-04-24 18:41 | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Falha no link do Provedor. Condições climáticas na região afetaram a comunicação. |  |  | NORTE | [7 empty] | MANAUS | LINEARES | [6 empty] | ERP Manaus | ERP Manaus - Telecomunicação - Terceiros
1747 | 2443 |  |  | Console 1 | 2024-04-24 18:09 | GASCOM | ECOMP Coari | TRIP TC-A | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Entupimento/ Obstrução | Projeto | Redução de Vida Útil | 2024-04-26 19:47 | Sim | 3 | Falha em ativo de instalação | Switch | Ar Comprimido | Trip causado por pressão baixa do suprimento de ar. Identificado que o Purgador eletrônico, que drena o condensado dos reservatórios de ar comprimido, estava em falha. Foi realizada troca de kit de reparo e equipamento retornou à operação. (OS 743328). |  |  | NORTE | [7 empty] | ECOMP COARI | ECOMP | 2540 | [5 empty] | ECOMP Coari | ECOMP Coari - Ar Comprimido - Switch
1748 | 2444 |  |  | Console 2 | 2024-04-24 19:19 | Gasene-Lagoa Parda | ERP Lagoa Parda | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo |  | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Falha no link do provedor |  |  | SUDESTE | [7 empty] | ARACRUZ | LINEARES | [6 empty] | ERP Lagoa Parda | ERP Lagoa Parda - Telecomunicação - Terceiros
1749 | 2445 |  |  | Console 2 | 2024-04-26 22:02 | Ramal UTG Sul | SCRAPER Anchieta Ramal UTGSUL | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2024-04-27 17:04 | Não |  |  | CLP | Controle e Automação | Normalizada a comunicação pelo téc. Daniel Nogueira após normalizar o TEG. |  |  | SUDESTE | [7 empty] | PIÚMA | LINEARES | [6 empty] | SCRAPER Anchieta Ramal UTGSUL | SCRAPER Anchieta Ramal UTGSUL - Controle e Automação - CLP
1750 | 2446 |  |  | Console 1 | 2024-04-27 02:17 | GASCOM | ERP Manaus | Sobrepressão da ERP de Manaus | PSH - Pressão Alta no duto | Parada de Equipamento (Falha) | Entupimento/ Obstrução | Projeto | Redução de Vida Útil |  | Sim | 1 | Alteração de condições de operação nas instalações com impacto no cliente | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Houve aumento de pressão acima do limite contratual. Em função dos recentes problemas com entupimento/obstrução por pó amarelo na região, será programada uma manutenção para limpeza dos pilotos. |  |  | NORTE | [7 empty] | MANAUS | LINEARES | [6 empty] | ERP Manaus | ERP Manaus - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
1751 | 2447 |  |  | Console 1 | 2024-04-27 08:53 | Ramal Fafen II | Estação de Manguinhos | Perda de Comunicação SCADA | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Mau contato | Projeto | Redução de Vida Útil | 2024-05-02 18:34 | Não |  |  | Cabo de Rede | Controle e Automação | Identificado que o cabo de comunicação estava com mal contato e dificultando a troca de dados; - Foi realizado a comunicação com o novo cabo e feito o download do backup do programa no CLP |  |  | BASEAL | [7 empty] | ATALAIA - SERGIPE | LINEARES | [6 empty] | Estação de Manguinhos | Estação de Manguinhos - Controle e Automação - Cabo de Rede
1752 | 2448 |  |  | Console 2 | 2024-04-27 08:47 | GASCAC | PE UTE Linhares | Perda de Comunicação SCADA | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2024-04-27 12:52 | Não | 4 |  | Terceiros | Telecomunicação | Falha no link do provedor |  |  | SUDESTE | [7 empty] | ARACRUZ | LINEARES | [6 empty] | PE UTE Linhares | PE UTE Linhares - Telecomunicação - Terceiros
1753 | 2449 |  |  | Console 2 | 2024-04-27 11:50 | GASEB | ECOMP Catu | Perda de Comunicação SCADA | Trip de Turbo Compressor | Terceiros | Ausência de Alimentação | Projeto | Redução de Vida Útil | 2024-04-27 16:58 | Sim | 1 | Alteração de condições de operação nas instalações com impacto no cliente | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Ausência de energia elétrica pela concessionária. Ausência de comutação automática pelos Motogeradores em função de erro de projeto (não prevendo essa comutação) e do MG-B estar em manutenção externa. |  |  | BASEAL | [7 empty] | ECOMP CATU | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Catu | ECOMP Catu - Elétrico e Iluminação - Terceiros
1754 | 2450 |  |  | Console 2 | 2024-04-27 12:00 | GASVAC | ECOMP Aracruz | Perda de Comunicação SCADA | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2024-04-27 18:00 | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Falha no link do provedor |  |  | SUDESTE | [7 empty] | ECOMP ARACRUZ | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Aracruz | ECOMP Aracruz - Telecomunicação - Terceiros
1755 | 2451 |  |  | Console 2 | 2024-04-26 13:17 | GASCAC | Estação de Itajuípe | Perda de Comunicação SCADA | Falha de Comunicação | Terceiros | Condições Climática | Comercial | Controle de Processo | 2024-05-22 17:00 | Não | 4 |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Ausência de energia pela concessionária. Condições climáticas na região contribuíram para a queda de comunicação. |  |  | BASEAL | [7 empty] | ITABUNA | LINEARES | [6 empty] | Estação de Itajuípe | Estação de Itajuípe - Elétrico e Iluminação - Terceiros
1756 | 2452 |  |  | Console 1 | 2024-04-27 14:03 | Carmópolis-Pilar | Estação de Carmópolis | Perda de Comunicação SCADA | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2024-04-27 22:26 | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Falha no link do provedor |  |  | BASEAL | [7 empty] | ATALAIA - SERGIPE | LINEARES | [6 empty] | Estação de Carmópolis | Estação de Carmópolis - Telecomunicação - Terceiros
1757 | 2454 |  |  | Console 1 | 2024-04-27 18:24 | Catu - Itaporanga | PE Águas Claras | Perda de Comunicação SCADA | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2024-04-27 21:42 | Não | 4 |  | Terceiros | Telecomunicação | Falha no link do provedor |  |  | BASEAL | [7 empty] | ATALAIA - SERGIPE | LINEARES | [6 empty] | PE Águas Claras | PE Águas Claras - Telecomunicação - Terceiros
1758 | 2455 |  |  | Console 1 | 2024-04-27 18:49 | Ramal Fafen I | Estação de Divina Pastora | Falha de comunicação | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2024-04-28 10:01 | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Falha no link do provedor |  |  | BASEAL | [7 empty] | ATALAIA - SERGIPE | LINEARES | [6 empty] | Estação de Divina Pastora | Estação de Divina Pastora - Telecomunicação - Terceiros
1759 | 2457 |  |  | Console 2 | 2024-04-28 11:14 | GASCAC | PE UTE Linhares | Abertura de PSV. | Operação do Dispositivo de Segurança | Parada de Equipamento (Falha) | Entupimento/ Obstrução | Projeto | Redução de Vida Útil | 2024-04-28 13:41 | Sim | 3 | Falha em ativo de instalação | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Entupimento/obstrução das PCVs, ocasionando alta pressão. |  |  | SUDESTE | [7 empty] | ARACRUZ | LINEARES | [5 empty] | PCV | PE UTE Linhares | PE UTE Linhares - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
1760 | 2458 |  |  | Console 1 | 2024-04-29 06:07 | Nordestão | PE Paulista | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2024-05-02 18:10 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Ausência de energia elétrica pela concessionária. |  |  | NORDESTE | [7 empty] | JABOATÃO | LINEARES | [6 empty] | PE Paulista | PE Paulista - Elétrico e Iluminação - Terceiros
1761 | 2460 |  |  | Console 2 | 2024-04-29 15:40 | GASEB | ECOMP Catu | Trip do TC-A da ECOMP CATU, devido à falta de energia da concessionária. 15:55 - A falta de energia da concessionária foi normalizada e a comunicação foi restabelecida. 16:02 - Foi realizado o comando de partida no TC-A. 16:17 - Téc. Edilson - Durante o condicionamento do TC-A, ocorreu novamente uma falta de energia da concessionária, gerando atraso na partida. 16:18 - Ocorreu uma falha no sistema supervisório iFIX. Não há comando via CSC. A equipe de sobreaviso da ECOMP foi acionada. 16:34 - O comando de partida foi realizado em campo, devido à falha no sistema supervisório do iFIX. 17:09 – O TC-A está em operação, ação realizada pela equipe de sobreaviso da ECOMP. O CSC permanece sem comando. | Trip de Turbo Compressor | Terceiros | Ausência de Alimentação | Projeto | Redução de Vida Útil | 2024-04-29 17:09 | Sim | 1 | Alteração de condições de operação nas instalações com impacto no cliente | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Ausência de energia elétrica pela concessionária. Ausência de comutação automática pelos Motogeradores em função de erro de projeto (não prevendo essa comutação) e do MG-B estar em manutenção externa. |  |  | BASEAL | [7 empty] | ECOMP CATU | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Catu | ECOMP Catu - Elétrico e Iluminação - Terceiros
1762 | 2461 |  |  | Console 2 | 2024-04-29 16:18 | GASEB | ECOMP Catu | Falha no sistema supervisório ifix. Sem comando via CSC. Falta de energia da concessionária foi normalizado no entanto não foi reestabelecia a comunicação do IFIX. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Projeto | Redução de Vida Útil | 2024-04-29 23:51 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Ausência de energia elétrica pela concessionária. Ausência de comutação automática pelos Motogeradores em função de erro de projeto (não prevendo essa comutação) e do MG-B estar em manutenção externa. |  |  | BASEAL | [7 empty] | ECOMP CATU | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Catu | ECOMP Catu - Elétrico e Iluminação - Terceiros
1763 | 2462 |  |  | Console 2 | 2024-04-29 15:36 | Ramal UTG Sul | Ramal UTG Sul | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2024-04-30 15:20 | Não |  |  | CLP | Controle e Automação | CLP em falha. Sem maiores detalhes das causas. Houve perda de programa do CLP. |  |  | SUDESTE | [7 empty] | PIÚMA | LINEARES | [6 empty] | Ramal UTG Sul | Ramal UTG Sul - Controle e Automação - CLP
1764 | 2463 |  |  | Console 1 | 2024-04-30 05:59 | Nordestão | PE Goianinha | Perda de comunicação | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2024-05-02 01:02 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Ausência de energia elétrica pela concessionária. |  |  | NORDESTE | [7 empty] | MACAÍBA | LINEARES | [6 empty] | PE Goianinha | PE Goianinha - Elétrico e Iluminação - Terceiros
1765 | 2464 |  |  | Console 2 | 2024-04-30 18:48 | GASCAC | SDV-17 - Gascac | Fechamento de SDV. | Fechamento de SDV | Terceiros | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2024-05-04 17:15 | Sim | 1 | Alteração de condições de operação nas instalações com impacto no cliente | Terceiros | Telecomunicação | Falha no link do Provedor. |  |  | BASEAL | [7 empty] | PRADO - BAHIA | LINEARES | [6 empty] | SDV-17 - Gascac | SDV-17 - Gascac - Telecomunicação - Terceiros
1766 | 2465 |  |  | Console 1 | 2024-05-01 02:49 | GASMEL | PE Termoaçu | Pressão alta | Pressão fora dos limites contratuais | Parada de Equipamento (Falha) | Entupimento/ Obstrução | Projeto | Redução de Vida Útil | 2024-05-06 07:43 | Sim | 2 | Alteração de condições de operação sem impacto no cliente | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Entupimento / obstrução na válvula PCV. Identificado a presença de pó amarelo e resíduo oleoso no interior das válvulas. Houve rompimento (furo) no diafragma das válvulas. |  |  | NORDESTE | [7 empty] | MOSSORÓ | LINEARES | 2386 |  |  |  | PCV-12B | PCV | PCV-12B PE Termoaçu | PE Termoaçu - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
1767 | 2466 |  |  | Console 2 | 2024-05-01 09:51 | Gasene-Lagoa Parda | ERP Lagoa Parda | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2024-05-03 22:30 | Não |  |  | Conversor/Gateway | Telecomunicação | Falha no Lantronix. Sem maiores detalhes das causas. |  |  | SUDESTE | [7 empty] | ARACRUZ | LINEARES | [6 empty] | ERP Lagoa Parda | ERP Lagoa Parda - Telecomunicação - Conversor/Gateway
1768 | 2467 |  |  | Console 2 | 2024-05-01 13:53 | Lagoa Parda-VB-10 | PE Barra do Riacho | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2024-05-01 22:37 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Ausência de energia pela concessionária. |  |  | SUDESTE | [7 empty] | ARACRUZ | LINEARES | [6 empty] | PE Barra do Riacho | PE Barra do Riacho - Elétrico e Iluminação - Terceiros
1769 | 2468 |  |  | Console 1 | 2024-05-01 21:12 | GASCOM | ERP Anori | Possível falha nos tramos de regulagem. | Mau funcionamento do componente de segmento | Parada de Equipamento (Falha) | Entupimento/ Obstrução | Projeto | Redução de Vida Útil | 2024-05-05 20:19 | Não |  |  | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Entupimento/obstrução dos pilotos das válvulas. Acúmulo de particulado (Pó amarelo). Foi relizado limpeza dos pilotos (Tramo A e B). (OS 744392) |  |  | NORTE | [7 empty] | COARI | LINEARES | [5 empty] | PCV | ERP Anori | ERP Anori - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
1770 | 2469 |  |  | Console 1 | 2024-05-02 06:26 | GARSOL | ECOMP Juaruna | Falha de comunicação IFIX | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo |  | Não | 4 | Oscilações de Comunicação entre Supervisório e Instalação - Ativos de Alta Criticidade | Supervisório (IFIX) | Telecomunicação | Falha de comunicação no Servidor do IFIX. Realizado ajuste para Nó 1 do servidores do ifix da estação. |  |  | NORTE | [7 empty] | ECOMP JUARUNA | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Juaruna | ECOMP Juaruna - Telecomunicação - Supervisório (IFIX)
1771 | 2470 |  |  | Console 1 | 2024-05-02 05:10 | Ramal Fafen I | Estação de Divina Pastora | Falha de comunicação | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2024-05-02 18:31 | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Falha no link do Provedor. |  |  | BASEAL | [7 empty] | ATALAIA - SERGIPE | LINEARES | [6 empty] | Estação de Divina Pastora | Estação de Divina Pastora - Telecomunicação - Terceiros
1772 | 2471 |  |  | Console 1 | 2024-05-02 15:48 | GASMEL | PE Termoaçu | Pressão alta | Pressão fora dos limites contratuais | Parada de Equipamento (Falha) | Entupimento/ Obstrução | Projeto | Redução de Vida Útil | 2024-05-06 07:43 | Sim | 2 | Alteração de condições de operação sem impacto no cliente | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Entupimento / obstrução na válvula PCV. Identificado a presença de pó amarelo e resíduo oleoso no interior das válvulas. Houve rompimento (furo) no diafragma das válvulas. |  |  | NORDESTE | [7 empty] | MOSSORÓ | LINEARES | 2386 |  |  |  |  | PCV | PE Termoaçu | PE Termoaçu - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
1773 | 2472 |  |  | Console 2 | 2024-05-02 08:05 | GASEB | ECOMP Catu | TRIP no TC-A | Trip de Turbo Compressor | Terceiros | Ausência de Alimentação | Projeto | Redução de Vida Útil | 2024-05-02 08:30 | Sim | 1 | Alteração de condições de operação nas instalações com impacto no cliente | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Ausência de energia elétrica pela concessionária. Ausência de comutação automática pelos Motogeradores em função de erro de projeto (não prevendo essa comutação) e do MG-B estar em manutenção externa. |  |  | BASEAL | [7 empty] | ECOMP CATU | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Catu | ECOMP Catu - Elétrico e Iluminação - Terceiros
1774 | 2473 |  |  | Console 2 | 2024-05-03 00:34 | GASEB | ECOMP Catu | TRIP no TC-A. | Fechamento involuntário da válvula | Terceiros | Ausência de Alimentação | Projeto | Redução de Vida Útil | 2024-05-03 01:51 | Sim | 1 | Alteração de condições de operação nas instalações com impacto no cliente | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Ausência de energia elétrica pela concessionária. Ausência de comutação automática pelos Motogeradores em função de erro de projeto (não prevendo essa comutação) e do MG-B estar em manutenção externa. |  |  | BASEAL | [7 empty] | ECOMP CATU | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Catu | ECOMP Catu - Elétrico e Iluminação - Terceiros
1775 | 2474 |  |  | Console 1 | 2024-05-03 07:41 | Nordestão | PE Igarassu I | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2024-05-04 09:28 | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Falha no link do Provedor. |  |  | NORDESTE | [7 empty] | JABOATÃO | LINEARES | [6 empty] | PE Igarassu I | PE Igarassu I - Telecomunicação - Terceiros
1776 | 2475 |  |  | Console 1 | 2024-05-04 06:27 | Nordestão | PE Igarassu I | Falha de comunicação | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2024-05-04 09:28 | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Falha no link do Provedor. |  |  | NORDESTE | [7 empty] | JABOATÃO | LINEARES | [6 empty] | PE Igarassu I | PE Igarassu I - Telecomunicação - Terceiros
1777 | 2476 |  |  | Console 1 | 2024-05-04 06:29 | Carmópolis-Pilar | PE Penedo | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2024-05-05 09:33 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Ausência de energia pela concessionária. |  |  | BASEAL | [7 empty] | PILAR - ALAGOAS | LINEARES | [6 empty] | PE Penedo | PE Penedo - Elétrico e Iluminação - Terceiros
1778 | 2477 |  |  | Console 1 | 2024-05-03 23:48 | Carmópolis-Pilar | Estação de Carmópolis | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2024-05-04 09:24 | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Falha no link do Provedor. |  |  | BASEAL | [7 empty] | ATALAIA - SERGIPE | LINEARES | [6 empty] | Estação de Carmópolis | Estação de Carmópolis - Telecomunicação - Terceiros
1779 | 2478 |  |  | Console 1 | 2024-05-04 17:21 | Ramal Aparecida | PE Aparecida | Perda do tramo A de regulagem, Tramo B assumindo a operação com 17,09 kgf/cm². SSC solicita presença do Técnico no local para restabelecimento do tramo e pressão de entrega. Pressão de entrega estável em 16,98 kgf/cm². Técnico estima 1:00 de deslocamento até o local. | Falha nas válvulas da ERP | Parada de Equipamento (Falha) | Entupimento/ Obstrução | Projeto | Redução de Vida Útil | 2024-05-07 16:50 | Não |  |  | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Entupimento/ obstrução por pó preto nas válvulas reguladoras (PCV 112A). |  |  | NORTE | [7 empty] | MANAUS | LINEARES |  |  |  |  | PCV-112A | PCV | PCV-112A PE Aparecida | PE Aparecida - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
1780 | 2479 |  |  | Console 2 | 2024-05-04 21:26 | Gasene-Lagoa Parda | ERP Lagoa Parda | Perda de Comunicação SCADA | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Mau contato | Comercial | Controle de Processo | 2024-05-05 00:55 | Não |  |  | Cabo de Rede | Controle e Automação | Cabo do CLP com mau contato. |  |  | SUDESTE | [7 empty] | ARACRUZ | LINEARES | [6 empty] | ERP Lagoa Parda | ERP Lagoa Parda - Controle e Automação - Cabo de Rede
1781 | 2480 |  |  | Console 2 | 2024-05-05 00:39 | GASEB | ECOMP Catu | Trip do TC-A. | Trip de Turbo Compressor | Terceiros | Ausência de Alimentação | Projeto | Redução de Vida Útil | 2024-05-05 02:54 | Sim | 1 | Alteração de condições de operação nas instalações com impacto no cliente | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Ausência de energia elétrica pela concessionária. Ausência de comutação automática pelos Motogeradores em função de erro de projeto (não prevendo essa comutação) e do MG-B estar em manutenção externa. |  |  | BASEAL | [7 empty] | ECOMP CATU | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Catu | ECOMP Catu - Elétrico e Iluminação - Terceiros
1782 | 2481 |  |  | Console 1 | 2024-05-04 22:26 | Catu - Itaporanga | PE Águas Claras | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2024-05-05 09:55 | Não | 4 |  | Terceiros | Telecomunicação | Falha no link do Provedor. |  |  | BASEAL | [7 empty] | ATALAIA - SERGIPE | LINEARES | [6 empty] | PE Águas Claras | PE Águas Claras - Telecomunicação - Terceiros
1783 | 2482 |  |  | Console 1 | 2024-05-02 18:24 | Ramal Fafen I | Estação de Divina Pastora | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2024-05-05 10:31 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Ausência de energia pela concessionária. |  |  | BASEAL | [7 empty] | ATALAIA - SERGIPE | LINEARES | [6 empty] | Estação de Divina Pastora | Estação de Divina Pastora - Elétrico e Iluminação - Terceiros
1784 | 2483 |  |  | Console 1 | 2024-05-04 17:47 | Ramal Fafen II | PE Manguinhos | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2024-05-05 09:54 | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Falha no link do Provedor. |  |  | BASEAL | [7 empty] | ATALAIA - SERGIPE | LINEARES | [6 empty] | PE Manguinhos | PE Manguinhos - Telecomunicação - Terceiros
1785 | 2484 |  |  | Console 2 | 2024-05-05 18:15 | GASEB | ECOMP Catu | Trip TC-C | Trip de Turbo Compressor | Terceiros | Ausência de Alimentação | Projeto | Redução de Vida Útil | 2024-05-09 06:51 | Sim | 1 | Alteração de condições de operação nas instalações com impacto no cliente | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Ausência de energia elétrica pela concessionária. Ausência de comutação automática pelos Motogeradores em função de erro de projeto (não prevendo essa comutação) e do MG-B estar em manutenção externa. |  |  | BASEAL | [7 empty] | ECOMP CATU | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Catu | ECOMP Catu - Elétrico e Iluminação - Terceiros
1786 | 2485 |  |  | Console 2 | 2024-05-05 20:00 | GASCAV | ECOMP Piúma | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo |  | Não |  |  | Supervisório (IFIX) | Telecomunicação | Falha de comunicação no Servidor do IFIX. Normalizado a rede ate o switch da rede OT trocando os cluster dos firewalls,. Foi identificado que o servidores local do IFIX estão danificados, para tratativa a TI abriu um chamado para empresa DELL para se deslocarem a ECOMP e tratar a falha. Foi normalizado o servidor do IFIX ; Ficou pendente a comunicação com o CLP da SIS ( aguardando a chegada de um modulo do CLP que esta vindo da ECOMP ARACRUZ). |  |  | SUDESTE | [7 empty] | ECOMP PIÚMA | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Piúma | ECOMP Piúma - Telecomunicação - Supervisório (IFIX)
1787 | 2486 |  |  | Console 2 | 2024-05-05 23:56 | GASCAC | Estação de São Mateus | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2024-05-06 07:28 | Não | 4 |  | Terceiros | Telecomunicação | Falha no link do Provedor. |  |  | SUDESTE | [7 empty] | PRADO - BAHIA | LINEARES | [6 empty] | Estação de São Mateus | Estação de São Mateus - Telecomunicação - Terceiros
1788 | 2487 |  |  | Console 1 | 2024-05-05 17:30 | Ramal Mauá | PE Mauá | Pressão alta na entrega. | Pressão fora dos limites contratuais | Parada de Equipamento (Falha) | Entupimento/ Obstrução | Projeto | Redução de Vida Útil | 2024-05-15 22:44 | Sim | 1 | Alteração de condições de operação nas instalações com impacto no cliente | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Entupimento/ obstrução por pó preto nas válvulas reguladoras. |  |  | NORTE | [7 empty] | MANAUS | LINEARES | [6 empty] | PE Mauá | PE Mauá - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
1789 | 2488 |  |  | Console 2 | 2024-05-06 04:44 | Can Cam 12 | PE Cexis | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2024-05-06 06:37 | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Falha no link do Provedor. |  |  | BASEAL | [7 empty] | CAMAÇARI | LINEARES | [6 empty] | PE Cexis | PE Cexis - Telecomunicação - Terceiros
1790 | 2489 |  |  | Console 1 | 2024-05-05 20:25 | Carmópolis-Pilar | Estação de Carmópolis | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2024-05-06 06:40 | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Falha no link do Provedor. |  |  | BASEAL | [7 empty] | ATALAIA - SERGIPE | LINEARES | [6 empty] | Estação de Carmópolis | Estação de Carmópolis - Telecomunicação - Terceiros
1791 | 2490 |  |  | Console 1 | 2024-05-06 03:05 | GASCOM | ERP Manaus | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2024-05-06 16:57 | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Falha no link do Provedor. |  |  | NORTE | [7 empty] | MANAUS | LINEARES | [6 empty] | ERP Manaus | ERP Manaus - Telecomunicação - Terceiros
1792 | 2491 |  |  | Console 1 | 2024-05-06 04:30 | GASCOM | SDV-20 - Gascom | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2024-05-06 14:13 | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Falha no link do Provedor. |  |  | NORTE | [7 empty] | MANAUS | LINEARES | [6 empty] | SDV-20 - Gascom | SDV-20 - Gascom - Telecomunicação - Terceiros
1793 | 2492 |  |  | Console 2 | 2024-05-06 18:51 | Gasene-Lagoa Parda | ERP Lagoa Parda | Perda de Comunicação SCADA | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Dano Estrutural | Comercial | Controle de Processo | 2024-05-07 03:41 | Não |  |  | Cabo de Rede | Controle e Automação | Realizado o teste de conectividade e constatado links operantes; Identificado PLC em modo "ILLEGAL MESSAGE"; Acionado sobreaviso da base Aracruz; Foi identificado problema no cabo de - comunicação RS232; Foi realizado o reparo do cabo e a comunicação foi restabelecida. |  |  | SUDESTE | [7 empty] | ARACRUZ | LINEARES | [6 empty] | ERP Lagoa Parda | ERP Lagoa Parda - Controle e Automação - Cabo de Rede
1794 | 2493 |  |  | Console 1 | 2024-05-06 19:35 | Carmópolis-Pilar | Estação de Penedo | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2024-05-07 08:38 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Ausência de energia pela concessionária. |  |  | BASEAL | [7 empty] | PILAR - ALAGOAS | LINEARES | [6 empty] | Estação de Penedo | Estação de Penedo - Elétrico e Iluminação - Terceiros
1795 | 2494 |  |  | Console 1 | 2024-05-07 03:00 | Carmópolis-Pilar | Estação de Carmópolis | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2024-05-07 06:20 | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Falha no link do Provedor. |  |  | BASEAL | [7 empty] | ATALAIA - SERGIPE | LINEARES | [6 empty] | Estação de Carmópolis | Estação de Carmópolis - Telecomunicação - Terceiros
1796 | 2495 |  |  | Console 1 | 2024-05-07 03:00 | Ramal Fafen II | PE Manguinhos | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2024-05-07 06:58 | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Falha no link do Provedor. |  |  | BASEAL | [7 empty] | ATALAIA - SERGIPE | LINEARES | [6 empty] | PE Manguinhos | PE Manguinhos - Telecomunicação - Terceiros
1797 | 2496 |  |  | Console 1 | 2024-05-07 03:00 | Ramal Fafen II | PE Socorro | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2024-05-07 06:43 | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Falha no link do Provedor |  |  | BASEAL | [7 empty] | ATALAIA - SERGIPE | LINEARES | [6 empty] | PE Socorro | PE Socorro - Telecomunicação - Terceiros
1798 | 2497 |  |  | Console 2 | 2024-05-08 05:39 | GASCAC | PE São Mateus | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2024-05-08 16:56 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Ausência de energia pela concessionária. |  |  | SUDESTE | [7 empty] | PRADO - BAHIA | LINEARES | [6 empty] | PE São Mateus | PE São Mateus - Elétrico e Iluminação - Terceiros
1799 | 2499 |  |  | Console 2 | 2024-05-09 03:50 | Ramal UTG Sul | PE Anchieta | Falha nos tramos de regulagem | Falha no SKID de redução para o cliente | Variação de Desempenho | Baixa Vazão | Comercial | Atraso no Transporte | 2024-05-09 06:20 | Não |  |  | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Corte bursco no consumo de gás, chegando a zero e elevando a pressão do sistema de regulagem. Identificado PRV do tramo A aberta. (OS 751358) |  |  | SUDESTE | [7 empty] | PIÚMA | LINEARES | 2524 |  |  |  |  | PRV | PE Anchieta | PE Anchieta - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
1800 | 2500 |  | 746181 | Console 1 | 2024-05-09 17:45 | GARSOL | ECOMP Juaruna | Trip do TC-A. | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Dano Estrutural | Projeto | Redução de Vida Útil | 2024-05-12 15:55 | Não |  |  | Válvula de Controle | Compressão de Gás | Identificado vazamento de ar ela válvula impulsionadora de exaustão de estrangulamento que regula o fluxo de ar de entrada e saída do atuador da válvula anti surge. Identificado também que os diafragmas da válvula estavam ressecados. (OS 746181) |  |  | NORTE | [7 empty] | ECOMP JUARUNA | ECOMP |  |  |  |  | V-FV-4451.0801-A | FV | V-FV-4451.0801-A ECOMP Juaruna | ECOMP Juaruna - Compressão de Gás - Válvula de Controle
1801 | 2501 |  |  | Console 2 | 2024-05-09 16:45 | GASCAV | PR TECAB | Falha de comunicação | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo |  | Não |  |  | Firewall | Telecomunicação | Identificado que o firewal estava desligado. Sem maiores detalhes das causas. Religado o equipamento; Comunicação restabelecida |  |  | SUDESTE | [7 empty] | PIÚMA | LINEARES | [6 empty] | PR TECAB | PR TECAB - Telecomunicação - Firewall
1802 | 2503 |  |  | Console 1 | 2024-05-09 19:18 | GARSOL | ECOMP Juaruna | Trip do TC/A. Atuação indevida de surge. | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Dano Estrutural | Projeto | Redução de Vida Útil | 2024-05-12 15:55 | Não |  |  | Turbocompressor | Compressão de Gás | Falha no queimador do TC-A. |  |  | NORTE | [7 empty] | ECOMP JUARUNA | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Juaruna | ECOMP Juaruna - Compressão de Gás - Turbocompressor
1803 | 2504 |  |  | Console 1 | 2024-05-10 06:43 | Nordestão | PE Igarassu I | Falha de comunicação com PE. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2024-05-10 10:07 | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Falha no link do Provedor. |  |  | NORDESTE | [7 empty] | JABOATÃO | LINEARES | [6 empty] | PE Igarassu I | PE Igarassu I - Telecomunicação - Terceiros
1804 | 2505 |  |  | Console Administrativo | 2024-05-10 21:03 | GASCOM | ERP Manaus | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2024-05-10 23:45 | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Falha no link do Provedor |  |  | NORTE | [7 empty] | MANAUS | LINEARES | [6 empty] | ERP Manaus | ERP Manaus - Telecomunicação - Terceiros
1805 | 2506 |  |  | Console 1 | 2024-05-10 21:06 | GASCOM | PE REMAN | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2024-05-10 23:45 | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Falha no link do Provedor |  |  | NORTE | [7 empty] | MANAUS | LINEARES | [6 empty] | PE REMAN | PE REMAN - Telecomunicação - Terceiros
1806 | 2507 |  |  | Console 1 | 2024-05-10 21:12 | Nordestão | Estação de Macaíba | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2024-05-10 23:44 | Sim | 3 | Falha em ativo de instalação | CLP | Controle e Automação | Falha no CLP. Sem detalhes das causas. |  |  | NORDESTE | [7 empty] | MACAÍBA | LINEARES | [6 empty] | Estação de Macaíba | Estação de Macaíba - Controle e Automação - CLP
1807 | 2508 |  |  | Console 1 | 2024-05-11 10:56 | GASCOM | ERP Manaus | Falta de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2024-05-11 16:50 | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Falha no link do Provedor. |  |  | NORTE | [7 empty] | MANAUS | LINEARES | [6 empty] | ERP Manaus | ERP Manaus - Telecomunicação - Terceiros
1808 | 2509 |  |  | Console 1 | 2024-05-11 10:56 | GASCOM | PE REMAN | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2024-05-11 16:50 | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Falha no link do Provedor. |  |  | NORTE | [7 empty] | MANAUS | LINEARES | [6 empty] | PE REMAN | PE REMAN - Telecomunicação - Terceiros
1809 | 2510 |  |  | Console 1 | 2024-05-12 06:09 | Carmópolis-Pilar | Estação de Carmópolis | Perda da comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2024-05-12 18:15 | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Falha no link do Provedor. |  |  | BASEAL | [7 empty] | ATALAIA - SERGIPE | LINEARES | [6 empty] | Estação de Carmópolis | Estação de Carmópolis - Telecomunicação - Terceiros
1810 | 2511 |  |  | Console 1 | 2024-05-12 15:13 | GARSOL | PR Urucu | Falha operacional da UPGN II. | Falha do Carregador | Terceiros | Baixa Vazão | Comercial | Atraso no Transporte | 2024-05-13 00:37 | Não | 4 |  | Terceiros | Entrada | Observado queda na vazão do Polo de 6.200 k m³/d para 3.500 k m³/d. SSC realizou contato com o Polo, téc. Davisson informou ter ocorrido falha operacional da UPGN II e para o gás não sair das especificações houve redução da vazão. 16:58 - Téc. Davisson informou que a UPGN II está em processo de normalização, mas com dificuldade por causa de um defeito no forno. Vazão em aproximadamente 4.500km³/d. 18:25 - Em contato novamente com o Téc. Davisson informou que o forno está em processo de partida e para chegar em sua normalidade, poderá demorar até 4 horas. Nos informou também que durante este período haverá aumento de vazão de injeção no decorrer de sua normalização. |  |  | NORTE | [7 empty] | COARI | LINEARES | [6 empty] | PR Urucu | PR Urucu - Entrada - Terceiros
1811 | 2512 |  |  | Console 2 | 2024-05-12 17:18 | Gasene-Lagoa Parda | ERP Lagoa Parda | Perda de Comunicação SCADA | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Dano Estrutural | Comercial | Controle de Processo | 2024-05-13 11:02 | Não |  |  | Cabo de Rede | Telecomunicação | Cabo de rede danificado. Realizado a substituição do cabo serial RS 485 que sai do conversor de protocolo serial modbus rs232 para/rs485, que conecta a rede ao CLP; |  |  | SUDESTE | [7 empty] | ARACRUZ | LINEARES | [6 empty] | ERP Lagoa Parda | ERP Lagoa Parda - Telecomunicação - Cabo de Rede
1812 | 2513 |  | 751662 | Console 2 | 2024-05-13 15:17 | GASCAC | ECOMP Prado | Trip TC-D. | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Falha de Fixação/Montagem | Projeto | Redução de Vida Útil | 2024-05-14 16:08 | Sim | 3 | Falha em ativo de instalação | Válvula de Controle | Compressão de Gás | Falha de fixação nas conexões do sistema de gás combustível (conexões e tubings a montante da XV-06 e a jusante da XV-150) (OS 751662) |  |  | SUDESTE | [7 empty] | ECOMP PRADO | ECOMP |  |  |  |  | XV-212 | XV | XV-212 ECOMP Prado | ECOMP Prado - Compressão de Gás - Válvula de Controle
1813 | 2514 |  |  | Console 1 | 2024-05-13 18:46 | GARSOL | ECOMP Juaruna | Trip do TC/A. | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Dano Estrutural | Projeto | Redução de Vida Útil | 2024-05-21 12:20 | Sim | 3 | Falha em ativo de instalação | Válvula de Controle | Compressão de Gás | Falha na abertura da válvula de gás combustivel. |  |  | NORTE | [7 empty] | ECOMP JUARUNA | ECOMP |  |  |  |  | XV-118 | XV | XV-118 ECOMP Juaruna | ECOMP Juaruna - Compressão de Gás - Válvula de Controle
1814 | 2515 |  |  | Console 1 | 2024-05-14 01:01 | GARSOL | PR Urucu | Falha operacional do compressor de venda. | Falha do Carregador | Terceiros | Baixa Vazão | Comercial | Atraso no Transporte | 2024-05-14 03:27 | Não | 4 |  | Terceiros | Entrada | Falha no compressor de venda do Carregador |  |  | NORTE | [7 empty] | COARI | LINEARES | [6 empty] | PR Urucu | PR Urucu - Entrada - Terceiros
1815 | 2516 |  | 752062 | Console 1 | 2024-05-14 01:15 | GARSOL | ECOMP Juaruna | Trip do TC-A. | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Dano Estrutural | Projeto | Redução de Vida Útil | 2024-05-21 12:20 | Sim | 3 | Falha em ativo de instalação | Válvula de Controle | Compressão de Gás | Filtro do gás de selagem danificado; anel de vedação da solenóide ressecados e com amassamento provocando vazamento, permitindo vazamento; selos mecânicos de gás com desgaste e ranhuras; diafragma da válvula com rasgo (OS 752062) |  |  | NORTE | [7 empty] | ECOMP JUARUNA | ECOMP | 2514 |  |  |  | FV-201 | FV | FV-201 ECOMP Juaruna | ECOMP Juaruna - Compressão de Gás - Válvula de Controle
1816 | 2517 |  |  | Console 1 | 2024-05-14 09:41 | GASFOR | PR Guamaré I | Falha elétrica no PR. | Falha do Carregador | Terceiros | Baixa Vazão | Comercial | Atraso no Transporte | 2024-05-14 10:51 | Não |  |  | Terceiros | Entrada | Falha elétrica no Carregador. |  |  | NORDESTE | [7 empty] | MACAÍBA | LINEARES | [6 empty] | PR Guamaré I | PR Guamaré I - Entrada - Terceiros
1817 | 2518 |  |  | Console 1 | 2024-05-14 10:50 | GASALP | Estação de Ipojuca | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2024-05-14 15:00 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Ausência de energia elétrica pela concessionária. |  |  | BASEAL | [7 empty] | PILAR - ALAGOAS | LINEARES | [6 empty] | Estação de Ipojuca | Estação de Ipojuca - Elétrico e Iluminação - Terceiros
1818 | 2519 |  |  | Console 2 | 2024-05-15 02:00 | Gasene-Lagoa Parda | ERP Lagoa Parda | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2024-05-16 17:09 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Ausência de energia elétrica pela concessionária. |  |  | SUDESTE | [7 empty] | ARACRUZ | LINEARES | [6 empty] | ERP Lagoa Parda | ERP Lagoa Parda - Elétrico e Iluminação - Terceiros
1819 | 2520 |  |  | Console 2 | 2024-05-15 15:53 | GASVAC | ECOMP Aracruz | Trip do TC-C. | Trip de Turbo Compressor | Manobra Operacional | Manobra Operacional | Comercial | Atraso no Transporte | 2024-05-15 16:40 | Não |  |  | Turbocompressor | Compressão de Gás | Comando de parada espúrio gerou trip do turbocompressor. Não houve alarmes de trip ou falha do equipamento. |  |  | SUDESTE | [7 empty] | ECOMP ARACRUZ | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Aracruz | ECOMP Aracruz - Compressão de Gás - Turbocompressor
1820 | 2521 |  |  | Console 1 | 2024-05-16 05:51 | Ramal Caapiranga | Estação de Caapiranga | Perda de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Condições Climática | Comercial | Controle de Processo | 2024-05-16 08:52 | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Falha no link do Provedor. Condições climáticas afetaram a comunicação no local. |  |  | NORTE | [7 empty] | MANAUS | LINEARES | [6 empty] | Estação de Caapiranga | Estação de Caapiranga - Telecomunicação - Terceiros
1821 | 2524 |  |  | Console 2 | 2024-05-16 21:21 | Ramal UTG Sul | PE Anchieta | Falha nos tramos de regulagem. | Pressão fora dos limites contratuais | Variação de Desempenho | Alta Pressão | Segurança | Acidente sem Perda de Vidas | 2024-05-17 03:12 | Sim | 3 | Falha em ativo de instalação | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Pequeno consumo devido a testes na planta da SAMARCO e no momento que zerou a pressão elevou. |  |  | SUDESTE | [7 empty] | PIÚMA | LINEARES |  |  |  |  | PCV-4155.2212A/12B/13A/13B | PCV | PCV-4155.2212A/12B/13A/13B PE Anchieta | PE Anchieta - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
1822 | 2525 |  |  | Console Administrativo | 2024-05-17 07:40 | Catu - Itaporanga | EDG Catu | Abertura de PSV do vaso atuador. | Mau funcionamento do componente de segmento | Parada de Equipamento (Falha) | Indicação incorreta | Regulatório | Multa |  | Sim | 3 | Falha em ativo de instalação | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Atuação indevida da PSV do vaso atuador da XV-03. Abertura sem ocorrência de pico de pressão. |  |  | BASEAL | [7 empty] | CATU | LINEARES | [5 empty] | PSV | EDG Catu | EDG Catu - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
1823 | 2526 |  |  | Console 2 | 2024-05-18 11:03 | GASVAC | ECOMP Aracruz | Trip da ECOMP. Trip do MG-A e ligado o MG-B. | Falha de Energia Elétrica | Parada de Equipamento (Falha) | Indicação incorreta | Projeto | Redução de Vida Útil | 2024-05-18 12:00 | Não | 3 | Falha em ativo de instalação | Módulo Eletrônico | Geração de Energia | Falha no módulo eletrônico do Motogerador durante testes, o que causou trip na turbina. |  |  | SUDESTE | [7 empty] | ECOMP ARACRUZ | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Aracruz | ECOMP Aracruz - Geração de Energia - Módulo Eletrônico
1824 | 2527 |  |  | Console 1 | 2024-05-18 14:03 | GASCOM | ERP Anori | Falha nas PCV's da ERP. | Falha nas válvulas da ERP | Parada de Equipamento (Falha) | Entupimento/ Obstrução | Projeto | Redução de Vida Útil | 2024-05-18 17:26 | Sim | 1 | Alteração de condições de operação nas instalações com impacto no cliente | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Piloto acelerador do tramo A entrou em falha devido sujeira, causando fechamento da PCV-13A. Tramo B não assumiu o controle, também devido falha no piloto acelerador. Foi realizado drenagem no filtro de entrada e nos pilotos das PCV’s-13A/B. |  |  | NORTE | [7 empty] | COARI | LINEARES |  |  |  |  | PCV-13A | PCV | PCV-13A ERP Anori | ERP Anori - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
1825 | 2529 |  |  | Console 2 | 2024-05-18 14:40 | GASCAC | Estação São Sebastião do Passé | Falha de comunicação com a estação | Falha de Comunicação | Terceiros | Condições Climática | Comercial | Controle de Processo |  | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Ausência de energia elétrica pela concessionária. Condições climáticas instáveis, causaram falta de energia elétrica. |  |  | BASEAL | [7 empty] | CATU | LINEARES | [6 empty] | Estação São Sebastião do Passé | Estação São Sebastião do Passé - Elétrico e Iluminação - Terceiros
1826 | 2530 |  |  | Console 1 | 2024-05-19 10:53 | GASCOM | ECOMP Coari | Trip TC-B. | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Indicação incorreta | Projeto | Redução de Vida Útil | 2024-05-19 13:55 | Não |  |  | Instrumento de Temperatura | Compressão de Gás | Indicação incorreta do transmissor de temperatura (TIT-4450.86-101) gerando alarme de temperatura muito baixa do gás combustível das turbinas (TALL-101). Foi identificado que os aquecedores estavam em funcionamento (Temperatura do gás: 28ºC) (OS 752986) |  |  | NORTE | [7 empty] | ECOMP COARI | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Coari | ECOMP Coari - Compressão de Gás - Instrumento de Temperatura
1827 | 2531 |  |  | Console 1 | 2024-05-19 06:00 | Nordestão | PE Cabo | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2024-05-21 19:21 | Não |  |  | Conversor/Gateway | Telecomunicação | Falha no lantronix. Sem maiores detalhes das causas. (OS 752990) |  |  | NORDESTE | [7 empty] | JABOATÃO | LINEARES | [6 empty] | PE Cabo | PE Cabo - Telecomunicação - Conversor/Gateway
1828 | 2533 |  |  | Console 1 | 2024-05-21 03:40 | GARSOL | PR Urucu | Redução de injeção na malha | Falha do Carregador | Terceiros | Baixa Vazão | Comercial | Atraso no Transporte | 2024-05-21 05:19 | Não |  |  | Terceiros | Entrada | Redução de injeção na malha de 03:40 até 05:19. SSC não sabe a causa raiz, pois não tivemos êxito em tentativa de contato com a sala de operação ou supervisão do CIC Urucu. |  |  | NORTE | [7 empty] | COARI | LINEARES | [6 empty] | PR Urucu | PR Urucu - Entrada - Terceiros
1829 | 2534 |  |  | Console 1 | 2024-05-21 08:06 | GARSOL | ECOMP Juaruna | Trip TC-B. | Trip de Turbo Compressor | Manobra Operacional | Manobra Operacional | Comercial | Atraso no Transporte | 2024-05-21 08:30 | Não |  |  | Turbocompressor | Compressão de Gás | Trip do TC-B por alarme Baixo Pressão de suprimento. Segundo o RDO, foi um evento de Manobra Operacional. Sem maiores detalhes do evento. |  |  | NORTE | [7 empty] | ECOMP JUARUNA | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Juaruna | ECOMP Juaruna - Compressão de Gás - Turbocompressor
1830 | 2535 |  |  | Console 1 | 2024-05-21 08:46 | GARSOL | PR Urucu | Redução de injeção | Falha do Carregador | Terceiros | Baixa Vazão | Comercial | Atraso no Transporte | 2024-05-21 19:00 | Não | 4 |  | Terceiros | Entrada | 08:46 Observado a redução na Injeção do PR de 5.700 para 1.300 . Devido a problemas telefônico do polo, não foi possível realizar contato com o CIC. 09:42 Compressor de venda realmente passou por quedas nessa madrugada e novamente agora pela manhã. Está parado mas já em procedimento de partida. |  |  | NORTE | [7 empty] | COARI | LINEARES | [6 empty] | PR Urucu | PR Urucu - Entrada - Terceiros
1831 | 2536 |  |  | Console 1 | 2024-05-22 03:22 | Catu - Itaporanga | Estação do Conde | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo |  | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Ausência de energia elétrica pela concessionária. |  |  | BASEAL | [7 empty] | CAMAÇARI | LINEARES | [6 empty] | Estação do Conde | Estação do Conde - Elétrico e Iluminação - Terceiros
1832 | 2537 |  |  | Console 2 | 2024-05-22 12:57 | GASCAC | Estação de São Mateus | Falha de comunicação devido a falha de energia elétrica da concessionária. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2024-05-22 17:52 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Ausência de energia elétrica pela concessionária. |  |  | SUDESTE | [7 empty] | PRADO - BAHIA | LINEARES | [6 empty] | Estação de São Mateus | Estação de São Mateus - Elétrico e Iluminação - Terceiros
1833 | 2538 |  |  | Console 1 | 2024-05-22 22:27 | Ramal Fafen II | LT Ramal Fafen II | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2024-05-23 01:06 | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Falha no link do Provedor |  |  | BASEAL | [7 empty] | ATALAIA - SERGIPE | LINEARES | [6 empty] | LT Ramal Fafen II | LT Ramal Fafen II - Telecomunicação - Terceiros
1834 | 2540 |  | 755662 | Console 1 | 2024-05-23 16:40 | GASCOM | ECOMP Coari | TRIP do TC-B | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Entupimento/ Obstrução | Projeto | Redução de Vida Útil | 2024-05-23 16:58 | Sim | 3 | Falha em ativo de instalação | Compressor de Ar | Ar Comprimido | Falha no compressor de ar, gerando alarme de pressão muito baixa de ar comprimido. Isto provocou trip do TC-B. Não há detalhes das causas da falha do compressor de ar (OS 755662) |  |  | NORTE | [7 empty] | ECOMP COARI | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Coari | ECOMP Coari - Ar Comprimido - Compressor de Ar
1835 | 2541 |  |  | Console 2 | 2024-05-25 06:18 | GASCAC | ECOMP Prado | Indisponibilidade dos TC's da estação. | Mau funcionamento do componente de segmento | Parada de Equipamento (Falha) | Entupimento/ Obstrução | Projeto | Redução de Vida Útil | 2024-05-25 15:00 | Sim | 3 | Falha em ativo de instalação | Válvula de Controle | Compressão de Gás | Obstrução da válvula XV-411A e baixo nível de água e óleo no MG-B. |  |  | SUDESTE | [7 empty] | ECOMP PRADO | ECOMP |  |  |  |  | XV-411A | XV | XV-411A ECOMP Prado | ECOMP Prado - Compressão de Gás - Válvula de Controle
1836 | 2542 |  |  | Console 2 | 2024-05-25 10:24 | GASCAC | ECOMP Prado | TRIP do TC-C | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Alta Temperatura | Projeto | Redução de Vida Útil | 2024-05-25 15:00 | Sim | 3 | Falha em ativo de instalação | Motogerador | Geração de Energia | Baixo nível de água e óleo no MG-B, provocando trip no TC-C. |  |  | SUDESTE | [7 empty] | ECOMP PRADO | ECOMP | 2541 | [5 empty] | ECOMP Prado | ECOMP Prado - Geração de Energia - Motogerador
1837 | 2544 |  |  | Console 2 | 2024-05-26 12:15 | GASCAC | ECOMP Prado | TRIP do TC-C | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Indicação incorreta | Projeto | Redução de Vida Útil | 2024-05-26 15:40 | Sim | 3 | Falha em ativo de instalação | Módulo Eletrônico | Controle e Automação | Falha na IHM. Sem maiores detalhes das causas. |  |  | SUDESTE | [7 empty] | ECOMP PRADO | ECOMP | 2541 | [5 empty] | ECOMP Prado | ECOMP Prado - Controle e Automação - Módulo Eletrônico
1839 | 2547 |  |  | Console 2 | 2024-05-27 10:59 | GASEB | ECOMP Catu | Trip do TC-A por falha de energia. | Falha de Energia Elétrica | Terceiros | Ausência de Alimentação | Projeto | Redução de Vida Útil | 2024-05-27 12:00 | Sim | 3 | Falha em ativo de instalação | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Ausência de energia elétrica pela concessionária. Ausência de comutação automática pelos Motogeradores em função de erro de projeto (não prevendo essa comutação) e do MG-B estar em manutenção externa. |  |  | BASEAL | [7 empty] | ECOMP CATU | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Catu | ECOMP Catu - Elétrico e Iluminação - Terceiros
1841 | 2549 |  | 821625 / 756616 | Console 2 | 2024-05-27 09:00 | GASVAC | ECOMP Aracruz | Pressurização indevida da TC-C. | Mau funcionamento do componente de segmento | Parada de Equipamento (Falha) | Vazamento | Projeto | Redução de Vida Útil | 2024-05-27 14:55 | Sim | 2 | Tier 4 - Problemas na gestão, performance e disciplina operacional | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Válvula XV-410C com vazamento de gás pela sede. (OS 756616) |  |  | SUDESTE | [7 empty] | ECOMP ARACRUZ | ECOMP |  |  |  |  | XV-410C | XV | XV-410C ECOMP Aracruz | ECOMP Aracruz - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
1842 | 2550 |  |  | Console 2 | 2024-05-27 01:03 | GASCAC | PE Itabuna | Baixa pressão na saída do ponto de entrega. | Pressão fora dos limites contratuais | Variação de Desempenho | Alta Vazão | Comercial | Atraso no Transporte | 2024-05-27 01:30 | Sim | 1 | Alteração de condições de operação nas instalações com impacto no cliente | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Baixa pressão na saída do ponto de entrega, após aumento de consumo do cliente, chegando até 220km³/d. Chegando a pressão mínima de 30,94kgf/cm² com o limite contratual de 32kgf/cm². |  |  | BASEAL | [7 empty] | ITABUNA | LINEARES |  |  |  |  | PCV-4100.82012 A/B e PCV-4100.82013 A/B | pcv | PCV-4100.82012 A/B e PCV-4100.82013 A/B PE Itabuna | PE Itabuna - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
1843 | 2551 |  |  | Console 2 | 2024-05-27 14:56 | GASCAC | ECOMP Prado | Trip do TC-D. | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Alta Temperatura | Projeto | Redução de Vida Útil | 2024-05-27 16:00 | Não |  |  | Instrumento de Temperatura | Medição | Trip do TC-D por alta temperatura do instrumento TAH-649 |  |  | SUDESTE | [7 empty] | ECOMP PRADO | ECOMP |  |  |  |  | PCV-4100.82013 A/B |  | PCV-4100.82013 A/B ECOMP Prado | ECOMP Prado - Medição - Instrumento de Temperatura
1844 | 2554 |  |  | Console 2 | 2024-05-28 10:00 | GASCAC | PE Veracel | Falha de Comunicação | Falha de Comunicação | Terceiros | Condições Climática | Comercial | Controle de Processo | 2024-05-28 16:51 | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Falha no link do Provedor. Condições climáticas afetaram a comunicação no local. |  |  | SUDESTE | [7 empty] | PRADO - BAHIA | LINEARES | [6 empty] | PE Veracel | PE Veracel - Telecomunicação - Terceiros
1845 | 2555 |  |  | Console 1 | 2024-05-28 17:19 | Nordestão | ERP Cabo | Falha de Comunicação | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2024-05-28 19:00 | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Falha no link do Provedor |  |  | NORDESTE | [7 empty] | JABOATÃO | LINEARES | [6 empty] | ERP Cabo | ERP Cabo - Telecomunicação - Terceiros
1846 | 2556 |  |  | Console 2 | 2024-05-29 13:26 | Catu - Itaporanga | EDG Catu | Fechamento da XV-202. | Fechamento de SDV | Parada de Equipamento (Falha) | Dano Estrutural | Projeto | Redução de Vida Útil | 2024-05-30 11:57 | Sim | 1 | Alteração de condições de operação nas instalações com impacto no cliente | Instrumento de Temperatura | Aquecimento | Técnico Danilo informa que o poço original do TIT-268 está furado mas que é possível normalizar o TIT-268, realizando a instalação no poço de um TE a 6 metros da saída do aquecedor. |  |  | BASEAL | [7 empty] | CATU | LINEARES | [6 empty] | EDG Catu | EDG Catu - Aquecimento - Instrumento de Temperatura
1847 | 2557 |  |  | Console 1 | 2024-05-29 20:22 | GARSOL | ECOMP Juaruna | Trip do TC-A. | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Dano Estrutural | Projeto | Redução de Vida Útil | 2024-05-31 09:33 | Sim | 3 | Falha em ativo de instalação | Turbocompressor | Compressão de Gás | Oxidação nos terminais de ligação dos TC's 6 e 7. (OS 757883) |  |  | NORTE | [7 empty] | ECOMP JUARUNA | ECOMP | 2514 | [5 empty] | ECOMP Juaruna | ECOMP Juaruna - Compressão de Gás - Turbocompressor
1848 | 2558 |  |  | Console 1 | 2024-05-30 14:21 | GASCOM | ECOMP Coari | Trip do TC-A. | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Indicação incorreta | Projeto | Redução de Vida Útil | 2024-05-30 17:08 | Não |  |  | Instrumento de Nível | Geração de Energia | Identificado falha no instrumento de nível do FT-8603, apresentou alarme de nível alto de forma espúria e abriu automaticamente as válvulas de dreno, drenando o inventário de gás e derrubando o MG. |  |  | NORTE | [7 empty] | ECOMP COARI | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Coari | ECOMP Coari - Geração de Energia - Instrumento de Nível
1849 | 2559 |  |  | Console 2 | 2024-05-31 18:50 | GASCAC | PE Veracel | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Vandalismo | Comercial | Controle de Processo | 2024-06-03 15:16 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Supervisor Gustavo informou que foi identificado furto no transformador de energia elétrica do ponto de entrega. |  |  | SUDESTE | [7 empty] | PRADO - BAHIA | LINEARES | [6 empty] | PE Veracel | PE Veracel - Elétrico e Iluminação - Terceiros
1850 | 2560 |  |  | Console 2 | 2024-05-31 13:06 | GASEB | ECOMP Catu | Trip TC-C | Trip de Turbo Compressor | Terceiros | Ausência de Alimentação | Projeto | Redução de Vida Útil | 2024-05-31 18:35 | Não | 3 | Falha em ativo de instalação | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Ausência de energia elétrica pela concessionária. Ausência de comutação automática pelos Motogeradores em função de erro de projeto (não prevendo essa comutação) e do MG-B estar em manutenção externa. |  |  | BASEAL | [7 empty] | ECOMP CATU | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Catu | ECOMP Catu - Elétrico e Iluminação - Terceiros
1851 | 2561 |  |  | Console 1 | 2024-05-31 06:34 | Ramal Termopernambuco | PE Termopernambuco | Perda de Comunicação SCADA | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Dano Estrutural | Projeto | Redução de Vida Útil | 2024-06-01 09:40 | Não |  |  | Cabo de Rede | Telecomunicação | Cabo de rede do lantronix danificado (torcido) |  |  | NORDESTE | [7 empty] | JABOATÃO | LINEARES | [6 empty] | PE Termopernambuco | PE Termopernambuco - Telecomunicação - Cabo de Rede
1852 | 2562 |  |  | Console 1 | 2024-05-31 19:49 | Ramal Aparecida | PE Aparecida | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Mau contato | Projeto | Redução de Vida Útil | 2024-05-31 22:40 | Não |  |  | Fonte de Alimentação | Controle e Automação | Mau contato na fonte do CLP. (OS 757921) |  |  | NORTE | [7 empty] | MANAUS | LINEARES | [6 empty] | PE Aparecida | PE Aparecida - Controle e Automação - Fonte de Alimentação
1853 | 2563 |  |  | Console 2 | 2024-05-31 20:47 | GASCAC | Estação de Itajuípe | Perda de comunicação | Falha de Energia Elétrica | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2024-06-01 09:00 | Não | 4 |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Ausência de energia elétrica pela concessionária. |  |  | BASEAL | [7 empty] | ITABUNA | LINEARES | [6 empty] | Estação de Itajuípe | Estação de Itajuípe - Elétrico e Iluminação - Terceiros
1854 | 2564 |  |  | Console 1 | 2024-06-01 11:24 | Ramal Fafen I | Ramal Fafen I | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2024-06-01 12:20 | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Falha no link do Provedor |  |  | BASEAL | [7 empty] | ATALAIA - SERGIPE | LINEARES | [6 empty] | Ramal Fafen I | Ramal Fafen I - Telecomunicação - Terceiros
1855 | 2565 |  |  | Console 1 | 2024-06-01 12:00 | Nordestão | ERP Cabo | INFORME PRELIMINAR DE OCORRÊNCIA ERP CABO EV: TK; CAO; DATA: 01/06/2024 / HORA: 12:00. 12:00h – Foi observada uma falha com perda de comunicação intermitente na ERP CABO. Durante a perda de comunicação, os instrumentos de pressão indicavam as seguintes medidas: ESCB1_PT_04_VAL Indicando 87 kgf/cm² ESCB1_PT_06_VAL Indicando 86 kgf/cm² ESCB1_PT_07_VAL - Indicando 80 kgf/cm² Todos os instrumentos indicaram pressão de 0 kgf/cm², fazendo com que a válvula PCV-07B abrisse 100% de sua abertura. 12:09 – O controlador foi alterado para o modo manual do PID-07 – Controlando com 22% de abertura. 12:10 – Foi solicitada uma verificação no local com o Técnico Wellington, que estava de sobreaviso na Base Jaboatão. A previsão de atendimento é de 1 hora. 13:14: O técnico chegou na ERP CABO para analisar o ocorrido. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Indicação | Comercial | Controle de Processo | 2024-06-26 17:00 | Não |  |  | Instrumento de Pressão | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Problema intermitente. Todos os PIT da ERP Cabo desligam. A válvula perde a referência da pressão. Suspeita de falta de fase / Problema no projeto novo da UPS Caso em investigação. |  |  | NORDESTE | [7 empty] | JABOATÃO | LINEARES | [6 empty] | ERP Cabo | ERP Cabo - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Instrumento de Pressão
1856 | 2566 |  |  | Console 2 | 2024-06-01 14:27 | Can Cam 14 | EDG Aratu | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2024-06-01 19:10 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Ausência de energia elétrica pela concessionária. |  |  | BASEAL | [7 empty] | CAMAÇARI | LINEARES | [6 empty] | EDG Aratu | EDG Aratu - Elétrico e Iluminação - Terceiros
1857 | 2567 |  |  | Console 1 | 2024-06-01 23:32 | Ramal Fafen II | PE Fafen-Sergas | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2024-06-02 05:54 | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Falha no link do Provedor |  |  | BASEAL | [7 empty] | ATALAIA - SERGIPE | LINEARES | [6 empty] | PE Fafen-Sergas | PE Fafen-Sergas - Telecomunicação - Terceiros
1858 | 2568 |  |  | Console 2 | 2024-06-02 11:12 | GASEB | ECOMP Catu | Trip da ECOMP de Catu | Trip de Turbo Compressor | Terceiros | Ausência de Alimentação | Projeto | Redução de Vida Útil | 2024-06-02 13:10 | Não | 3 | Falha em ativo de instalação | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Ausência de energia elétrica pela concessionária. Ausência de comutação automática pelos Motogeradores em função de erro de projeto (não prevendo essa comutação) e do MG-B estar em manutenção externa. |  |  | BASEAL | [7 empty] | ECOMP CATU | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Catu | ECOMP Catu - Elétrico e Iluminação - Terceiros
1859 | 2569 |  |  | Console 2 | 2024-06-02 17:33 | GASCAC | PR São Sebastião do Passé | Falha de comunicação com a estação São Sebastião do Passé | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2024-06-02 19:40 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Ausência de energia elétrica pela concessionária. Falta de fase na estação |  |  | BASEAL | [7 empty] | CATU | LINEARES | [6 empty] | PR São Sebastião do Passé | PR São Sebastião do Passé - Elétrico e Iluminação - Terceiros
1860 | 2570 |  |  | Console 1 | 2024-06-02 17:00 | GARSOL | ECOMP Juaruna | 17:00h Observado falha no comando do TC-A: Possível falha de instância, não sendo possível comando. Realizado contato com sobreaviso SCADA. 17:59h - Realizado intervenção de forma remota e normalizada a instância. | Falha de Comunicação | Terceiros | Concorrência entre instâncias | Comercial | Controle de Processo | 2024-06-02 17:59 | Não |  |  | Supervisório | Controle e Automação | Concorrência entre instâncias no supervisório. |  |  | NORTE | [7 empty] | ECOMP JUARUNA | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Juaruna | ECOMP Juaruna - Controle e Automação - Supervisório
1861 | 2571 |  |  | Console 2 | 2024-06-03 11:00 | GASCAV | Estação de Campos | Técnico de campo entrou em contato informando que teve pequeno vazamento de gás pela PSV do sistema pneumático de acionamento da XV-04 | Operação do Dispositivo de Segurança | Parada de Equipamento (Falha) | Vazamento | Projeto | Redução de Vida Útil | 2024-06-03 19:15 | Sim | 2 | Tier 4 - Problemas na gestão, performance e disciplina operacional | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Em 03/06/2024 às 08:10 hrs, foi identificado que a PRV da XV-4150.6204 estava aliviando, posteriormente foi realizado um pequeno ajuste. O ajuste foi realizado em função da PRV ter aliviado, devido ao tempo de atuação da PRV, a reguladora necessitou de um pequeno ajuste in loco para retomar ao set original, retomando de forma mais rápida devido à intervenção manual. Posteriormente às 08:20h foi identificado que a XV-05 também apresentava alívio na PRV. Uma tentativa de ajuste da também foi realizada, mas sem sucesso. Por medida de segurança foi realizada despressurização do vaso acumulador. Com uma análise prévia, notou-se que a reguladora poderia estar com defeito em função da instabilidade da sua câmara (deveria ter retornado para a pressão natural dela e não retornou). Durante a manutenção foi identificado que a câmara de regulagem da reguladora estava travada ocasionando sobrepressão no sistema e acionamento da PRV. O defeito foi corrigido realizando o polimento da sede, a reguladora reinstalada com ajuste do set correto e a operação foi normalizada. |  |  | SUDESTE | [7 empty] | PIÚMA | LINEARES |  |  |  |  | XV-4150.6205 | XV | XV-4150.6205 Estação de Campos | Estação de Campos - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
1862 | 2572 |  |  | Console Administrativo | 2024-06-03 14:25 | GASVAC | ECOMP Aracruz | Perda de comando no sistema IFIX na ECOMP ARACRUZ impossibilitando comando via SSC e LOCAL. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2024-06-03 15:42 | Sim | 3 | Falha em ativo de instalação | Servidor | Controle e Automação | Falha no Servidor. Sem maiores detalhes da falha. Foi realizado reset no servidor. |  |  | SUDESTE | [7 empty] | ECOMP ARACRUZ | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Aracruz | ECOMP Aracruz - Controle e Automação - Servidor
1863 | 2573 |  |  | Console 1 | 2024-06-03 22:00 | GASCAP | PE Carmópolis II - UOSEAL | PE CARMOPOLIS II – UO-SEAL Início:22:00 / Término: Téc. Paulo Tarcísio - CSC entra em contato com o sobreaviso para verificar comportamento anormal no Tramo B de regulagem de pressão, ocorreu despressurização abrupta de 12 kgf/cm² para 8 kgf/cm², no momento a pressão está em 8,3 kgf/cm² e com tendência de subida. 23:39h- Chegada do Téc. Paulo Tarcísio no PE. 01:15h - Téc. Paulo Tarcísio informa ter realizado várias tentativas de ajuste nos dois tramos para controle de pressão sem êxito, existe a suspeita de condensado nas pilotos, o que momento devido as condições operacionais ( falta de consumo do cliente ) e limitação de recursos, dificulta a atividade e em paralelo, as condições de chuva forte no local e a falta de iluminação, não favorecem a continuidade da atividade. Ele informa que após ajustes, foi verificado em campo a falta de estanqueidade pressurizando o trecho gradativamente, aproximando do set de atuação da PRV de 12 kgf/cm², diante das condições citadas, foi acordado a continuidade da atividade no primeiro horário diurno, já que tem outras atividades programadas para o site. Tramos de regulagem ficarão bloqueados e despressurizados. | Baixa vazão no PE | Parada de Equipamento (Falha) | Vazamento | Projeto | Redução de Vida Útil | 2024-06-04 17:00 | Sim | 2 | Tier 4 - Problemas na gestão, performance e disciplina operacional | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Ausência de estanqueidade na válvula, suspeita de presença de condensado e impossibilidade de ajuste nas válvulas. |  |  | BASEAL | [7 empty] | ATALAIA - SERGIPE | LINEARES |  |  |  |  | PCV-4050.23012B / PCV-4050.23013B | PCV | PCV-4050.23012B / PCV-4050.23013B PE Carmópolis II - UOSEAL | PE Carmópolis II - UOSEAL - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
1864 | 2576 |  |  | Console 1 | 2024-06-04 08:23 | Catu - Itaporanga | PE Estância | Consumo acima do limite físico da instalação. | Operação do Dispositivo de Segurança | Variação de Desempenho | Alta Pressão | Segurança | Acidente sem Perda de Vidas |  | Não |  |  | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Pressão acima do limite físico do ponto de entrega. Sem maiores detalhes das causas. |  |  | BASEAL | [7 empty] | ATALAIA - SERGIPE | LINEARES | [6 empty] | PE Estância | PE Estância - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
1865 | 2580 |  |  | Console 2 | 2024-06-04 14:12 | GASEB | ECOMP Catu | Trip do TC-A. | Falha de Energia Elétrica | Terceiros | Ausência de Alimentação | Projeto | Redução de Vida Útil | 2024-06-04 14:54 | Sim | 1 | Interrupção do funcionamento de instalação | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Ausência de energia elétrica pela concessionária. Ausência de comutação automática pelos Motogeradores em função de erro de projeto (não prevendo essa comutação) e do MG-B estar em manutenção externa. |  |  | BASEAL | [7 empty] | ECOMP CATU | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Catu | ECOMP Catu - Elétrico e Iluminação - Terceiros
1866 | 2581 |  |  | Console 2 | 2024-06-04 15:22 | GASEB | ECOMP Catu | Trip do TC-A. | Falha de Energia Elétrica | Terceiros | Ausência de Alimentação | Projeto | Redução de Vida Útil | 2024-06-04 15:52 | Sim | 1 | Interrupção do funcionamento de instalação | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Ausência de energia elétrica pela concessionária. Ausência de comutação automática pelos Motogeradores em função de erro de projeto (não prevendo essa comutação) e do MG-B estar em manutenção externa. |  |  | BASEAL | [7 empty] | ECOMP CATU | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Catu | ECOMP Catu - Elétrico e Iluminação - Terceiros
1867 | 2582 |  |  | Console 2 | 2024-06-04 18:05 | GASEB | ECOMP Catu | Trip do TC-A. | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Curto-Circuito | Projeto | Redução de Vida Útil | 2024-06-04 22:22 | Não |  |  | Válvula de Controle | Compressão de Gás | Turbo compressores estavam com alarme de shut down devido à válvula BDV-021 estar com status de falha. Identificou-se que a posição da válvula estava fechada no campo, e o limite de posição estava com o circuito em curto devido ao contato com a água da chuva. Realizou-se a sua substituição. Após esse evento, houve falha no PDIT-008, causando impossibilidade de abertura das válvulas de sucção do header A da ECOMP. |  |  | BASEAL | [7 empty] | ECOMP CATU | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Catu | ECOMP Catu - Compressão de Gás - Válvula de Controle
1868 | 2583 |  |  | Console 1 | 2024-06-05 13:08 | Nordestão | PE Goianinha | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2024-06-11 22:21 | Sim | 5 | Oscilações de Comunicação entre Supervisório e Instalação - Ativos de Média Criticidade | Conversor/Gateway | Controle e Automação | Identificado lantronix em falha. Sem maiores detalhes da causa da falha. |  |  | NORDESTE | [7 empty] | MACAÍBA | LINEARES | [6 empty] | PE Goianinha | PE Goianinha - Controle e Automação - Conversor/Gateway
1869 | 2584 |  |  | Console 2 | 2024-06-05 13:35 | GASCAC | Estação de Itajuípe | Falha de comunicação | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2024-06-05 22:12 | Não | 4 |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Ausência de energia pela concessionária. |  |  | BASEAL | [7 empty] | ITABUNA | LINEARES | [6 empty] | Estação de Itajuípe | Estação de Itajuípe - Elétrico e Iluminação - Terceiros
1870 | 2585 |  |  | Console 2 | 2024-06-05 14:48 | Can Cam 14 | EDG Aratu | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2024-06-05 17:32 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Falta de Energia que acabou descarregando a bateria do CLP, causando a falha no retorno |  |  | BASEAL | [7 empty] | CAMAÇARI | LINEARES | [6 empty] | EDG Aratu | EDG Aratu - Elétrico e Iluminação - Terceiros
1871 | 2586 |  | 760415 | Console 2 | 2024-06-05 14:43 | GASCAC | ECV Catu | UV-290B opera somente em manual local. | Mau funcionamento do componente de segmento | Parada de Equipamento (Falha) | Indicação incorreta | Projeto | Redução de Vida Útil | 2024-06-14 15:00 | Não |  |  | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Após execução dos testes, o Téc. Danilo informou que a UV-290B não opera em automático, não tem como inserir um SP de pressão ou vazão na válvula. Foi aberta a OS 760415 para fazer a correção da válvula. |  |  | BASEAL | [7 empty] | CATU | LINEARES |  |  |  |  | UV-4100.20-290B | UV | UV-4100.20-290B ECV Catu | ECV Catu - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
1872 | 2587 |  |  | Console 2 | 2024-06-05 14:04 | Gasene-Lagoa Parda | ERP Lagoa Parda | Perda de Comunicação SCADA | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Mau contato | Projeto | Redução de Vida Útil | 2024-06-05 23:26 | Não |  |  | Cabo de Rede | Telecomunicação | Mal contato das ccnexões do cabo de rede. Foi realizada a substituição do dps de proteção do cabo de rede serial. |  |  | SUDESTE | [7 empty] | ARACRUZ | LINEARES | [6 empty] | ERP Lagoa Parda | ERP Lagoa Parda - Telecomunicação - Cabo de Rede
1873 | 2588 |  |  | Console 1 | 2024-06-05 22:06 | Ramal Termopernambuco | PE RNEST | Perda de energia elétrica. | Falha de Energia Elétrica | Terceiros | Vandalismo | Comercial | Controle de Processo | 2024-06-06 17:00 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Furto dos cabos elétricos. Ocasionou uma falha de comunicação com o PE. Aguardando tratativa da SCADA. Foi aberta a OS 760185 para substituição dos cabos |  |  | NORDESTE | [7 empty] | JABOATÃO | LINEARES | [6 empty] | PE RNEST | PE RNEST - Elétrico e Iluminação - Terceiros
1874 | 2589 |  |  | Console 2 | 2024-06-06 18:56 | GASCAV | ECOMP Piúma | Trip do TC-D | Falha de Energia Elétrica | Parada de Equipamento (Falha) | Travamento | Projeto | Redução de Vida Útil | 2024-06-07 12:06 | Não |  |  | Válvula | Compressão de Gás | Trip do TC-D está indisponivel devido a falha do MG-B. Válvula do booster do TC-D com travamento. Foi substituído o piloto da válvula do booster e liberado o turbocompressor para operação. |  |  | SUDESTE | [7 empty] | ECOMP PIÚMA | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Piúma | ECOMP Piúma - Compressão de Gás - Válvula
1875 | 2590 |  |  | Console 2 | 2024-06-07 03:59 | GASCAC | PE Mucuri | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2024-06-08 20:13 | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Falha no Link do Provedor |  |  | SUDESTE | [7 empty] | PRADO - BAHIA | LINEARES | [6 empty] | PE Mucuri | PE Mucuri - Telecomunicação - Terceiros
1876 | 2591 |  |  | Console 1 | 2024-06-07 17:14 | Nordestão | PE Paulista | Perda de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2024-06-07 17:33 | Não | 4 |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Aparentemente, falha se deu a partir de uma queda de energia. Realizados testes de conectividade e constatado links inoperantes. Foi acionado o sobreaviso da base. Identificado energia restabelecida quando a ESOM chegou ao local |  |  | NORDESTE | [7 empty] | JABOATÃO | LINEARES | [6 empty] | PE Paulista | PE Paulista - Elétrico e Iluminação - Terceiros
1877 | 2592 |  |  | Console 2 | 2024-06-07 10:21 | GASCAC | Estação de Itajuípe | Falha de comunicação | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2024-07-26 16:00 | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Radio da antena apresentou defeito. Telespazio foi acionada para fazer a substituição. |  |  | BASEAL | [7 empty] | ITABUNA | LINEARES | [6 empty] | Estação de Itajuípe | Estação de Itajuípe - Telecomunicação - Terceiros
1878 | 2593 |  |  | Console 2 | 2024-06-08 09:58 | GASEB | ECOMP Catu | TRIP TC-A | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Mau contato | Projeto | Controle de Processo | 2024-06-09 04:14 | Sim | 1 | Interrupção do funcionamento de instalação | Motogerador | Geração de Energia | TRIP do TC-A por mau contato do gerador que apresentou quedas durante um intervalo de tempo |  |  | BASEAL | [7 empty] | ECOMP CATU | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Catu | ECOMP Catu - Geração de Energia - Motogerador
1879 | 2594 |  |  | Console 2 | 2024-06-08 11:38 | GASCAC | ECOMP Prado | TRIP TC-D | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Baixa Pressão | Projeto | Atraso no Transporte | 2024-06-08 13:05 | Sim | 3 | Falha em ativo de instalação | Turbocompressor | Compressão de Gás | Parada ocasioanda por baixa pressão de sucção. ECOMP em investigação. |  |  | SUDESTE | [7 empty] | ECOMP PRADO | ECOMP | 2637 | [5 empty] | ECOMP Prado | ECOMP Prado - Compressão de Gás - Turbocompressor
1880 | 2595 |  |  | Console 1 | 2024-06-09 05:41 | GASFOR | PE Pacajús | Perda de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2024-06-09 15:00 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Foi indentificado que um dos fúsiveis no poste de chegada no ponto de entrega encontra-se seccionado. Foi aberto um chamado para a concessionária regularizar a situação. O ponto de entrega está sendo alimentado por duas fases |  |  | NORDESTE | [7 empty] | MARACANAÚ | LINEARES | [6 empty] | PE Pacajús | PE Pacajús - Elétrico e Iluminação - Terceiros
1881 | 2596 |  |  | Console 1 | 2024-06-11 09:51 | Ramal Mauá | PE UTE Mauá | Vazamento de gás natural na parte superior da SDV/4451.27014A. | Operação do Dispositivo de Segurança | Parada de Equipamento (Falha) | Vazamento | Segurança | Acidente sem Perda de Vidas | 2024-06-11 14:31 | Sim | 2 | Tier 4 - Problemas na gestão, performance e disciplina operacional | Válvula de Controle | Linhas Internas | Foi identificado um vazamento na parte superior da válvula SDV-4451.27.014A |  |  | NORTE | [7 empty] | MANAUS | LINEARES |  |  |  |  | SDV-4451.27014A | SDV | SDV-4451.27014A PE UTE Mauá | PE UTE Mauá - Linhas Internas - Válvula de Controle
1882 | 2597 |  | 763449 | Console Administrativo | 2024-06-11 11:20 | GASFOR | ERP Aracati | Popular Aurélio informa ao Insp. Jadson às 09:50 sobre um ruído audível podendo ser um possível vazamento. Insp. Jadson entra em contato com o Téc. Carlos (Base Mossoró) para verificação, técnico se encontra no local às 11:20 e informa uma possível abertura da PSV. | Mau funcionamento do componente de segmento | Parada de Equipamento (Falha) | Vazamento | Segurança | Acidente sem Perda de Vidas | 2024-06-11 11:37 | Sim | 2 | Tier 4 - Problemas na gestão, performance e disciplina operacional | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Possível vazamento da PSV |  |  | NORDESTE | [7 empty] | MOSSORÓ | LINEARES |  |  |  |  | PSV -16B | PSV | PSV -16B ERP Aracati | ERP Aracati - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
1883 | 2598 |  |  | Console 1 | 2024-05-27 10:32 | Ramal Fafen I | SCRAPER Divina Pastora / Lançador | Atuação Indevida de PSV de Vaso Atuador | Mau funcionamento do componente de segmento | Parada de Equipamento (Falha) | Indicação incorreta | Projeto | Redução de Vida Útil | 2024-05-27 11:25 | Sim | 2 | Tier 4 - Problemas na gestão, performance e disciplina operacional | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Atuação indevida da PSV do vaso da SDV-01. Retirada da PSV do vaso de pressão A da SDV-01 para avaliação em laboratório e calibração, após a mesma ter atuado indevidamente. Vaso tamponado, despressurizado e bloqueado. Alinhado canhão e passado SDV-01 para manual. PSV sem previsão de retorno. |  |  | BASEAL | [7 empty] | ATALAIA - SERGIPE | LINEARES | 3232 |  |  |  |  | PSV | SCRAPER Divina Pastora / Lançador | SCRAPER Divina Pastora / Lançador - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
1884 | 2599 |  |  | Console 1 | 2024-05-27 11:22 | GAI | Estação Itaporanga | Atuação Indevida de PSV de Vaso Atuador | Mau funcionamento do componente de segmento | Parada de Equipamento (Falha) | Indicação incorreta | Projeto | Redução de Vida Útil | 2024-06-10 14:00 | Sim | 2 | Tier 4 - Problemas na gestão, performance e disciplina operacional | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Técnico Alex informou que durante uma inspeção foi verificado atuação indevida da PSV com set de 102kgf/cm² do vaso da XV-05 (entrada do canhão). Retirado PSV para calibração. |  |  | BASEAL | [7 empty] | ATALAIA - SERGIPE | LINEARES | 3232 |  |  |  |  | PSV | Estação Itaporanga | Estação Itaporanga - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
1885 | 2600 |  |  | Console 2 | 2024-05-28 09:43 | Catu / Itaporanga | EDG Catu | Atuação Indevida de PSV de Vaso Atuador | Mau funcionamento do componente de segmento | Parada de Equipamento (Falha) | Indicação incorreta | Projeto | Redução de Vida Útil | 2024-05-30 04:21 | Sim | 2 | Tier 4 - Problemas na gestão, performance e disciplina operacional | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Supervisor Fábio Mattos identificou durante uma inspeção, atuação indevida da PSV do vaso de pressão da SDV-01. AÇÕES IMEDIATAS TOMADAS: By-pass da SDV-01 será aberto para retirada da PSV; Analise do motivo da abertura e recalibração da PSV; Será providenciado abertura do ADTCP e anexado ao protocolo de segurança 29/05 - 10:28 - Fechamento do by-pass, após ter permanecido 24h aberto e a PSV já está reinstalada. |  |  | BASEAL | [7 empty] | CATU | LINEARES | [5 empty] | PSV | EDG Catu | EDG Catu - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
1886 | 2601 |  |  | Console Administrativo | 2024-06-13 06:43 | GASEB | ECOMP Catu | TRIP TC/A | Trip de Turbo Compressor | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Redução de Vida Útil | 2024-06-13 07:03 | Sim | 1 | Interrupção do funcionamento de instalação | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Falha de energia elétrica por conta da concessionária que afetou o TRIP do TC-A. A situação já está resolvida e o processo de retorno da compressão com o TC-A já foi realizado |  |  | BASEAL | [7 empty] | ECOMP CATU | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Catu | ECOMP Catu - Elétrico e Iluminação - Terceiros
1887 | 2602 |  |  | Console 2 | 2024-06-13 10:22 | Can Cam 14 | EDG Aratu | Queda de energia da concessionária. | Falha de Energia Elétrica | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2024-06-13 16:00 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Queda de energia da concessionária. |  |  | BASEAL | [7 empty] | CAMAÇARI | LINEARES | [6 empty] | EDG Aratu | EDG Aratu - Elétrico e Iluminação - Terceiros
1888 | 2603 |  |  | Console 1 | 2024-06-13 18:13 | GASCOM | ECOMP Coari | Trip do TC/A | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Indicação incorreta | Projeto | Controle de Processo | 2024-06-13 22:35 | Sim | 3 | Falha em ativo de instalação | Detector de Chama | Fogo & Gás e Segurança | Falha espúria nos detectores de fogo e gás causando trip da estação |  |  | NORTE | [7 empty] | ECOMP COARI | ECOMP | 2291 | [5 empty] | ECOMP Coari | ECOMP Coari - Fogo & Gás e Segurança - Detector de Chama
1889 | 2604 |  |  | Console 1 | 2024-06-13 18:01 | GASCOM | ERP Iranduba | Falha de controle das PCVs | Falha nas válvulas da ERP | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Alimentação | Projeto | Controle de Processo | 2024-06-14 16:35 | Sim | 1 | Alteração de condições de operação nas instalações com impacto no cliente | UPS | Elétrico e Iluminação | Foi confirmado a oscilação de energia. O banco de baterias está normal, mas foi identificado que o problema está nas UPS. |  |  | NORTE | [7 empty] | MANAUS | LINEARES | [6 empty] | ERP Iranduba | ERP Iranduba - Elétrico e Iluminação - UPS
1890 | 2605 |  |  | Console 1 | 2024-06-13 21:50 | GASCOM | ECOMP Coari | Pequeno vazamento no header de sucção da ECOMP Coari | AOC Type Default | Parada de Equipamento (Falha) | Vazamento | Segurança | Acidente sem Perda de Vidas | 2024-06-13 22:21 | Sim | 2 | Tier 4 - Problemas na gestão, performance e disciplina operacional | Turbocompressor | Compressão de Gás | Identificado pequeno vazamento de gás natural pela flange do header de descarga no processo de partida da estação pela equipe de campo. |  |  | NORTE | [7 empty] | ECOMP COARI | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Coari | ECOMP Coari - Compressão de Gás - Turbocompressor
1891 | 2606 |  |  | Console Administrativo | 2024-06-14 12:24 | Ramal Aparecida | PE UTE Aparecida | Pressão de entrega baixa. | Falha no SKID de redução para o cliente | Parada de Equipamento (Falha) | Entupimento/ Obstrução | Projeto | Controle de Processo | 2024-06-17 00:01 | Sim | 1 | Alteração de condições de operação nas instalações com impacto no cliente | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Suspeita que ocorreu arraste de pó para os pilotos do UTE |  |  | NORTE | [7 empty] | MANAUS | LINEARES | 1584 |  |  |  |  | PCV | PE UTE Aparecida | PE UTE Aparecida - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
1892 | 2607 |  |  | Console 2 | 2024-06-14 13:44 | GASEB | ECOMP Catu | TRIP no TC/A, devido falha no sistema de utilidade elétrica da concessionária. 13:48/ Realizado contato com Téc. Jadson, informou que retornará a energia pelo MG/Auxiliar a diesel e depois colocar pelo MG/A. 14:41 – Partida do TC/A. | Trip de Turbo Compressor | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2024-06-14 16:57 | Sim | 1 | Alteração de condições de operação nas instalações com impacto no cliente | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Falha de energia elátrica por conta da concessionária |  |  | BASEAL | [7 empty] | ECOMP CATU | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Catu | ECOMP Catu - Elétrico e Iluminação - Terceiros
1893 | 2608 |  |  | Console 2 | 2024-06-14 15:08 | GASEB | ECOMP Catu | TRIP no TC/A, devido falha seletora do MG/Auxiliar (Diesel) para a seletora MG/A gás. 15:46 – Partida do TC/A. 15:48 – Informado que foi normalizado a energia da concessionária, disponível para operação. | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2024-06-14 15:41 | Sim | 2 | Alteração de condições de operação sem impacto no cliente | Motogerador | Geração de Energia | TRIP no TC-A, devido falha seletora do MG-Auxiliar (Diesel) para a seletora MG-A gás. |  |  | BASEAL | [7 empty] | ECOMP CATU | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Catu | ECOMP Catu - Geração de Energia - Motogerador
1894 | 2609 |  |  | Console 2 | 2024-06-14 15:05 | GASEB | ECOMP Catu | TRIP TC-A | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2024-06-14 16:08 | Não | 4 |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | A falha de comunicação ocorreu após a queda uma queda de energia pela concessionária que está registrado nos CAOs 2607 e 2608 |  |  | BASEAL | [7 empty] | ECOMP CATU | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Catu | ECOMP Catu - Elétrico e Iluminação - Terceiros
1895 | 2610 |  |  | Console 1 | 2024-06-14 17:35 | Nordestão | PE Goianinha | Pressão de entrega acima do limite contratual. | Pressão fora dos limites contratuais | Parada de Equipamento (Falha) | Entupimento/ Obstrução | Projeto | Controle de Processo | 2024-06-15 00:39 | Sim | 2 | Alteração de condições de operação sem impacto no cliente | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | A presença de pó amarelo nos pilotos ocasionou o travamento da PCV |  |  | NORDESTE | [7 empty] | MACAÍBA | LINEARES | [5 empty] | PCV | PE Goianinha | PE Goianinha - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
1896 | 2611 |  |  | Console 1 | 2024-06-14 18:09 | GASALP | PR Marechal Deodoro | Falha de comunicação. | Falha de Energia Elétrica | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2024-06-14 20:33 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Perda de comunicação por conta de falha de energia |  |  | BASEAL | [7 empty] | PILAR - ALAGOAS | LINEARES | [6 empty] | PR Marechal Deodoro | PR Marechal Deodoro - Elétrico e Iluminação - Terceiros
1897 | 2613 |  |  | Console 1 | 2024-06-15 07:00 | Loop Nordestão | ERP Jaboatão | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2024-06-15 12:40 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Perda de comunicação após uma falha de energia elétrica. Foi restabelecido após o religamento dos disjutores |  |  | NORDESTE | [7 empty] | JABOATÃO | LINEARES | [6 empty] | ERP Jaboatão | ERP Jaboatão - Elétrico e Iluminação - Terceiros
1898 | 2614 |  |  | Console 1 | 2024-06-15 11:13 | Nordestão | PE Paulista | Falha de comunicação | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2024-06-16 10:40 | Não | 4 |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Falta de 1 fase da alimentação pela consessionária |  |  | NORDESTE | [7 empty] | JABOATÃO | LINEARES | [6 empty] | PE Paulista | PE Paulista - Elétrico e Iluminação - Terceiros
1899 | 2615 |  |  | Console 2 | 2024-06-15 11:43 | GASEB | ECOMP Catu | TRIP TC/A, devido falha de energia da concessionária local. 11:50/ Acionado o sobreaviso da ECOMP, tec. Jadson para normalizar o sistema elétrico com previsão de chegada as 14:00h. 14:20 – Chegada do técnico na estação. 15:00 – Realizado a troca do correia do MG/A, ficando disponível para operação. 16:00/ Partida do TC/A e colocado em operação o MG/A. | Trip de Turbo Compressor | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2024-06-15 16:00 | Sim | 1 | Alteração de condições de operação nas instalações com impacto no cliente | Terceiros | Elétrico e Iluminação | TRIP TC-A devido a falha de energia da concessionária local |  |  | BASEAL | [7 empty] | ECOMP CATU | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Catu | ECOMP Catu - Elétrico e Iluminação - Terceiros
1900 | 2616 |  |  | Console 1 | 2024-06-15 23:15 | Nordestão | PE Igarassu II | Perda da comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2024-06-26 12:01 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Problema no roteador causado pela falha de energia elétrica |  |  | NORDESTE | [7 empty] | JABOATÃO | LINEARES | [6 empty] | PE Igarassu II | PE Igarassu II - Elétrico e Iluminação - Terceiros
1901 | 2618 |  |  | Console 1 | 2024-06-16 00:38 | Nordestão | PE Igarassu I | Descontrole das PCVs | Falha no SKID de redução para o cliente | Parada de Equipamento (Falha) | Alta Pressão | Projeto | Redução de Vida Útil | 2024-06-16 05:49 | Sim | 3 | Falha em ativo de instalação | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Grande quantidade de oléo foi encontrada nos pilotos das PCVs causando o descontrole |  |  | NORDESTE | [7 empty] | JABOATÃO | LINEARES | 2182 |  |  |  |  | PCV | PE Igarassu I | PE Igarassu I - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
1902 | 2619 |  |  | Console 1 | 2024-06-16 06:00 | GARSOL | ECOMP Juaruna | Trip do TC/A. | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Baixa Pressão | Projeto | Redução de Vida Útil | 2024-06-16 07:00 | Sim | 3 | Falha em ativo de instalação | Turbocompressor | Compressão de Gás | TRIP informado devido a baixa pressão no gás combustível |  |  | NORTE | [7 empty] | ECOMP JUARUNA | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Juaruna | ECOMP Juaruna - Compressão de Gás - Turbocompressor
1903 | 2620 |  |  | Console 2 | 2024-06-16 13:00 | GASCAC | Estação de Itapebi | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Condições Climática | Comercial | Controle de Processo | 2024-06-16 13:07 | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Condições climáticas afetaram a comunicação do SCADA |  |  | BASEAL | [7 empty] | ITABUNA | LINEARES | [6 empty] | Estação de Itapebi | Estação de Itapebi - Telecomunicação - Terceiros
1904 | 2621 |  |  | Console Administrativo | 2024-06-16 14:47 | Ramal Aparecida | PE UTE Aparecida | Pressão abaixo do contratual. (Aumento de consumo de forma abrupta e fora do programado) | PSL / Pressão baixa no duto | Terceiros | Alteração de Vazão | Comercial | Atraso no Transporte | 2024-06-16 16:50 | Sim | 1 | Alteração de condições de operação nas instalações com impacto no cliente | Terceiros | Saída | Consumo do cliente acima do estabelecido pelo contrato gerando uma baixa pressão no duto |  |  | NORTE | [7 empty] | MANAUS | LINEARES | [6 empty] | PE UTE Aparecida | PE UTE Aparecida - Saída - Terceiros
1905 | 2623 |  | 765393 | Console 2 | 2024-06-17 10:00 | Can Cam 14 | LT Can Cam 14 | Acionado o sobreaviso para realizar o fechamento by/pass da SDV/02. 11:00/ Chegada tec Elton no local. 11:10/ Tec Elton confirmou que SDV/02 estava aberta. 11:14/ Realizado teste funcional de fechado e aberto da HV/03 by/pass da SDV/02. 11:27 / Realizado teste funcional de fechado e aberto da HV/04 by/pass da SDV/02. 11:35/ Feito contato com Elton para verificar novamente a SDV/02 (LT CAN/CAN14) que após o fechamento da válvula de by/pass HV/04 a queda de pressão na EDF SFC. 11:42 – Solicitado abertura HV/04 com urgência, e solicitado uma nova verificação na SDV/02. Informado técnico Elton que copo de indicador de posição da SDV/02, foi instalado de forma errada. Verificado na parte superior da SDV/02 que a mesma estava fechada, indicando no sistema supervisório aberta. /Solicitado a abertura SDV/02 (LT CAN/CAN14) / No sistema supervisório nenhum momento a SDV/02 mudou de status para fechado devido erro na montagem. /Durante o ocorrido não tivemos falha aos cliente. /Solicitado uma verificação minuciosa após as atividade de manutenção. | Fechamento de SDV | Parada de Equipamento (Falha) | Indicação incorreta | Projeto | Controle de Processo | 2024-06-19 22:10 | Sim | 1 | Falha nas Válvulas SDVs sem redundância | Instrumento de Posição | Linhas Internas | A válvula SDV-02 estava fechado, mas no sistema supervisório indicava que estava aberta. Foi realizado a substituição de fusível, reaperto nos bornes, ajuste de posição em campo e liberado para operação. |  |  | BASEAL | [7 empty] | CAMAÇARI | LINEARES |  |  |  |  | PSV-SDV-3103.05-002-A |  | PSV-SDV-3103.05-002-A LT Can Cam 14 | LT Can Cam 14 - Linhas Internas - Instrumento de Posição
1906 | 2624 |  |  | Console Administrativo | 2024-06-17 13:54 | Nordestão | LT Nordestão | Aumento de erosão do LT Nordestão km 126 | Gás Desconforme | Variação de Desempenho | Condições Climática | Comercial | Controle de Processo |  | Não |  |  | Terceiros | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | O aumento do nivel do rio Potengi subiu causando a queda da barreira e o aumento da erosão. Com isso, a pressão no duto teve que ser reduzida do Nordestão |  |  | NORDESTE | [7 empty] | Linhas internas - NORDESTÃO | LINEARES | [6 empty] | LT Nordestão | LT Nordestão - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Terceiros
1907 | 2625 |  |  | Console 2 | 2024-06-17 13:55 | GASVAC | ECOMP Aracruz | Trip TC/C / Alarme indevido baixo nível do sistema de óleo do MG/A. | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Indicação incorreta | Comercial | Controle de Processo | 2024-06-17 14:34 | Não |  |  | Motogerador | Geração de Energia | Alarme acionado de forma indevida indicando baixo nivel de óleo do MG-A |  |  | SUDESTE | [7 empty] | ECOMP ARACRUZ | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Aracruz | ECOMP Aracruz - Geração de Energia - Motogerador
1908 | 2627 |  |  | Console 2 | 2024-06-18 06:34 | GASCAC | PE UTE Linhares | Pressão abaixo do contratual. | PSL / Pressão baixa no duto | Variação de Desempenho | Baixa Pressão | Comercial | Controle de Processo | 2024-06-18 08:50 | Sim | 1 | Alteração de condições de operação nas instalações com impacto no cliente | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Pressão reduziu abaixou do limite contratual durante o consumo |  |  | SUDESTE | [7 empty] | ARACRUZ | LINEARES | [6 empty] | PE UTE Linhares | PE UTE Linhares - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
1909 | 2629 |  |  | Console Administrativo | 2024-06-18 21:00 | GASVAC | Estação de Vitória | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2024-06-19 15:21 | Não |  |  | CLP | Controle e Automação | Falha no CLP. Sem maiores informações. Voltou a funcionar após um reset |  |  | SUDESTE | [7 empty] | PIÚMA | LINEARES | [6 empty] | Estação de Vitória | Estação de Vitória - Controle e Automação - CLP
1910 | 2630 |  |  | Console Administrativo | 2024-06-18 21:00 | GASVAC | Estação Tims | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2024-06-19 15:21 | Não |  |  | CLP | Controle e Automação | Falha no CLP. Sem maiores informações. Voltou a funcionar após um reset |  |  | SUDESTE | [7 empty] | PIÚMA | LINEARES | [6 empty] | Estação Tims | Estação Tims - Controle e Automação - CLP
1911 | 2631 |  |  | Console Administrativo | 2024-06-18 21:15 | GARSOL | ECOMP Juaruna | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2024-06-19 09:30 | Não |  |  | Firewall | Telecomunicação | Falha do Firewall. Voltou a funcionar após um reset |  |  | NORTE | [7 empty] | ECOMP JUARUNA | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Juaruna | ECOMP Juaruna - Telecomunicação - Firewall
1912 | 2632 |  |  | Console 2 | 2024-06-10 09:03 | GASVAC | ECOMP Aracruz | Perda de contenção do TC/A. | Mau funcionamento do componente de segmento | Parada de Equipamento (Falha) | Vazamento | Segurança | Acidente sem Perda de Vidas | 2024-06-19 17:25 | Sim | 2 | Tier 4 - Problemas na gestão, performance e disciplina operacional | Tubulação | Compressão de Gás | Durante início da pressurização da ilha do TC-A para atividade de teste de LOAD SHARE, foi detectado perda de estanqueidade em um dos feixes do GÁS COOLER do TC-A | . | . | SUDESTE | [7 empty] | ECOMP ARACRUZ | ECOMP | 2215 | [5 empty] | ECOMP Aracruz | ECOMP Aracruz - Compressão de Gás - Tubulação
1913 | 2633 |  |  | Console 1 | 2024-06-19 11:41 | Ramal Aparecida | PE UTE Aparecida | UTE elevou consumo sem aviso prévio ocasionando pressão baixa na entrega. | Pressão fora dos limites contratuais | Terceiros | Alteração de Vazão | Comercial | Atraso no Transporte | 2024-06-19 12:29 | Não |  |  | Terceiros | Saída | UTE aumentou o consumo acima do limite contratual gerando baixa pressão na entrega |  |  | NORTE | [7 empty] | MANAUS | LINEARES | [6 empty] | PE UTE Aparecida | PE UTE Aparecida - Saída - Terceiros
1914 | 2634 |  |  | Console 2 | 2024-06-18 14:00 | GASCAC | SCRAPER Itapebi/Alcobaça | Despressurização gradativa do PE ITAGIBÁ. | Mau funcionamento do componente de segmento | Parada de Equipamento (Falha) | Alteração de Pressão | Projeto | Controle de Processo | 2024-06-19 14:00 | Não |  |  | Estrutura | Entrada | Observado tendência de despressurização do PE. Caso em análise |  |  | BASEAL |  |  | * |  |  |  |  | PRADO - BAHIA | LINEARES | [6 empty] | SCRAPER Itapebi/Alcobaça | SCRAPER Itapebi/Alcobaça - Entrada - Estrutura
1915 | 2635 |  | 767827 | Console 1 | 2024-06-19 10:09 | Ramal Aparecida | PE Aparecida | SSC observa troca do tramo de regulagem A para o tramo reserva B, acionado sobreaviso da base para restabelecimento do tramo principal. | Falha nas válvulas da ERP | Parada de Equipamento (Falha) | Indicação incorreta | Comercial | Controle de Processo | 2024-06-19 12:00 | Não |  |  | Filtro | Filtragem | Alarme do Diferencial de pressão filtro A. OS para essa ocorrência 767827. |  |  | NORTE | [7 empty] | MANAUS | LINEARES | [6 empty] | PE Aparecida | PE Aparecida - Filtragem - Filtro
1916 | 2636 |  |  | Console 1 | 2024-06-19 19:25 | Nordestão | Estação de Cabo | Comportamento anormal com falha de comunicação. | Falha nas válvulas da ERP | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2024-07-02 18:40 | Sim | 3 | Falha em ativo de instalação | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Oscilação de comunicação da válvulas de controle. Válvula iniciava o fechamento quando ocorria essa oscilação. A comunicação segue intermitente |  |  | NORDESTE | [7 empty] | JABOATÃO | LINEARES |  |  |  |  | PV-07 | PV | PV-07 Estação de Cabo | Estação de Cabo - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
1917 | 2637 |  |  | Console 2 | 2024-06-20 14:58 | GASCAC | ECOMP Prado | Trip do TC/D | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Alimentação | Projeto | Redução de Vida Útil | 2024-06-20 18:00 | Sim | 3 | Falha em ativo de instalação | Motogerador | Geração de Energia | Trip do MG. Realizado reset do MG e partido novamente. Sem maiores informações |  |  | SUDESTE | [7 empty] | ECOMP PRADO | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Prado | ECOMP Prado - Geração de Energia - Motogerador
1918 | 2638 |  |  | Console 1 | 2024-06-21 03:10 | GASCOM | ERP Anori | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2024-06-22 10:55 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Surto de energia causou essa falha da comunicação que afetou o modem. A comunicação já foi restabelecida |  |  | NORTE | [7 empty] | COARI | LINEARES | [6 empty] | ERP Anori | ERP Anori - Elétrico e Iluminação - Terceiros
1919 | 2640 |  |  | Console 1 | 2024-06-21 16:00 | Ramal Termopernambuco | PE Termopernambuco | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2024-06-22 10:11 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Falha de energia por conta da cocessionária e a UPS segurou pot pouco tempo, descarregou. Comunicação restabelecida após reset na UPS |  |  | NORDESTE | [7 empty] | JABOATÃO | LINEARES | [6 empty] | PE Termopernambuco | PE Termopernambuco - Elétrico e Iluminação - Terceiros
1920 | 2641 |  |  | Console 2 | 2024-06-22 04:00 | GASCAV | ECOMP Piúma | Indisponibilidade da ECOMP de Píuma | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Travamento | Projeto | Redução de Vida Útil | 2024-06-22 09:25 | Não |  |  | Turbocompressor | Compressão de Gás | Falha na partida do compressor. Foi feito 4 tentativas no TC-D, que não iniciou o ciclo, e 1 no TC-C que também não funcionou. Técnico Jeremias foi a campo para teste e não teve falha na partida. Sem maiores informações sobre a não partida dos TC's |  |  | SUDESTE | [7 empty] | ECOMP PIÚMA | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Piúma | ECOMP Piúma - Compressão de Gás - Turbocompressor
1921 | 2642 |  |  | Console 1 | 2024-06-22 16:30 | GASCAP | PE Carmópolis II - UOSEAL | Falha de comunicação OASYS. | Falha de Comunicação | Terceiros | Condições Climática | Comercial | Controle de Processo | 2024-06-22 18:39 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Falha de comunicação devido as condições climáticas. |  |  | BASEAL | [7 empty] | ATALAIA - SERGIPE | LINEARES | [6 empty] | PE Carmópolis II - UOSEAL | PE Carmópolis II - UOSEAL - Elétrico e Iluminação - Terceiros
1922 | 2643 |  |  | Console 1 | 2024-06-22 20:43 | GARSOL | ECOMP Juaruna | Trip do TC/A. | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Análise Incorreta | Projeto | Redução de Vida Útil | 2024-06-22 22:15 | Não | 3 | Falha em ativo de instalação | Ventilador | Medição | Registrado alta temperaturade óleo do TC-A. Falha do sensor ao não apontar a temperatura |  |  | NORTE | [7 empty] | ECOMP JUARUNA | ECOMP | 2514 | [5 empty] | ECOMP Juaruna | ECOMP Juaruna - Medição - Ventilador
1923 | 2644 |  |  | Console 2 | 2024-06-23 04:30 | Lagoa Parda/VB/10 | LT Lagoa Parda/VB/10 | Falha de comunicação no canhão lançador | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Projeto | Redução de Vida Útil | 2024-06-26 16:17 | Não |  |  | Switch | Controle e Automação | Porta Swich estava travada. Foi feita a troca da mesma. |  |  | SUDESTE | [7 empty] | ARACRUZ | LINEARES | [6 empty] | LT Lagoa Parda/VB/10 | LT Lagoa Parda/VB/10 - Controle e Automação - Switch
1924 | 2645 |  |  | Console 2 | 2024-06-23 23:04 | GASCAC | PE Veracel | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2024-06-28 11:39 | Não |  |  | Conversor/Gateway | Telecomunicação | Foi idenficado que o lantronix estava superaquecido. Após um reset, a comunicação foi restabelecida. Porém, os equipamentos de rede, como cromatógrafo e computadores de vazão, que fazem interface com o CLP estão congelados. |  |  | SUDESTE | [7 empty] | PRADO - BAHIA | LINEARES | [6 empty] | PE Veracel | PE Veracel - Telecomunicação - Conversor/Gateway
1925 | 2646 |  |  | Console 2 | 2024-06-24 14:28 | GASCAC | ECV Gasene |  | Operação do Dispositivo de Segurança | Parada de Equipamento (Falha) | Dano Estrutural | Projeto | Redução de Vida Útil | 2024-06-27 13:00 | Não |  |  | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Observado alarme da Válvula (SDV- 221B) e sinalizado que estava aberta. Foi observado que pode ter sido uma possivel corrosão nos conectores. Foi aberta uma OS para correção e susbstituição dos conectores oxidados.(OS 769334) |  |  | BASEAL | [7 empty] | CATU | LINEARES |  |  |  |  | SDV-4100.20-221B | SDV | SDV-4100.20-221B ECV Gasene | ECV Gasene - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
1926 | 2647 |  |  | Console 2 | 2024-06-24 09:32 | Can Cam 14 | EDG Aratu | Perda de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2024-06-25 08:50 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Ocorreu um pico de energia que afetou a comunicação. Quando retornou, teve uma falha no CLP. Após um reset, o CLP voltou a operar |  |  | BASEAL | [7 empty] | CAMAÇARI | LINEARES | [6 empty] | EDG Aratu | EDG Aratu - Elétrico e Iluminação - Terceiros
1927 | 2648 |  |  | Console 2 | 2024-06-25 01:08 | GASCAV | ECOMP Piúma | Perda de comunicação | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2024-06-25 03:38 | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Link inoperante causou essa falha na comunicação |  |  | SUDESTE | [7 empty] | ECOMP PIÚMA | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Piúma | ECOMP Piúma - Telecomunicação - Terceiros
1928 | 2649 |  |  | Console 1 | 2024-06-24 16:00 | Catu / Itaporanga | PE Fazenda Alvorada | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2024-06-25 06:22 | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Realizado teste de conectividade e verificado que os links estavam inoperantes, e por isso teve a ausência de comunicação. |  |  | BASEAL | [7 empty] | CATU | LINEARES | [6 empty] | PE Fazenda Alvorada | PE Fazenda Alvorada - Telecomunicação - Terceiros
1929 | 2650 |  |  | Console 1 | 2024-06-25 14:00 | GARSOL | ECOMP Juaruna | Falha na comunicação com a ECOMP Juaruna no sistema IFIX. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Projeto | Redução de Vida Útil | 2024-06-25 17:00 | Não |  |  | Supervisório (IFIX) | Controle e Automação | Identificado aquecimento da conexão elétrica(Rede de alimentação/Rack), ocasionando interrupção do neutro e como consequência o indisponibilizando por falta de alimentação o rack de comunicação e seus equipamentos. |  |  | NORTE | [7 empty] | ECOMP JUARUNA | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Juaruna | ECOMP Juaruna - Controle e Automação - Supervisório (IFIX)
1930 | 2651 |  |  | Console 2 | 2024-06-26 02:33 | GASCAV | ECOMP Piúma | Indisponibilidade da ECOMP. | Mau funcionamento do componente de segmento | Parada de Equipamento (Falha) | Travamento | Projeto | Redução de Vida Útil | 2024-06-26 04:17 | Não |  |  | Turbocompressor | Compressão de Gás | Travamento da TC-D/C/A. Anderson informou que os TC’s estão liberados. Ele informou que o alarme do booster dos TC’s estavam atuados na IHM, os boosters dos sistema de selagem travaram mecanicamente não sendo possível dar a condição de partida. |  |  | SUDESTE | [7 empty] | ECOMP PIÚMA | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Piúma | ECOMP Piúma - Compressão de Gás - Turbocompressor
1931 | 2652 |  |  | Console Administrativo | 2024-06-26 13:58 | GASPIL | SDV/02 / Gaspil | Manutenção corretiva na válvula de dreno do by pass (linha de vent) da SDV/02, devido a pequeno vazamento. | Mau funcionamento do componente de segmento | Parada de Equipamento (Falha) | Vazamento | Segurança | Acidente sem Perda de Vidas | 2024-06-26 14:12 | Sim | 2 | Tier 4 - Problemas na gestão, performance e disciplina operacional | Válvula de Controle | Linhas Internas | Manutenção corretiva na válvula de dreno do by pass (linha de vent) da SDV-02, devido a pequeno vazamento. |  |  | BASEAL | [7 empty] | PILAR - ALAGOAS | LINEARES |  |  |  |  | SDV-02 | SDV | SDV-02 SDV/02 / Gaspil | SDV/02 / Gaspil - Linhas Internas - Válvula de Controle
1932 | 2653 |  |  | Console 2 | 2024-06-28 12:40 | GASCAC | Estação de Itajuípe | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2024-06-29 18:00 | Não | 4 |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Falta de energia por conta da concessionária provocou a falha na comunicação |  |  | BASEAL | [7 empty] | ITABUNA | LINEARES | [6 empty] | Estação de Itajuípe | Estação de Itajuípe - Elétrico e Iluminação - Terceiros
1933 | 2654 |  |  | Console 2 | 2024-06-28 10:00 | GASCAC | Estação de São Mateus | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2024-07-04 03:05 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Falta de energia por conta da concessionária provocou a falha na comunicação |  |  | SUDESTE | [7 empty] | PRADO - BAHIA | LINEARES | [6 empty] | Estação de São Mateus | Estação de São Mateus - Elétrico e Iluminação - Terceiros
1934 | 2655 |  |  | Console 1 | 2024-06-28 16:52 | Nordestão | ERP Cabo | Descontrole operacional PV/07. | Falha nas válvulas da ERP | Parada de Equipamento (Falha) | Indicação incorreta | Projeto | Redução de Vida Útil | 2024-07-05 14:18 | Sim | 3 | Falha em ativo de instalação | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Falha nas Válvulas: Apresentou falhas, pela trend apresentou fechamento mesmo indicando a saída do controlador 100% no PID. Além de falhas intermitentes de comunicação e variáveis zerando. Em investigação |  |  | NORDESTE | [7 empty] | JABOATÃO | LINEARES | 2636 |  |  |  | PV-07 | PV | PV-07 ERP Cabo | ERP Cabo - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
1935 | 2657 |  |  | Console 1 | 2024-06-29 14:51 | Ramal Anamã | PE Anamã | Perda de comunicação. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2024-06-30 16:00 | Não |  |  | UPS | Elétrico e Iluminação | Falha na UPS. Sem maiores detalhes das causas. |  |  | NORTE | [7 empty] | COARI | LINEARES | [6 empty] | PE Anamã | PE Anamã - Elétrico e Iluminação - UPS
1936 | 2658 |  |  | Console 1 | 2024-06-30 12:31 | GARSOL | ECOMP Juaruna | Trip do TC/A | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Indicação incorreta | Projeto | Redução de Vida Útil | 2024-06-30 15:09 | Sim | 3 | Falha em ativo de instalação | Instrumento de Vibração | Compressão de Gás | TRIP do TC-A devido falha no sensor de vibração XM-11 e XM-33. Realizado a troca do sensor XM-11 e ajustado XM-33. TC-A em operação novamente. |  |  | NORTE | [7 empty] | ECOMP JUARUNA | ECOMP | 2514 | [5 empty] | ECOMP Juaruna | ECOMP Juaruna - Compressão de Gás - Instrumento de Vibração
1937 | 2659 |  |  | Console 1 | 2024-06-30 19:10 | GASFOR | Estação Km 370 | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Projeto | Redução de Vida Útil | 2024-07-04 03:01 | Sim | 3 | Falha em ativo de instalação | CLP | Controle e Automação | Falha no cartão da CLP causou a falha na comunicação |  |  | NORDESTE | [7 empty] | MARACANAÚ | LINEARES | [6 empty] | Estação Km 370 | Estação Km 370 - Controle e Automação - CLP
1938 | 2660 |  |  | Console 1 | 2024-06-30 17:54 | Carmópolis/Pilar | Estação de Penedo | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2024-07-01 15:27 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Falta de energia por conta da concessionária provocou a falha na comunicação |  |  | BASEAL | [7 empty] | PILAR - ALAGOAS | LINEARES | [6 empty] | Estação de Penedo | Estação de Penedo - Elétrico e Iluminação - Terceiros
1939 | 2664 |  |  | Console 1 | 2024-07-03 05:11 | Nordestão | PE Goiana II | Perda de comiunicação | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2024-07-03 17:12 | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Através de um teste de conectividade foi constatado que os links inoperantes causaram essa falha na comunicação. |  |  | NORDESTE | [7 empty] | JOÃO PESSOA | LINEARES | [6 empty] | PE Goiana II | PE Goiana II - Telecomunicação - Terceiros
1940 | 2665 |  |  | Console Administrativo | 2024-07-04 13:30 | GASCAV | ECOMP Piúma | Distúrbio elétrico. | Mau funcionamento do componente de segmento | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Alimentação | Projeto | Redução de Vida Útil | 2024-07-18 15:06 | Não |  |  | Sistema de Aterramento | SPDA e Aterramento | Uma descarga atmosférica danificou diversos equipamentos de controle e automação. Isso gerou o TRIP do TC-A/C/D. O SPDA a principio funcionou, mas houve muitos danos. TC-A/D já disponiveis, mas o TC-C segue aguardando reparo das placas. |  |  | SUDESTE | [7 empty] | ECOMP PIÚMA | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Piúma | ECOMP Piúma - SPDA e Aterramento - Sistema de Aterramento
1941 | 2666 |  |  | Console Administrativo | 2024-07-04 17:27 | GASFOR | LT Gasfor | Duto exposto | Mau funcionamento do componente de segmento | Parada de Equipamento (Falha) | Dano Estrutural | Projeto | Redução de Vida Útil | 2024-07-05 15:00 | Não |  |  | Duto | Linhas Internas | Foi verificado durante uma inspeção a situação de um duto exposto no KM 350 + 25, CAICAIA – GASFOR I. O duto já foi reparado. |  |  | NORDESTE | [7 empty] | Linhas internas - GASFOR | LINEARES | [6 empty] | LT Gasfor | LT Gasfor - Linhas Internas - Duto
1942 | 2667 |  |  | Console 2 | 2024-07-04 09:21 | GASCAC | PE UTE Linhares | Observado pela SSC fechamento da SDV/14B do tramo de regulagem, solicitado ao sobreaviso deslocamento ao local para restabelecimento do ativo. Téc. informa restabelecimento da SDV e análise do fechamento. Após análises foi verificado uma correlação com a temperatura. | Fechamento de SDV | Parada de Equipamento (Falha) | Análise Incorreta | Projeto | Atraso no Transporte | 2024-07-04 15:27 | Sim | 2 | Alteração de condições de operação sem impacto no cliente | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Fechamento da SDV-14B do tramo de regulagem. A SDV já foi restabelecida. |  |  | SUDESTE | [7 empty] | ARACRUZ | LINEARES | 2457 |  |  |  | SDV-14B | SDV | SDV-14B PE UTE Linhares | PE UTE Linhares - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
1943 | 2668 |  |  | Console 1 | 2024-07-04 15:20 | GASFOR | Estação KM 370 | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2024-07-05 18:31 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Falha de comunicação com a estação. A situação foi normalizada e indentificado uma falha na PLC após uma oscilação de energia elétrica. |  |  | NORDESTE | [7 empty] | MARACANAÚ | LINEARES | [6 empty] | Estação KM 370 | Estação KM 370 - Elétrico e Iluminação - Terceiros
1944 | 2669 |  | 773782 | Console 1 | 2024-07-05 03:00 | GARSOL | ECOMP Juaruna | Trip do TC/A. | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Indicação incorreta | Projeto | Redução de Vida Útil | 2024-07-06 09:20 | Sim | 3 | Falha em ativo de instalação | Instrumento de Posição | Compressão de Gás | Foi identificado no sistema de gás combustível falha na posição das XV's primaria e secundária On-Skid, ocasionando a interrupção de gás combustível ocasionando trip por "Pressão baixa de gás combustível". OS 773782 para manutenção corretiva |  |  | NORTE | [7 empty] | ECOMP JUARUNA | ECOMP | 2514 |  |  |  |  | XV | ECOMP Juaruna | ECOMP Juaruna - Compressão de Gás - Instrumento de Posição
1945 | 2670 |  |  | Console Administrativo | 2024-07-03 14:26 | Carmópolis/Pilar | LT Carmópolis Pilar | Abertura indevida de PSV (XV/06) | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Entupimento/ Obstrução | Projeto | Redução de Vida Útil | 2024-07-04 12:30 | Não |  |  | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Foi identicado um forte ruido na estação de válvulas. Técnico de campo confirmou que o ruido vem da atuação da válvula PSV do cilindro de acionamento da XV-06 do canhão LR-9002. Instalado PSV reserva. Principal está em calibração em bancada. Sem maiores detelhas |  |  | BASEAL | [7 empty] | ATALAIA - SERGIPE | LINEARES | [5 empty] | PSV | LT Carmópolis Pilar | LT Carmópolis Pilar - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
1946 | 2671 |  | 776642 | Console 1 | 2024-07-05 15:58 | Ramal Recife | PE Recife |  | PSL / Pressão baixa no duto | Parada de Equipamento (Falha) | Entupimento/ Obstrução | Comercial | Controle de Processo | 2024-07-06 08:54 | Sim | 1 | Alteração de condições de operação nas instalações com impacto no cliente | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Técnico Rafael informa que foi identificado presença de pó e o abturador do pré piloto estava danificado. Condição normalizada. Pressão do tramo A em 28.5 kgf/cm² e do tramo B 27.5 kgf/cm². |  |  | NORDESTE | [7 empty] | JABOATÃO | LINEARES |  |  |  |  | PCV-4450.62823A/B / PCV-4450.62824A/B | PCV | PCV-4450.62823A/B / PCV-4450.62824A/B PE Recife | PE Recife - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
1947 | 2672 |  |  | Console 1 | 2024-07-05 20:03 | GARSOL | ECOMP Juaruna | Trip do TC/A. | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Indicação incorreta | Comercial | Controle de Processo | 2024-07-06 12:45 | Sim | 2 | Alteração de condições de operação sem impacto no cliente | Instrumento de Posição | Compressão de Gás | Téc. Jonathan informou que em uma análise preliminar as válvulas de on skid de gás combustível do TC-A apresentam falha intermitente na posição, desta forma com a posição em falha a válv. fecha ocasionando a pressão baixa de gás de suprimento. Foi realizada manutenção no contato das válvulas, limpeza nos componentes. A condição está normalizada. |  |  | NORTE | [7 empty] | ECOMP JUARUNA | ECOMP |  |  |  |  | XV-06 / XV-07 |  | XV-06 / XV-07 ECOMP Juaruna | ECOMP Juaruna - Compressão de Gás - Instrumento de Posição
1948 | 2673 |  | 775559 | Console 2 | 2024-07-06 11:43 | GASEB | ECOMP Catu | Trip do TC/A. | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Travamento | Projeto | Redução de Vida Útil | 2024-07-06 12:31 | Não |  |  | Válvula de Controle | Compressão de Gás | Parada da turbina"A" devido a falha na XV-110. OS corretiva: 775559 |  |  | BASEAL | [7 empty] | ECOMP CATU | ECOMP |  |  |  |  | XV-4100.12110 | XV | XV-4100.12110 ECOMP Catu | ECOMP Catu - Compressão de Gás - Válvula de Controle
1949 | 2674 |  |  | Console 1 | 2024-07-07 10:26 | GASALP | EDG Pilar | Perda de energia elétrica | Falha de Energia Elétrica | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2024-07-07 15:16 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Falta de energia por conta da concessionária. |  |  | BASEAL | [7 empty] | PILAR - ALAGOAS | LINEARES | [6 empty] | EDG Pilar | EDG Pilar - Elétrico e Iluminação - Terceiros
1950 | 2676 |  | 773907 | Console Administrativo | 2024-07-07 21:15 | Ramal Aparecida | PE UTE Aparecida | Pressão abaixo do contratual | PSL / Pressão baixa no duto | Terceiros | Alteração de Vazão | Comercial | Atraso no Transporte | 2024-07-08 18:00 | Não |  |  | Terceiros | Saída | Aumento de consumo sem contato prévio causou a baixa pressão no duto. OS 773907 |  |  | NORTE | [7 empty] | MANAUS | LINEARES | [6 empty] | PE UTE Aparecida | PE UTE Aparecida - Saída - Terceiros
1951 | 2677 |  |  | Console 1 | 2024-07-08 09:39 | GASALP | EDG Pilar | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2024-07-08 16:43 | Não |  |  | UPS | Elétrico e Iluminação | Falha de alimentação no retificador de tensão. |  |  | BASEAL | [7 empty] | PILAR - ALAGOAS | LINEARES | [6 empty] | EDG Pilar | EDG Pilar - Elétrico e Iluminação - UPS
1952 | 2678 |  |  | Console Administrativo | 2024-07-06 00:25 | Nordestão | ERP Cabo | Perda de controle do PID/07. | Mau funcionamento do componente de segmento | Parada de Equipamento (Falha) | Indicação incorreta | Projeto | Redução de Vida Útil |  | Sim | 3 | Falha em ativo de instalação | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | PV-07 fechou totalmente de forma indevida após uma oscilação de comunicação |  |  | NORDESTE | [7 empty] | JABOATÃO | LINEARES | 2636 |  |  |  | PV-07 | PV | PV-07 ERP Cabo | ERP Cabo - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
1953 | 2679 |  |  | Console Administrativo | 2024-07-08 19:10 | GASCAC | ECOMP Prado | Indisponibilidade da Estação. | Mau funcionamento do componente de segmento | Parada de Equipamento (Falha) | Baixa Vazão | Projeto | Redução de Vida Útil | 2024-07-09 16:32 | Sim | 3 | Falha em ativo de instalação | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Téc. Ademar chegou na estação e verificou que a XV-019 estava totalmente fechada, e que a XV-015 estava com uma porcentagem de ¼ aberta dificultando o aumento da vazão. |  |  | SUDESTE | [7 empty] | ECOMP PRADO | ECOMP |  |  |  |  | XV-019 / XV-015 | XV | XV-019 / XV-015 ECOMP Prado | ECOMP Prado - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
1954 | 2680 |  |  | Console 1 | 2024-07-09 05:34 | GARSOL | PR Urucu | Trip do PR Urucu | Falha do Carregador | Terceiros | Baixa Vazão | Comercial | Atraso no Transporte | 2024-07-09 05:57 | Não | 4 |  | Terceiros | Compressão de Gás | Trip do compressor de venda. |  |  | NORTE | [7 empty] | COARI | LINEARES | [6 empty] | PR Urucu | PR Urucu - Compressão de Gás - Terceiros
1955 | 2681 |  | 773979 | Console 2 | 2024-07-09 09:20 | GASCAC | ECOMP Prado | Vazamento no gascooler do TC/A. | Mau funcionamento do componente de segmento | Parada de Equipamento (Falha) | Vazamento | Projeto | Redução de Vida Útil | 2024-07-09 14:07 | Sim | 2 | Tier 4 - Problemas na gestão, performance e disciplina operacional | Resfriador | Compressão de Gás | Ocorreu um pequeno vazamento no gás cooler onde será necessário efetuar o tamponamento. OS: 773979 |  |  | SUDESTE | [7 empty] | ECOMP PRADO | ECOMP | 2215 |  |  |  | TS-4100.57001A |  | TS-4100.57001A ECOMP Prado | ECOMP Prado - Compressão de Gás - Resfriador
1956 | 2682 |  |  | Console 1 | 2024-07-09 09:40 | Carmópolis/Pilar | EDG Pilar | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Alimentação | Comercial | Redução de Vida Útil | 2024-07-09 11:30 | Não |  |  | UPS | Elétrico e Iluminação | Falha de alimentação no retificador de tensão. |  |  | BASEAL | [7 empty] | PILAR - ALAGOAS | LINEARES | [6 empty] | EDG Pilar | EDG Pilar - Elétrico e Iluminação - UPS
1957 | 2683 |  |  | Console 1 | 2024-07-09 05:54 | Ramal Fafen II | PE Manguinhos | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2024-07-09 17:16 | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Links inoperantes causaram essa falha na comunicação |  |  | BASEAL | [7 empty] | ATALAIA - SERGIPE | LINEARES | [6 empty] | PE Manguinhos | PE Manguinhos - Telecomunicação - Terceiros
1958 | 2684 |  |  | Console Administrativo | 2024-07-09 09:02 | GASEB | ECOMP Catu | Trip do TC/A | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Alta Pressão | Projeto | Redução de Vida Útil | 2024-07-09 12:25 | Não |  |  | Válvula de Controle | Compressão de Gás | Trip dp TC-A devido a pressão diferencial alta no filtro. |  |  | BASEAL | [7 empty] | ECOMP CATU | ECOMP |  |  |  |  | XV-107 | XV | XV-107 ECOMP Catu | ECOMP Catu - Compressão de Gás - Válvula de Controle
1959 | 2685 |  |  | Console 1 | 2024-07-09 20:55 | GARSOL | ECOMP Juaruna | Falha de comunicação com o iFix | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2024-07-09 21:34 | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Realizado o teste de conectividade e constatado links operantes. |  |  | NORTE | [7 empty] | ECOMP JUARUNA | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Juaruna | ECOMP Juaruna - Telecomunicação - Terceiros
1960 | 2686 |  |  | Console 1 | 2024-07-10 07:10 | Ramal Termopernambuco | PE Termopernambuco | Falha de comunicação no PE | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2024-07-10 14:00 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Falta de energia por conta da concessionária provocou a falha na comunicação |  |  | NORDESTE | [7 empty] | JABOATÃO | LINEARES | [6 empty] | PE Termopernambuco | PE Termopernambuco - Elétrico e Iluminação - Terceiros
1961 | 2687 |  |  | Console 1 | 2024-07-10 15:01 | Nordestão | PE Goianinha | Pressão abaixo do mínimo contratual. | Baixa vazão no PE | Parada de Equipamento (Falha) | Entupimento/ Obstrução | Projeto | Redução de Vida Útil | 2024-07-10 18:00 | Sim | 2 | Alteração de condições de operação sem impacto no cliente | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Pressão abaixo da contratual. Foi identificado a presença de pó amarelo na pilotagem do tramo A. |  |  | NORDESTE | [7 empty] | MACAÍBA | LINEARES | 2610 | [5 empty] | PE Goianinha | PE Goianinha - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
1962 | 2688 |  |  | Console 1 | 2024-07-10 15:10 | Nordestão | ERP Cabo | Comportamento Anormal na ERP CABO. Acionado o sobreaviso base Jaboatão, para verificar falha intermitente na comunicação na ERP CABO. 15:40/ Solicitado apoio a equipe SCADA para verificar a intermitente na comunicação. 17:10/ Chegado técnico na ERP, foi para o campo que tem energia na ERP e não tem falha de comunicação no PLC. No entanto para o CSC permanece falha comunicação constante. 17:40/ Realizado a instalação registrador tensão. 18:24/ Informando que quando foi desconectado o cabo do medidor de vazão, que rezou todos as variáveis na ERP CABO. Perda de todas as variáveis na ERP CABO. 18:28/ Solicitado ao sobreaviso Jose Fernando para realizar abertura manual da válvula PCV/07A controlando em 81Kgf/cm². Devido à falta de comando na ERP CABO pelo CSC. | Falha nas válvulas da ERP | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Projeto | Redução de Vida Útil | 2024-07-10 20:40 | Sim | 3 | Falha em ativo de instalação | Instrumento de Vazão | Medição | O medidor de vazão estava causando interferência e zerando as variáveis na ERP cabo |  |  | NORDESTE | [7 empty] | JABOATÃO | LINEARES | 2636 | [5 empty] | ERP Cabo | ERP Cabo - Medição - Instrumento de Vazão
1963 | 2689 |  |  | Console 1 | 2024-07-12 14:41 | GARSOL | ECOMP Juaruna | SSC realiza contato com o Téc. Jandson e solicita restabelecimento, após verificações foi informa à que a queda foi devido à pressão baixa de gás combustível do MGA. | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Baixa Pressão | Comercial | Atraso no Transporte | 2024-07-16 16:27 | Não |  |  | Motogerador | Geração de Energia | Queda devido a baixa pressão de gás combustível do MG-A |  |  | NORTE | [7 empty] | ECOMP JUARUNA | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Juaruna | ECOMP Juaruna - Geração de Energia - Motogerador
1964 | 2690 |  |  | Console 2 | 2024-07-13 15:08 | San Cam 14 | ERP San.Cam 14 | Descontrole na ERP SANCAM 14" | Falha no SKID de redução para o cliente | Parada de Equipamento (Falha) | Falha de Fixação/Montagem | Projeto | Redução de Vida Útil | 2024-07-14 16:55 | Sim | 3 | Falha em ativo de instalação | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Válvula UV-222A apresentou travamento mecânico. A SDV-222A estava com obturador solto da haste, causando a interrupção do fluxo. |  |  | BASEAL | [7 empty] | CAMAÇARI | LINEARES |  |  |  |  | SDV-222A | SDV | SDV-222A ERP San.Cam 14 | ERP San.Cam 14 - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
1965 | 2691 |  |  | Console 1 | 2024-07-15 06:49 | GASFOR | PE KM 370 | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Projeto | Controle de Processo | 2024-07-15 11:41 | Não |  |  | CLP | Controle e Automação | Falha da CLP gerou essa ausência de comunicação |  |  | NORDESTE | [7 empty] | MARACANAÚ | LINEARES | [6 empty] | PE KM 370 | PE KM 370 - Controle e Automação - CLP
1966 | 2692 |  |  | Console 1 | 2024-07-15 06:49 | Ramal Recife | PE Recife | Perda da comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2024-07-26 04:52 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Falta de energia por conta da concessionária provocou a falha na comunicação |  |  | NORDESTE | [7 empty] | JABOATÃO | LINEARES | [6 empty] | PE Recife | PE Recife - Elétrico e Iluminação - Terceiros
1967 | 2693 |  |  | Console 1 | 2024-07-15 08:41 | GASFOR | PE Fortaleza | Baixa pressão abaixo do limite contratual. | Falha no SKID de redução para o cliente | Parada de Equipamento (Falha) | Baixa Pressão | Comercial | Atraso no Transporte | 2024-07-15 17:53 | Sim | 3 | Falha em ativo de instalação | Duto | Linhas Internas | Durante uma atividade de retirada de PRV do tramo A, foi necessário colocar o tramo que estava em stand-by em operação, porém o mesmo não assumiu a carga e chegando a pressão abaixo do limite contratual. Pressão minima 8.34gf/cm². (Limite 9kgf/cm²) |  |  | NORDESTE | [7 empty] | MARACANAÚ | LINEARES | [6 empty] | PE Fortaleza | PE Fortaleza - Linhas Internas - Duto
1968 | 2694 |  | 776547 | Console 1 | 2024-07-15 10:15 | GASCOM | ECOMP Coari | Trip do TC/B. | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Indicação incorreta | Projeto | Redução de Vida Útil | 2024-07-15 10:55 | Não |  |  | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Após análise do evento, foi identificado que este alarme era apenas uma consequência do fechamento das válvulas XV6 e XV7 do sistema de gás combustível(On-Skid). OS: 776547 |  |  | NORTE | [7 empty] | ECOMP COARI | ECOMP |  |  |  |  | XV-06 / XV-07 | XV | XV-06 / XV-07 ECOMP Coari | ECOMP Coari - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
1969 | 2695 |  |  | Console 1 | 2024-07-15 10:50 | GASCOM | ERP Anamã | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2024-07-19 12:05 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Falha de energia elétrica causou essa perda de comunicação. |  |  | NORTE | [7 empty] | COARI | LINEARES | [6 empty] | ERP Anamã | ERP Anamã - Elétrico e Iluminação - Terceiros
1970 | 2696 |  |  | Console 2 | 2024-07-16 22:54 | Lagoa Parda/VB/10 | PE Barra do Riacho | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2024-07-18 15:42 | Não | 4 |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Falha de energia, por conta do curto na rede da Suzano, causando a perca da comunicação. |  |  | SUDESTE | [7 empty] | ARACRUZ | LINEARES | [6 empty] | PE Barra do Riacho | PE Barra do Riacho - Elétrico e Iluminação - Terceiros
1971 | 2697 |  | 777122 | 3 | 2024-07-17 14:45 | GASEB | ECOMP Catu | Trip do TC/D. | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Indicação incorreta | Projeto | Redução de Vida Útil | 2024-07-17 15:35 | Não |  |  | Turbocompressor | Compressão de Gás | TRIP do TC-D por falha na bleed valve. |  |  | BASEAL | [7 empty] | ECOMP CATU | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Catu | ECOMP Catu - Compressão de Gás - Turbocompressor
1972 | 2698 |  |  | Console 2 | 2024-07-17 21:05 | Ramal GNL TRBA | GNL TRBA | Black out no navio. | Falha do Carregador | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2024-07-17 22:10 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Trip do GNL devido a um blackout interno no navio |  |  | BASEAL | [7 empty] | CAMAÇARI | LINEARES | [6 empty] | GNL TRBA | GNL TRBA - Elétrico e Iluminação - Terceiros
1973 | 2699 |  |  | Console 2 | 2024-07-18 10:19 | GASEB | ECOMP Catu | TRIP TC-A | Trip de Turbo Compressor | Terceiros | Ausência de Alimentação | Projeto | Redução de Vida Útil | 2024-07-18 11:07 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Trip do turbocompressor por conta da oscilação de energia da concessionária. |  |  | BASEAL | [7 empty] | ECOMP CATU | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Catu | ECOMP Catu - Elétrico e Iluminação - Terceiros
1974 | 2700 |  |  | Console Administrativo | 2024-07-18 08:00 | GASCOM | ERP Manacapuru | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Alimentação | Projeto | Redução de Vida Útil | 2024-07-19 15:46 | Não |  |  | Fonte de Alimentação | Elétrico e Iluminação | Fonte de alimentação de 24V queimou e gerou essa falha na comunicação |  |  | NORTE | [7 empty] | MANAUS | LINEARES | [6 empty] | ERP Manacapuru | ERP Manacapuru - Elétrico e Iluminação - Fonte de Alimentação
1975 | 2701 |  |  | Console 1 | 2024-07-18 18:18 | Ramal Aparecida | PE UTE Aparecida | Pressão fora dos limites contratuais. | Pressão fora dos limites contratuais | Variação de Desempenho | Baixa Pressão | Projeto | Atraso no Transporte | 2024-07-19 21:33 | Sim | 1 | Alteração de condições de operação nas instalações com impacto no cliente | Tubulação | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | O tubing da ativa se encontra amassado e ocasionou o descontrole da pressão. |  |  | NORTE | [7 empty] | MANAUS | LINEARES | [6 empty] | PE UTE Aparecida | PE UTE Aparecida - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Tubulação
1976 | 2704 |  |  | Console 2 | 2024-07-20 06:21 | Can Cam 12 | PE Cexis | Perda de comunicação | Falha de Comunicação | Terceiros | Condições Climática | Comercial | Controle de Processo | 2024-07-20 06:54 | Não | 4 |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Condições climáticas afetaram a comunicação do SCADA |  |  | BASEAL | [7 empty] | CAMAÇARI | LINEARES | [6 empty] | PE Cexis | PE Cexis - Elétrico e Iluminação - Terceiros
1977 | 2705 |  |  | Console Administrativo | 2024-07-21 12:41 | Nordestão | ERP Cabo | *INFORME PRELIMINAR DE OCORRÊNCIA* *1 / Tipo:* Perda de controle *2 / Data/hora:* 21/07/2024 às 12:41h *3 – Local da Ocorrência:* ERP CABO *4 / Descrição da Ocorrência:* SSC realizada contato com o Sobreaviso da base Jaboatão José Fernando informando sobre a perda de controle e solicitando presença no local para verificação com urgência. *5 / Ações Imediatas:* SSC passa o controlador para MANUAL – Comando sem sucesso! Realizado contato com a Coordenação de Operações para informar sobre o ocorrido. *6 / Informações complementares:* . Tempo de deslocamento do técnico até o local é de 1:20 h . ERP travada fechada, SSC não tem comando para abertura . Pressão a jusante da ERP em 59 kgf/cm² e com tendência de queda de 1kgf/cm² em 5 minutos. | Mau funcionamento do componente de segmento | Parada de Equipamento (Falha) | Indicação incorreta | Comercial | Controle de Processo | 2024-07-21 18:17 | Sim | 3 | Falha em ativo de instalação | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Novo descontrole da PV-07, chegando a 4000 m³/dia |  |  | NORDESTE | [7 empty] | JABOATÃO | LINEARES | 2636 |  |  |  | PV-07 | PV | PV-07 ERP Cabo | ERP Cabo - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
1978 | 2706 |  |  | Console 1 | 2024-07-22 05:50 | Ramal Fafen II | PE Manguinhos | Descrição do evento: Falha de comunicação com a estação. Equipamentos envolvidos: Todos os equipamentos. Descrever os impactos operacionais: Sem monitoramento da estação. Houve contato com o SCADA? Sim Nome e sobrenome: / Função: Téc. Automação | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Projeto | Redução de Vida Útil | 2024-07-25 02:57 | Não |  |  | CLP | Controle e Automação | Falha no cartão da CLP causou a falha na comunicação |  |  | BASEAL | [7 empty] | ATALAIA - SERGIPE | LINEARES | [6 empty] | PE Manguinhos | PE Manguinhos - Controle e Automação - CLP
1979 | 2707 |  |  | Console 1 | 2024-07-22 06:00 | Catu / Itaporanga | PE Águas Claras | Descrição do evento: Falha de comunicação com a estação. Equipamentos envolvidos: Todos os equipamentos. Descrever os impactos operacionais: Sem monitoramento da estação. Houve contato com o SCADA? Sim Nome e sobrenome: / Função: Téc. Automação | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Projeto | Redução de Vida Útil | 2024-07-22 06:06 | Não | 4 | Oscilações de Comunicação entre Supervisório e Instalação - Ativos de Alta Criticidade | Roteador | Telecomunicação | Verificado que uma porta do roteador estava danificada. A comunicação voltou após alteração da porta do roteador. |  |  | BASEAL | [7 empty] | ATALAIA - SERGIPE | LINEARES | [6 empty] | PE Águas Claras | PE Águas Claras - Telecomunicação - Roteador
1980 | 2708 |  | 779121 | Console 1 | 2024-07-23 09:38 | Carmópolis/Pilar | PE Penedo | Falha de comunicação | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Projeto | Redução de Vida Útil | 2024-07-23 17:00 | Não |  |  | CLP | Controle e Automação | Falha no cartão da CLP causou a falha na comunicação. OS: 779121 |  |  | BASEAL | [7 empty] | PILAR - ALAGOAS | LINEARES | [6 empty] | PE Penedo | PE Penedo - Controle e Automação - CLP
1981 | 2709 |  |  | Console 1 | 2024-07-23 13:34 | Catu / Itaporanga | PE Fazenda Alvorada | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2024-07-24 18:52 | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Falha no provedor causou a ausência de comunicação. |  |  | BASEAL | [7 empty] | CATU | LINEARES | [6 empty] | PE Fazenda Alvorada | PE Fazenda Alvorada - Telecomunicação - Terceiros
1982 | 2710 |  |  | Console 1 | 2024-07-24 04:29 | GARSOL | PR Urucu | TRIP PR URUCU | Falha do Carregador | Terceiros | Baixa Vazão | Comercial | Atraso no Transporte | 2024-07-24 05:10 | Não |  |  | Terceiros | Entrada | Falha no carregador do compressor de venda que resultou em uma baixa vazão. |  |  | NORTE | [7 empty] | COARI | LINEARES | [6 empty] | PR Urucu | PR Urucu - Entrada - Terceiros
1983 | 2711 |  |  | Console 1 | 2024-07-24 09:53 | Nordestão | PE Cabo | Perda de Comunicação SCADA | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2024-07-24 12:47 | Não |  |  | Cabo de Rede | Telecomunicação | O cabo de rede danificado causou essa falha na comunicação. |  |  | NORDESTE | [7 empty] | JABOATÃO | LINEARES | [6 empty] | PE Cabo | PE Cabo - Telecomunicação - Cabo de Rede
1984 | 2712 |  |  | Console 1 | 2024-07-24 07:21 | Ramal Termopernambuco | PE RNEST | Perda de comunicação | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2024-07-24 09:34 | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Falha no modem da Telezpázio causou a falha de comunicação. |  |  | NORDESTE | [7 empty] | JABOATÃO | LINEARES | [6 empty] | PE RNEST | PE RNEST - Telecomunicação - Terceiros
1985 | 2713 |  |  | Console 1 | 2024-07-28 15:21 | Ramal Termopernambuco | PE Termopernambuco | Falta de energia elétrica no ponto de entrega | Falha de Energia Elétrica | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2024-07-29 15:54 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Falha de energia elétrica por conta da concessionária. |  |  | NORDESTE | [7 empty] | JABOATÃO | LINEARES | [6 empty] | PE Termopernambuco | PE Termopernambuco - Elétrico e Iluminação - Terceiros
1986 | 2714 |  |  | Console Administrativo | 2024-07-28 16:45 | Ramal Iranduba | PE Iranduba | Denúncia de 168: Foco próximo da faixa. | Mau funcionamento do componente de segmento | Terceiros | Manobra Operacional | Ambiental | Acidente Ambiental Abrangente | 2024-07-28 17:58 | Não |  |  | Terceiros | Terceiros | Denuncia de fogo próxima a faixa de gasoduto |  |  | NORTE | [7 empty] | MANAUS | LINEARES | [6 empty] | PE Iranduba | PE Iranduba - Terceiros - Terceiros
1987 | 2716 |  |  | Console 2 | 2024-07-30 05:20 | Ramal UTG Sul | Ramal UTG Sul | Falha de comunicação. | Falha de Energia Elétrica | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2024-07-30 11:42 | Não |  |  | Fonte de Alimentação | Elétrico e Iluminação | Inversor do termogerador estava em falha. Foi realizado reset no inversor e, após isso, foi restalecida a comunicação. |  |  | SUDESTE | [7 empty] | PIÚMA | LINEARES | [6 empty] | Ramal UTG Sul | Ramal UTG Sul - Elétrico e Iluminação - Fonte de Alimentação
1988 | 2717 |  |  | Console 1 | 2024-07-30 22:33 | GARSOL | PR Urucu | TRIP PR URUCU | Falha do Carregador | Terceiros | Alteração de Vazão | Comercial | Atraso no Transporte | 2024-07-31 22:44 | Não |  |  | Terceiros | Compressão de Gás | Equipe de manutenção identificou um instrumento do compressor de venda entrou em falha. |  |  | NORTE | [7 empty] | COARI | LINEARES | [6 empty] | PR Urucu | PR Urucu - Compressão de Gás - Terceiros
1989 | 2718 |  |  | Console 2 | 2024-07-31 08:45 | Lagoa Parda/VB/10 | PE Barra do Riacho | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2024-07-31 11:36 | Não | 4 |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Falta de energia por conta da concessionária provocou a falha na comunicação |  |  | SUDESTE | [7 empty] | ARACRUZ | LINEARES | [6 empty] | PE Barra do Riacho | PE Barra do Riacho - Elétrico e Iluminação - Terceiros
1990 | 2720 |  | 782082 / 779853 | Console 1 | 2024-07-31 11:20 | Ramal Mauá | PE UTE Mauá | Pressão baixa na entrega fora dos limites contratuais atingindo 32,25 kgf/cm², observado redução na pressão sem aumento da vazão por parte da UTE. | Pressão fora dos limites contratuais | Parada de Equipamento (Falha) | Dano Estrutural | Projeto | Redução de Vida Útil | 2024-08-02 15:50 | Sim | 1 | Alteração de condições de operação nas instalações com impacto no cliente | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Baixa pressão no ponto de entrega por conta do fechamento da SDV que apresentou um defeito interno. |  |  | NORTE | [7 empty] | MANAUS | LINEARES |  |  |  |  | SDV-4451.272-14A | SDV | SDV-4451.272-14A PE UTE Mauá | PE UTE Mauá - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
1991 | 2721 |  |  | Console 1 | 2024-07-31 21:42 | GASFOR | PE KM 370 | Falha de energia causando falha de comunicação | Falha de Energia Elétrica | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Alimentação | Projeto | Redução de Vida Útil | 2024-07-31 23:02 | Não |  |  | UPS | Elétrico e Iluminação | Falha da UPS gerou essa falha de comunicação. |  |  | NORDESTE | [7 empty] | MARACANAÚ | LINEARES | [6 empty] | PE KM 370 | PE KM 370 - Elétrico e Iluminação - UPS
1992 | 2722 |  |  | Console 1 | 2024-08-01 06:36 | Nordestão | PE Igarassu I | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2024-08-02 13:32 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Falta de energia por conta da concessionária provocou a falha na comunicação |  |  | NORDESTE | [7 empty] | JABOATÃO | LINEARES | [6 empty] | PE Igarassu I | PE Igarassu I - Elétrico e Iluminação - Terceiros
1993 | 2723 |  |  | Console Administrativo | 2024-07-31 17:03 | Nordestão | PE Paulista | Pressão de entrega alta. | PSH / Pressão Alta no duto | Parada de Equipamento (Falha) | Entupimento/ Obstrução | Projeto | Redução de Vida Útil | 2024-07-31 17:47 | Sim | 1 | Alteração de condições de operação nas instalações com impacto no cliente | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Téc. Adige informa que encontrou condensado e pó amarelo na piloto da PCV-24A. Foi feito limpeza e normalizada a pressão de controle. |  |  | NORDESTE | [7 empty] | JABOATÃO | LINEARES |  |  |  |  | PCV-24A | PCV | PCV-24A PE Paulista | PE Paulista - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
1994 | 2724 |  |  | Console 1 | 2024-08-01 11:09 | GAI | Estação Itaporanga | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2024-08-02 11:15 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Falta de energia por conta da concessionária provocou a falha na comunicação |  |  | BASEAL | [7 empty] | ATALAIA - SERGIPE | LINEARES | [6 empty] | Estação Itaporanga | Estação Itaporanga - Elétrico e Iluminação - Terceiros
1995 | 2725 |  |  | Console 1 | 2024-08-01 15:35 | GARSOL | ECOMP Juaruna | TRIP TC/A. | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Dano Estrutural | Projeto | Redução de Vida Útil | 2024-08-01 18:52 | Sim | 3 | Falha em ativo de instalação | Válvula de Controle | Compressão de Gás | Foi identificado uma pequena oxidação no posicionador da válvula. |  |  | NORTE | [7 empty] | ECOMP JUARUNA | ECOMP | 2514 |  |  |  | XV-12B | XV | XV-12B ECOMP Juaruna | ECOMP Juaruna - Compressão de Gás - Válvula de Controle
1996 | 2726 |  |  | Console 1 | 2024-08-01 15:05 | Nordestão | PE Goiana II | Perda de comunicação. | Falha de Energia Elétrica | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2024-08-02 13:34 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Falha de energia por conta da concessioária provocou essa falha na comunicação. |  |  | NORDESTE | [7 empty] | JOÃO PESSOA | LINEARES | [6 empty] | PE Goiana II | PE Goiana II - Elétrico e Iluminação - Terceiros
1997 | 2727 |  |  | Console 2 | 2024-08-02 07:10 | GASEB | ECOMP Catu | Falha no IFix do CEO da ECOMP Catu. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2024-08-02 16:03 | Não |  |  | Supervisório (IFIX) | Controle e Automação | Ao efetuar a migração para o CEO foi constatado que o IFix do CEO da ECOMP Catu está sem comunicação. Equipe SCADA orientou efetuar o login pelo IFix do Ventura até a normalização. |  |  | BASEAL | [7 empty] | ECOMP CATU | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Catu | ECOMP Catu - Controle e Automação - Supervisório (IFIX)
1998 | 2728 |  |  | Console 2 | 2024-08-02 08:00 | Catu / Itaporanga | EDG Catu | Comunicação intermitente com a EDG. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2024-08-02 17:00 | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Problema na fibra ótica causou essa falha na comunicação. Embratel foi acionada. |  |  | BASEAL | [7 empty] | CATU | LINEARES | [6 empty] | EDG Catu | EDG Catu - Telecomunicação - Terceiros
1999 | 2729 |  |  | Console 2 | 2024-08-02 11:41 | Ramal UTG Sul | SCRAPER Anchieta Ramal UTGSUL | Falha de comunicação com o ramal. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2024-08-02 16:21 | Sim | 3 | Falha em ativo de instalação | Fonte de Alimentação | Elétrico e Iluminação | Uma falha do inversor causou essa falha na comunicação. |  |  | SUDESTE | [7 empty] | PIÚMA | LINEARES | 2849 | [5 empty] | SCRAPER Anchieta Ramal UTGSUL | SCRAPER Anchieta Ramal UTGSUL - Elétrico e Iluminação - Fonte de Alimentação
2000 | 2730 |  |  | Console 2 | 2024-08-02 18:56 | GASCAV | ECOMP Piúma | TRIP TC/B | Mau funcionamento do componente de segmento | Parada de Equipamento (Falha) | Oscilação de Tensão | Projeto | Redução de Vida Útil | 2024-08-02 20:16 | Não |  |  | Motogerador | Geração de Energia | TRIP do MG-B por conta da oscilação de frequência. |  |  | SUDESTE | [7 empty] | ECOMP PIÚMA | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Piúma | ECOMP Piúma - Geração de Energia - Motogerador
2001 | 2731 |  |  | Console 1 | 2024-08-03 07:35 | Ramal Mauá | PE Mauá | Falha de comunicação com congelamento das variáveis. | Falha no computador de vazão | Parada de Equipamento (Falha) | Congelamento de dados | Projeto | Redução de Vida Útil | 2024-08-03 16:20 | Não |  |  | CLP | Controle e Automação | Falha no cartão da CLP gerou esse congelamento das variáveis do computador de vazão FQ-22D-FI. |  |  | NORTE | [7 empty] | MANAUS | LINEARES | [6 empty] | PE Mauá | PE Mauá - Controle e Automação - CLP
2002 | 2732 |  |  | Console 1 | 2024-08-03 07:35 | Ramal Mauá | PE UTE Mauá | Falha de comunicação com congelamento de variáveis. | Falha no computador de vazão | Parada de Equipamento (Falha) | Congelamento de dados | Projeto | Redução de Vida Útil | 2024-08-03 16:32 | Não |  |  | CLP | Controle e Automação | Falha no cartão da CLP contribuiu para o congelamento dos dados dessas variáveis do computador de vazão FQ-22A-FI. |  |  | NORTE | [7 empty] | MANAUS | LINEARES | [6 empty] | PE UTE Mauá | PE UTE Mauá - Controle e Automação - CLP
2003 | 2733 |  |  | Console 2 | 2024-08-03 11:46 | Can Cam 14 | EDG Aratu | Perda de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2024-08-04 04:49 | Sim | 3 | Falha em ativo de instalação | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Houve queda de energia elétrica no site. Após o restabelecimento houve uma falha na UPS. |  |  | BASEAL | [7 empty] | CAMAÇARI | LINEARES | [6 empty] | EDG Aratu | EDG Aratu - Elétrico e Iluminação - Terceiros
2004 | 2734 |  | 783128 | Console 2 | 2024-08-03 11:41 | Ramal UTG Sul | SCRAPER Anchieta Ramal UTGSUL | Falha de comunicação com a área da XV/41. | Falha de equipamento ou Sistema | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2024-08-06 08:30 | Sim | 3 | Falha em ativo de instalação | Fonte de Alimentação | Geração de Energia | Ignitores apresentaram falha e geraram essa falha na comunicação. OS: 783128 |  |  | SUDESTE | [7 empty] | PIÚMA | LINEARES | 2849 | [5 empty] | SCRAPER Anchieta Ramal UTGSUL | SCRAPER Anchieta Ramal UTGSUL - Geração de Energia - Fonte de Alimentação
2005 | 2735 |  |  | Console 1 | 2024-08-03 22:14 | GARSOL | ECOMP Juaruna | Trip TC/A. | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Indicação incorreta | Projeto | Redução de Vida Útil | 2024-08-04 06:25 | Sim | 3 | Falha em ativo de instalação | Detector de Chama | Fogo & Gás e Segurança | O sensor do detector de fogo e gás da turbina atuou de forma indevida gerando o TRIP do TC-A. |  |  | NORTE | [7 empty] | ECOMP JUARUNA | ECOMP | 2246 | [5 empty] | ECOMP Juaruna | ECOMP Juaruna - Fogo & Gás e Segurança - Detector de Chama
2006 | 2737 |  |  | Console 2 | 2024-08-03 23:53 | GASCAC | PE UTE Linhares | Perda de comunicação | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2024-08-04 12:10 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Falha de energia por conta da concessioária provocou essa falha na comunicação. |  |  | SUDESTE | [7 empty] | ARACRUZ | LINEARES | [6 empty] | PE UTE Linhares | PE UTE Linhares - Elétrico e Iluminação - Terceiros
2007 | 2738 |  |  | Console 2 | 2024-08-04 07:47 | GASEB | ECOMP Catu | Falha de Comunicação com o IFIX | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2024-08-05 00:48 | Não |  |  | Switch | Telecomunicação | Constatado que o roteador e o Switch Core OT não estavam operando. |  |  | BASEAL | [7 empty] | ECOMP CATU | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Catu | ECOMP Catu - Telecomunicação - Switch
2008 | 2739 |  |  | Console 1 | 2024-08-05 05:14 | Ramal Aparecida | PE UTE Aparecida | Trip dos compressores de venda. | Falha interna do Cliente (PE) | Terceiros | Alteração de Pressão | Comercial | Atraso no Transporte | 2024-08-05 15:51 | Não |  |  | Terceiros | Compressão de Gás | Falha nos compressores de venda geraram essa alta pressão. |  |  | NORTE | [7 empty] | MANAUS | LINEARES | [6 empty] | PE UTE Aparecida | PE UTE Aparecida - Compressão de Gás - Terceiros
2009 | 2740 |  |  | Console Administrativo | 2024-08-05 13:41 | Carmópolis/Pilar | LT Carmópolis Pilar | Plug foi danificado durante a trepanação e está travado no duto. | Mau funcionamento do componente de segmento | Parada de Equipamento (Falha) | Dano Estrutural | Projeto | Redução de Vida Útil | 2024-08-05 15:56 | Não |  |  | Tubulação | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Consultor de Projetos Nilton (GPI) realiza contato com a SSC informando a finalização da trepanação, porém parte do plug (atividade de hoje) foi danificado durante a trepanação e está travado no duto |  |  | BASEAL | [7 empty] | ATALAIA - SERGIPE | LINEARES | [6 empty] | LT Carmópolis Pilar | LT Carmópolis Pilar - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Tubulação
2010 | 2741 |  |  | Console 2 | 2024-08-06 03:00 | GASCAV | ECOMP Piúma | Falha no Controle Load Share do TC/D | Mau funcionamento do componente de segmento | Parada de Equipamento (Falha) | Travamento | Projeto | Redução de Vida Útil | 2024-08-06 13:47 | Não |  |  | Supervisório | Controle e Automação | Load shore travou, consequentemente, não permitiu que a rotação da máquina se altere independente do set que se coloque na vazão, sucção ou descarga. |  |  | SUDESTE | [7 empty] | ECOMP PIÚMA | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Piúma | ECOMP Piúma - Controle e Automação - Supervisório
2011 | 2742 |  |  | Console 1 | 2024-08-06 16:10 | GASCOM | ECOMP Coari | TRIP do TC/A devido falha no controle interno da VGV. | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Dano Estrutural | Projeto | Redução de Vida Útil | 2024-08-06 22:29 | Não |  |  | Turbocompressor | Compressão de Gás | TRIP do TC-A devido falha no controle interno da VGV |  |  | NORTE | [7 empty] | ECOMP COARI | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Coari | ECOMP Coari - Compressão de Gás - Turbocompressor
2012 | 2743 |  |  | Console 2 | 2024-08-07 12:47 | GASCAC | Estação de Itajuípe | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2024-08-07 20:00 | Não | 4 |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Falha de energia por conta da concessioária provocou essa falha na comunicação. |  |  | BASEAL | [7 empty] | ITABUNA | LINEARES | [6 empty] | Estação de Itajuípe | Estação de Itajuípe - Elétrico e Iluminação - Terceiros
2013 | 2744 |  |  | Console 1 | 2024-08-08 07:06 | GAI | PE Aracaju | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2024-08-14 01:37 | Não |  |  | Modem | Telecomunicação | Falha do modem provocou essa ausência da comunicação |  |  | BASEAL | [7 empty] | ATALAIA - SERGIPE | LINEARES | [6 empty] | PE Aracaju | PE Aracaju - Telecomunicação - Modem
2014 | 2745 |  | 785109 | Console 1 | 2024-08-08 16:08 | GARSOL | ECOMP Juaruna | Trip do TC/A. | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Indicação incorreta | Projeto | Redução de Vida Útil | 2024-09-07 17:00 | Não |  |  | Instrumento de Vazão | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Indicação incorreta do Transmissor de Vazão PDT-1031A. |  |  | NORTE | [7 empty] | ECOMP JUARUNA | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Juaruna | ECOMP Juaruna - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Instrumento de Vazão
2015 | 2746 |  |  | Console 1 | 2024-08-08 15:30 | Carmópolis/Pilar | Estação de Carmópolis | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2024-08-08 18:07 | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Falha no link do provedor provocou essa falha na comunicação. |  |  | BASEAL | [7 empty] | ATALAIA - SERGIPE | LINEARES | [6 empty] | Estação de Carmópolis | Estação de Carmópolis - Telecomunicação - Terceiros
2016 | 2747 |  |  | Console 1 | 2024-08-09 05:38 | Nordestão | ERP Cabo | Comportamento anormal com falha no controle da PV/07 | Falha nas válvulas da ERP | Parada de Equipamento (Falha) | Travamento | Projeto | Redução de Vida Útil |  | Sim | 3 | Falha em ativo de instalação | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | PV-07 fechou totalmente novamente de forma indevida. Foi possível perceber a redução na pressão observando os PI-07 e PI-16, com redução brusca na vazão no FT-103. |  |  | NORDESTE | [7 empty] | JABOATÃO | LINEARES | 2636 |  |  |  | PV-07 | PV | PV-07 ERP Cabo | ERP Cabo - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
2017 | 2748 |  |  | Console 1 | 2024-08-09 11:15 | Nordestão | ERP Cabo | Comportamento anormal com falha no controle da PV/07 | Mau funcionamento do componente de segmento | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Projeto | Redução de Vida Útil |  | Sim | 3 | Falha em ativo de instalação | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Após oscilação da comunicação, a PV-07 apresentou nova oscilação. A válvula fechou totalmente e indevidamente. |  |  | NORDESTE | [7 empty] | JABOATÃO | LINEARES | 2636 |  |  |  | PV-07 | PV | PV-07 ERP Cabo | ERP Cabo - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
2018 | 2749 |  |  | Console 1 | 2024-08-09 08:26 | GARSOL | ECOMP Juaruna | Trip do TC/A. | Trip de Turbo Compressor | Variação de Desempenho | Travamento | Projeto | Redução de Vida Útil | 2024-08-09 08:51 | Sim | 3 | Falha em ativo de instalação | Instrumento de Temperatura | Compressão de Gás | Os termopares TC-06 e TC-07 tiveram leitura errônea provocando o trip do TC-A |  |  | NORTE | [7 empty] | ECOMP JUARUNA | ECOMP | 2514 | [5 empty] | ECOMP Juaruna | ECOMP Juaruna - Compressão de Gás - Instrumento de Temperatura
2019 | 2750 |  |  | Console 2 | 2024-08-09 12:00 | Catu / Itaporanga | EDG Catu | Perda de comunicação com IFIX. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2024-08-09 13:12 | Não |  |  | Supervisório (IFIX) | Telecomunicação | Sem detalhes ainda. |  |  | BASEAL | [7 empty] | CATU | LINEARES | [6 empty] | EDG Catu | EDG Catu - Telecomunicação - Supervisório (IFIX)
2020 | 2751 |  | 784387 | Console 1 | 2024-08-09 19:32 | GASCOM | ECOMP Coari | Trip do TC/A. | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Dano Estrutural | Projeto | Redução de Vida Útil | 2024-08-09 20:00 | Sim | 3 | Falha em ativo de instalação | Turbocompressor | Compressão de Gás | TRIP do TC-A por conta da falha da VGV. OS 784387 |  |  | NORTE | [7 empty] | ECOMP COARI | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Coari | ECOMP Coari - Compressão de Gás - Turbocompressor
2021 | 2752 |  |  | Console 1 | 2024-08-09 20:13 | GARSOL | LT Garsol | Pressão acima do PMOA do duto. | PSH / Pressão Alta no duto | Variação de Desempenho | Alta Pressão | Comercial | Controle de Processo |  | Não |  |  | Terceiros | Linhas Internas | Em consequência de falta de comunicação com o PR Urucu (telefones indisponíveis com os ramais registrados no Macrom), houve ultrapassagem de pressão do duto acima da PMOA, chegando a registrar 120,15kgf/cm² (no PI Vision). Sem detalhes ainda |  |  | NORTE | [7 empty] | COARI | LINEARES | [6 empty] | LT Garsol | LT Garsol - Linhas Internas - Terceiros
2022 | 2753 |  |  | Console 2 | 2024-08-10 02:57 | GASCAC | PR Cacimbas | Falha do carregador. | Falha do Carregador | Terceiros | Oscilação de Tensão | Projeto | Redução de Vida Útil | 2024-08-10 11:20 | Não |  |  | Turbocompressor | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Falha do carregador gerou o trip do turbocompressor |  |  | SUDESTE | [7 empty] | ARACRUZ | LINEARES | [6 empty] | PR Cacimbas | PR Cacimbas - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Turbocompressor
2023 | 2754 |  |  | Console 2 | 2024-08-10 10:59 | Lagoa Parda/VB/10 | PE Aracruz | Vazamento nas instalações do cliente. | Alta vazão no PE | Terceiros | Alteração de Vazão | Comercial | Atraso no Transporte | 2024-08-10 15:15 | Não |  |  | Terceiros | Terceiros | Em contato com a ESGÁS, para se obter informações sobre a interrupção da vazão, foi informado que houve um rompimento interno na Aracruz Celulose. |  |  | SUDESTE | [7 empty] | ARACRUZ | LINEARES | [6 empty] | PE Aracruz | PE Aracruz - Terceiros - Terceiros
2024 | 2755 |  |  | Console 2 | 2024-08-11 08:40 | GASCAC | PE UTE Linhares | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2024-08-13 17:22 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Falta de energia por conta da concessionária. |  |  | SUDESTE | [7 empty] | ARACRUZ | LINEARES | [6 empty] | PE UTE Linhares | PE UTE Linhares - Elétrico e Iluminação - Terceiros
2025 | 2756 |  |  | Console 1 | 2024-08-12 06:53 | Nordestão | ERP Cabo | Fechamento da PCV/07B. | Mau funcionamento do componente de segmento | Parada de Equipamento (Falha) | Análise Incorreta | Projeto | Redução de Vida Útil | 2024-08-22 15:14 | Sim | 3 | Falha em ativo de instalação | Instrumento de Posição | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Descrição do evento: Ocorreram 4 fechamentos da PCV-07B, mesmo com o controlador PID-07 operando em manual e indicação espúria de todas as variáveis da estação. Equipamentos envolvidos: PID-07, PCV-07B, PI-16, PI-06, FI-06, TI-06, PI-07, PI-04. |  |  | NORDESTE | [7 empty] | JABOATÃO | LINEARES | 2636 |  |  |  | PCV-07B | PCV | PCV-07B ERP Cabo | ERP Cabo - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Instrumento de Posição
2026 | 2757 |  |  | Console 2 | 2024-08-12 11:27 | Ramal UTG Sul | Ramal UTG Sul | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2024-08-13 16:17 | Não |  |  | Motogerador | Elétrico e Iluminação | O equipamento estava apresentando perda de potência possivelmente ocasionada por problemas nas termopilhas e termopares. |  |  | SUDESTE | [7 empty] | PIÚMA | LINEARES | [6 empty] | Ramal UTG Sul | Ramal UTG Sul - Elétrico e Iluminação - Motogerador
2027 | 2758 |  | 786409 | Console 1 | 2024-08-12 19:40 | GASCAP | PE Carmópolis II - SERGÁS | Comportamento anormal dos tramos de regulagem quando há corte de consumo do cliente. | PSH / Pressão Alta no duto | Parada de Equipamento (Falha) | Alta Pressão | Projeto | Redução de Vida Útil | 2024-08-17 16:21 | Sim | 2 | Tier 4 - Problemas na gestão, performance e disciplina operacional | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Após a verificação nos pilotos e no interno das PCVs Monitora e ativa, foi constatado a falha no diafragma do piloto da PCV monitora. |  |  | BASEAL | [7 empty] | ATALAIA - SERGIPE | LINEARES |  |  |  |  | PCV-4050.2312C/D e PCV-4050.2313C/D | PCV | PCV-4050.2312C/D e PCV-4050.2313C/D PE Carmópolis II - SERGÁS | PE Carmópolis II - SERGÁS - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
2028 | 2759 |  |  | Console 2 | 2024-08-13 13:29 | GASEB | ECOMP Catu | Trip do TC/A | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Travamento | Comercial | Atraso no Transporte | 2024-08-13 17:57 | Sim | 1 | Alteração de condições de operação nas instalações com impacto no cliente | Instrumento de Pressão | Medição | Estava sendo realizada uma calibração do PIT 510 e o SIS detectou que naquele trecho estava ocorrendo falha e, por consequência, provocou o TRIP do TC-A. |  |  | BASEAL | [7 empty] | ECOMP CATU | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Catu | ECOMP Catu - Medição - Instrumento de Pressão
2029 | 2760 |  | 785877 | Console 2 | 2024-08-13 16:30 | GASCAC | Estação de Itapebi | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2024-08-16 08:00 | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Falha de comunicação com o site. OS: 785877 |  |  | BASEAL | [7 empty] | ITABUNA | LINEARES | [6 empty] | Estação de Itapebi | Estação de Itapebi - Telecomunicação - Terceiros
2030 | 2761 |  |  | Console 2 | 2024-08-13 17:35 | GASEB | ECOMP Catu | Trip do TC/D. | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Vazamento | Comercial | Atraso no Transporte | 2024-08-13 17:57 | Sim | 3 | Tier 3 - Desafios aos sistemas de segurança | Resfriador | Compressão de Gás | O sistema de segurança detectou um pequeno vazamento e provocou o TRIP do TC-D. Já foi realizado o tamponamento. |  |  | BASEAL | [7 empty] | ECOMP CATU | ECOMP | 3031 |  |  |  | P-4100.12001C |  | P-4100.12001C ECOMP Catu | ECOMP Catu - Compressão de Gás - Resfriador
2031 | 2762 |  | 793757 | Console 1 | 2024-08-13 13:17 | GASALP | Estação de Ipojuca | Falha de comunicação no OASYS | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2024-08-13 21:42 | Não |  |  | Conversor/Gateway | Telecomunicação | Falha no Latronix provocou a ausência de comunicação. |  |  | BASEAL | [7 empty] | PILAR - ALAGOAS | LINEARES | [6 empty] | Estação de Ipojuca | Estação de Ipojuca - Telecomunicação - Conversor/Gateway
2032 | 2763 |  | 793757 | Console 1 | 2024-08-13 13:17 | GASPIL | PE Suape | Falha de Comunicação com o PE | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2024-08-13 21:42 | Não |  |  | Conversor/Gateway | Telecomunicação | Falha no Latronix provocou a ausência de comunicação. |  |  | NORDESTE | [7 empty] | JABOATÃO | LINEARES | [6 empty] | PE Suape | PE Suape - Telecomunicação - Conversor/Gateway
2033 | 2764 |  |  | Console 2 | 2024-08-13 19:01 | GASCAC | Estação de Itajuípe | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2024-08-17 19:00 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | A falta de energia por conta da concessioária provocou essa falha na comunicação. |  |  | BASEAL | [7 empty] | ITABUNA | LINEARES | [6 empty] | Estação de Itajuípe | Estação de Itajuípe - Elétrico e Iluminação - Terceiros
2034 | 2766 |  |  | Console 2 | 2024-08-14 12:00 | GASCAC | PE Mucuri | Falta de alimentação de energia pela concessionária. | Falha de Energia Elétrica | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2024-08-15 14:09 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Falta de energia por conta da concessionária. |  |  | SUDESTE | [7 empty] | PRADO - BAHIA | LINEARES | [6 empty] | PE Mucuri | PE Mucuri - Elétrico e Iluminação - Terceiros
2035 | 2767 |  |  | Console Administrativo | 2024-08-14 13:02 | GASFOR | PE Fortaleza | Pressão abaixo do contratual, durante o alinhamento do tramo B. | Pressão fora dos limites contratuais | Variação de Desempenho | Baixa Pressão | Comercial | Atraso no Transporte | 2024-08-14 14:00 | Sim | 1 | Alteração de condições de operação nas instalações com impacto no cliente | Tubulação | Linhas Internas | Pressão abaixo da contratual durante o alinhamento do tramo B. A minima é 9kgf/cm² e chegou à 8.22 kgf/cm² (pico). |  |  | NORDESTE | [7 empty] | MARACANAÚ | LINEARES | [6 empty] | PE Fortaleza | PE Fortaleza - Linhas Internas - Tubulação
2036 | 2768 |  |  | Console Administrativo | 2024-08-14 13:02 | San Cam 18 | PE UTE Chesf | Investigar os limites de range do instrumento PT/203 na saída para o cliente, suspeita de algum tipo de "batente" não marcando acima dos 30 kgfcm². | Mau funcionamento do componente de segmento | Variação de Desempenho | Alteração de Pressão | Comercial | Controle de Processo | 2024-08-14 14:00 | Não |  |  | Tubulação | Linhas Internas | Pressão abaixo do contratual, durante o alinhamento do tramo B. A mínima contratual é 9kgf/cm² e chegou à 8.22 kgf/cm² (picos). |  |  | BASEAL | [7 empty] | CAMAÇARI | LINEARES | [6 empty] | PE UTE Chesf | PE UTE Chesf - Linhas Internas - Tubulação
2037 | 2769 |  |  | Console 2 | 2024-08-15 00:44 | Ramal UTG Sul | Ramal UTG Sul | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Alimentação | Projeto | Redução de Vida Útil | 2024-08-15 14:22 | Não |  |  | Fonte de Alimentação | Elétrico e Iluminação | O equipamento está apresentando perda de potência, provávelmente, ocasionada por problemas nas termopilhas e termopares. |  |  | SUDESTE | [7 empty] | PIÚMA | LINEARES | [6 empty] | Ramal UTG Sul | Ramal UTG Sul - Elétrico e Iluminação - Fonte de Alimentação
2038 | 2770 |  | 786199 | Console 1 | 2024-08-14 22:48 | Nordestão | PE Goianinha | Perda de energia elétrica | Falha de Energia Elétrica | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2024-08-15 10:27 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | A falta de energia por conta da concessioária. Isso também provocou essa falha na comunicação. OS: 786199 |  |  | NORDESTE | [7 empty] | MACAÍBA | LINEARES | [6 empty] | PE Goianinha | PE Goianinha - Elétrico e Iluminação - Terceiros
2039 | 2771 |  |  | Console 1 | 2024-08-15 04:06 | Ramal Recife | PE Recife | Perda de energia elétrica. | Falha de Energia Elétrica | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2024-08-16 09:00 | Não | 4 |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Falta de energia elétrica por conta da concessionária. |  |  | NORDESTE | [7 empty] | JABOATÃO | LINEARES | [6 empty] | PE Recife | PE Recife - Elétrico e Iluminação - Terceiros
2040 | 2772 |  |  | Console 2 | 2024-08-15 14:06 | GASEB | ECOMP Catu | Trip do TC/A. | Trip de Turbo Compressor | Interrupção Solicitada | Ausência de Alimentação | Comercial | Atraso no Transporte | 2024-08-15 21:17 | Não |  |  | Motogerador | Elétrico e Iluminação | Durante intervenção solicitada para conexão com o Eletrocentro, houve um trip por falha de energia elétrica com a concessionária |  |  | BASEAL | [7 empty] | ECOMP CATU | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Catu | ECOMP Catu - Elétrico e Iluminação - Motogerador
2041 | 2773 |  |  | Console 1 | 2024-08-15 14:18 | Nordestão | Estação de Macaíba | Falha de energia elétrica | Falha de Energia Elétrica | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2024-08-15 16:19 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Falta de energia elétrica por conta da concessionária. |  |  | NORDESTE | [7 empty] | MACAÍBA | LINEARES | [6 empty] | Estação de Macaíba | Estação de Macaíba - Elétrico e Iluminação - Terceiros
2042 | 2774 |  |  | Console 2 | 2024-08-15 18:02 | GASEB | ECOMP Catu | Trip do TC/D | Trip de Turbo Compressor | Interrupção Solicitada | Ausência de Alimentação | Comercial | Atraso no Transporte | 2024-08-15 21:17 | Não |  |  | Motogerador | Elétrico e Iluminação | Durante intervenção solicitada para conexão com o Eletrocentro, houve um trip por falha de energia elétrica com a concessionária |  |  | BASEAL | [7 empty] | ECOMP CATU | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Catu | ECOMP Catu - Elétrico e Iluminação - Motogerador
2043 | 2775 |  | 767773 | Console 1 | 2024-08-16 07:41 | Nordestão | ERP Cabo | Falha da controle da PV/07B. | Mau funcionamento do componente de segmento | Parada de Equipamento (Falha) | Travamento | Projeto | Redução de Vida Útil | 2024-08-16 07:44 | Não | 3 | Falha em ativo de instalação | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Fechamento da PV-07B, mesmo com o controlador PID-07 operando no manual. E teve indicação espúria de todas as variaveis da estação. |  |  | NORDESTE | [7 empty] | JABOATÃO | LINEARES |  |  |  |  | PV-4450.2507B | PV | PV-4450.2507B ERP Cabo | ERP Cabo - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
2044 | 2776 |  |  | Console 1 | 2024-08-16 09:50 | Ramal Mauá | PE UTE Mauá | Consumo acima dos limites físicos. | Alta vazão no PE | Terceiros | Alta Vazão | Comercial | Controle de Processo | 2024-08-16 14:00 | Não |  |  | Terceiros | Saída | Alto conumo, sem maiores detalhes. |  |  | NORTE | [7 empty] | MANAUS | LINEARES | [6 empty] | PE UTE Mauá | PE UTE Mauá - Saída - Terceiros
2045 | 2777 |  | 793958 | Console 1 | 2024-08-16 22:20 | Nordestão | ERP Cabo | INFORME PRELIMINAR DE OCORRÊNCIA DATA: 16/08/2024 HORA: 22:20 LOCAL: ERP CABO OCORRÊNCIA: Observado falha de comunicação, ocasionando indicação zerada de todas as variáveis e fechamento da ERP. Antes da falha de operação, a ERP estava sendo controlada em manual remoto. AÇÃO IMEDIATA TOMADA: Após retorno de comunicação e variáveis, foi realizado abertura manual remota da ERP. INFORMAÇÕES ADICIONAIS: Em razão da recorrência do evento, ficamos aguardando cerca de 12 min de indisponibilidade. 22:32h / Retornando a comunicação e realizado abertura da PCV/07B. 22:41h/ Novamente falha de comunicação, ocasionando indicação zerada de todas as variáveis e fechamento da ERP. 22:50h – Acionado o sobreaviso da base Jaboatão para realizar abertura local, previsão de chegada em 50 minutos. OUTRAS INSFORMAÇÕES PERTINENTES: AÇÕES PLANEJADAS: Realizado contato com o Coordenador de Operações Marcelo Cruz e repassado a ocorrência. | Mau funcionamento do componente de segmento | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Projeto | Redução de Vida Útil | 2024-08-27 15:49 | Sim | 1 | Alteração de condições de operação nas instalações com impacto no cliente | CLP | Controle e Automação | CLP apresentou diversas falhas em dois dias. Na primeira foi um problema no cabo de interligaçãoda PV-07 com a caixa de junção e na segunda foi uma perda de comunicação que provocou o fechamento da PCV-07B. Foi identificado também que a saída 04 do módulo do CLP estava com oscilação de tensão. |  |  | NORDESTE | [7 empty] | JABOATÃO | LINEARES | [6 empty] | ERP Cabo | ERP Cabo - Controle e Automação - CLP
2046 | 2778 |  | 786399 | Console 2 | 2024-08-17 00:30 | GASCAC | ECOMP Prado | Indisponibilidade da estação. | Mau funcionamento do componente de segmento | Parada de Equipamento (Falha) | Travamento | Projeto | Redução de Vida Útil | 2024-08-19 12:30 | Sim | 1 | Alteração de condições de operação nas instalações com impacto no cliente | Turbocompressor | Compressão de Gás | Foi identificada uma falha no TC-A devido ao booster de selagem que estava travado/congelado. Após isso, foi feita a partida do TC-A para resolução e apresentou uma falha no skid de gás secundário. Abertura de O.S: 786399/ 786400 / 786401 |  |  | SUDESTE | [7 empty] | ECOMP PRADO | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Prado | ECOMP Prado - Compressão de Gás - Turbocompressor
2047 | 2779 |  |  | Console 1 | 2024-08-17 23:00 | GASCOM | ECOMP Coari | Falha de comunicação com o Oasys e iFix | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2024-08-18 01:30 | Não |  |  | Firewall | Telecomunicação | Identificado falha com queda na seção BGP da Telespazio. Após o retorno por parte da Telespazio, foi identificado uma falha na rota até os servidores do Ifix. Foi feito um reset no Firewall. |  |  | NORTE | [7 empty] | ECOMP COARI | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Coari | ECOMP Coari - Telecomunicação - Firewall
2048 | 2780 |  |  | Console 1 | 2024-08-18 23:45 | GASCOM | ECOMP Coari | Falha de comunicação com o Oasys e iFix. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2024-08-19 02:30 | Não |  |  | Supervisório (IFIX) | Telecomunicação | Feito o reset do Firewall após o mesmo apresentar uma falha na rota até os servidores. |  |  | NORTE | [7 empty] | ECOMP COARI | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Coari | ECOMP Coari - Telecomunicação - Supervisório (IFIX)
2049 | 2781 |  |  | Console 2 | 2024-08-19 08:52 | GASEB | ECOMP Catu | Trip TC/D. | Trip de Turbo Compressor | Variação de Desempenho | Alta Pressão | Comercial | Atraso no Transporte | 2024-08-19 09:25 | Sim | 2 | Alteração de condições de operação sem impacto no cliente | Válvula de Controle | Compressão de Gás | Alta pressão no gás combustível por conta do descontrole da PV-107. |  |  | BASEAL | [7 empty] | ECOMP CATU | ECOMP |  |  |  |  | PV-107 | PV | PV-107 ECOMP Catu | ECOMP Catu - Compressão de Gás - Válvula de Controle
2050 | 2782 |  | 767773 | Console 1 | 2024-08-19 07:54 | Nordestão | ERP Cabo | Falha de comunicação (variáveis zeradas). | Mau funcionamento do componente de segmento | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Projeto | Redução de Vida Útil |  | Sim | 1 | Alteração de condições de operação nas instalações com impacto no cliente | CLP | Controle e Automação | CLP aprensentou uma nova falha. As variáveis foram zeradas. |  |  | NORDESTE | [7 empty] | JABOATÃO | LINEARES | [6 empty] | ERP Cabo | ERP Cabo - Controle e Automação - CLP
2051 | 2783 |  | 790764 | Console 2 | 2024-08-17 09:40 | GASCAC | PE UTE Linhares | Mau funcionamento de dispositivo de segurança. | Mau funcionamento do componente de segmento | Parada de Equipamento (Falha) | Alta Pressão | Projeto | Redução de Vida Útil | 2024-08-17 11:50 | Sim | 2 | Alteração de condições de operação sem impacto no cliente | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | A SDV deveria ter fechado com set acima de 50 kgf/cm², mas a mesma não atuou. OS 790764 |  |  | SUDESTE | [7 empty] | ARACRUZ | LINEARES | [5 empty] | SDV | PE UTE Linhares | PE UTE Linhares - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
2052 | 2785 |  |  | Console 1 | 2024-08-20 09:01 | Carmópolis/Pilar | SDV/04 / Carmópolis Pilar | Fechamento SDV/04 | Fechamento de SDV | Parada de Equipamento (Falha) | Travamento | Projeto | Redução de Vida Útil | 2024-09-05 16:00 | Sim | 2 | Tier 4 - Problemas na gestão, performance e disciplina operacional | Válvula de Controle | Linhas Internas | A SDV-04 fechou por PSL. O caso está em análise ainda. |  |  | BASEAL | [7 empty] | PILAR - ALAGOAS | LINEARES |  |  |  |  | SDV-04 | SDV | SDV-04 SDV/04 / Carmópolis Pilar | SDV/04 / Carmópolis Pilar - Linhas Internas - Válvula de Controle
2053 | 2786 |  |  | Console Administrativo | 2024-08-21 12:10 | Catu / Itaporanga | SCRAPER Conde/Pojuca | Abertura da PSV da XV/07. | Mau funcionamento do componente de segmento | Parada de Equipamento (Falha) | Indicação incorreta | Projeto | Redução de Vida Útil | 2024-08-21 13:14 | Sim | 3 | Falha em ativo de instalação | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | A PSV da XV-07 estava aberta. A abertura foi abaixo do set de calibração. |  |  | BASEAL | [7 empty] | CATU | LINEARES | [5 empty] | PSV | SCRAPER Conde/Pojuca | SCRAPER Conde/Pojuca - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
2054 | 2787 |  |  | Console 1 | 2024-08-21 22:25 | GASALP | Estação de Ipojuca | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2024-08-22 16:36 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Falha de energia por conta da concessioária provocou essa falha na comunicação. |  |  | BASEAL | [7 empty] | PILAR - ALAGOAS | LINEARES | [6 empty] | Estação de Ipojuca | Estação de Ipojuca - Elétrico e Iluminação - Terceiros
2055 | 2788 |  |  | Console 2 | 2024-08-22 09:00 | Ramal UTG Sul | Ramal UTG Sul | Falha de comunicação OASYS | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2024-08-23 17:22 | Sim | 3 | Falha em ativo de instalação | UPS | Elétrico e Iluminação | Falha no UPS provocou a ausência de comunicação OASYS. |  |  | SUDESTE | [7 empty] | PIÚMA | LINEARES | [6 empty] | Ramal UTG Sul | Ramal UTG Sul - Elétrico e Iluminação - UPS
2056 | 2789 |  | 786466 | Console Administrativo | 2024-08-23 10:59 | Ramal Termopernambuco | PE Termopernambuco | Micro vazamento (Saída do filtro A) | Mau funcionamento do componente de segmento | Parada de Equipamento (Falha) | Vazamento | Segurança | Acidente sem Perda de Vidas |  |  |  |  | Filtro | Filtragem | Foi identificado um micro vazamento na saída do filtro A. |  |  | NORDESTE | [7 empty] | JABOATÃO | LINEARES | [6 empty] | PE Termopernambuco | PE Termopernambuco - Filtragem - Filtro
2057 | 2790 |  |  | Console 1 | 2024-08-23 08:57 | GARSOL | ECOMP Juaruna | Trip do TC/B. | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Alimentação | Projeto | Redução de Vida Útil | 2024-08-23 09:10 | Não |  |  | Motogerador | Elétrico e Iluminação | Trip do TC-B devido ao trip do MG-B por causa do disjuntor que estava desarmado. O mesmo foi rearmado e os alarmes resetados. Após isso, o MG-B ficou em pleno funcionamento. OS 790222. |  |  | NORTE | [7 empty] | ECOMP JUARUNA | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Juaruna | ECOMP Juaruna - Elétrico e Iluminação - Motogerador
2058 | 2791 |  |  | Console 1 | 2024-08-24 07:23 | GASCOM | ECOMP Coari | Trip TC/B. | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Indicação incorreta | Comercial | Atraso no Transporte | 2024-08-24 07:45 | Não |  |  | Detector de Chama | Fogo & Gás e Segurança | Às 06:19 o BSH503 atuou ocasionando o TRIP do MG-A e consequente o TRIP do TC-B. Foi verificado em campo que não havia motivo que justificasse o alarme. Após isso, foi efetuado o reset dos alarmes e procedeu-se com a partida do MG-A e TC-B. OS 790239 |  |  | NORTE | [7 empty] | ECOMP COARI | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Coari | ECOMP Coari - Fogo & Gás e Segurança - Detector de Chama
2059 | 2792 |  |  | Console Administrativo | 2024-08-25 23:38 | GASCAC | ECOMP Prado | Indisponibilidade da Estação | Mau funcionamento do componente de segmento | Parada de Equipamento (Falha) | Travamento | Projeto | Redução de Vida Útil | 2024-08-26 00:39 | Sim | 3 | Falha em ativo de instalação | Válvula de Controle | Compressão de Gás | A XV-15 estava parcialmente aberto causando uma baixa eficiência de compressão. |  |  | SUDESTE | [7 empty] | ECOMP PRADO | ECOMP |  |  |  |  | XV-015 | XV | XV-015 ECOMP Prado | ECOMP Prado - Compressão de Gás - Válvula de Controle
2060 | 2793 |  |  | Console 2 | 2024-08-26 08:03 | Ramal UTG Sul | SCRAPER Anchieta Ramal UTGSUL | Falha de comunicação OASYS, estação Anchieta. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2024-08-26 17:00 | Sim | 3 | Falha em ativo de instalação | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Queda de energis causou essa falha de comunicação. Sem maiores detalhes. |  |  | SUDESTE | [7 empty] | PIÚMA | LINEARES | [6 empty] | SCRAPER Anchieta Ramal UTGSUL | SCRAPER Anchieta Ramal UTGSUL - Elétrico e Iluminação - Terceiros
2061 | 2794 |  | 791193 | Console Administrativo | 2024-08-26 20:17 | GASCAC | Estação de Itapebi | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2024-08-28 08:15 | Não |  |  | Roteador | Telecomunicação | Possivelmente, pode ter sido uma falha no roteador. OS: 791193 |  |  | BASEAL | [7 empty] | ITABUNA | LINEARES | [6 empty] | Estação de Itapebi | Estação de Itapebi - Telecomunicação - Roteador
2062 | 2795 |  |  | Console 1 | 2024-08-27 18:50 | Ramal Aparecida | Ramal Aparecida | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2024-08-28 05:32 | Não |  |  | Firewall | Telecomunicação | Firewall estava desligado. A situação foi normalizada ao trocar de tomada. |  |  | NORTE | [7 empty] | MANAUS | LINEARES | [6 empty] | Ramal Aparecida | Ramal Aparecida - Telecomunicação - Firewall
2063 | 2796 |  |  | Console 2 | 2024-08-28 05:35 | GASEB | ECOMP Catu | TRIP do TC/A. | Trip de Turbo Compressor | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Atraso no Transporte | 2024-08-28 07:50 | Não | 4 |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Falta de energia por conta da concessionária gerou o trip to TC-A. |  |  | BASEAL | [7 empty] | ECOMP CATU | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Catu | ECOMP Catu - Elétrico e Iluminação - Terceiros
2064 | 2797 |  |  | Console 1 | 2024-08-28 05:17 | GARSOL | PR Urucu | Trip do compressor de venda. | Trip de Turbo Compressor | Terceiros | Baixa Vazão | Comercial | Atraso no Transporte | 2024-08-28 06:29 | Não | 4 |  | Terceiros | Entrada | Ccmpressor de venda desarmou e, consequentemente, provocou a baixa vazão. |  |  | NORTE | [7 empty] | COARI | LINEARES | [6 empty] | PR Urucu | PR Urucu - Entrada - Terceiros
2065 | 2798 |  |  | Console 2 | 2024-08-27 15:20 | GASEB | ECOMP Catu | Trip TC/A. | Trip de Turbo Compressor | Variação de Desempenho | Alteração de Vazão | Comercial | Atraso no Transporte | 2024-08-27 16:00 | Não |  |  | Compressor de Ar | Ar Comprimido | Redução da vazão de compressão. Sem maiores detalhes. |  |  | BASEAL | [7 empty] | ECOMP CATU | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Catu | ECOMP Catu - Ar Comprimido - Compressor de Ar
2066 | 2799 |  |  | Console 1 | 2024-08-28 17:41 | GASCOM | ECOMP Coari | TRIP do TC/B. | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Indicação incorreta | Projeto | Redução de Vida Útil | 2024-08-28 22:54 | Sim | 3 | Falha em ativo de instalação | Detector de Chama | Fogo & Gás e Segurança | Atuação indevida dos detectores de fogo e gás causou o Trip do TC-B. |  |  | NORTE | [7 empty] | ECOMP COARI | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Coari | ECOMP Coari - Fogo & Gás e Segurança - Detector de Chama
2067 | 2800 |  | 791632 | Console Administrativo | 2024-08-28 22:07 | Ramal Recife | PE Recife | Perda de comunicação com o PE | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2024-09-02 03:03 | Não | 4 |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Falha de comunicação por causa da falta de energia fornecida pela concessionária. OS 791632 |  |  | NORDESTE | [7 empty] | JABOATÃO | LINEARES | [6 empty] | PE Recife | PE Recife - Elétrico e Iluminação - Terceiros
2068 | 2801 |  | 791627 | Console 2 | 2024-08-28 21:37 | Ramal UTG Sul | LT Ramal UTG Sul | Falha de comunicação com a entrada do ramal. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2024-08-29 14:13 | Sim | 3 | Falha em ativo de instalação | Motogerador | Elétrico e Iluminação | Após inspeção, foi identificado que o TEG estava apagado. OS 791627 |  |  | SUDESTE | [7 empty] | PIÚMA | LINEARES | [6 empty] | LT Ramal UTG Sul | LT Ramal UTG Sul - Elétrico e Iluminação - Motogerador
2069 | 2802 |  | 791892 | Console 1 | 2024-08-29 07:39 | Ramal Aparecida | PE UTE Aparecida | Queda de pressão na saída do ponto de entrega. *(Suspeita de perda de tramo).* | PSL / Pressão baixa no duto | Parada de Equipamento (Falha) | Entupimento/ Obstrução | Projeto | Redução de Vida Útil | 2024-08-29 17:41 | Não |  |  | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | PCV-12C causou a baixa pressão. Tinha presença de pó amarelo e a mesma não apresentou estabilidade para controlar a pressão, tendo uma tendência de queda. OS 791892 |  |  | NORTE | [7 empty] | MANAUS | LINEARES |  |  |  |  | PCV-4451.262-12C | PCV | PCV-4451.262-12C PE UTE Aparecida | PE UTE Aparecida - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
2070 | 2803 |  |  | Console 2 | 2024-08-29 00:55 | GASCAV | PE Campos | Falha do aquecedor B | Mau funcionamento do componente de segmento | Variação de Desempenho | Baixa Temperatura | Comercial | Atraso no Transporte | 2024-08-29 09:05 | Não |  |  | Aquecedor | Aquecimento | Possivelmente o venture (responsável pela mistura do gás) possa ter causado essa baixa temperatura. |  |  | SUDESTE | [7 empty] | PIÚMA | LINEARES | [6 empty] | PE Campos | PE Campos - Aquecimento - Aquecedor
2071 | 2804 |  |  | Console 2 | 2024-08-29 16:06 | GASEB | ECOMP Catu | Trip de Turbo Compressor | TRIP do TC- A | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Atraso no Transporte | 2024-08-29 19:48 | Não | 4 |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Oscilação de energia causou o Trip do TC-A |  |  | BASEAL | [7 empty] | ECOMP CATU | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Catu | ECOMP Catu - Elétrico e Iluminação - Terceiros
2072 | 2805 |  |  | Console 2 | 2024-08-28 11:42 | GASEB | ECOMP Catu | Trip de Turbo Compressor | Trip TC/C | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Atraso no Transporte | 2024-08-28 12:05 | Não | 4 |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Oscilação de energia causou o Trip do TC-C |  |  | BASEAL | [7 empty] | ECOMP CATU | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Catu | ECOMP Catu - Elétrico e Iluminação - Terceiros
2073 | 2806 |  |  | Console 2 | 2024-08-30 00:03 | GASEB | ECOMP Catu | Aplicação do IFIX travada CEO (Servidor: 172.17.8.104) | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2024-08-30 00:29 | Sim | 3 | Falha em ativo de instalação | Supervisório (IFIX) | Telecomunicação | Servidor do Ifix travou quando entrou na tela da Antisurge da ECOMP. O caso está em análise. |  |  | BASEAL | [7 empty] | ECOMP CATU | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Catu | ECOMP Catu - Telecomunicação - Supervisório (IFIX)
2074 | 2807 |  | 791982 | Console 2 | 2024-08-28 10:10 | Can Cam 14 | EDG Aratu | Perda de Comunicação SCADA | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2024-09-05 09:19 | Não |  |  | Supervisório | Controle e Automação | Falha no Flowcal e PI gerou essa perda de comunicação. O caso está em análise. OS: 791982 |  |  | BASEAL | [7 empty] | CAMAÇARI | LINEARES | [6 empty] | EDG Aratu | EDG Aratu - Controle e Automação - Supervisório
2075 | 2809 |  | 790855 | Console Administrativo | 2024-08-26 10:59 | GASCAV | ECOMP Piúma | TC-C indisponível: Falha na XV-150 (Sistema de gás combustível) | Mau funcionamento do componente de segmento | Parada de Equipamento (Falha) | Indicação incorreta | Projeto | Redução de Vida Útil | 2024-09-03 17:03 | Não |  |  | Válvula de Controle | Compressão de Gás | Falha na Válvula IFV da XV-150 do sistema de gás combustível, causado por um cabo de alimentação do circuito. O caso está em análise. OS: 790855 |  |  | SUDESTE | [7 empty] | ECOMP PIÚMA | ECOMP |  |  |  |  | XV-150 | XV | XV-150 ECOMP Piúma | ECOMP Piúma - Compressão de Gás - Válvula de Controle
2076 | 2810 |  |  | Console 1 | 2024-08-31 16:15 | GASCOM | ERP Manacapuru | Perda da leitura de instrumentos e válvulas | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2024-09-01 07:45 | Não |  |  | Cartão de Automação | Controle e Automação | Falha de comunicação no Cartão Profibus |  |  | NORTE | [7 empty] | MANAUS | LINEARES | [6 empty] | ERP Manacapuru | ERP Manacapuru - Controle e Automação - Cartão de Automação
2077 | 2811 |  | 792181 | Console 2 | 2024-09-01 12:17 | Ramal UTG Sul | SCRAPER Anchieta Ramal UTGSUL | Perda de comunicação | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2024-09-02 14:47 | Sim | 3 | Falha em ativo de instalação | UPS | Elétrico e Iluminação | Falha no UPS provocou a ausência de comunicação. Sem maiores detalhes. OS: 792181 |  |  | SUDESTE | [7 empty] | PIÚMA | LINEARES | 2849 | [5 empty] | SCRAPER Anchieta Ramal UTGSUL | SCRAPER Anchieta Ramal UTGSUL - Elétrico e Iluminação - UPS
2078 | 2812 |  | 792216 | Console 1 | 2024-08-30 10:12 | Loop Nordestão | ERP Recife | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2024-09-03 17:51 | Não |  |  | UPS | Elétrico e Iluminação | Falta de energia por conta da UPS. A mesma estava desligada no local. OS: 792216 |  |  | NORDESTE | [7 empty] | JABOATÃO | LINEARES | [6 empty] | ERP Recife | ERP Recife - Elétrico e Iluminação - UPS
2079 | 2813 |  | 792241 | Console 1 | 2024-09-02 11:42 | GARSOL | SDV/05 / Garsol | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2024-09-05 11:04 | Não |  |  | CLP | Controle e Automação | SSC reportou a falha de comunicação com o site SDV-05. Verificado que a CLP estava sem conexão. OS: 792241 |  |  | NORTE | [7 empty] | COARI | LINEARES | [6 empty] | SDV/05 / Garsol | SDV/05 / Garsol - Controle e Automação - CLP
2080 | 2814 |  |  | Console 1 | 2024-08-31 10:09 | GASCOM | ERP Anori | Vazamento no medidor rotativo. | Mau funcionamento do componente de segmento | Parada de Equipamento (Falha) | Vazamento | Segurança | Acidente sem Perda de Vidas | 2024-09-02 12:00 | Não | 4 | Tier 4 - Problemas na gestão, performance e disciplina operacional | Instrumento de Velocidade | Medição | Vazamento no oring do medidor rotativo no tramo A. |  |  | NORTE | [7 empty] | COARI | LINEARES | [6 empty] | ERP Anori | ERP Anori - Medição - Instrumento de Velocidade
2081 | 2815 |  |  | Console 1 | 2024-09-02 15:40 | Nordestão | PE Igarassu II | Falha de comunicação com perda de todas as variáveis, valores incoerentes. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2024-09-02 17:48 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Falha de comunicação com perda de todas as variáveis por conta de um problema em uma das fases de fornecimento de energia da concessionária. OS: 792245 |  |  | NORDESTE | [7 empty] | JABOATÃO | LINEARES | [6 empty] | PE Igarassu II | PE Igarassu II - Elétrico e Iluminação - Terceiros
2082 | 2816 |  | 792411 | Console 1 | 2024-09-03 06:48 | Ramal Fafen II | PE Manguinhos | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2024-09-03 13:00 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Falha de energia elétrica causou essa perda de comunicação. Após isso, modens também falharam. OS: 792411 |  |  | BASEAL | [7 empty] | ATALAIA - SERGIPE | LINEARES | [6 empty] | PE Manguinhos | PE Manguinhos - Elétrico e Iluminação - Terceiros
2083 | 2817 |  | 792792 | Console 1 | 2024-09-03 11:46 | GASFOR | Estação KM 370 | Falha de comunicação com a estação e PE. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Projeto | Redução de Vida Útil | 2024-09-03 17:24 | Sim | 3 | Falha em ativo de instalação | CLP | Controle e Automação | Falha na CLP causou essa perda de comunicação. OS: 792792. |  |  | NORDESTE | [7 empty] | MARACANAÚ | LINEARES | [6 empty] | Estação KM 370 | Estação KM 370 - Controle e Automação - CLP
2084 | 2818 |  |  | Console 2 | 2024-09-06 11:22 | GASCAC | PE Mucuri | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2024-09-08 16:15 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Falta de energia por conta da concessionária. |  |  | SUDESTE | [7 empty] | PRADO - BAHIA | LINEARES | [6 empty] | PE Mucuri | PE Mucuri - Elétrico e Iluminação - Terceiros
2085 | 2819 |  | 785109 | Console 1 | 2024-09-06 16:51 | GARSOL | ECOMP Juaruna | TRIP TC/A | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Indicação incorreta | Projeto | Redução de Vida Útil | 2024-09-06 18:13 | Sim | 3 | Falha em ativo de instalação | Instrumento de Pressão | Medição | Foi identificado indícios que o transmissor de vazão proveniente do PDT1031A (da Sucção) pode estar com anomalia em sua leitura. OS: 785109 |  |  | NORTE | [7 empty] | ECOMP JUARUNA | ECOMP |  |  |  |  | PDT1031A |  | PDT1031A ECOMP Juaruna | ECOMP Juaruna - Medição - Instrumento de Pressão
2086 | 2820 |  |  | Console 1 | 2024-09-07 13:25 | GARSOL | ECOMP Juaruna | TRIP TC/A: Pressão alta no gás de queima. | Trip de Turbo Compressor | Variação de Desempenho | Alta Pressão | Comercial | Atraso no Transporte | 2024-09-07 15:39 | Não |  |  | Turbocompressor | Compressão de Gás | Trip do TC-A por pressão alta de chama piloto. |  |  | NORTE | [7 empty] | ECOMP JUARUNA | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Juaruna | ECOMP Juaruna - Compressão de Gás - Turbocompressor
2087 | 2821 |  | 793347 | Console 1 | 2024-09-07 18:48 | GARSOL | ECOMP Juaruna | Trip do TC/B. | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Indicação incorreta | Projeto | Redução de Vida Útil | 2024-09-07 21:01 | Sim | 3 | Falha em ativo de instalação | Detector de Chama | Fogo & Gás e Segurança | Trip do MG-A por causa da atuação do sensor de fogo e gás. |  |  | NORTE | [7 empty] | ECOMP JUARUNA | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Juaruna | ECOMP Juaruna - Fogo & Gás e Segurança - Detector de Chama
2088 | 2822 |  |  | Console 1 | 2024-09-08 05:15 | Nordestão | PE Igarassu II | Falha das variáveis de processo. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2024-09-08 14:53 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Falta de energia por conta da concessionária causou a perda da comunicação. |  |  | NORDESTE | [7 empty] | JABOATÃO | LINEARES | [6 empty] | PE Igarassu II | PE Igarassu II - Elétrico e Iluminação - Terceiros
2089 | 2823 |  |  | Console 1 | 2024-09-07 12:17 | Loop Nordestão | ERP Recife | Perda de comunicação. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Projeto | Redução de Vida Útil | 2024-09-08 17:42 | Sim | 3 | Falha em ativo de instalação | CLP | Controle e Automação | ESOM identificou que foi uma falha na CLP. Foi realizado um reset no CLP e a comunicação foi restabelecida. |  |  | NORDESTE | [7 empty] | JABOATÃO | LINEARES | [6 empty] | ERP Recife | ERP Recife - Controle e Automação - CLP
2090 | 2824 |  | 793368 | Console 1 | 2024-09-08 01:21 | Ramal Coari | Ramal Coari | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Projeto | Redução de Vida Útil | 2024-09-08 17:41 | Não |  |  | Microturbina | Geração de Energia | Microturbina estava desligada e causou a perda da comunicação. OS: 793368 |  |  | NORTE | [7 empty] | COARI | LINEARES | [6 empty] | Ramal Coari | Ramal Coari - Geração de Energia - Microturbina
2091 | 2825 |  | 793405 | Console 2 | 2024-09-09 08:26 | GASCAC | Estação de Itajuípe | Falha de comunicação com o ponto de entrega | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2024-09-09 12:29 | Não | 3 | Falha em ativo de instalação | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Falta de energia por conta da concessionária causou a perda da comunicação. OS:793405 |  |  | BASEAL | [7 empty] | ITABUNA | LINEARES | [6 empty] | Estação de Itajuípe | Estação de Itajuípe - Elétrico e Iluminação - Terceiros
2092 | 2826 |  | 792814 | Console 2 | 2024-09-03 11:30 | GASVAC | LT Gascac | Pequeno vazamento no km 518. | Mau funcionamento do componente de segmento | Parada de Equipamento (Falha) | Vazamento | Segurança | Redução de Vida Útil | 2024-09-07 18:00 | Sim | 1 | Alteração de condições de operação nas instalações com impacto no cliente | Duto | Linhas Internas | Foi identificado um vazamento no KM 518 entre as SDV-22 e SDV-23. |  |  | SUDESTE | [7 empty] | Linhas internas - GASCAC | LINEARES | [6 empty] | LT Gascac | LT Gascac - Linhas Internas - Duto
2093 | 2828 |  |  | Console 2 | 2024-09-10 05:24 | GASCAC | Estação de Itajuípe | Falha de comunicação com o ativo. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2024-09-11 21:08 | Não | 3 | Falha em ativo de instalação | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Falta de energia por conta da concessionária causou a perda da comunicação. |  |  | BASEAL | [7 empty] | ITABUNA | LINEARES | [6 empty] | Estação de Itajuípe | Estação de Itajuípe - Elétrico e Iluminação - Terceiros
2094 | 2829 |  |  | Console 2 | 2024-09-10 05:37 | Can Cam 14 | EDG Aratu | Falha de comunicação com o ativo. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2024-09-10 19:26 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Falta de energia por conta da concessionária causou a perda da comunicação. |  |  | BASEAL | [7 empty] | CAMAÇARI | LINEARES | [6 empty] | EDG Aratu | EDG Aratu - Elétrico e Iluminação - Terceiros
2095 | 2830 |  | 793514 | Console 2 | 2024-09-10 08:28 | GASVAC | ECOMP Aracruz | Perda de contenção no gás cooler do TC/A . | Mau funcionamento do componente de segmento | Parada de Equipamento (Falha) | Vazamento | Segurança | Acidente sem Perda de Vidas | 2024-09-10 12:00 | Sim | 3 | Tier 3 - Desafios aos sistemas de segurança | Duto | Linhas Internas | Perda de contenção no TC-A. |  |  | SUDESTE | [7 empty] | ECOMP ARACRUZ | ECOMP | 2215 | [5 empty] | ECOMP Aracruz | ECOMP Aracruz - Linhas Internas - Duto
2096 | 2831 |  | 643444 | Console 1 | 2024-09-10 14:30 | Ramal Mauá | PE Mauá | Pressão abaixo do limite contratual. | Pressão fora dos limites contratuais | Parada de Equipamento (Falha) | Baixa Pressão | Comercial | Controle de Processo | 2024-09-10 16:00 | Sim | 3 | Falha em ativo de instalação | Duto | Linhas Internas | Durante a inversão dos tramos de regulagem, a tramo B não assumiu. Isso resultou em baixa pressão de saída. |  |  | NORTE | [7 empty] | MANAUS | LINEARES | [6 empty] | PE Mauá | PE Mauá - Linhas Internas - Duto
2097 | 2832 |  |  | Console Administrativo | 2024-09-10 14:16 | GASCAC | ECOMP Prado | Trip TC/D. | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Alimentação | Comercial | Atraso no Transporte | 2024-09-10 17:20 | Não |  |  | Motogerador | Geração de Energia | Trip do TC-D por conta da parada do motogerador. |  |  | SUDESTE | [7 empty] | ECOMP PRADO | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Prado | ECOMP Prado - Geração de Energia - Motogerador
2098 | 2833 |  | 775445 | Console 2 | 2024-09-10 17:00 | Catu / Itaporanga | SDV/01 / Pojuca | Pequeno vazamento no painel. | Mau funcionamento do componente de segmento | Parada de Equipamento (Falha) | Vazamento | Segurança | Acidente sem Perda de Vidas | 2024-09-12 17:45 | Não |  |  | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Foi identificado um vazamento no painel de controle da SDV-01. |  |  | BASEAL | [7 empty] | CATU | LINEARES |  |  |  |  | SDV-4050.78-01 | SDV | SDV-4050.78-01 SDV/01 / Pojuca | SDV/01 / Pojuca - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
2099 | 2834 |  | 793594 | Console 1 | 2024-09-10 17:30 | Ramal Coari | PE Coari | Falha de comunicação OASYS. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Redução de Vida Útil | 2024-10-07 15:57 | Não |  |  | Microturbina | Geração de Energia | A Microturbina B apresentou uma falha gerando a perda de comunicação. A mesma apresentou códigos de falha de temperatura, combustível e interna. OS: 793594. |  |  | NORTE | [7 empty] | COARI | LINEARES | [6 empty] | PE Coari | PE Coari - Geração de Energia - Microturbina
2100 | 2835 |  |  | Console 2 | 2024-09-10 19:10 | Ramal UTG Sul | Ramal UTG Sul | Falha de comunicação | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2024-09-11 16:35 | Sim | 3 | Falha em ativo de instalação | Motogerador | Elétrico e Iluminação | Possilvel falha na TEG gerou essa perda de comunicação |  |  | SUDESTE | [7 empty] | PIÚMA | LINEARES | 2849 | [5 empty] | Ramal UTG Sul | Ramal UTG Sul - Elétrico e Iluminação - Motogerador
2101 | 2836 |  | 793632 | Console 1 | 2024-09-11 08:44 | Nordestão | PE Pedra de Fogo | Falha de comunicação | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2024-09-11 11:28 | Não |  |  | Modem | Telecomunicação | Falha no modem causou essa perda de comunicação. OS: 793632. |  |  | NORDESTE | [7 empty] | JOÃO PESSOA | LINEARES | [6 empty] | PE Pedra de Fogo | PE Pedra de Fogo - Telecomunicação - Modem
2102 | 2837 |  | 795032 | Console 1 | 2024-09-11 08:44 | GASCOM | ECOMP Coari | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2024-09-11 10:50 | Sim | 3 | Falha em ativo de instalação | Firewall | Telecomunicação | Falha no Firewall. Sem maiores detalhes da causa. Foi realizado reset no Firewall e o mesmo voltou a comunicar. |  |  | NORTE | [7 empty] | ECOMP COARI | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Coari | ECOMP Coari - Telecomunicação - Firewall
2103 | 2838 |  |  | Console 1 | 2024-09-11 08:44 | GASFOR | PE Fazenda Belém | Falha de comunicação, devido a queda de energia. | Falha de Energia Elétrica | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2024-09-11 11:45 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Falta de ernergia por conta da concessionária causou a perda da comunicação. |  |  | NORDESTE | [7 empty] | MOSSORÓ | LINEARES | [6 empty] | PE Fazenda Belém | PE Fazenda Belém - Elétrico e Iluminação - Terceiros
2104 | 2839 |  |  | Console 2 | 2024-09-11 10:49 | GASVAC | PE Viana | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2024-09-11 17:20 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Falta de energia por conta da concessionária causou a perda da comunicação. |  |  | SUDESTE | [7 empty] | PIÚMA | LINEARES | [6 empty] | PE Viana | PE Viana - Elétrico e Iluminação - Terceiros
2105 | 2840 |  |  | Console 2 | 2024-09-11 07:39 | San Cam 14 | LT San.Cam 14 | Resíduo no LT SANCAM 14" | Gás Desconforme | Manobra Operacional | Manobra Operacional | Comercial | Atraso no Transporte | 2024-09-11 16:00 | Não |  |  | Tubulação | Linhas Internas | Manobra operacional para lançamento de PIG. |  |  | BASEAL | [7 empty] | CAMAÇARI | LINEARES | [6 empty] | LT San.Cam 14 | LT San.Cam 14 - Linhas Internas - Tubulação
2106 | 2841 |  | 793777 | Console 2 | 2024-09-12 06:34 | GASCAC | Estação de Itajuípe | Falha de comunicação na estação | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2024-09-12 12:30 | Não | 3 | Falha em ativo de instalação | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Falta de energia por conta da concessionária causou a perda da comunicação. OS: 793777. |  |  | BASEAL | [7 empty] | ITABUNA | LINEARES | [6 empty] | Estação de Itajuípe | Estação de Itajuípe - Elétrico e Iluminação - Terceiros
2107 | 2842 |  |  | Console 1 | 2024-09-12 08:02 | GASALP | EDG Pilar | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2024-09-12 16:24 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Falta de energia por conta da concessionária causou a perda da comunicação. |  |  | BASEAL | [7 empty] | PILAR - ALAGOAS | LINEARES | [6 empty] | EDG Pilar | EDG Pilar - Elétrico e Iluminação - Terceiros
2108 | 2843 |  |  | Console 2 | 2024-09-12 08:11 | Ramal GNL TRBA | GNL TRBA |  | Falha do Carregador | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2024-09-12 09:50 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Trip do navio de GNL por conta de um balckout interno. |  |  | BASEAL | [7 empty] | CAMAÇARI | LINEARES | [6 empty] | GNL TRBA | GNL TRBA - Elétrico e Iluminação - Terceiros
2109 | 2844 |  | 793941 | Console 2 | 2024-09-12 11:35 | GASCAC | ECV Gasene | Vazamento | Mau funcionamento do componente de segmento | Parada de Equipamento (Falha) | Vazamento | Segurança | Acidente sem Perda de Vidas | 2024-09-14 08:40 | Sim | 2 | Alteração de condições de operação sem impacto no cliente | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Foi encontrada uma fissura na válvula de dreno do tramo A, a jusante da UV-220A. Consequentemente, provocou um pequeno vazamento no local. |  |  | BASEAL | [7 empty] | CATU | LINEARES |  |  |  |  | VRE-4100.20-224A | VRE | VRE-4100.20-224A ECV Gasene | ECV Gasene - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
2110 | 2845 |  | 794132 | Console 2 | 2024-09-13 08:13 | Ramal UTG Sul | Ramal UTG Sul | Perda de Comunicação | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2024-09-13 13:30 | Sim | 3 | Falha em ativo de instalação | Motogerador | Elétrico e Iluminação | Possilvel falha na TEG gerou essa perda de comunicação. OS: 794132. |  |  | SUDESTE | [7 empty] | PIÚMA | LINEARES | 2849 | [5 empty] | Ramal UTG Sul | Ramal UTG Sul - Elétrico e Iluminação - Motogerador
2111 | 2846 |  |  | Console 2 | 2024-09-13 13:21 | GASCAC | Estação de São Sebastião do Passé | Perda de Comunicação no OASYS e PI VISION | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2024-09-15 09:30 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Falta de energia por conta da concessionária causou a perda da comunicação. |  |  | BASEAL | [7 empty] | CATU | LINEARES | [6 empty] | Estação de São Sebastião do Passé | Estação de São Sebastião do Passé - Elétrico e Iluminação - Terceiros
2112 | 2847 |  | 794216 | Console 2 | 2024-09-14 08:00 | Can Cam 12 | PR São Francisco do Conde I | Falha de comunicação na EDG SFC. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2024-09-14 11:00 | Não |  |  | Servidor | Telecomunicação | Falha de conectividade com o latronix causou essa perda de comunicação. |  |  | BASEAL | [7 empty] | CAMAÇARI | LINEARES | [6 empty] | PR São Francisco do Conde I | PR São Francisco do Conde I - Telecomunicação - Servidor
2113 | 2848 |  |  | Console 2 | 2024-09-14 08:00 | GASCAC | ECOMP Prado | Falha de comunicação no sistema IFIX da ECOMP PRADO. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2024-09-14 11:49 | Não |  |  | Supervisório (IFIX) | Telecomunicação | Falha de comunicação no sistema IFIX. |  |  | SUDESTE | [7 empty] | ECOMP PRADO | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Prado | ECOMP Prado - Telecomunicação - Supervisório (IFIX)
2114 | 2849 |  | 794253 | Console 2 | 2024-09-14 12:06 | Ramal UTG Sul | Ramal UTG Sul | Falha de Comunicação do Ramal | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2024-09-16 18:00 | Sim | 3 | Falha em ativo de instalação | UPS | Elétrico e Iluminação | Falha na UPS provocou essa falha da comunicação. Sem maiores detalhes. OS: 794253 |  |  | SUDESTE | [7 empty] | PIÚMA | LINEARES | [6 empty] | Ramal UTG Sul | Ramal UTG Sul - Elétrico e Iluminação - UPS
2115 | 2850 |  |  | Console 1 | 2024-09-15 16:43 | GASCOM | ECOMP Coari | TRIP TC/B | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Alta Temperatura | Comercial | Atraso no Transporte | 2024-09-15 18:05 | Não |  |  | Turbocompressor | Compressão de Gás | Trip do TC-B devido à alta temperatura da turbina. Sem maiores detalhes. |  |  | NORTE | [7 empty] | ECOMP COARI | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Coari | ECOMP Coari - Compressão de Gás - Turbocompressor
2116 | 2851 |  |  | Console 1 | 2024-09-16 05:00 | GASCOM | ECOMP Coari | Perda de comunicação OASYS, PI Vision e IFIX | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2024-09-16 08:40 | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Foi identificado uma falha no link de internet via Embratel. |  |  | NORTE | [7 empty] | ECOMP COARI | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Coari | ECOMP Coari - Telecomunicação - Terceiros
2117 | 2852 |  |  | Console 1 | 2024-09-16 06:00 | GARSOL | ECOMP Juaruna | Perda de comunicação com IFIX | Falha de Comunicação | Terceiros | Condições Climática | Comercial | Controle de Processo | 2024-09-16 11:50 | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Falha de comunicação com o Ifix por uma possivel condição climática na região. |  |  | NORTE | [7 empty] | ECOMP JUARUNA | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Juaruna | ECOMP Juaruna - Telecomunicação - Terceiros
2118 | 2853 |  |  | Console 2 | 2024-09-16 07:14 | GASCAV | PE Campos | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2024-09-17 09:32 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Falta de energia por conta da concessionária causou a perda da comunicação. |  |  | SUDESTE | [7 empty] | PIÚMA | LINEARES | [6 empty] | PE Campos | PE Campos - Elétrico e Iluminação - Terceiros
2119 | 2854 |  |  | Console 2 | 2024-09-16 13:00 | GASVAC | ECOMP Aracruz | Comunicação intermitente. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2024-09-17 14:00 | Não | 2 | Alteração de condições de operação sem impacto no cliente | Terceiros | Telecomunicação | Verificado que o link de fibra está inoperante e que a comunicação está sendo realizada pelo link do VSat. |  |  | SUDESTE | [7 empty] | ECOMP ARACRUZ | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Aracruz | ECOMP Aracruz - Telecomunicação - Terceiros
2120 | 2856 |  | 794995 | Console 1 | 2024-09-16 23:55 | GASCOM | ECOMP Coari | TRIP TC/B | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Indicação incorreta | Projeto | Redução de Vida Útil | 2024-09-17 01:35 | Não |  |  | Válvula de Controle | Compressão de Gás | Suspeita de uma falha de posicionamento da XV-02A (Blowdown). Em investigação ainda. |  |  | NORTE | [7 empty] | ECOMP COARI | ECOMP |  |  |  |  | XV-02A | XV | XV-02A ECOMP Coari | ECOMP Coari - Compressão de Gás - Válvula de Controle
2121 | 2857 |  |  | Console 2 | 2024-09-17 08:25 | GASCAC | ECOMP Prado | Falha de comunicação com o iFix. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2024-09-27 23:03 | Não |  |  | Supervisório (IFIX) | Telecomunicação | Foi constatado que há uma falha de comunicação do Ifix. O problema está em resolução ainda por parte do SCADA-TAG. |  |  | SUDESTE | [7 empty] | ECOMP PRADO | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Prado | ECOMP Prado - Telecomunicação - Supervisório (IFIX)
2122 | 2858 |  | 794964 | Console Administrativo | 2024-09-16 15:00 | Carmópolis/Pilar | LT Carmópolis Pilar | Foi verificado que a PSV/7915 estava atuada. PSV/7915 atuou com 92,5 kgf/cm². | Mau funcionamento do componente de segmento | Parada de Equipamento (Falha) | Indicação incorreta | Projeto | Redução de Vida Útil | 2024-10-11 15:20 | Sim | 3 | Falha em ativo de instalação | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | PSV/7915 atuou incorretamente, com 92,5 kgf. |  |  | BASEAL | [7 empty] | ATALAIA - SERGIPE | LINEARES |  |  |  |  | PSV-XV-4050.7915-01 | PSV | PSV-XV-4050.7915-01 LT Carmópolis Pilar | LT Carmópolis Pilar - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
2123 | 2859 |  | 795038 | Console 2 | 2024-09-17 13:02 | GASCAC | ECOMP Prado | Trip do TCD. | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Alimentação | Projeto | Redução de Vida Útil | 2024-09-17 13:17 | Sim | 3 | Falha em ativo de instalação | Motogerador | Geração de Energia | Trip do MG-B causou a parada do turbo compressor. OS 795038. |  |  | SUDESTE | [7 empty] | ECOMP PRADO | ECOMP | 2861 | [5 empty] | ECOMP Prado | ECOMP Prado - Geração de Energia - Motogerador
2124 | 2860 |  |  | Console 1 | 2024-09-17 14:38 | Ramal Aparecida | PE UTE Aparecida | Falha de comunicação com o ponto de entrega | Falha de Enalmo de Telecoma | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Projeto | Redução de Vida Útil | 2024-09-17 15:30 | Não |  |  | Disjuntor | Elétrico e Iluminação | Identificado que o filtro de linha(régua de energia), que alimenta os componentes de telecom, estava queimado. |  |  | NORTE | [7 empty] | MANAUS | LINEARES | [6 empty] | PE UTE Aparecida | PE UTE Aparecida - Elétrico e Iluminação - Disjuntor
2125 | 2861 |  |  | Console 2 | 2024-09-17 15:22 | GASCAC | ECOMP Prado | Trip do TC/D. | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Alimentação | Projeto | Redução de Vida Útil | 2024-09-21 17:23 | Sim | 3 | Falha em ativo de instalação | Motogerador | Geração de Energia | Mesmo motivo do CAO 2859 |  |  | SUDESTE | [7 empty] | ECOMP PRADO | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Prado | ECOMP Prado - Geração de Energia - Motogerador
2126 | 2862 |  |  | Console 2 | 2024-09-17 15:45 | GASCAC | ECOMP Prado | Indisponibilidade do TC/D, devido a vazamento nos feixes do gás cooler. | Mau funcionamento do componente de segmento | Parada de Equipamento (Falha) | Vazamento | Segurança | Acidente sem Perda de Vidas | 2024-09-21 17:17 | Sim | 2 | Tier 4 - Problemas na gestão, performance e disciplina operacional | Resfriador | Compressão de Gás | O TC-D ficou indisponível devido a um vazamento identificado no feixe do gás cooler. |  |  | SUDESTE | [7 empty] | ECOMP PRADO | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Prado | ECOMP Prado - Compressão de Gás - Resfriador
2127 | 2863 |  |  | Console 2 | 2024-09-17 16:50 | GASCAC | ECOMP Prado | Falha de comunicação com o iFix. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2024-09-27 23:04 | Sim | 3 | Falha em ativo de instalação | Servidor | Telecomunicação | Falta de comunicação com o Ifix. O problema está em resolução ainda por parte do SCADA-TAG |  |  | SUDESTE | [7 empty] | ECOMP PRADO | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Prado | ECOMP Prado - Telecomunicação - Servidor
2128 | 2864 |  |  | Console 1 | 2024-09-17 18:34 | GAI | Estação Itaporanga | Válvula XV/04 travada dando passagem. | Mau funcionamento do componente de segmento | Parada de Equipamento (Falha) | Travamento | Projeto | Redução de Vida Útil |  | Sim | 2 | Tier 4 - Problemas na gestão, performance e disciplina operacional | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Durante o preparo de lançamento do PIG, foi identificado que a válvula XV-04 não abriu, impossibilitando a corrida do PIG. Foi identificado também que a válvula está com passagem, impossibilitando a despressurização do screaper LP-9001 para retirada do PIG. |  |  | BASEAL | [7 empty] | ATALAIA - SERGIPE | LINEARES |  |  |  |  | XV-4050.9004 | XV | XV-4050.9004 Estação Itaporanga | Estação Itaporanga - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
2129 | 2865 |  |  | Console 2 | 2024-09-18 05:00 | Can Cam 12 | PE Cexis | Falha de Comunicação no PE. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2024-09-18 11:04 | Não |  |  | Switch | Telecomunicação | Foi identificado que o switch estava com falha. |  |  | BASEAL | [7 empty] | CAMAÇARI | LINEARES | [6 empty] | PE Cexis | PE Cexis - Telecomunicação - Switch
2130 | 2866 |  |  | Console 1 | 2024-09-18 08:34 | Ramal Termopernambuco | PE RNEST | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2024-09-27 23:06 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Falta de energia por conta da concessionária causou a perda da comunicação. |  |  | NORDESTE | [7 empty] | JABOATÃO | LINEARES | [6 empty] | PE RNEST | PE RNEST - Elétrico e Iluminação - Terceiros
2131 | 2867 |  |  | Console 1 | 2024-09-18 08:00 | Carmópolis/Pilar | PE Penedo | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2024-09-18 18:33 | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Foi identificado que links inoperantes causaram essa perda de comunicação. |  |  | BASEAL | [7 empty] | PILAR - ALAGOAS | LINEARES | [6 empty] | PE Penedo | PE Penedo - Telecomunicação - Terceiros
2132 | 2868 |  |  | Console 2 | 2024-09-18 15:35 | GASCAC | ECOMP Prado | Falha de comunicação com o IFix. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2024-09-18 18:17 | Sim | 3 | Falha em ativo de instalação | Supervisório (IFIX) | Telecomunicação | Falta de comunicação com o Ifix. O problema está em resolução ainda por parte do SCADA-TAG |  |  | SUDESTE | [7 empty] | ECOMP PRADO | ECOMP | 2863 | [5 empty] | ECOMP Prado | ECOMP Prado - Telecomunicação - Supervisório (IFIX)
2133 | 2869 |  |  | Console 2 | 2024-09-18 18:54 | Can Cam 12 | EDG São Francisco do Conde | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2024-09-18 21:55 | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Foi identificado que links inoperantes causaram essa perda de comunicação. |  |  | BASEAL | [7 empty] | CAMAÇARI | LINEARES | [6 empty] | EDG São Francisco do Conde | EDG São Francisco do Conde - Telecomunicação - Terceiros
2134 | 2870 |  |  | Console 2 | 2024-09-18 20:22 | GASEB | ECOMP Catu | Trip do TC/A. | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Alimentação | Projeto | Redução de Vida Útil | 2024-09-19 01:52 | Não |  |  | Motogerador | Geração de Energia | Trip do TC-A devido a parada do MG-A. Foi identificado uma possivel falha no disjuntor. |  |  | BASEAL | [7 empty] | ECOMP CATU | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Catu | ECOMP Catu - Geração de Energia - Motogerador
2135 | 2871 |  | 796547 | Console 1 | 2024-09-18 23:59 | Nordestão | PE Goianinha | PE com falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2024-09-19 18:15 | Sim | 4 | Falha em ativo de instalação | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Falha de comunicação no latronix por conta da concessionária. Sem maiores detalhes. |  |  | NORDESTE | [7 empty] | MACAÍBA | LINEARES | [6 empty] | PE Goianinha | PE Goianinha - Elétrico e Iluminação - Terceiros
2136 | 2872 |  | 796754 | Console 2 | 2024-09-18 23:05 | GASCAC | ECOMP Prado | Trip do TC/C | Trip de Turbo Compressor | Variação de Desempenho | Alta Temperatura | Comercial | Atraso no Transporte | 2024-09-19 08:00 | Sim | 1 | Alteração de condições de operação nas instalações com impacto no cliente | Tubulação | Linhas Internas | Trip do TC-C devido a alta temperatura no Manifold |  |  | SUDESTE | [7 empty] | ECOMP PRADO | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Prado | ECOMP Prado - Linhas Internas - Tubulação
2137 | 2873 |  | 796545 | Console 1 | 2024-09-19 03:59 | Loop Nordestão | ERP Recife | Falha de comunicação com a estação ERP Recife | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2024-09-19 18:15 | Não |  |  | Modem | Telecomunicação | Uma possivel falha no modem pode ter causado a ausência de comunicação. |  |  | NORDESTE | [7 empty] | JABOATÃO | LINEARES | [6 empty] | ERP Recife | ERP Recife - Telecomunicação - Modem
2138 | 2874 |  | 796623 | Console 2 | 2024-09-19 16:07 | Can Cam 12 | EDG São Francisco do Conde | Falha de comunicação com a EDG. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2024-09-19 22:40 | Sim | 3 | Falha em ativo de instalação | Terceiros | Telecomunicação | Foi identificado que links inoperantes causaram essa perda de comunicação. |  |  | BASEAL | [7 empty] | CAMAÇARI | LINEARES | [6 empty] | EDG São Francisco do Conde | EDG São Francisco do Conde - Telecomunicação - Terceiros
2139 | 2875 |  |  | Console 2 | 2024-09-20 01:00 | GASCAV | ECOMP Piúma | Falha de comunicação com o iFix | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2024-09-20 09:00 | Sim | 3 | Falha em ativo de instalação | Supervisório (IFIX) | Telecomunicação | Falta de comunicação com o Ifix. |  |  | SUDESTE | [7 empty] | ECOMP PIÚMA | ECOMP | 2863 | [5 empty] | ECOMP Piúma | ECOMP Piúma - Telecomunicação - Supervisório (IFIX)
2140 | 2876 |  | 796633 | Console 1 | 2024-09-20 06:34 | Nordestão | PE Goianinha | Perda de comunicação no OASYS | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2024-09-27 23:14 |  |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Falta de energia por conta da concessionária causou a perda da comunicação. |  |  | NORDESTE | [7 empty] | MACAÍBA | LINEARES | [6 empty] | PE Goianinha | PE Goianinha - Elétrico e Iluminação - Terceiros
2141 | 2877 |  |  | Console 2 | 2024-09-20 09:26 | GASEB | ECOMP Catu | TRIP do TC/A devido atividade de calibração do TIT/106B que entrou em falha mesmo com manutenção. | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Indicação incorreta | Projeto | Redução de Vida Útil | 2024-09-20 10:39 | Sim | 1 | Alteração de condições de operação nas instalações com impacto no cliente | Instrumento de Temperatura | Medição | TRIP do TC-A devido a uma atividade de calibração do TIT-106B na qual entrou em falha mesmo com manutenção. |  |  | BASEAL | [7 empty] | ECOMP CATU | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Catu | ECOMP Catu - Medição - Instrumento de Temperatura
2142 | 2878 |  |  | Console 2 | 2024-09-21 05:17 | Can Cam 12 | PE Cexis | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2024-09-21 14:42 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Falta de energia por conta da concessionária causou a perda da comunicação. |  |  | BASEAL | [7 empty] | CAMAÇARI | LINEARES | [6 empty] | PE Cexis | PE Cexis - Elétrico e Iluminação - Terceiros
2143 | 2879 |  |  | Console 2 | 2024-09-21 10:27 | GASCAC | ECOMP Prado | Perda de comunicação com IFIX. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2024-09-21 10:40 | Sim | 3 | Falha em ativo de instalação | Supervisório (IFIX) | Telecomunicação | Falha de comunicação no sistema IFIX. |  |  | SUDESTE | [7 empty] | ECOMP PRADO | ECOMP | 2863 | [5 empty] | ECOMP Prado | ECOMP Prado - Telecomunicação - Supervisório (IFIX)
2144 | 2880 |  |  | Console 1 | 2024-09-21 17:17 | GARSOL | ECOMP Juaruna | TRIP do TC/A | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Alimentação | Projeto | Redução de Vida Útil | 2024-09-21 18:19 | Não |  |  | Motogerador | Elétrico e Iluminação | Falta de energia por conta da falha no gerador. |  |  | NORTE | [7 empty] | ECOMP JUARUNA | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Juaruna | ECOMP Juaruna - Elétrico e Iluminação - Motogerador
2145 | 2881 |  |  | Console 1 | 2024-09-21 18:31 | Carmópolis/Pilar | EDG Pilar | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2024-09-22 00:48 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Falta de energia por conta da concessionária causou a perda da comunicação. |  |  | BASEAL | [7 empty] | PILAR - ALAGOAS | LINEARES | [6 empty] | EDG Pilar | EDG Pilar - Elétrico e Iluminação - Terceiros
2146 | 2882 |  |  | Console 1 | 2024-09-22 22:45 | GARSOL | ECOMP Juaruna | Trip TC/B. | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Baixa Pressão | Projeto | Redução de Vida Útil | 2024-09-23 01:11 | Sim | 3 | Falha em ativo de instalação | Compressor de Ar | Ar Comprimido | Foi registrada uma parada no compressor de ar, acompanhada de uma mensagem no IHM indicando alta temperatura no enrolamento do motor. |  |  | NORTE | [7 empty] | ECOMP JUARUNA | ECOMP |  |  |  |  | C-4451.0802B |  | C-4451.0802B ECOMP Juaruna | ECOMP Juaruna - Ar Comprimido - Compressor de Ar
2147 | 2883 |  |  | Console 2 | 2024-09-22 00:10 | GASVAC | ECOMP Aracruz | Falha de comandos via IFIX. | Falha de Comunicação | Manobra Operacional | Manobra Operacional | Projeto | Controle de Processo | 2024-09-27 23:20 | Sim | 4 | Falha em ativo de instalação | Supervisório (IFIX) | Telecomunicação | Durante a necessidade de partida da ECOMP, foi verificado que o login de um usuário do operador estava o impossibilitando de executar os comandos na ECOMP. |  |  | SUDESTE | [7 empty] | ECOMP ARACRUZ | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Aracruz | ECOMP Aracruz - Telecomunicação - Supervisório (IFIX)
2148 | 2885 |  |  | Console 1 | 2024-09-22 09:29 | Carmópolis/Pilar | PE Penedo | Descrição do evento: Falha de comunicação Equipamentos envolvidos: Todos do PE Danos ao ativo? Impacto comercial? Descrever os impactos operacionais: Houve contato com o SCADA? Sim Nome e sobrenome: Função: Técnico SCADA Solicitado verificação da falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2024-09-22 18:06 | Não |  |  | Supervisório (IFIX) | Telecomunicação | Falha de comunicação no sistema IFIX. |  |  | BASEAL | [7 empty] | PILAR - ALAGOAS | LINEARES | [6 empty] | PE Penedo | PE Penedo - Telecomunicação - Supervisório (IFIX)
2149 | 2886 |  |  | Console 1 | 2024-09-22 09:29 | Nordestão | PE Goianinha | Descrição do evento: Falha de comunicação Equipamentos envolvidos: Todos do PE Danos ao ativo? Impacto comercial? Descrever os impactos operacionais: Houve contato com o SCADA? Sim Nome e sobrenome: Função: Técnico SCADA Solicitado verificação da falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2024-09-26 14:04 |  |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Falta de energia por conta da concessionária causou a perda da comunicação. |  |  | NORDESTE | [7 empty] | MACAÍBA | LINEARES | [6 empty] | PE Goianinha | PE Goianinha - Elétrico e Iluminação - Terceiros
2150 | 2887 |  |  | Console 1 | 2024-09-23 05:20 | GASALP | Estação de Ipojuca | Perda de Comunicação da estação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2024-09-23 06:01 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Falta de energia por conta da concessionária causou a perda da comunicação. |  |  | BASEAL | [7 empty] | PILAR - ALAGOAS | LINEARES | [6 empty] | Estação de Ipojuca | Estação de Ipojuca - Elétrico e Iluminação - Terceiros
2151 | 2888 |  |  | Console 1 | 2024-09-23 15:13 | GASALP | EDG Pilar | Falha de comunicação na EDG PILAR, UPGN PILAR e MARECHAL DEODORO. Informado pela equipe de campo que o motivo é falta de energia. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2024-09-23 16:47 | Sim | 3 | Falha em ativo de instalação | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Falta de energia por conta da concessionária causou a perda da comunicação. |  |  | BASEAL | [7 empty] | PILAR - ALAGOAS | LINEARES | [6 empty] | EDG Pilar | EDG Pilar - Elétrico e Iluminação - Terceiros
2152 | 2889 |  |  | Console 2 | 2024-09-24 11:22 | GASCAC | SDV/28 / Gascac | Micro vazamento. | Mau funcionamento do componente de segmento | Parada de Equipamento (Falha) | Vazamento | Segurança | Acidente sem Perda de Vidas | 2024-09-24 12:00 | Não |  |  | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Foi identificado um micro vazamento no PSL. Sem maiores detalhes. |  |  | BASEAL | [7 empty] | ITABUNA | LINEARES | [6 empty] | SDV/28 / Gascac | SDV/28 / Gascac - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
2153 | 2890 |  | 796940 | Console 1 | 2024-09-24 16:48 | GARSOL | ECOMP Juaruna | Trip do TC/B. | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Análise Incorreta | Projeto | Redução de Vida Útil | 2024-09-24 18:00 | Sim | 2 | Alteração de condições de operação sem impacto no cliente | Instrumento de Temperatura | Medição | Foi identificado um alarme de falha no termopar do queimador. |  |  | NORTE | [7 empty] | ECOMP JUARUNA | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Juaruna | ECOMP Juaruna - Medição - Instrumento de Temperatura
2154 | 2891 |  |  | Console 1 | 2024-09-25 09:10 | GASCOM | ECOMP Coari | Falha de comunicação com iFix. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2024-09-25 09:25 | Não | 4 | Oscilações de Comunicação entre Supervisório e Instalação - Ativos de Alta Criticidade | Supervisório (IFIX) | Telecomunicação | Falta de comunicação com o Ifix. |  |  | NORTE | [7 empty] | ECOMP COARI | ECOMP | 2863 | [5 empty] | ECOMP Coari | ECOMP Coari - Telecomunicação - Supervisório (IFIX)
2155 | 2892 |  | 797088 | Console 2 | 2024-09-26 06:30 | GASCAC | Estação de Itapebi | Falha de comunicação na estação ITAPEBI. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2024-09-26 18:00 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Falta de energia por conta da concessionária causou a perda da comunicação. |  |  | BASEAL | [7 empty] | ITABUNA | LINEARES | [6 empty] | Estação de Itapebi | Estação de Itapebi - Elétrico e Iluminação - Terceiros
2156 | 2893 |  | 797160 | Console 1 | 2024-09-26 14:19 | GASCOM | ERP Caapiranga | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2024-09-30 18:00 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Falta de energia por conta da concessionária causou a perda da comunicação. O caso está em resolução ainda. |  |  | NORTE | [7 empty] | MANAUS | LINEARES | [6 empty] | ERP Caapiranga | ERP Caapiranga - Elétrico e Iluminação - Terceiros
2157 | 2894 |  | 797159 | Console 1 | 2024-09-26 14:15 | Ramal Caapiranga | PE Caapiranga | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo |  | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Falta de energia por conta da concessionária causou a perda da comunicação. O caso está em resolução ainda. |  |  | NORTE | [7 empty] | MANAUS | LINEARES | [6 empty] | PE Caapiranga | PE Caapiranga - Elétrico e Iluminação - Terceiros
2158 | 2895 |  |  | Console 2 | 2024-09-26 20:00 | GASCAC | ECOMP Prado | Falha de comunicação com IFIX. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2024-09-26 23:59 | Sim | 2 | Alteração de condições de operação sem impacto no cliente | Supervisório (IFIX) | Telecomunicação | Falha de comunicação no sistema IFIX. |  |  | SUDESTE | [7 empty] | ECOMP PRADO | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Prado | ECOMP Prado - Telecomunicação - Supervisório (IFIX)
2159 | 2896 |  | 797252 | Console 1 | 2024-09-17 05:50 | Nordestão | ERP Cabo | Descontrole na ERP Cabo | Mau funcionamento do componente de segmento | Parada de Equipamento (Falha) | Travamento | Projeto | Redução de Vida Útil | 2024-09-17 07:24 | Sim | 1 | Alteração de condições de operação nas instalações com impacto no cliente | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Foi identificado que a PV-07 estava travada em campo. Uma possível causa pode ter sido os cabos |  |  | NORDESTE | [7 empty] | JABOATÃO | LINEARES |  |  |  |  | PV-4450.2507B | PV | PV-4450.2507B ERP Cabo | ERP Cabo - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
2160 | 2897 |  |  | Console 1 | 2024-09-19 11:20 | Carmópolis/Pilar | Estação de Carmópolis | Vazamento no corpo da XV/04. | Mau funcionamento do componente de segmento | Parada de Equipamento (Falha) | Vazamento | Segurança | Acidente sem Perda de Vidas | 2024-09-19 18:16 | Não |  |  | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Foi identificado um vazamento no corpo da XV-04. |  |  | BASEAL | [7 empty] | ATALAIA - SERGIPE | LINEARES |  |  |  |  | XV-04 | XV | XV-04 Estação de Carmópolis | Estação de Carmópolis - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
2161 | 2898 |  |  | Console 1 | 2024-09-19 10:51 | Carmópolis/Pilar | Estação de Carmópolis | Vazamento na vedação da tampa do scraper recebedor. | Mau funcionamento do componente de segmento | Parada de Equipamento (Falha) | Vazamento | Segurança | Acidente sem Perda de Vidas |  | Não |  |  | Tubulação | Linhas Internas | Foi identificado um vazamento na vedação da tampa do scraper. |  |  | BASEAL | [7 empty] | ATALAIA - SERGIPE | LINEARES | [6 empty] | Estação de Carmópolis | Estação de Carmópolis - Linhas Internas - Tubulação
2162 | 2899 |  |  | Console 2 | 2024-09-26 23:02 | Ramal GNL TRBA | GNL TRBA | Desarme do TRBA | Operação de desligamento de Emergência | Terceiros | Concorrência entre instâncias | Comercial | Atraso no Transporte | 2024-09-27 02:22 | Não |  |  | Terceiros | Entrada | Corte no recebimento de gás no TRBA. |  |  | BASEAL | [7 empty] | CAMAÇARI | LINEARES | [6 empty] | GNL TRBA | GNL TRBA - Entrada - Terceiros
2163 | 2900 |  | 797245 | Console 2 | 2024-09-26 23:00 | GASCAV | PE Campos | Perda de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2024-09-27 18:02 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Falta de energia por conta da concessionária causou a perda da comunicação. |  |  | SUDESTE | [7 empty] | PIÚMA | LINEARES | [6 empty] | PE Campos | PE Campos - Elétrico e Iluminação - Terceiros
2164 | 2901 |  |  | Console 1 | 2024-09-11 07:42 | GASCOM | ECOMP Coari | Falha de comunicação com a ECOMP Coari | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2024-09-27 05:09 | Não |  |  | Supervisório (IFIX) | Telecomunicação | Falta de comunicação com o Ifix. |  |  | NORTE | [7 empty] | ECOMP COARI | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Coari | ECOMP Coari - Telecomunicação - Supervisório (IFIX)
2165 | 2902 |  |  | Console 2 | 2024-09-22 11:24 | GASCAC | ECOMP Prado | Falha de comunicação com a ECOMP de Prado | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2024-09-22 12:52 | Sim | 3 | Falha em ativo de instalação | Supervisório (IFIX) | Telecomunicação | Falha de comunicação no sistema IFIX. |  |  | SUDESTE | [7 empty] | ECOMP PRADO | ECOMP | 2863 | [5 empty] | ECOMP Prado | ECOMP Prado - Telecomunicação - Supervisório (IFIX)
2166 | 2903 |  |  | Console 2 | 2024-09-23 17:29 | GASEB | ECOMP Catu | Falha de comunicação com a ECOMP de Catu | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2024-09-27 23:24 | Não |  |  | Supervisório (IFIX) | Telecomunicação | Falta de comunicação com o Ifix. |  |  | BASEAL | [7 empty] | ECOMP CATU | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Catu | ECOMP Catu - Telecomunicação - Supervisório (IFIX)
2167 | 2904 |  |  | Console 2 | 2024-09-25 18:30 | GASCAC | ECOMP Prado | Falha de comunicação com a ECOMP | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2024-09-25 19:20 | Sim | 3 | Falha em ativo de instalação | Supervisório (IFIX) | Telecomunicação | Falha de comunicação no sistema IFIX. |  |  | SUDESTE | [7 empty] | ECOMP PRADO | ECOMP | 2863 | [5 empty] | ECOMP Prado | ECOMP Prado - Telecomunicação - Supervisório (IFIX)
2168 | 2905 |  |  | Console 2 | 2024-09-27 09:33 | GASVAC | ECOMP Aracruz | Vazamento gascooler TC/B. | Mau funcionamento do componente de segmento | Parada de Equipamento (Falha) | Vazamento | Segurança | Acidente sem Perda de Vidas | 2024-09-27 15:30 | Sim | 2 | Tier 4 - Problemas na gestão, performance e disciplina operacional | Resfriador | Compressão de Gás | Perda de estanqueidade no gás cooler do TC-B. |  |  | SUDESTE | [7 empty] | ECOMP ARACRUZ | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Aracruz | ECOMP Aracruz - Compressão de Gás - Resfriador
2169 | 2906 |  |  | Console Administrativo | 2024-09-10 10:40 | GASVAC | SDV/05 / Gasvac | Despressurização abrupta do PT/75 da LT. | Mau funcionamento do componente de segmento | Parada de Equipamento (Falha) | Indicação incorreta | Projeto | Redução de Vida Útil | 2024-09-26 15:33 | Sim | 3 | Falha em ativo de instalação | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | A PSV do vaso acumulador atuou indevidamente. |  |  | SUDESTE | [7 empty] | PIÚMA | LINEARES | [5 empty] | PSV | SDV/05 / Gasvac | SDV/05 / Gasvac - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
2170 | 2907 |  |  | Console 1 | 2024-09-27 09:56 | Loop Nordestão | ERP Recife | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2024-09-27 17:04 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Falta de energia por conta da concessionária causou a perda da comunicação. |  |  | NORDESTE | [7 empty] | JABOATÃO | LINEARES | [6 empty] | ERP Recife | ERP Recife - Elétrico e Iluminação - Terceiros
2171 | 2908 |  | 796793 | Console Administrativo | 2024-09-19 16:05 | GASEB | ERP Catu | Despressurização do tramo B ERP Catu. | Mau funcionamento do componente de segmento | Parada de Equipamento (Falha) | Indicação incorreta | Projeto | Redução de Vida Útil | 2024-09-20 12:00 | Sim | 3 | Falha em ativo de instalação | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | A PCV-280B atuou de forma indevida ao não operar com a pressão de 42,5 kgf. |  |  | BASEAL | [7 empty] | CATU | LINEARES | 2412 |  |  |  | PCV-280B | PCV | PCV-280B ERP Catu | ERP Catu - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
2172 | 2909 |  |  | Console 1 | 2024-09-27 14:48 | Nordestão | PR Guamaré II | Falha na injeção na malha TAG. Vazão de injeção zerada. | Falha do Carregador | Terceiros | Alteração de Vazão | Comercial | Atraso no Transporte | 2024-09-27 15:32 | Não |  |  | Terceiros | Entrada | Ausência de injeção de gás na malha da TAG. |  |  | NORDESTE | [7 empty] | MACAÍBA | LINEARES | [6 empty] | PR Guamaré II | PR Guamaré II - Entrada - Terceiros
2173 | 2910 |  |  | Console 1 | 2024-09-27 19:15 | GARSOL | ECOMP Juaruna | Trip do TC/A. | Trip de Turbo Compressor | Terceiros | Condições Climática | Comercial | Controle de Processo |  | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Uma descarga atmosférica provocou o Trip doTC-A |  |  | NORTE | [7 empty] | ECOMP JUARUNA | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Juaruna | ECOMP Juaruna - Telecomunicação - Terceiros
2174 | 2911 |  | 797651 | Console 2 | 2024-09-27 20:30 | GASCAC | ECOMP Prado | Desarme da ECOMP de Prado / TC/D | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Alimentação | Projeto | Redução de Vida Útil | 2024-10-03 15:00 | Não |  |  | Motogerador | Elétrico e Iluminação | Trip no TC-D por canto de um baixo rendimento da turbina do MG-B. O caso está em resolução ainda. |  |  | SUDESTE | [7 empty] | ECOMP PRADO | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Prado | ECOMP Prado - Elétrico e Iluminação - Motogerador
2175 | 2912 |  | 797650 | Console 2 | 2024-09-28 04:46 | GASCAC | ECOMP Prado | Trip do TC/D. | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Alta Temperatura | Projeto | Redução de Vida Útil | 2024-10-02 08:51 | Não |  |  | Turbocompressor | Compressão de Gás | A falha foi causada por causa do desgaste das correias e polias do oil cooler. Outro fator que foi identificado é que o inversor apresentou falhas durante os testes. |  |  | SUDESTE | [7 empty] | ECOMP PRADO | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Prado | ECOMP Prado - Compressão de Gás - Turbocompressor
2176 | 2913 |  | 797253 | Console 1 | 2024-09-27 19:23 | GASFOR | Estação KM 370 | Perda de comunicação | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Projeto | Redução de Vida Útil | 2024-09-28 09:33 | Sim | 3 | Falha em ativo de instalação | CLP | Controle e Automação | Falha no CLP provocou essa perda da comunicação. Sem maiores detalhes. |  |  | NORDESTE | [7 empty] | MARACANAÚ | LINEARES | [6 empty] | Estação KM 370 | Estação KM 370 - Controle e Automação - CLP
2177 | 2914 |  | 797255 | Console 1 | 2024-09-28 08:26 | Nordestão | PE Igarassu I | Perda de comunicação | Falha de Energia Elétrica | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2024-09-28 13:35 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Falta de energia por conta da concessionária causou a perda da comunicação. |  |  | NORDESTE | [7 empty] | JABOATÃO | LINEARES | [6 empty] | PE Igarassu I | PE Igarassu I - Elétrico e Iluminação - Terceiros
2178 | 2915 |  | 797269 | Console 2 | 2024-09-28 10:50 | GASVAC | ECOMP Aracruz | Falha no IFIX | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2024-09-28 20:30 | Sim | 2 | Perda de Comunicação no Supervisório de Instalações Críticas | Supervisório (IFIX) | Telecomunicação | Falta de comunicação com o Ifix impossibilitou algumas atividades na ECOMP. |  |  | SUDESTE | [7 empty] | ECOMP ARACRUZ | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Aracruz | ECOMP Aracruz - Telecomunicação - Supervisório (IFIX)
2179 | 2916 |  |  | Console 1 | 2024-09-28 13:15 | GASCOM | SDV/14 / Gascom | Vazamento no PSL da SDV/14 | Mau funcionamento do componente de segmento | Parada de Equipamento (Falha) | Vazamento | Segurança | Acidente sem Perda de Vidas | 2024-09-28 18:14 | Sim | 2 | Tier 4 - Problemas na gestão, performance e disciplina operacional | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Foi identificado um vazamento no corpo da PSL durante uma atividade de calibração. A PSL foi desabilitado e retirado para manutenção. |  |  | NORTE | [7 empty] | MANAUS | LINEARES | [6 empty] | SDV/14 / Gascom | SDV/14 / Gascom - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
2180 | 2917 |  |  | Console 2 | 2024-09-29 14:24 | GASCAC | ECOMP Prado | Falha de comunicação IFIX | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2024-09-29 16:40 | Sim | 3 | Falha em ativo de instalação | Supervisório (IFIX) | Telecomunicação | Falha de comunicação no sistema IFIX. |  |  | SUDESTE | [7 empty] | ECOMP PRADO | ECOMP | 2863 | [5 empty] | ECOMP Prado | ECOMP Prado - Telecomunicação - Supervisório (IFIX)
2181 | 2918 |  |  | Console 1 | 2024-09-29 18:45 | GARSOL | ECOMP Juaruna | Falha de comunicação com Ifix ECOMP Juaruna. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2024-09-30 05:50 | Não |  |  | Supervisório (IFIX) | Telecomunicação | Falta de comunicação com o Ifix. |  |  | NORTE | [7 empty] | ECOMP JUARUNA | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Juaruna | ECOMP Juaruna - Telecomunicação - Supervisório (IFIX)
2182 | 2919 |  |  | Console Administrativo | 2024-09-29 21:34 | GASCAC | Estação de São Mateus | Falha de comunicação | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2024-10-15 18:08 | Não |  |  | Roteador | Telecomunicação | Possivelmente foi uma falha no roteador que provocou essa queda da comunicação. Ticket: 6473 |  |  | SUDESTE | [7 empty] | PRADO - BAHIA | LINEARES | [6 empty] | Estação de São Mateus | Estação de São Mateus - Telecomunicação - Roteador
2183 | 2920 |  |  | Console 2 | 2024-09-30 08:41 | Lagoa Parda/VB/10 | PE Válvula 10 | Falha de comunicação com o ativo. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2024-09-30 17:59 | Não |  |  | Disjuntor | Elétrico e Iluminação | Falha de comunicação devido ao trip do disjuntor de sincronização do UPS. |  |  | SUDESTE | [7 empty] | ARACRUZ | LINEARES | [6 empty] | PE Válvula 10 | PE Válvula 10 - Elétrico e Iluminação - Disjuntor
2184 | 2921 |  |  | Console 2 | 2024-10-01 01:00 | GASCAV | PE Cachoeiro do Itapemirim | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2024-10-01 10:26 | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Falha de comunicação devido ao link inoperante por parte da Embratel. |  |  | SUDESTE | [7 empty] | PIÚMA | LINEARES | [6 empty] | PE Cachoeiro do Itapemirim | PE Cachoeiro do Itapemirim - Telecomunicação - Terceiros
2185 | 2922 |  |  | Console 2 | 2024-10-01 | GASEB | ECOMP Catu | Falha de comunicação IFIX ECOMP CATU. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2024-10-01 15:50 | Sim | 4 | Falha em ativo de instalação | Supervisório (IFIX) | Telecomunicação | Falta de comunicação com o Ifix. |  |  | BASEAL | [7 empty] | ECOMP CATU | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Catu | ECOMP Catu - Telecomunicação - Supervisório (IFIX)
2186 | 2923 |  | 797851 | Console 2 | 2024-10-01 17:40 | GASCAV | ECOMP Piúma | Falha de comunicação iFIX ECOMP PIUMA | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2024-10-01 19:10 | Sim | 1 | Alteração de condições de operação nas instalações com impacto no cliente | Supervisório | Telecomunicação | Falta de comunicação com o Ifix. |  |  | SUDESTE | [7 empty] | ECOMP PIÚMA | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Piúma | ECOMP Piúma - Telecomunicação - Supervisório
2187 | 2924 |  |  | Console 1 | 2024-10-02 10:49 | Ramal Coari | PE Coari | Falha contratual por baixa e alta pressão. | Falha no SKID de redução para o cliente | Terceiros | Alteração de Pressão | Comercial | Atraso no Transporte |  | Não |  |  | Terceiros | Entrada | Durante uma atividade da CIGÁS dentro do ponto de entrega Coari (TAG), a equipe local (CIGÁS) realizou uma manobra interna errada o que ocasionou falha contratual. A pressão alta chegou a 49,7kgf/cm² (contratual em 38kgf/cm²), ocasionando fechamento da SDV-14A do tramo A. Após normalização houve falha contratual por pressão baixa devido o set da PCV-13B ser de 34kgf/cm² e pressão contratual mínima em 34kgf/cm². |  |  | NORTE | [7 empty] | COARI | LINEARES | [6 empty] | PE Coari | PE Coari - Entrada - Terceiros
2188 | 2925 |  |  | Console 2 | 2024-10-02 10:57 | GASEB | ECOMP Catu | Trip da ECOMP / TC/D | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Alteração de Vazão | Projeto | Redução de Vida Útil | 2024-10-02 11:57 | Não |  |  | Válvula de Controle | Compressão de Gás | Realizada análise preliminar do (TRIP) pelos técnicos da ECOMP. Durante a verificação foi observada que houve uma saída rápida de carga. Isso resultou em uma defasagem excessiva nos atuadores, com destaque para a IGV (Inlet Guide Vane), que apresentou um descompasso maior do que o permitido (superior a 5% do comando do feedback). Esse comportamento é crítico, pois a defasagem nos atuadores afeta diretamente a capacidade de resposta do sistema. |  |  | BASEAL | [7 empty] | ECOMP CATU | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Catu | ECOMP Catu - Compressão de Gás - Válvula de Controle
2189 | 2926 |  | 797831 | Console 2 | 2024-10-02 13:30 | GASVAC | PE Viana | Falha de comunicação com o ponto de entrega | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2024-10-02 18:35 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Falta de energia por conta da concessionária causou a perda da comunicação. |  |  | SUDESTE | [7 empty] | PIÚMA | LINEARES | [6 empty] | PE Viana | PE Viana - Elétrico e Iluminação - Terceiros
2190 | 2927 |  | 797947 | Console 2 | 2024-10-03 07:31 | GASCAC | ECOMP Prado | Trip do TC/C. | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Alta Temperatura | Projeto | Redução de Vida Útil | 2024-10-03 18:42 | Não |  |  | Turbocompressor | Compressão de Gás | Trip do TC-C por alta temperatura de óleo lubrificante causado pela quebra da correia do air cooler 1. |  |  | SUDESTE | [7 empty] | ECOMP PRADO | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Prado | ECOMP Prado - Compressão de Gás - Turbocompressor
2191 | 2930 |  |  | Console 2 | 2024-10-03 07:05 | Ramal Catu 18 | PR Pojuca II | Redução de recebimento de gás do PR Pojuca | Baixa vazão no PE | Terceiros | Baixa Vazão | Comercial | Atraso no Transporte | 2024-10-03 07:55 | Sim | 1 | Alteração de condições de operação nas instalações com impacto no cliente | Terceiros | Entrada | Os moto compressores MC-130 e MC-120 da SCOMP desarmaram, um por falha de ignição e o outro por intrumentação. Esse evento causou uma redução temporária no recebimento do PR Pojuca devido a pressão alta no G33. A vazão reduziu de 1,3 MMm³/dia para 0,744 MMm³/dia. |  |  | BASEAL | [7 empty] | CATU | LINEARES | [6 empty] | PR Pojuca II | PR Pojuca II - Entrada - Terceiros
2192 | 2931 |  | 797966 | Console 2 | 2024-10-03 12:12 | GASCAV | Estação de Campos | Atuação indevida de PSV. | Mau funcionamento do componente de segmento | Parada de Equipamento (Falha) | Indicação incorreta | Projeto | Redução de Vida Útil | 2024-10-03 18:46 | Sim | 2 | Alteração de condições de operação nas instalações com impacto no cliente | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Ocorreu uma atuação indevida da PSV do vaso acumulador da XV-04. |  |  | SUDESTE | [7 empty] | PIÚMA | LINEARES |  |  |  |  | PSV-V-XV-4150.6204 | PSV | PSV-V-XV-4150.6204 Estação de Campos | Estação de Campos - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
2193 | 2932 |  |  | Console Administrativo | 2024-10-03 17:25 | GASCAC | ECOMP Prado | Falha de comunicação com a estação pelo oays | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2024-10-17 23:21 | Sim | 2 | Perda de Comunicação no Supervisório de Instalações Críticas | Supervisório (IFIX) | Telecomunicação | Falha de comunicação no sistema IFIX. |  |  | SUDESTE | [7 empty] | ECOMP PRADO | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Prado | ECOMP Prado - Telecomunicação - Supervisório (IFIX)
2194 | 2933 |  |  | Console 2 | 2024-10-04 08:00 | GASCAC | ECOMP Prado | Falha de comunicação IFIX. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2024-10-04 13:47 | Sim | 2 | Perda de Comunicação no Supervisório de Instalações Críticas | Terceiros | Telecomunicação | Links inoperantes causaram essa falha na comunicação. |  |  | SUDESTE | [7 empty] | ECOMP PRADO | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Prado | ECOMP Prado - Telecomunicação - Terceiros
2195 | 2934 |  |  | Console 1 | 2024-10-04 10:25 | GARSOL | PR Urucu | Falha de comunicação | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo |  | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Links inoperantes causaram essa falha na comunicação(Embratel). Falha na sessão BGP. |  |  | NORTE | [7 empty] | COARI | LINEARES | [6 empty] | PR Urucu | PR Urucu - Telecomunicação - Terceiros
2196 | 2935 |  |  | Console 2 | 2024-10-02 13:51 | GASCAC | Estação de Itajuípe | Falha de comunicação no OASYS. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2024-10-08 17:00 | Não | 3 | Falha em ativo de instalação | Roteador | Telecomunicação | Foi informado que um problema no roteador que gerou essa perda de comunicação. |  |  | BASEAL | [7 empty] | ITABUNA | LINEARES | [6 empty] | Estação de Itajuípe | Estação de Itajuípe - Telecomunicação - Roteador
2197 | 2936 |  |  | Console 2 | 2024-10-05 00:32 | GASCAV | PE Campos | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2024-10-05 04:04 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Falta de energia por conta da concessionária causou a perda da comunicação. |  |  | SUDESTE | [7 empty] | PIÚMA | LINEARES | [6 empty] | PE Campos | PE Campos - Elétrico e Iluminação - Terceiros
2198 | 2937 |  |  | Console 1 | 2024-10-05 13:35 | Ramal Aparecida | PE UTE Aparecida | Pressão abaixo do mínimo contratual | Pressão fora dos limites contratuais | Terceiros | Alteração de Pressão | Comercial | Atraso no Transporte | 2024-10-05 16:43 | Sim | 1 | Alteração de condições de operação nas instalações com impacto no cliente | Terceiros | Terceiros | Observado aumento de vazão, sem contato prévio com o CSC, chegando à 750.000 m³/dia de vazão e a pressão à 45.36 kgf/cm². |  |  | NORTE | [7 empty] | MANAUS | LINEARES | [6 empty] | PE UTE Aparecida | PE UTE Aparecida - Terceiros - Terceiros
2199 | 2938 |  |  | Console 1 | 2024-10-05 22:28 | Ramal Aparecida | PE UTE Aparecida | Pressão alta no ponto de entrega chegando a 49.31 kgf/cm². | Pressão fora dos limites contratuais | Terceiros | Alteração de Pressão | Comercial | Atraso no Transporte | 2024-10-06 00:56 | Sim | 1 | Alteração de condições de operação nas instalações com impacto no cliente | Terceiros | Terceiros | Após estabilização da vazão a pressão se estabilizou em torno de 45.83 kgf/cm². |  |  | NORTE | [7 empty] | MANAUS | LINEARES | [6 empty] | PE UTE Aparecida | PE UTE Aparecida - Terceiros - Terceiros
2200 | 2941 |  |  | Console 1 | 2024-10-07 10:00 | Ramal Termopernambuco | PE Termopernambuco | Descrição do evento: Falha de comunicação; Equipamentos envolvidos: Todos os equipamentos Descrever os impactos operacionais: Sem monitoramento remoto. Houve contato com o SCADA? Sim Nome e sobrenome: SCADA Função: Téc. Automação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2024-10-07 15:50 | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Links inoperantes causaram essa falha na comunicação. |  |  | NORDESTE | [7 empty] | JABOATÃO | LINEARES | [6 empty] | PE Termopernambuco | PE Termopernambuco - Telecomunicação - Terceiros
2201 | 2942 |  |  | Console 2 | 2024-10-07 10:19 | GASCAC | PE Mucuri | Falha de comunicação no OASYS. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo |  |  |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Falha de comunicação no OASYS. |  |  | SUDESTE | [7 empty] | PRADO - BAHIA | LINEARES | [6 empty] | PE Mucuri | PE Mucuri - Telecomunicação - Terceiros
2202 | 2943 |  |  | Console 2 | 2024-10-07 11:14 | GASCAC | ECOMP Prado | Falha de comunicação no IFIX | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2024-10-17 23:10 | Sim | 2 | Perda de Comunicação no Supervisório de Instalações Críticas | Supervisório (IFIX) | Telecomunicação | Falha de comunicação no sistema IFIX. |  |  | SUDESTE | [7 empty] | ECOMP PRADO | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Prado | ECOMP Prado - Telecomunicação - Supervisório (IFIX)
2203 | 2944 |  | 767773 | Console Administrativo | 2024-10-04 17:00 | GASALP | Estação de Ipojuca | Falha de comunicação com Pilar Ipojuca | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Alimentação | Projeto | Redução de Vida Útil |  | Não |  |  | Fonte de Alimentação | Elétrico e Iluminação | A fonte de alimentação da CLP falhou e gerou a perda de comunicação. |  |  | BASEAL | [7 empty] | PILAR - ALAGOAS | LINEARES | [6 empty] | Estação de Ipojuca | Estação de Ipojuca - Elétrico e Iluminação - Fonte de Alimentação
2204 | 2945 |  |  | Console 2 | 2024-10-08 22:00 | GASCAC | ECOMP Prado | Falha de comunicação com Ifix /ECOMP Prado. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2024-10-24 01:07 | Sim | 2 | Perda de Comunicação no Supervisório de Instalações Críticas | Supervisório (IFIX) | Telecomunicação | Falha de comunicação no sistema IFIX. |  |  | SUDESTE | [7 empty] | ECOMP PRADO | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Prado | ECOMP Prado - Telecomunicação - Supervisório (IFIX)
2205 | 2946 |  |  | Console Administrativo | 2024-10-09 08:37 | GASCAC | Estação de Itapebi | Descrição do evento: Falha de comunicação com a ESTAÇÃO ITAPEBI. Equipamentos envolvidos: Toda a ESTAÇÃO ITAPEBI. Descrever os impactos operacionais: Houve contato com o SCADA? Sim Nome e sobrenome: ///// Função: Téc. Automação | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2024-10-09 10:00 | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Links inoperantes causaram essa falha na comunicação. |  |  | BASEAL | [7 empty] | ITABUNA | LINEARES | [6 empty] | Estação de Itapebi | Estação de Itapebi - Telecomunicação - Terceiros
2206 | 2947 |  | 797314 | Console Administrativo | 2024-09-29 11:38 | Can Cam 12 | LT Can Cam 12 | Vazamento na junta celeron da XV/02 do CAMCAM 12 | Mau funcionamento do componente de segmento | Parada de Equipamento (Falha) | Vazamento | Segurança | Acidente sem Perda de Vidas | 2024-09-30 12:00 | Sim | 3 | Tier 3 - Desafios aos sistemas de segurança | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Ruptura da junta a montante a SDV causando o vazamento. |  |  | BASEAL | [7 empty] | CAMAÇARI | LINEARES |  |  |  |  | SDV-3103.05002 | SDV | SDV-3103.05002 LT Can Cam 12 | LT Can Cam 12 - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
2207 | 2948 |  |  | Console Administrativo | 2024-07-07 14:25 | GAI | Faixa de Dutos Sergipe/Bahia | Vazamento na SDV/203. Vazamento na SDV/203. Não foi especificado ao CSC a origem do vazamento. Realizado contato com a Base de Atalaia, porém, sem sucesso. | Mau funcionamento do componente de segmento | Parada de Equipamento (Falha) | Vazamento | Segurança | Acidente sem Perda de Vidas |  | Não |  |  | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Vazamento na SDV-203. Sem maiores detalhes ainda da origem do vazamento. |  |  | BASEAL | [7 empty] | ATALAIA - SERGIPE | LINEARES |  |  |  |  | SDV-203 | SDV | SDV-203 Faixa de Dutos Sergipe/Bahia | Faixa de Dutos Sergipe/Bahia - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
2208 | 2949 |  |  | Console 1 | 2024-10-09 21:51 | GARSOL | ECOMP Juaruna | Falha de comunicação no IFIX | Falha de Comunicação | Terceiros | Condições Climática | Ambiental | Controle de Processo | 2024-10-11 00:49 | Sim | 2 | Perda de Comunicação no Supervisório de Instalações Críticas | Terceiros | Telecomunicação | Condições climáticas afetaram a comunicação SCADA. |  |  | NORTE | [7 empty] | ECOMP JUARUNA | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Juaruna | ECOMP Juaruna - Telecomunicação - Terceiros
2209 | 2950 |  |  | Console 2 | 2024-10-09 20:06 | Can Cam 14 | EDG Aratu | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2024-10-10 09:00 | Sim | 4 | Falha em ativo de instalação | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Falta de energia por conta da concessionária causou a perda da comunicação. |  |  | BASEAL | [7 empty] | CAMAÇARI | LINEARES | [6 empty] | EDG Aratu | EDG Aratu - Elétrico e Iluminação - Terceiros
2210 | 2951 |  |  | Console 2 | 2024-10-10 13:21 | GASEB | ECOMP Catu | TRIP TC/D DE CATU | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Indicação incorreta | Projeto | Redução de Vida Útil | 2024-10-10 14:00 | Não |  |  | Turbocompressor | Compressão de Gás | Descontrole da VGV e também da anti-surge. Segundo o pessoal de campo, foi um sinal indevido. Sem maiores detalhes do evento ainda. |  |  | BASEAL | [7 empty] | ECOMP CATU | ECOMP | 2954 | [5 empty] | ECOMP Catu | ECOMP Catu - Compressão de Gás - Turbocompressor
2211 | 2952 |  |  | Console Administrativo | 2024-10-10 13:21 | GASEB | ECOMP Catu | Falha de comunicação com o Ifix de Catu. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo |  | Sim | 2 | Perda de Comunicação no Supervisório de Instalações Críticas | Supervisório (IFIX) | Telecomunicação | Falta de comunicação com o Ifix. |  |  | BASEAL | [7 empty] | ECOMP CATU | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Catu | ECOMP Catu - Telecomunicação - Supervisório (IFIX)
2213 | 2954 |  |  | Console Administrativo | 2024-10-10 14:35 | GASEB | ECOMP Catu | TRIP do TC/A | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Indicação incorreta | Projeto | Redução de Vida Útil |  | Sim | 4 | Falha em ativo de instalação | Válvula de Controle | Compressão de Gás | Foram realizadas duas tentativas de partida, porém, a válvula XV-009A estava parcialmente aberta impedindo o processo. |  |  | BASEAL | [7 empty] | ECOMP CATU | ECOMP |  |  |  |  | XV-009A | XV | XV-009A ECOMP Catu | ECOMP Catu - Compressão de Gás - Válvula de Controle
2214 | 2955 |  |  | Console 1 | 2024-10-11 12:45 | GARSOL | ECOMP Juaruna | Falha de comunicação com Ifix | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2024-10-11 18:06 | Sim | 2 | Perda de Comunicação no Supervisório de Instalações Críticas | Supervisório (IFIX) | Telecomunicação | Falta de comunicação com o Ifix. |  |  | NORTE | [7 empty] | ECOMP JUARUNA | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Juaruna | ECOMP Juaruna - Telecomunicação - Supervisório (IFIX)
2215 | 2957 |  |  | Console Administrativo | 2024-10-11 18:40 | GASCAC | ECOMP Prado | Falha de comunicação com IFIX. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo |  | Sim | 2 | Perda de Comunicação no Supervisório de Instalações Críticas | Supervisório (IFIX) | Telecomunicação | Falha de comunicação no sistema IFIX. |  |  | SUDESTE | [7 empty] | ECOMP PRADO | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Prado | ECOMP Prado - Telecomunicação - Supervisório (IFIX)
2216 | 2958 |  |  | Console 2 | 2024-10-12 23:00 | GASEB | ECOMP Catu | Falha de comunicação com IFIX. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo |  | Sim | 2 | Perda de Comunicação no Supervisório de Instalações Críticas | Supervisório (IFIX) | Telecomunicação | Falha de comunicação no sistema IFIX. |  |  | BASEAL | [7 empty] | ECOMP CATU | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Catu | ECOMP Catu - Telecomunicação - Supervisório (IFIX)
2217 | 2960 |  |  | Console 2 | 2024-10-12 18:33 | GASCAV | PE Campos | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2024-10-13 17:49 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | A falta de energia elétrica pela concessionária fez com que a CLP entrasse em falha. |  |  | SUDESTE | [7 empty] | PIÚMA | LINEARES | [6 empty] | PE Campos | PE Campos - Elétrico e Iluminação - Terceiros
2218 | 2961 |  |  | Console 2 | 2024-10-13 09:30 | Lagoa Parda/VB/10 | Estação VB/10 | Comunicação intermitente. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2024-10-14 13:30 | Não |  |  | UPS | Elétrico e Iluminação | Falha na UPS provocou essa falha da comunicação. |  |  | SUDESTE | [7 empty] | ARACRUZ | LINEARES | [6 empty] | Estação VB/10 | Estação VB/10 - Elétrico e Iluminação - UPS
2219 | 2962 |  |  | Console 2 | 2024-10-13 13:50 | GASVAC | ECOMP Aracruz | Falha de comunicação com IFix. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2024-10-14 18:11 | Sim | 2 | Perda de Comunicação no Supervisório de Instalações Críticas | Terceiros | Telecomunicação | Link de fibra óptica (Embratel) não está operacional. |  |  | SUDESTE | [7 empty] | ECOMP ARACRUZ | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Aracruz | ECOMP Aracruz - Telecomunicação - Terceiros
2220 | 2963 |  | 799247 | Console 2 | 2024-10-12 21:28 | GASCAC | Estação de Valença | Falha de comunicação com a estação. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Alimentação | Projeto | Redução de Vida Útil | 2024-10-17 22:38 | Não |  |  | UPS | Elétrico e Iluminação | Falha na UPS provocou essa falha da comunicação. Sem maiores detalhes. |  |  | BASEAL | [7 empty] | ITABUNA | LINEARES | [6 empty] | Estação de Valença | Estação de Valença - Elétrico e Iluminação - UPS
2221 | 2964 |  |  | Console 2 | 2024-10-14 08:20 | GASVAC | ECOMP Aracruz | Falha de comunicação no IFIX e no OASYS | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2024-10-14 18:11 | Sim | 2 | Perda de Comunicação no Supervisório de Instalações Críticas | Supervisório (IFIX) | Telecomunicação | Falha de comunicação no sistema IFIX. |  |  | SUDESTE | [7 empty] | ECOMP ARACRUZ | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Aracruz | ECOMP Aracruz - Telecomunicação - Supervisório (IFIX)
2222 | 2965 |  |  | Console 2 | 2024-10-14 14:50 | GASEB | ECOMP Catu | Falha de comunicação no IFIX e OASYS. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2024-10-14 16:31 | Sim | 2 | Perda de Comunicação no Supervisório de Instalações Críticas | Supervisório (IFIX) | Telecomunicação | Falha de comunicação no IFIX e OASYS, impossibilitando confirmação do load share. |  |  | BASEAL | [7 empty] | ECOMP CATU | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Catu | ECOMP Catu - Telecomunicação - Supervisório (IFIX)
2223 | 2966 |  | 799472 | Console 2 | 2024-10-14 08:09 | Can Cam 14 | ERP Can.Cam 14 | 08:09 / PID/222 comutação indevida de automático para manual. 15:34 / PID/222 comutação indevida de automático para manual. 15:41 / PID/222 comutação indevida de automático para manual. 16:43: Acionado sobreaviso EDG CAMAÇARI e acionado sobreaviso SCADA Informou que em campo não foi visualizado falha no CLP. 16:45/ Fábio da equipe SCADA, informou que o motivo da passagem do PID/222 foi devido lógica existente no controlador, onde se houver falha de comunicação no computador de vazão FQ/226 a montante ou PT/222 a jusante, mesmo por instantes não detectáveis, pode gerar a comutação. Solicitado ao campo verificação de possíveis falhas no cabeamento. Fica a solicitação de causa da falha dessa comunicação pois não foi possível detectar remotamente no SSC. | Fechamento involuntário da válvula | Parada de Equipamento (Falha) | Indicação incorreta | Projeto | Controle de Processo | 2024-10-18 10:00 | Não |  |  | Instrumento de Pressão | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Fábio da equipe SCADA, informou que o motivo da passagem do PID-222 foi devido lógica existente no controlador, onde se houver falha de comunicação no computador de vazão FQ-226 a montante ou PT-222 a jusante, mesmo por instantes não detectáveis, pode gerar a comutação. Sem detalhes ainda da falha de comunicação. |  |  | BASEAL | [7 empty] | CAMAÇARI | LINEARES | [6 empty] | ERP Can.Cam 14 | ERP Can.Cam 14 - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Instrumento de Pressão
2224 | 2967 |  | 797774 | Console 1 | 2024-10-14 14:00 | Nordestão | ERP Cabo | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2024-10-15 08:22 | Não |  |  | CLP | Controle e Automação | Falha da CLP gerou essa ausência de comunicação |  |  | NORDESTE | [7 empty] | JABOATÃO | LINEARES | [6 empty] | ERP Cabo | ERP Cabo - Controle e Automação - CLP
2229 | 2972 |  |  | Console Administrativo | 2024-10-15 18:45 | Lagoa Parda/VB/10 | LT Lagoa Parda/VB/10 | Comportamento anormal da válvula XV/01 no canhão RP/0901. | Mau funcionamento do componente de segmento | Manobra Operacional | Manobra Operacional | Regulatório | Interrupção de Transporte |  | Não |  |  | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Equipe SCADA informou que os acionamentos estão relacionados ao serviço de instalação do novo cromatógrafo e que por esse motivo, foi inibido o acionamento da válvula pelo campo soltando o cabo do relé de acionamento da válvula, para a mesma não ficar atuando indevidamente. |  |  | SUDESTE | [7 empty] | ARACRUZ | LINEARES |  |  |  |  | XV-015 | XV | XV-015 LT Lagoa Parda/VB/10 | LT Lagoa Parda/VB/10 - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
2230 | 2973 |  |  | Console 1 | 2024-10-15 16:00 | Ramal Fafen II | Estação de Manguinhos | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Projeto | Redução de Vida Útil | 2024-10-17 11:10 | Não |  |  | Cabo de Rede | Telecomunicação | Cabo do CLP com mau contato. Foi preciso descarregar a lógica de programação, mas voltou intermitente e assim foi visto que tinha um mau contato no cabo do CLP. |  |  | BASEAL | [7 empty] | ATALAIA - SERGIPE | LINEARES | [6 empty] | Estação de Manguinhos | Estação de Manguinhos - Telecomunicação - Cabo de Rede
2231 | 2974 |  |  | Console 1 | 2024-10-15 14:00 | GASFOR | PE Fortaleza | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Manobra Operacional | Manobra Operacional | Comercial | Controle de Processo | 2024-10-16 16:14 | Não |  |  | Switch | Telecomunicação | Foi identificado que a configuração da porta do switch à qual o CLP estava conectado estava incorreta. O cabo foi conectado à porta com a configuração correta, restabelecendo a comunicação. |  |  | NORDESTE | [7 empty] | MARACANAÚ | LINEARES | [6 empty] | PE Fortaleza | PE Fortaleza - Telecomunicação - Switch
2232 | 2975 |  | 800229 | Console 2 | 2024-10-15 22:48 | GASCAC | ECOMP Prado | IFix da ECOMP sem comunicação. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Alimentação | Projeto | Redução de Vida Útil | 2024-10-16 03:59 | Sim | 3 | Alteração de condições de operação sem impacto no cliente | Motogerador | Geração de Energia | Falha do motogerador gerou a perda de comunicação. |  |  | SUDESTE | [7 empty] | ECOMP PRADO | ECOMP | 2976 | [5 empty] | ECOMP Prado | ECOMP Prado - Geração de Energia - Motogerador
2233 | 2976 |  | 800229 | Console 2 | 2024-10-15 21:33 | GASCAC | ECOMP Prado | Trip do TC/A. | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Alimentação | Projeto | Redução de Vida Útil | 2024-10-16 | Sim | 3 | Alteração de condições de operação sem impacto no cliente | Motogerador | Geração de Energia | Falha do MG-B gerou o TRIP do TC-A. |  |  | SUDESTE | [7 empty] | ECOMP PRADO | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Prado | ECOMP Prado - Geração de Energia - Motogerador
2234 | 2977 |  |  | Console Administrativo | 2024-10-11 08:55 | Itaporanga Carmópolis | PR Terminal Sergipe | Vazamento na XV/201 | Mau funcionamento do componente de segmento | Parada de Equipamento (Falha) | Vazamento | Segurança | Acidente sem Perda de Vidas |  | Sim | 4 | Tier 4 - Problemas na gestão, performance e disciplina operacional | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Foi identificado um vazamento na XV-201. |  |  | BASEAL | [7 empty] | ATALAIA - SERGIPE | LINEARES |  |  |  |  | XV-201 | XV | XV-201 PR Terminal Sergipe | PR Terminal Sergipe - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
2235 | 2978 |  | 800298 | Console 2 | 2024-10-17 02:15 | San Cam 14 | LT San.Cam 14 | PID/222 modulando para de automático para manual, sem acionamento do CSC. | Mau funcionamento do componente de segmento | Parada de Equipamento (Falha) | Indicação incorreta | Projeto | Controle de Processo |  | Não |  |  | Instrumento de Pressão | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | PID modulou novamente para manual. Houveram 5 modulações durante a noite. Sem maiores detalhes ainda. |  |  | BASEAL | [7 empty] | CAMAÇARI | LINEARES | [6 empty] | LT San.Cam 14 | LT San.Cam 14 - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Instrumento de Pressão
2236 | 2979 |  | 800277 | Console 1 | 2024-10-17 08:04 | Ramal Recife | PE Recife | Falha de comunicação | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo |  | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Falta de energia por conta da concessionária causou a perda da comunicação. |  |  | NORDESTE | [7 empty] | JABOATÃO | LINEARES | [6 empty] | PE Recife | PE Recife - Elétrico e Iluminação - Terceiros
2237 | 2980 |  |  | Console 2 | 2024-10-17 10:27 | GASCAC | ECOMP Prado | Falha de comunicação no IFIX e sem telefone na base da Ecomp Prado, e sem comunicação no IFIX na SSC. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2024-10-17 15:00 | Sim | 2 | Perda de Comunicação no Supervisório de Instalações Críticas | Supervisório (IFIX) | Telecomunicação | Falha de comunicação no sistema IFIX. |  |  | SUDESTE | [7 empty] | ECOMP PRADO | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Prado | ECOMP Prado - Telecomunicação - Supervisório (IFIX)
2238 | 2981 |  |  | Console 1 | 2024-10-17 15:42 | GARSOL | ECOMP Juaruna | Trip TC/A, devido alta vibração, ocasionado por queda de raio. | Trip de Turbo Compressor | Terceiros | Condições Climática | Comercial | Interrupção de Transporte | 2024-10-17 18:25 | Não |  |  | Terceiros | Medição | Uma descarga atmosférica próximo a ECOMP fez com que o sensor de vibração fosse acionado, desarmando o TC-A. |  |  | NORTE | [7 empty] | ECOMP JUARUNA | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Juaruna | ECOMP Juaruna - Medição - Terceiros
2239 | 2982 |  | 800352 | Console 1 | 2024-10-18 05:06 | GARSOL | ECOMP Juaruna | Trip TC/B. |  | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Alimentação | Projeto | Redução de Vida Útil | 2024-10-18 11:00 | Sim | 2 | Interrupção do funcionamento de instalação | Painel Elétrico | Elétrico e Iluminação | Após falha na geração de energia, houve a parada do TC-B por problema na ventilação, em análise superficial o MG-B apresentou problema no sistema UNITROL causando a parada do mesmo, o MG-A tentou entrar mais foi identificado que o Disjuntor DJ-01 está com problema no sistema de motorização para a carga da mola, assim não fechou. Foi tentado retornar com o MG-B sem êxito, então partiu-se o MG-A e com a mola carregada manualmente foi enviado comando para fechar o DJ-01 voltando a geração de energia. Iniciado partida do TC-A e ainda durante a equalização novamente houve falha de posição XV212/SOL470 ocasionando novo TRIP e entrou em despressurização. Decidiu-se partir o TC-B entrando em RUNNING, depois entregue ao CSC. |  |  | NORTE | [7 empty] | ECOMP JUARUNA | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Juaruna | ECOMP Juaruna - Elétrico e Iluminação - Painel Elétrico
2240 | 2983 |  |  | Console 2 | 2024-10-18 10:27 | GASCAC | ECOMP Prado | Falha de comunicação no IFIX | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2024-10-18 17:15 | Sim | 2 | Perda de Comunicação no Supervisório de Instalações Críticas | Supervisório (IFIX) | Telecomunicação | Falha de comunicação no sistema IFIX. |  |  | SUDESTE | [7 empty] | ECOMP PRADO | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Prado | ECOMP Prado - Telecomunicação - Supervisório (IFIX)
2241 | 2984 |  |  | Console 2 | 2024-10-18 10:55 | GASVAC | ECOMP Aracruz | Falha de comunicação no IFIX. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2024-10-18 17:15 | Sim | 2 | Perda de Comunicação no Supervisório de Instalações Críticas | Supervisório (IFIX) | Telecomunicação | Falha de comunicação no sistema IFIX. |  |  | SUDESTE | [7 empty] | ECOMP ARACRUZ | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Aracruz | ECOMP Aracruz - Telecomunicação - Supervisório (IFIX)
2242 | 2985 |  |  | Console 1 | 2024-10-18 14:24 | GASFOR | PE Pecém | Consumo acima dos limites físicos do ponto de entrega. | Alta vazão no PE | Variação de Desempenho | Alta Vazão | Comercial | Controle de Processo |  | Não |  |  | Terceiros | Entrada | Consumo do cliente acima da capacidade física do ponto de entrega. |  |  | NORDESTE | [7 empty] | MARACANAÚ | LINEARES | [6 empty] | PE Pecém | PE Pecém - Entrada - Terceiros
2243 | 2986 |  |  | Console 1 | 2024-10-20 01:45 | GARSOL | ECOMP Juaruna | ECOMP JUARUNA Início: 01:45 / Término: 05:52 TRIP no TC/B, devido a condições climáticas, com muitos relâmpagos ocasionaram desarme no sistema de fogo e gás e sistema de comunicação. 05:20/ Comando de partida. 05:52 – Partida do TC/B. | Trip de Turbo Compressor | Terceiros | Condições Climática | Comercial | Interrupção de Transporte | 2024-10-20 17:52 | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Condições climáticas, com muitos relâmpagos, ocasionaram desarme no sistema de fogo e gás e sistema de comunicação. |  |  | NORTE | [7 empty] | ECOMP JUARUNA | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Juaruna | ECOMP Juaruna - Telecomunicação - Terceiros
2244 | 2987 |  |  | Console 1 | 2024-10-20 05:22 | GASCOM | ECOMP Coari | TRIP no TC/A, devido a condições climáticas, com muitos relâmpagos ocasionaram desarme no sistema de fogo e gás. 06:08/ Comando de partida. | Trip de Turbo Compressor | Terceiros | Condições Climática | Comercial | Interrupção de Transporte | 2024-10-20 14:39 | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Condições climáticas, com muitos relâmpagos, ocasionaram desarme no sistema de fogo e gás e sistema de comunicação. |  |  | NORTE | [7 empty] | ECOMP COARI | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Coari | ECOMP Coari - Telecomunicação - Terceiros
2245 | 2988 |  |  | Console 2 | 2024-10-20 12:40 | GASCAC | ECOMP Prado | Falha de comunicação | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2024-10-20 18:32 | Sim | 2 | Perda de Comunicação no Supervisório de Instalações Críticas | Supervisório (IFIX) | Telecomunicação | Falha de comunicação no sistema IFIX. |  |  | SUDESTE | [7 empty] | ECOMP PRADO | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Prado | ECOMP Prado - Telecomunicação - Supervisório (IFIX)
2246 | 2989 |  |  | Console 2 | 2024-10-19 05:09 | San Cam 14 | LT San.Cam 14 | Resíduo no LT SANCAM 14" | Gás Desconforme | Parada de Equipamento (Falha) | Entupimento/ Obstrução | Projeto | Controle de Processo |  | Sim | 1 | Alteração de condições de operação nas instalações com impacto no cliente | Filtro | Filtragem | Foi identificado um alarme de densidade alta do sistema. |  |  | BASEAL | [7 empty] | CAMAÇARI | LINEARES | [6 empty] | LT San.Cam 14 | LT San.Cam 14 - Filtragem - Filtro
2247 | 2990 |  |  | Console 1 | 2024-10-21 09:09 | GARSOL | ECOMP Juaruna | Trip turbo compressor B, devido falha moto gerador A. | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Alimentação | Projeto | Redução de Vida Útil |  | Sim | 3 | Alteração de condições de operação sem impacto no cliente | Motogerador | Geração de Energia | Trip do TC-B devido a uma falha no MG-A. |  |  | NORTE | [7 empty] | ECOMP JUARUNA | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Juaruna | ECOMP Juaruna - Geração de Energia - Motogerador
2248 | 2991 |  | 800538 | Console Administrativo | 2024-10-21 14:34 | GASEB | ECOMP Catu | TRIP TC/C | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2024-10-23 10:30 | Não |  |  | Supervisório (IFIX) | Telecomunicação | Houve um trip do TC-C em função de um conflito na lógica do IFIX devido a falha na base de dados. |  |  | BASEAL | [7 empty] | ECOMP CATU | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Catu | ECOMP Catu - Telecomunicação - Supervisório (IFIX)
2249 | 2992 |  | 800551 | Console 1 | 2024-10-22 03:42 | Nordestão | PE Pedra de Fogo | Piora na oscilação de comunicação no ponto de entrega | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2024-10-24 16:25 | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Link inoperante da TPZ causou essa falha na comunicação. |  |  | NORDESTE | [7 empty] | JOÃO PESSOA | LINEARES | [6 empty] | PE Pedra de Fogo | PE Pedra de Fogo - Telecomunicação - Terceiros
2250 | 2993 |  |  | Console 2 | 2024-10-21 20:10 | GASEB | ECOMP Catu | Perda de comunicação com IFIX. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo |  | Sim | 2 | Perda de Comunicação no Supervisório de Instalações Críticas | Servidor | Telecomunicação | Falta de conectividade com os servidores. |  |  | BASEAL | [7 empty] | ECOMP CATU | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Catu | ECOMP Catu - Telecomunicação - Servidor
2251 | 2994 |  |  | Console 2 | 2024-10-22 08:30 | GASEB | ECOMP Catu | Falha de comunicação IFIX | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2024-10-23 19:00 | Sim | 2 | Perda de Comunicação no Supervisório de Instalações Críticas | Supervisório (IFIX) | Telecomunicação | Falha de comunicação no sistema IFIX. |  |  | BASEAL | [7 empty] | ECOMP CATU | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Catu | ECOMP Catu - Telecomunicação - Supervisório (IFIX)
2252 | 2995 |  |  | Console 2 | 2024-10-22 08:30 | GASCAC | ECOMP Prado | Falha de comunicação IFIX | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2024-10-22 10:18 | Sim | 2 | Perda de Comunicação no Supervisório de Instalações Críticas | Supervisório (IFIX) | Telecomunicação | Falha de comunicação no sistema IFIX. |  |  | SUDESTE | [7 empty] | ECOMP PRADO | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Prado | ECOMP Prado - Telecomunicação - Supervisório (IFIX)
2253 | 2996 |  | 800661 | Console Administrativo | 2024-10-22 12:37 | GASCAV | ECOMP Piúma | Téc. Anderson informa que foi identificado que o detector de gás 831, da área de válvulas, atuou ocasionando o trip do TC-A. | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Indicação incorreta | Projeto | Redução de Vida Útil | 2024-10-22 14:23 | Não |  |  | Detector de Chama | Fogo & Gás e Segurança | Durante a execução da ordem 750731, atividade no detector AT-844, foi identificado que ao realizar teste funcional do equipamento, foi registrado no EQP corretamente, porem no supervisorio foi alarmado o detector AT-831 do tipo VISADA. Após uma verificação, foi constatado a detecção cruzada dos detectores somente no supervisorio, onde o AT-844 alarmou ao testar o AT-831, e o AT-831 alarmou ao testar o AT-844. |  |  | SUDESTE | [7 empty] | ECOMP PIÚMA | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Piúma | ECOMP Piúma - Fogo & Gás e Segurança - Detector de Chama
2254 | 2997 |  |  | Console 1 | 2024-10-22 12:18 | Carmópolis/Pilar | SDV/03/Japaratuba | Fechamento de SDV | Fechamento de SDV | Parada de Equipamento (Falha) | Travamento | Projeto | Redução de Vida Útil | 2024-10-22 15:33 | Sim | 2 | Falha nas Válvulas SDVs sem redundância | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Às 12:17 ocorreu o fechamento da SDV-03 da estação Carmópolis. Sem maiores detalhesa até o momento. |  |  | BASEAL | [7 empty] | CAMAÇARI | LINEARES |  |  |  |  | SDV-4050.9003 | SDV | SDV-4050.9003 SDV/03/Japaratuba | SDV/03/Japaratuba - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
2255 | 2998 |  | 800651 | Console 2 | 2024-10-22 14:20 | GASCAV | ECOMP Piúma | Trip do TC/A. | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Travamento | Projeto | Redução de Vida Útil | 2024-10-22 14:23 | Não |  |  | Turbocompressor | Compressão de Gás | O booster apresentou travamento. Foi realizado inspeção e tentativa de correção no local. Porém, ao retornar com a operação do equipamento, não foi possível certificar da confiabilidade operacional tendo em vista de que o equipamento poderia apresentar travamento novamente. Sendo assim, foi realizado a substituição por um equipamento manutenido. O Booster retirado, se encontra em bancada para manutenção. |  |  | SUDESTE | [7 empty] | ECOMP PIÚMA | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Piúma | ECOMP Piúma - Compressão de Gás - Turbocompressor
2256 | 2999 |  |  | Console 1 | 2024-10-22 14:46 | GARSOL | ECOMP Juaruna | Trip TC/A. Falha no PLC Siemens. Acesso restrito. Análise em andamento. Mais informações serão fornecidas. | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Travamento | Projeto | Redução de Vida Útil | 2024-10-28 01:37 | Sim | 3 | Alteração de condições de operação sem impacto no cliente | CLP | Controle e Automação | Falha no PLC Siemens. Acesso restrito. |  |  | NORTE | [7 empty] | ECOMP JUARUNA | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Juaruna | ECOMP Juaruna - Controle e Automação - CLP
2257 | 3001 |  |  | Console 1 | 2024-10-23 04:10 | Ramal Fafen II | Estação de Manguinhos | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo |  | Não |  |  | Modem | Telecomunicação | Falha no modem causou essa perda de comunicação. |  |  | BASEAL | [7 empty] | ATALAIA - SERGIPE | LINEARES | [6 empty] | Estação de Manguinhos | Estação de Manguinhos - Telecomunicação - Modem
2259 | 3003 |  |  | Console 2 | 2024-10-23 16:00 | GASVAC | ECOMP Aracruz | Falha de comunicação no IFIX | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2024-10-23 19:20 | Sim | 2 | Perda de Comunicação no Supervisório de Instalações Críticas | Supervisório (IFIX) | Telecomunicação | Falha de comunicação no sistema IFIX. |  |  | SUDESTE | [7 empty] | ECOMP ARACRUZ | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Aracruz | ECOMP Aracruz - Telecomunicação - Supervisório (IFIX)
2260 | 3004 |  |  | Console 2 | 2024-10-23 16:00 | GASCAC | ECOMP Prado | Falha de comunicação no IFIX 16:20 /Acionado sobreaviso, aberto ticket e CAO. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2024-10-23 19:08 | Sim | 2 | Perda de Comunicação no Supervisório de Instalações Críticas | Supervisório (IFIX) | Telecomunicação | Falha de comunicação no sistema IFIX. |  |  | SUDESTE | [7 empty] | ECOMP PRADO | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Prado | ECOMP Prado - Telecomunicação - Supervisório (IFIX)
2261 | 3005 |  |  | Console 2 | 2024-10-24 10:42 | GASEB | ECOMP Catu | Indisponibilidade do MG/A, devido a um furo na tubulação no skid do filtro de alimentação de gás combustível. | Mau funcionamento do componente de segmento | Parada de Equipamento (Falha) | Dano Estrutural | Projeto | Redução de Vida Útil | 2024-10-24 17:20 | Sim | 3 | Alteração de condições de operação sem impacto no cliente | Motogerador | Geração de Energia | Trip do MG-A devido a um furo na tubulação no skid do filtro de alimentação de gás combustível para o motogerador. |  |  | BASEAL | [7 empty] | ECOMP CATU | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Catu | ECOMP Catu - Geração de Energia - Motogerador
2262 | 3006 |  |  | Console 2 | 2024-10-24 09:30 | GASEB | ECOMP Catu | Falha de comunicação no IFIX 09:30 /Acionado sobreaviso, aberto ticket e CAO. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2024-10-24 13:40 | Sim | 2 | Perda de Comunicação no Supervisório de Instalações Críticas | Supervisório (IFIX) | Telecomunicação | Falha de comunicação no sistema IFIX. |  |  | BASEAL | [7 empty] | ECOMP CATU | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Catu | ECOMP Catu - Telecomunicação - Supervisório (IFIX)
2263 | 3007 |  | 800971 | Console 1 | 2024-10-24 17:02 | GARSOL | ECOMP Juaruna | Trip do TC/A. | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Baixa Temperatura | Projeto | Redução de Vida Útil |  | Não |  |  | Aquecedor | Compressão de Gás | Falha identificada como " FLAME FAILURE – GAS GENERATOR SPEED LOW ". Sem maiores detalhes. |  |  | NORTE | [7 empty] | ECOMP JUARUNA | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Juaruna | ECOMP Juaruna - Compressão de Gás - Aquecedor
2264 | 3008 |  |  | Console 2 | 2024-10-24 18:06 | GASCAV | ECOMP Piúma | TRIP no TC/A, devido falha na válvula ON/SKID. 18:38 – TC/A em operação. | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Travamento | Projeto | Redução de Vida Útil | 2024-10-24 18:38 | Não |  |  | Válvula de Controle | Compressão de Gás | TRIP no TC-A devido falha na válvula ON-SKID. Sem maiores detalhes. |  |  | SUDESTE | [7 empty] | ECOMP PIÚMA | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Piúma | ECOMP Piúma - Compressão de Gás - Válvula de Controle
2265 | 3009 |  |  | Console 1 | 2024-10-24 17:00 | Ramal Fafen II | PE Socorro | Comportamento anormal no PE SOCORRO | Mau funcionamento do componente de segmento | Terceiros | Baixa Pressão | Comercial | Atraso no Transporte |  | Sim | 1 | Alteração de condições de operação nas instalações com impacto no cliente | Terceiros | Saída | Pressão baixo dos limites contratuais(24kgf/cm²). Observado corte de consumo do cliente, porém com a pressão jusante (saída) em queda e a pressão a montante (entrada) subindo. |  |  | BASEAL | [7 empty] | ATALAIA - SERGIPE | LINEARES | [6 empty] | PE Socorro | PE Socorro - Saída - Terceiros
2266 | 3010 |  |  | Console 1 | 2024-10-25 02:30 | GARSOL | ECOMP Juaruna | TRIP TC/A | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Baixa Temperatura | Projeto | Redução de Vida Útil | 2024-10-25 05:22 | Sim | 3 | Falha em ativo de instalação | Instrumento de Temperatura | Aquecimento | Possivel falha na chama, provocando uma baixa temperatura no gás combustível. |  |  | NORTE | [7 empty] | ECOMP JUARUNA | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Juaruna | ECOMP Juaruna - Aquecimento - Instrumento de Temperatura
2267 | 3011 |  | 802069 | Console 2 | 2024-10-25 10:25 | GASEB | ECOMP Catu | Descrição do evento: Trip da ECOMP Equipamentos envolvidos: TC/D Danos ao ativo? Não Impacto comercial? Não Descrever os impactos operacionais: Trip do TC/D por fast stop. Motivo do desarme em análise. 11:53 / Realizado a partida do TC/C. Houve contato com o campo? Sim Nome e sobrenome: Erica. Função: Técnico de campo. | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Travamento | Projeto | Redução de Vida Útil | 2024-10-25 11:53 | Não |  |  | Turbocompressor | Compressão de Gás | Evento de surge detectado. Sem maiores detalhes ainda. |  |  | BASEAL | [7 empty] | ECOMP CATU | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Catu | ECOMP Catu - Compressão de Gás - Turbocompressor
2268 | 3012 |  |  | Console 1 | 2024-10-26 20:26 | GARSOL | ECOMP Juaruna | TRIP do TC/B, devido falha no MG/A. | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2024-10-27 | Sim | 3 | Falha em ativo de instalação | Motogerador | Geração de Energia | Trip do TC-B devido a uma falha no MG-A. Após o retorno da compressão, teve outro Trip do TC-B devido a falha no disjuntor DJ04. |  |  | NORTE | [7 empty] | ECOMP JUARUNA | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Juaruna | ECOMP Juaruna - Geração de Energia - Motogerador
2269 | 3013 |  |  | Console 2 | 2024-10-27 01:32 | GASEB | ECOMP Catu | ECOMP CATU Início: 01:32 / Término: Trip no TC/C, foi detectado um mal funcionamento do sensor TI/209C, caracterizado por um aumento excessivo na temperatura de saída. HH. TK: CAO 02:34 / Partida do TC/A via CSC. | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Alta Temperatura | Projeto | Redução de Vida Útil | 2024-10-27 14:15 | Não |  |  | Instrumento de Temperatura | Medição | Foi detectado um mal funcionamento do sensor TI-209C, caracterizado por um aumento excessivo na temperatura de saída. |  |  | BASEAL | [7 empty] | ECOMP CATU | ECOMP | 3027 | [5 empty] | ECOMP Catu | ECOMP Catu - Medição - Instrumento de Temperatura
2270 | 3014 |  |  | Console 1 | 2024-10-26 08:30 | Carmópolis/Pilar | Estação de Penedo | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Congelamento de dados | Projeto | Redução de Vida Útil |  | Não |  |  | UPS | Elétrico e Iluminação | Computador de vazão FQ-11 com valores congelados. Foi visto que o no break havia falhado e o CLP estava travado. |  |  | BASEAL | [7 empty] | PILAR - ALAGOAS | LINEARES | [6 empty] | Estação de Penedo | Estação de Penedo - Elétrico e Iluminação - UPS
2271 | 3015 |  |  | Console 1 | 2024-10-26 08:45 | Itaporanga Carmópolis | Terminal Sergipe 24” (Terminal Sergipe / CATU/PILAR) | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo |  | Não |  |  | Disjuntor | Elétrico e Iluminação | Falha de comunicação devido ao disjuntor automático estar desarmado. |  |  | BASEAL | [7 empty] | ATALAIA - SERGIPE | LINEARES | [6 empty] | Terminal Sergipe 24” (Terminal Sergipe / CATU/PILAR) | Terminal Sergipe 24” (Terminal Sergipe / CATU/PILAR) - Elétrico e Iluminação - Disjuntor
2272 | 3016 |  |  | Console 1 | 2024-10-27 09:15 | GASFOR | PE KM 370 | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo |  | Não |  |  | Modem | Telecomunicação | Falha de comunicação devido ao modem ter apresentado falha. |  |  | NORDESTE | [7 empty] | MARACANAÚ | LINEARES | [6 empty] | PE KM 370 | PE KM 370 - Telecomunicação - Modem
2273 | 3017 |  | 801531 | Console 1 | 2024-10-27 07:00 | Ramal Termopernambuco | PE RNEST | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2024-10-31 09:03 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Falta de energia por conta da concessionária causou a perda da comunicação. |  |  | NORDESTE | [7 empty] | JABOATÃO | LINEARES | [6 empty] | PE RNEST | PE RNEST - Elétrico e Iluminação - Terceiros
2274 | 3018 |  | 801524 | Console 1 | 2024-10-27 07:50 | Nordestão | PE Goianinha | Falha de comunicação | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2024-10-29 16:00 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Falta de energia por conta da concessionária causou a perda da comunicação. |  |  | NORDESTE | [7 empty] | MACAÍBA | LINEARES | [6 empty] | PE Goianinha | PE Goianinha - Elétrico e Iluminação - Terceiros
2275 | 3019 |  |  | Console 1 | 2024-10-27 11:56 | Catu / Itaporanga | PE Fazenda Alvorada | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo |  | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Falha no link do provedor provocou essa falha na comunicação. |  |  | BASEAL | [7 empty] | CATU | LINEARES | [6 empty] | PE Fazenda Alvorada | PE Fazenda Alvorada - Telecomunicação - Terceiros
2276 | 3020 |  | 801942 | Console 2 | 2024-10-23 08:49 | GASCAC | PE Itagibá | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2025-11-01 13:54 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Falta de energia por conta da concessionária provocou a falha na comunicação. Após isso, teve uma falha no lantronix |  |  | BASEAL | [7 empty] | ITABUNA | LINEARES | [6 empty] | PE Itagibá | PE Itagibá - Elétrico e Iluminação - Terceiros
2277 | 3021 |  | 801579 | Console 1 | 2024-10-28 21:49 | GASFOR | Estação Serra do Mel | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo |  | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Falta de energia por conta da concessionária causou a perda da comunicação. |  |  | NORDESTE | [7 empty] | MOSSORÓ | LINEARES | [6 empty] | Estação Serra do Mel | Estação Serra do Mel - Elétrico e Iluminação - Terceiros
2278 | 3023 |  |  | Console Administrativo | 2024-10-29 13:09 | GASFOR | PE Pecém | Pressão abaixo do limite contratual. | Pressão fora dos limites contratuais | Variação de Desempenho | Alteração de Pressão | Comercial | Controle de Processo | 2024-10-29 15:51 | Sim | 2 | Interrupção do funcionamento de instalação | Duto | Linhas Internas | Foi observada uma redução de pressão de regulagem e de vazão de entrega do PE, durante atividade de calibração dos tramos de regulagem. |  |  | NORDESTE | [7 empty] | MARACANAÚ | LINEARES | [6 empty] | PE Pecém | PE Pecém - Linhas Internas - Duto
2280 | 3025 |  |  | Console Administrativo | 2024-10-30 11:46 | Carmópolis/Pilar | SDV/06 / Carmópolis Pilar | Abertura indevida da PSV | Operação do Dispositivo de Segurança | Parada de Equipamento (Falha) | Indicação incorreta | Projeto | Redução de Vida Útil |  | Sim | 3 | Alteração de condições de operação sem impacto no cliente | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Abertura indevida da PSV-06A do vaso de referência da SDV-06. Sem maiores detlalhes ainda. |  |  | BASEAL | [7 empty] | PILAR - ALAGOAS | LINEARES |  |  |  |  | PSV-06A | PSV | PSV-06A SDV/06 / Carmópolis Pilar | SDV/06 / Carmópolis Pilar - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
2281 | 3026 |  |  | Console 1 | 2024-10-30 14:31 | GASCOM | ECOMP Coari | TRIP do TC/B | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Alteração de Pressão | Comercial | Atraso no Transporte | 2024-10-30 18:24 | Não |  |  | Filtro | Filtragem | Trip TC-B por pressão diferencial do filtro do sistema de admissão. |  |  | NORTE | [7 empty] | ECOMP COARI | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Coari | ECOMP Coari - Filtragem - Filtro
2282 | 3027 |  | 802080 | Console 2 | 2024-10-30 09:54 | GASEB | ECOMP Catu | ECOMP CATU INÍCIO: 09:17 / FIM:11:54 TÉC. Jackson – Partida do TC/C 09:54 – Trip do TC/C. / Falha no Instrumento TIT/209C. 10:29 – Partida do TC/C 10:32 – Trip do TC/C. Falha no Instrumento TIT/209C. Dois Trips devido a Falha no Instrumento TIT/209C. Paradas inesperadas, durante a partida de um transformador (TC) foram causados por uma falha no instrumento TIT/209C, localizado na descarga do transformador, indica um problema sério que requer investigação e solução imediata. Possíveis Causas da Falha: Defeito no instrumento TIT/209C: 11:53/ Partida do TC/A. 16:00/ Realizado manutenção corretiva no TIT/209C. 16:00 – Informado que o TC/C e TC/D estão disponíveis. | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Indicação incorreta | Projeto | Redução de Vida Útil | 2024-10-30 16:00 | Sim | 4 | Falha em ativo de instalação | Instrumento de Temperatura | Medição | Paradas inesperadas durante a partida de um transformador (TC) foram causados por uma falha no instrumento TIT-209C, localizado na descarga do transformador |  |  | BASEAL | [7 empty] | ECOMP CATU | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Catu | ECOMP Catu - Medição - Instrumento de Temperatura
2283 | 3028 |  |  | Console 2 | 2024-10-30 18:30 | GASEB | ECOMP Catu | Falha de comunicação no IFIX 18:34 /Acionado sobreaviso, aberto ticket e CAO. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2024-11-01 19:01 | Sim | 2 | Perda de Comunicação no Supervisório de Instalações Críticas | Servidor | Telecomunicação | Foi identificado que havia uma falha nos drivers de comunicação do servidor com o CLP. |  |  | BASEAL | [7 empty] | ECOMP CATU | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Catu | ECOMP Catu - Telecomunicação - Servidor
2284 | 3029 |  |  | Console Administrativo | 2024-10-20 17:39 | Itaporanga Carmópolis | Terminal Sergipe 24” (Terminal Sergipe / CATU/PILAR) | Vazamento no flange da XV/205 | Mau funcionamento do componente de segmento | Parada de Equipamento (Falha) | Vazamento | Segurança | Acidente sem Perda de Vidas |  | Sim | 1 | Alteração de condições de operação nas instalações com impacto no cliente | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Vazamento no flange da XV-205 |  |  | BASEAL | [7 empty] | ATALAIA - SERGIPE | LINEARES |  |  |  |  | XV-205A | XV | XV-205A Terminal Sergipe 24” (Terminal Sergipe / CATU/PILAR) | Terminal Sergipe 24” (Terminal Sergipe / CATU/PILAR) - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
2285 | 3030 |  |  | Console 2 | 2024-10-30 18:30 | GASCAC | ECOMP Prado | Falha de comunicação no IFIX 18:34 /Acionado sobreaviso, aberto ticket e CAO. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo |  | Sim | 2 | Perda de Comunicação no Supervisório de Instalações Críticas | Servidor | Telecomunicação | Indisponibilidade dos servidores causaram essa perda de comunicação. |  |  | SUDESTE | [7 empty] | ECOMP PRADO | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Prado | ECOMP Prado - Telecomunicação - Servidor
2286 | 3031 |  |  | Console Administrativo | 2024-10-28 09:35 | GASEB | ECOMP Catu | Vazamento no gasccoler do TC/C | Mau funcionamento do componente de segmento | Parada de Equipamento (Falha) | Vazamento | Segurança | Acidente sem Perda de Vidas | 2024-10-28 11:44 | Sim | 3 | Tier 3 - Desafios aos sistemas de segurança | Resfriador | Compressão de Gás | Foi identificado um pequeno vazamento no gás cooler do TC-C ocasionado por oxidação. |  |  | BASEAL | [7 empty] | ECOMP CATU | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Catu | ECOMP Catu - Compressão de Gás - Resfriador
2287 | 3032 |  |  | Console Administrativo | 2024-10-23 10:50 | GASPIL | SDV/07 / Gaspil | Atuação indevida da PSV do vaso acumulador | Operação do Dispositivo de Segurança | Parada de Equipamento (Falha) | Indicação incorreta | Projeto | Redução de Vida Útil |  | Sim | 3 | Falha nas Válvulas SDVs sem redundância | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | PSV do vaso atuador da válvula (SDV-07) atuou de forma indevida. |  |  | BASEAL | [7 empty] | PILAR - ALAGOAS | LINEARES | [5 empty] | PSV | SDV/07 / Gaspil | SDV/07 / Gaspil - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
2288 | 3034 |  |  | Console Administrativo | 2024-10-31 10:05 | Catu / Itaporanga | SDV/05 / Catu/Itaporanga | Atuação indevida de PSV | Operação do Dispositivo de Segurança | Parada de Equipamento (Falha) | Indicação incorreta | Projeto | Redução de Vida Útil |  | Sim | 3 | Falha nas Válvulas SDVs sem redundância | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Abertura indevida da PSV da SDV-05. Sem maiores detalhes. |  |  | BASEAL | [7 empty] | CATU | LINEARES | [5 empty] | PSV | SDV/05 / Catu/Itaporanga | SDV/05 / Catu/Itaporanga - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
2289 | 3035 |  |  | Console 2 | 2024-10-31 18:50 | Ramal GNL TRBA | GNL TRBA | Trip do navio do GNL. | Falha do Carregador | Terceiros | Concorrência entre instâncias | Comercial | Atraso no Transporte | 2024-11-01 00:43 | Não |  |  | Terceiros | Entrada | Návio desarmou gerando uma interrupção da injeção. Sem maiores detalhes ainda. |  |  | BASEAL | [7 empty] | CAMAÇARI | LINEARES | [6 empty] | GNL TRBA | GNL TRBA - Entrada - Terceiros
2290 | 3036 |  | 802352 | Console 1 | 2024-11-01 06:31 | GASALP | EDG Pilar | Congelamento de sinais de instrumentos. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Congelamento de dados | Comercial | Controle de Processo | 2024-11-01 14:43 | Não |  |  | Servidor | Telecomunicação | Congelamento de sinais dos instrumentos de sucção e descarga da ECOMP PILAR e FQ-10-FI (Carmópolis-Pilar). |  |  | BASEAL | Não | [6 empty] | PILAR - ALAGOAS | LINEARES | [6 empty] | EDG Pilar | EDG Pilar - Telecomunicação - Servidor
2291 | 3038 |  |  | Console 2 | 2024-11-03 07:30 | GASCAC | ECOMP Prado | Falha de comunicação com o iFix. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2024-11-03 15:06 | Sim | 2 | Perda de Comunicação no Supervisório de Instalações Críticas | Supervisório (IFIX) | Telecomunicação | Falha de comunicação no sistema IFIX. |  |  | SUDESTE | Não | [6 empty] | ECOMP PRADO | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Prado | ECOMP Prado - Telecomunicação - Supervisório (IFIX)
2292 | 3039 |  | 802400 | Console 2 | 2024-11-03 14:33 | Can Cam 14 | PE Aratu Manati | Variáveis congeladas | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Alimentação | Projeto | Redução de Vida Útil | 2024-11-03 17:24 | Não |  |  | UPS | Elétrico e Iluminação | Falha na UPS gerou essa falha de comunicação. |  |  | BASEAL | Não | [6 empty] | CAMAÇARI | LINEARES | [6 empty] | PE Aratu Manati | PE Aratu Manati - Elétrico e Iluminação - UPS
2293 | 3040 |  | 802400 | Console 2 | 2024-11-03 14:35 | Can Cam 14 | PE Aratu Residual | Variáveis congeladas. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Alimentação | Projeto | Redução de Vida Útil | 2024-11-03 17:52 | Não |  |  | UPS | Elétrico e Iluminação | Falha na UPS gerou essa falha de comunicação. |  |  | BASEAL | Não | [6 empty] | CAMAÇARI | LINEARES | [6 empty] | PE Aratu Residual | PE Aratu Residual - Elétrico e Iluminação - UPS
2294 | 3041 |  | 803027 | Console 2para | 2024-11-04 20:00 | Can Cam 14 | PE Aratu Residual | Variáveis congeladas. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Congelamento de dados | Comercial | Controle de Processo | 2024-11-05 11:16 | Não |  |  | Instrumento de Vazão | Medição | Variáveis congeladas do FQ-222A-FI do CV-A. Sem maiores detalhes ainda. |  |  | BASEAL | Não | [6 empty] | CAMAÇARI | LINEARES | [6 empty] | PE Aratu Residual | PE Aratu Residual - Medição - Instrumento de Vazão
2295 | 3042 |  | 802994 | Console 1 | 2024-11-05 10:07 | GASCOM | ECOMP Coari | Trip do TC/B | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Baixa Pressão | Projeto | Redução de Vida Útil | 2024-11-05 10:29 | Sim | 3 | Alteração de condições de operação sem impacto no cliente | Turbocompressor | Compressão de Gás | Trip do TC-B da ECOMP Coari devido ao TRIP do C02A (ar comprimido). Após isso, C-02B não entrou em operação causando baixa pressão de ar comprimido. |  |  | NORTE | - | ECOMP.COARI-CG-A | [5 empty] | ECOMP COARI | ECOMP | 2540 | [5 empty] | ECOMP Coari | ECOMP Coari - Compressão de Gás - Turbocompressor
2296 | 3043 |  | 803401 | Console 1 | 2024-11-06 10:08 | GARSOL | ECOMP Juaruna | TRIP do TC-B | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Indicação incorreta | Projeto | Redução de Vida Útil | 2024-11-06 16:31 | Sim | 3 | Alteração de condições de operação sem impacto no cliente | Instrumento de Posição | Compressão de Gás | Verificado falha de posição na XV-10B e comando para manual do TC-B causando o surge. |  |  | NORTE | - | ECOMP.JUARUNA-CG-B | [5 empty] | ECOMP JUARUNA | ECOMP |  |  |  |  | XV-10B | XV | XV-10B ECOMP Juaruna | ECOMP Juaruna - Compressão de Gás - Instrumento de Posição
2297 | 3044 |  | 803490 | Console 1 | 2024-11-07 09:15 | GASCOM | ECOMP Coari | TRIP do TC/B | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Alimentação | Projeto | Redução de Vida Útil | 2024-11-07 09:35 | Sim | 3 | Alteração de condições de operação sem impacto no cliente | Motogerador | Geração de Energia | Queda do TC-B devido queda do MG-A por falha espúria. |  |  | NORTE | - | ECOMP.COARI-GE-A | [5 empty] | ECOMP COARI | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Coari | ECOMP Coari - Geração de Energia - Motogerador
2298 | 3045 |  |  | Console Administrativo | 2024-11-07 14:19 | GASALP | PR Pilar | Rompimento do disco de ruptura. | Mau funcionamento do componente de segmento | Parada de Equipamento (Falha) | Vazamento | Segurança | Acidente sem Perda de Vidas | 2024-11-07 14:47 | Sim | 2 | Interrupção do funcionamento de instalação | Tubulação | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Operador Esdras informou que houve o rompimento do disco de ruptura do header de sucção, ocorrendo vazamento até vent stack. |  |  | BASEAL | - | [6 empty] | PILAR - ALAGOAS | LINEARES | [6 empty] | PR Pilar | PR Pilar - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Tubulação
2299 | 3046 |  |  | Console 1 | 2024-11-07 15:40 | Ramal Mauá | Ramal Mauá | Fechamento de SDV ocasionando falha de transporte. | Fechamento de SDV | Parada de Equipamento (Falha) | Travamento | Projeto | Redução de Vida Útil | 2024-11-08 11:20 | Sim | 1 | Alteração de condições de operação nas instalações com impacto no cliente | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Téc. Alisson Informou que, o que ocasionou o fechamento foi a realização do chaveamento de LOCAL para REMOTO da SDV-23, ainda com a XV-20 (by-pass) do RP-0203 fechada em campo. Logo, ao passar para remoto ocorreu o fechamento espúrio da SDV-23, equipe de campo irá investigar o que está ocasionando essa falha. |  |  | NORTE | - | [6 empty] | MANAUS | LINEARES |  |  |  |  | SDV-23 | SDV | SDV-23 Ramal Mauá | Ramal Mauá - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
2300 | 3047 |  | 800239 | Console 2 | 2024-11-08 08:16 | GASEB | ECOMP Catu | TRIP do TC/C | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Análise Incorreta | Projeto | Redução de Vida Útil | 2024-11-08 08:50 | Não |  |  | Instrumento de Vazão | Medição | Falha espúria no FI 201-C (Vazão de gás do compressor centrífugo MHI) |  |  | BASEAL | - | ECOMP.CATU-MED-C | [5 empty] | ECOMP CATU | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Catu | ECOMP Catu - Medição - Instrumento de Vazão
2301 | 3048 |  | 803768 | Console 2 | 2024-11-08 11:03 | GASEB | ECOMP Catu | TRIP do TC/C | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Alta Pressão | Projeto | Redução de Vida Útil | 2024-11-08 16:39 | Não |  |  | Instrumento de Pressão | Medição | Falha por pressão alta (PIT-167) gás combustível informado pelo Técnico Edilson. |  |  | BASEAL | - | ECOMP.CATU-MED-C | [5 empty] | ECOMP CATU | ECOMP |  |  |  |  | PIT-167 |  | PIT-167 ECOMP Catu | ECOMP Catu - Medição - Instrumento de Pressão
2302 | 3050 |  | 803930 | Console 2 | 2024-11-11 06:55 | Can Cam 12 | PE Cexis | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2024-11-21 09:03 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Falta de energia por conta da concessionária causou essa perda de comunicação |  |  | BASEAL | Não | [6 empty] | CAMAÇARI | LINEARES | [6 empty] | PE Cexis | PE Cexis - Elétrico e Iluminação - Terceiros
2303 | 3051 |  | 803771 | Console 2 | 2024-11-11 12:51 | San Cam 18 | ECOMP Catu | Trip TC/C | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Alimentação | Projeto | Redução de Vida Útil | 2024-11-11 18:38 | Sim | 2 | Interrupção do funcionamento de instalação | Motogerador | Geração de Energia | Trip da estação de compressão causada pela falta de energia por conta da concessionária após relatos de chuva intensas. Foi informado que não foi possível realizar a partida do MG-A por falha no sensor de água de arrefecimento auxiliar. |  |  | BASEAL | - | ECOMP.CATU-GE-A | [5 empty] | ECOMP CATU | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Catu | ECOMP Catu - Geração de Energia - Motogerador
2304 | 3052 |  |  | Console 1 | 2024-11-11 15:03 | Ramal Fafen I | SCRAPER Divina Pastora / Lançador | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2024-11-12 17:10 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Falta de energia por conta da concessionária causou a perda da comunicação. |  |  | BASEAL | Não | [6 empty] | ATALAIA - SERGIPE | LINEARES | [6 empty] | SCRAPER Divina Pastora / Lançador | SCRAPER Divina Pastora / Lançador - Elétrico e Iluminação - Terceiros
2305 | 3053 |  |  | Console 1 | 2024-11-11 15:13 | GASALP | PE Rio Largo | Pressão abaixo do limite contratual! | Pressão fora dos limites contratuais | Variação de Desempenho | Baixa Pressão | Comercial | Atraso no Transporte | 2024-11-11 16:13 | Sim | 1 | Alteração de condições de operação nas instalações com impacto no cliente | Duto | Linhas Internas | Após Inspeção no pré piloto (PCV13B) do tramo de regulagem, para realização de teste, foi retirado o tramo A de carga, porém, foi observado a falha do tramo B, não assumindo carga. A pressão de saída geral do ponto de entrega chegou em 36,17 kgf/cm2. A pressão ficou abaixo do mínimo contratual ( 37 kgf/cm2 ) de 15:13 até 15:19. Para normalizar a pressão foi realizado o retorno do tramo de regulagem A. Não houve reclamação do cliente |  |  | BASEAL | Não | [6 empty] | PILAR - ALAGOAS | LINEARES | [6 empty] | PE Rio Largo | PE Rio Largo - Linhas Internas - Duto
2306 | 3054 |  |  | Console 2 | 2024-11-12 05:03 | Can Cam 12 | XV-02 Can Cam 12 | Fechamento espúrio da XV-02. | Mau funcionamento do componente de segmento | Parada de Equipamento (Falha) | Travamento | Projeto | Redução de Vida Útil | 2024-11-13 16:25 | Sim | 1 | Interrupção do transporte de gás | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Fechamento espúrio da XV-02 do CANCAM 12. Na investigação, não foi encontrado modulações bruscas que justificassem o motivo do fechamento. |  |  | BASEAL | Não | [6 empty] | CAMAÇARI | LINEARES |  |  |  |  | XV-02A | XV | XV-02A XV-02 Can Cam 12 | XV-02 Can Cam 12 - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
2307 | 3055 |  | 803814 | Console 1 | 2024-11-12 16:56 | GASCOM | ECOMP Coari | Trip do TC/B | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Dano Estrutural | Projeto | Redução de Vida Útil | 2024-11-13 00:55 | Não |  |  | Válvula de Controle | Compressão de Gás | Após duas tentativas de partida do TC-B, inicialmente detectou-se que a máquina estava em resfriamento, após atingir a temperatura de partida, continuou sem aceleração. Foi identificado que a Válvula Reguladora de Ar Comprimido, que pressuriza o atuador da Válvula Controladora (Flowserve) do Gás de Partida, foi danificada após os trips que ocorreram nos compressores de ar. Inicialmente, e por esse motivo, o TC-B ficou indisponível para operação. |  |  | NORTE | - | ECOMP.COARI-CG-B | [5 empty] | ECOMP COARI | ECOMP |  |  |  |  | XV-357 | XV | XV-357 ECOMP Coari | ECOMP Coari - Compressão de Gás - Válvula de Controle
2308 | 3056 |  |  | Console 2 | 2024-11-13 07:58 | GASEB | ECOMP Catu | Trip TC/D | Trip de Turbo Compressor | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2024-11-13 08:33 | Sim | 1 | Alteração de condições de operação nas instalações com impacto no cliente | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Trip do TC-D causada pela ausência de energia elétrica por conta da concessionária. |  |  | BASEAL | - | ECOMP.CATU-CG-D | [5 empty] | ECOMP CATU | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Catu | ECOMP Catu - Elétrico e Iluminação - Terceiros
2309 | 3057 |  |  | Console 1 | 2024-11-12 14:39 | GASFOR | PE Pecém | Pressão abaixo do mínimo contratual | Pressão fora dos limites contratuais | Terceiros | Baixa Pressão | Comercial | Controle de Processo |  | Não |  |  | Terceiros | Saída | Baixa pressão em função do consumo excessivo da Cegás. |  |  | NORDESTE | - | [6 empty] | MARACANAÚ | LINEARES | [6 empty] | PE Pecém | PE Pecém - Saída - Terceiros
2310 | 3058 |  | 803893 | Console 1 | 2024-11-13 | GASFOR | Estação KM 370 | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Projeto | Redução de Vida Útil | 2024-11-14 10:25 | Não |  |  | CLP | Controle e Automação | Falha na CLP causou essa perda de comunicação. |  |  | NORDESTE | - | [6 empty] | MARACANAÚ | LINEARES | [6 empty] | Estação KM 370 | Estação KM 370 - Controle e Automação - CLP
2311 | 3059 |  | 803895 | Console 2 | 2024-11-14 06:40 | GASCAC | PE Veracel | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Alimentação | Projeto | Redução de Vida Útil | 2024-11-14 10:35 | Não |  |  | Disjuntor | Elétrico e Iluminação | O desarme do disjuntor causou essa perda de comunicação. |  |  | SUDESTE | - | [6 empty] | PRADO - BAHIA | LINEARES | [6 empty] | PE Veracel | PE Veracel - Elétrico e Iluminação - Disjuntor
2312 | 3060 |  |  | Console 1 | 2024-11-14 19:43 | Nordestão | PE Igarassu I | Desconsiderar. | Falha de Comunicação | Terceiros | Vandalismo | Segurança | Controle de Processo |  | Não |  |  | Terceiros | Terceiros | Vandalismo no transformador causou essa perda de comunicação. Informação obtida com a equipe do SCADA. |  |  | NORDESTE | - | [6 empty] | JABOATÃO | LINEARES | [6 empty] | PE Igarassu I | PE Igarassu I - Terceiros - Terceiros
2313 | 3061 |  | 803896 | Console 2 | 2024-11-14 06:45 | Lagoa Parda/VB/10 | PE Barra do Riacho | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2024-11-21 18:46 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Falta de energia por conta da empresa que fornece energia no local causou essa perda de comunicação. |  |  | SUDESTE | - | [6 empty] | ARACRUZ | LINEARES | [6 empty] | PE Barra do Riacho | PE Barra do Riacho - Elétrico e Iluminação - Terceiros
2314 | 3062 |  | 803910 | Console 2 | 2024-11-14 07:26 | GASVAC | ECOMP Aracruz | Vazamento gascooler TC/A | Mau funcionamento do componente de segmento | Parada de Equipamento (Falha) | Vazamento | Segurança | Acidente sem Perda de Vidas | 2024-11-15 14:12 | Sim | 2 | Interrupção do funcionamento de instalação | Resfriador | Compressão de Gás | Durante o processo de condicionamento do TC-A, foi verificado que o gascooler da máquina apresentava um vazamento. |  |  | SUDESTE | - | ECOMP.ARACRUZ-CG-A | [5 empty] | ECOMP ARACRUZ | ECOMP |  |  |  |  | P-4150.44001A |  | P-4150.44001A ECOMP Aracruz | ECOMP Aracruz - Compressão de Gás - Resfriador
2315 | 3063 |  | 803930 | Console 2 | 2024-11-14 10:00 | Can Cam 12 | PE Cexis | Perda de comunicação. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2024-11-21 09:03 | Não |  |  | Conversor/Gateway | Telecomunicação | Falha no Latronix causou essa perda de comunicação. |  |  | BASEAL | - | [6 empty] | CAMAÇARI | LINEARES | [6 empty] | PE Cexis | PE Cexis - Telecomunicação - Conversor/Gateway
2316 | 3064 |  | 803911 | Console 2 | 2024-11-14 07:00 | GASVAC | ECOMP Aracruz | Falha na partida TC/B | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Indicação incorreta | Projeto | Redução de Vida Útil | 2024-11-15 14:47 | Não |  |  | Instrumento de Temperatura | Medição | Ocorreu a elevação da rotação até o patamar próximo a 2.700 rpm e, após algum tempo, sem continuar a aceleração, ocorria trip. Equipe de campo informou se tratar de um sinal que impedia a continuidade da sequencia e solicitou apoio da equipe SCADA. Fo feito o reparo no TIT-618 e substituição da fonte de alimentação dos transmissores de temperatura do TC-B. |  |  | SUDESTE | - | ECOMP.ARACRUZ-MED-B | [5 empty] | ECOMP ARACRUZ | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Aracruz | ECOMP Aracruz - Medição - Instrumento de Temperatura
2318 | 3066 |  | 803912 | Console 2 | 2024-11-14 08:00 | GASVAC | ECOMP Aracruz | Falha na partida TC/C | Trip de Turbo Compressor | Variação de Desempenho | Baixa Pressão | Projeto | Redução de Vida Útil | 2024-11-15 14:47 | Não |  |  | Filtro | Filtragem | O TC-C não completou a sequencia de partida devido à baixa pressão do óleo de lubrificação. |  |  | SUDESTE | - | ECOMP.ARACRUZ-CG-C | [5 empty] | ECOMP ARACRUZ | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Aracruz | ECOMP Aracruz - Filtragem - Filtro
2319 | 3067 |  |  | Console 2 | 2024-11-15 14:40 | GASEB | ECOMP Catu | Falha de comunicação OASYS e IFIX. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2024-11-16 20:49 | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Link inoperante(Embratel) causou essa perda de comunicação. |  |  | BASEAL | - | [6 empty] | ECOMP CATU | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Catu | ECOMP Catu - Telecomunicação - Terceiros
2320 | 3068 |  |  | Console 2 | 2024-11-16 07:40 | GASEB | ECOMP Catu | Falha de comunicação OASYS e IFIX. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2024-11-17 20:49 | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Link inoperante(Embratel) causou essa perda de comunicação. |  |  | BASEAL | - | [6 empty] | ECOMP CATU | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Catu | ECOMP Catu - Telecomunicação - Terceiros
2321 | 3069 |  | 803981 | Console 1 | 2024-11-16 00:20 | Ramal Fafen I | Estação de Divina Pastora | Perda de comunicação. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2024-11-18 12:00 | Não |  |  | Disjuntor | Elétrico e Iluminação | Foi verificado que o disjuntor estava desarmado no local. O CLP continuou em falha e foi necessário uma atuação na CPU do equipamento para o retorno da comunicação. |  |  | BASEAL | - | [6 empty] | ATALAIA - SERGIPE | LINEARES | [6 empty] | Estação de Divina Pastora | Estação de Divina Pastora - Elétrico e Iluminação - Disjuntor
2322 | 3070 |  | 803971 | Console 1 | 2024-11-17 04:45 | Ramal Termopernambuco | Ramal Termopernambuco | Perda de comunicação | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Alimentação | Projeto | Redução de Vida Útil | 2024-11-19 18:47 | Não |  |  | Disjuntor | Elétrico e Iluminação | Falha no disjuntor causou essa perda de comunicação. |  |  | NORDESTE | - | [6 empty] | JABOATÃO | LINEARES | [6 empty] | Ramal Termopernambuco | Ramal Termopernambuco - Elétrico e Iluminação - Disjuntor
2323 | 3071 |  | 803966 | Console 1 | 2024-11-17 09:28 | GARSOL | ECOMP Juaruna | TRIP do TC/A | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Alteração de Pressão | Projeto | Redução de Vida Útil | 2024-11-18 00:01 | Sim | 2 | Interrupção do funcionamento de instalação | Válvula de Controle | Compressão de Gás | TC-B parou devido baixa pressão de gás combustível para queima ocasionado pelo fechamento da XV-101A, essa válvula fechou devido o alarme de TALL-101. Foi identificado que o TRIP ocorreu durante o processo de retirada para calibração do TIT-101, mas todos os passos efetuados pelo Técnico para retirada foram validados posteriormente e não ficou esclarecido porque o valor que deveria ter sido congelado em 31,0ºC quando colocou-se em manutenção foi para 3,8ºC, assim o acionando o TALL-101 fechando a XV-101A. Partido TC-B e depois de RUNNING entregue ao CSC. |  |  | NORTE | - | ECOMP.JUARUNA-CG-B | [5 empty] | ECOMP JUARUNA | ECOMP |  |  |  |  | XV-101A | XV | XV-101A ECOMP Juaruna | ECOMP Juaruna - Compressão de Gás - Válvula de Controle
2324 | 3072 |  | 803972 | Console 1 | 2024-11-17 19:14 | GASFOR | Estação KM 370 | Perda de comunicação | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Projeto | Redução de Vida Útil | 2024-11-18 11:11 | Sim | 4 | Falha em ativo de instalação | CLP | Controle e Automação | Falha no CLP causou essa perda de comunicação. |  |  | NORDESTE | - | [6 empty] | MARACANAÚ | LINEARES | [6 empty] | Estação KM 370 | Estação KM 370 - Controle e Automação - CLP
2325 | 3073 |  | 804185 | Console 2 | 2024-11-18 04:35 | GASCAV | ECOMP Piúma | TRIP do TC/C | Trip de Turbo Compressor | Variação de Desempenho | Alteração de Pressão | Projeto | Controle de Processo | 2024-11-18 05:07 | Não |  |  | Instrumento de Pressão | Compressão de Gás | Após análise dos alarmes, foi verificado que houve pressão diferencial alta na alimentação do gás de selagem. |  |  | SUDESTE | - | ECOMP.PIUMA-MED-C | [5 empty] | ECOMP PIÚMA | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Piúma | ECOMP Piúma - Compressão de Gás - Instrumento de Pressão
2326 | 3074 |  | 804185 | Console 2 | 2024-11-18 07:22 | GASCAV | ECOMP Piúma | Trip TC/C | Trip de Turbo Compressor | Variação de Desempenho | Alteração de Pressão | Projeto | Controle de Processo | 2024-11-18 09:12 | Não |  |  | Instrumento de Pressão | Compressão de Gás | Após análise dos alarmes, foi verificado que houve pressão diferencial alta na alimentação do gás de selagem. Mesmo motivo do CAO 3073. |  |  | SUDESTE | - | ECOMP.PIUMA-INST-C | [5 empty] | ECOMP PIÚMA | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Piúma | ECOMP Piúma - Compressão de Gás - Instrumento de Pressão
2327 | 3075 |  |  | Console 2 | 2024-11-18 17:24 | GASCAC | PE UTE Linhares | Pressão abaixo do contratual. | Pressão fora dos limites contratuais | Variação de Desempenho | Baixa Pressão | Comercial | Atraso no Transporte | 2024-11-18 21:57 | Sim | 1 | Alteração de condições de operação nas instalações com impacto no cliente | Duto | Linhas Internas | Durante o aumento de consumo do cliente, foi observado a pressão abaixo do contratual. A pressão contratual é de 43.0 kgf/cm² e pressão estava em 42.9 kgf/cm². |  |  | SUDESTE | - | [6 empty] | ARACRUZ | LINEARES | [6 empty] | PE UTE Linhares | PE UTE Linhares - Linhas Internas - Duto
2328 | 3076 |  |  | Console Administrativo | 2024-11-18 06:35 | GASEB | ECOMP Catu | TRIP TC-A | Trip de Turbo Compressor | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2024-11-19 07:35 | Sim | 3 | Alteração de condições de operação sem impacto no cliente | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Falta de energia por conta da concessionária causou o TRIP do TC-A. |  |  | BASEAL | - | ECOMP.CATU-CG-A | [5 empty] | ECOMP CATU | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Catu | ECOMP Catu - Elétrico e Iluminação - Terceiros
2329 | 3077 |  | 804991 | Console 2 | 2024-11-19 14:47 | GASCAC | PE Eunápolis | Falha de comunicação | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo |  | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Falta de energia por conta da concessionária causou a perda da comunicação. |  |  | SUDESTE | - | [6 empty] | PRADO - BAHIA | LINEARES | [6 empty] | PE Eunápolis | PE Eunápolis - Elétrico e Iluminação - Terceiros
2330 | 3078 |  |  | Console 1 | 2024-11-19 09:10 | GASCAP | PE Carmópolis II - SERGÁS | Perda de comunicação. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2024-11-21 08:09 | Não |  |  | Servidor | Telecomunicação | Falta de conectividade no latronix causou essa perda de comunicação. |  |  | BASEAL | - | [6 empty] | ATALAIA - SERGIPE | LINEARES | [6 empty] | PE Carmópolis II - SERGÁS | PE Carmópolis II - SERGÁS - Telecomunicação - Servidor
2331 | 3079 |  | 804956 | Console 1 | 2024-11-19 09:10 | GASMEL | PE Termoaçu | Perda de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2024-11-21 14:07 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Falta de energia por conta da concessionária causou a perda da comunicação. |  |  | NORDESTE | - | [6 empty] | MOSSORÓ | LINEARES | [6 empty] | PE Termoaçu | PE Termoaçu - Elétrico e Iluminação - Terceiros
2332 | 3080 |  |  | Console 2 | 2024-11-20 14:34 | GASCAC | PE UTE Linhares | Pressão abaixo do limites contratuais. | Pressão fora dos limites contratuais | Variação de Desempenho | Baixa Pressão | Comercial | Atraso no Transporte | 2024-12-04 11:00 | Sim | 1 | Alteração de condições de operação nas instalações com impacto no cliente | Duto | Linhas Internas | Em contato com o Técnico, informou que antes de alinhar o tramo B para operação, foi realizado ajuste da PCV ativa para 43kgf/cm². Porém, com oscilações de consumo do cliente, houve oscilação de pressão do tramo B causando falha na entrega. |  |  | SUDESTE | - | [6 empty] | ARACRUZ | LINEARES | [6 empty] | PE UTE Linhares | PE UTE Linhares - Linhas Internas - Duto
2333 | 3081 |  | 802945 | Console 2 | 2024-11-20 11:05 | GASCAC | SCRAPER São Mateus/Linhares | Resíduo de 5,2kg de resíduo pastoso. | Gás Desconforme | Variação de Desempenho | Entupimento/ Obstrução | Projeto | Redução de Vida Útil |  | Não |  |  | Duto | Linhas Internas | Foi identificado a presença de residuo contaminante. |  |  | SUDESTE | - | [6 empty] | PRADO - BAHIA | LINEARES | [6 empty] | SCRAPER São Mateus/Linhares | SCRAPER São Mateus/Linhares - Linhas Internas - Duto
2334 | 3082 |  | 805089 | Console 2 | 2024-11-21 14:40 | GASCAC | Estação de Itajuípe | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2024-11-26 18:00 | Não | 3 | Falha em ativo de instalação | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Falta de energia por conta da concessionária causou a perda da comunicação. |  |  | BASEAL | - | [6 empty] | ITABUNA | LINEARES | [6 empty] | Estação de Itajuípe | Estação de Itajuípe - Elétrico e Iluminação - Terceiros
2335 | 3083 |  | 805126 | Console 1 | 2024-11-22 03:40 | Ramal Fafen I | Estação de Divina Pastora | Perda de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2024-11-22 23:59 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Falta de energia por conta da concessionária causou essa perda de comunicação |  |  | BASEAL | - | [6 empty] | ATALAIA - SERGIPE | LINEARES | [6 empty] | Estação de Divina Pastora | Estação de Divina Pastora - Elétrico e Iluminação - Terceiros
2336 | 3084 |  | 805219 | Console 2 | 2024-11-22 00:44 | GASCAV | ECOMP Piúma | Trip de ECOMP por falha no moto gerador | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Alimentação | Projeto | Redução de Vida Útil | 2024-11-22 08:58 | Não |  |  | Motogerador | Geração de Energia | Desarme do moto gerador A causando trip da estação de compressão. O motivo foi um shutdown que aconteceu no MG-A, mas ainda não tem informações sobre o que provocou esse shutdown. |  |  | SUDESTE | - | ECOMP.PIUMA-GE-A | [5 empty] | ECOMP PIÚMA | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Piúma | ECOMP Piúma - Geração de Energia - Motogerador
2337 | 3085 |  |  | Console 1 | 2024-11-21 22:33 | Carmópolis/Pilar | PE Penedo | Pressão fora do limite contratual. | Pressão fora dos limites contratuais | Parada de Equipamento (Falha) | Travamento | Comercial | Atraso no Transporte | 2024-11-22 23:49 | Sim | 1 | Alteração de condições de operação nas instalações com impacto no cliente | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Tramo A está com a piloto da PCV ativa travado e será removido para realização de limpeza. Consequentemente, isso gerou uma pressão acima do contratual ( 35.77 kgf/cm² para 37.30 kgf/cm²), após redução na vazão de 17.550 m³/dia para 3.400 m³/dia. O limite contratual no PE é de 37.00 kgf/cm². |  |  | BASEAL | - | [6 empty] | PILAR - ALAGOAS | LINEARES | [5 empty] | PCV | PE Penedo | PE Penedo - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
2338 | 3086 |  |  | Console 2 | 2024-11-22 09:00 | GASEB | EDG Catu | Comportamento anormal -Distanciamento de pressões. | Mau funcionamento do componente de segmento | Variação de Desempenho | Alteração de Pressão | Comercial | Atraso no Transporte | 2024-11-23 13:16 | Sim | 2 | Interrupção do funcionamento de instalação | Duto | Linhas Internas | Observado uma tendência de distanciamento de pressão entre a EDG Catu e Interconexão Catu. Esta condição vem se agravando desde o dia 20/11 por volta de 12h50. Sem detalhes ainda do real motivo da alteração da pressão. |  |  | BASEAL | - | [6 empty] | CATU | LINEARES | [6 empty] | EDG Catu | EDG Catu - Linhas Internas - Duto
2339 | 3088 |  | 805219 | Console 2 | 2024-11-26 19:20 | GASCAV | ECOMP Piúma | Trip TC/A | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Alimentação | Projeto | Redução de Vida Útil | 2024-11-26 22:24 | Sim | 3 | Alteração de condições de operação sem impacto no cliente | Motogerador | Geração de Energia | Desarme do moto gerador A causando trip da estação de compressão. O motivo foi um shutdown que aconteceu no MG-A, mas ainda não tem informações sobre o que provocou esse shutdown. |  |  | SUDESTE | - | ECOMP.PIUMA-GE-A | [5 empty] | ECOMP PIÚMA | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Piúma | ECOMP Piúma - Geração de Energia - Motogerador
2340 | 3089 |  | 805428 | Console 2 | 2024-11-26 19:06 | GASVAC | PE Linhares | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Alimentação | Projeto | Redução de Vida Útil | 2024-11-28 11:59 | Não |  |  | UPS | Elétrico e Iluminação | Falha na UPS gerou essa falha de comunicação. |  |  | SUDESTE | - | [6 empty] | ARACRUZ | LINEARES | [6 empty] | PE Linhares | PE Linhares - Elétrico e Iluminação - UPS
2341 | 3090 |  | 805523 | Console 2 | 2024-11-27 14:15 | GASCAC | PE Mucuri | Comunicação intermitente. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2024-11-28 12:00 | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Identificado intermitência no ping com o modem da TPZ. |  |  | SUDESTE | - | [6 empty] | PRADO - BAHIA | LINEARES | [6 empty] | PE Mucuri | PE Mucuri - Telecomunicação - Terceiros
2342 | 3091 |  |  | Console 1 | 2024-11-27 16:20 | GASALP | Estação de Ipojuca | Falha de energia elétrica causando falha de comunicação. Foi informado que já foi aberto protocolo. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2024-11-27 23:10 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Falta de energia por conta da concessionária causou essa perda de comunicação |  |  | BASEAL | - | [6 empty] | PILAR - ALAGOAS | LINEARES | [6 empty] | Estação de Ipojuca | Estação de Ipojuca - Elétrico e Iluminação - Terceiros
2343 | 3092 |  |  | Console Administrativo | 2024-11-27 16:37 | Carmópolis/Pilar | PE Penedo | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2024-11-28 14:13 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Falta de energia por conta da concessionária causou essa perda de comunicação |  |  | BASEAL | - | [6 empty] | PILAR - ALAGOAS | LINEARES | [6 empty] | PE Penedo | PE Penedo - Elétrico e Iluminação - Terceiros
2344 | 3096 |  |  | Console Administrativo | 2024-11-12 08:36 | San Cam 14 | LT San.Cam 14 | Após a passagem de PIG de limpeza foram drenados 30L de resíduo oleoso. | Gás Desconforme | Variação de Desempenho | Entupimento/ Obstrução | Projeto | Redução de Vida Útil |  | Sim | 1 | Alteração de condições de operação nas instalações com impacto no cliente | Duto | Linhas Internas | Foi identificado a presença de residuo contaminante. |  |  | BASEAL | - | [6 empty] | CAMAÇARI | LINEARES | [6 empty] | LT San.Cam 14 | LT San.Cam 14 - Linhas Internas - Duto
2345 | 3097 |  |  | Console 1 | 2024-11-27 20:00 | GASALP | Estação de Jundiá | Falha de estanqueidade das válvulas do LR/1202. | Mau funcionamento do componente de segmento | Parada de Equipamento (Falha) | Vazamento | Segurança | Acidente sem Perda de Vidas | 2024-11-27 21:06 | Não |  |  | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Foi identificado uma falha de estanqueidade na XV-206 durante a passagem do PIG. |  |  | BASEAL | - | [6 empty] | PILAR - ALAGOAS | LINEARES |  |  |  |  | XV-206 | XV | XV-206 Estação de Jundiá | Estação de Jundiá - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
2346 | 3100 |  |  | Console 1 | 2024-11-29 20:08 | Ramal Termopernambuco | PE Termopernambuco | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Vandalismo | Segurança | Controle de Processo |  | Não |  |  | Transformador | Elétrico e Iluminação | Foi relatado um furto do transformador na unidade. |  |  | NORDESTE | - | [6 empty] | JABOATÃO | LINEARES | [6 empty] | PE Termopernambuco | PE Termopernambuco - Elétrico e Iluminação - Transformador
2347 | 3101 |  |  | Console 2 | 2024-12-01 09:58 | Can Cam 14 | EDG Aratu | Perda de comunicação. | Falha de Energia Elétrica | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2024-12-01 15:29 | Sim | 3 | Alteração de condições de operação sem impacto no cliente | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Falta de energia por conta da concessionária causou essa perda de comunicação. A UPS também apresentou uma falha na qual foi preciso realizar um reset na mesma. |  |  | BASEAL | - | [6 empty] | CAMAÇARI | LINEARES | [6 empty] | EDG Aratu | EDG Aratu - Elétrico e Iluminação - Terceiros
2348 | 3102 |  |  | Console 2 | 2024-12-01 05:49 | GASCAC | Estação de Itapebi | Perda de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2024-12-01 13:57 | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Link inoperante causou essa perda de comunicação. |  |  | BASEAL | - | [6 empty] | ITABUNA | LINEARES | [6 empty] | Estação de Itapebi | Estação de Itapebi - Telecomunicação - Terceiros
2349 | 3103 |  | 805887 | Console 1 | 2024-12-02 06:19 | GASALP | Estação de Ipojuca | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2024-12-02 14:43 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Falta de energia por conta da concessionária causou a perda da comunicação. |  |  | BASEAL | - | [6 empty] | PILAR - ALAGOAS | LINEARES | [6 empty] | Estação de Ipojuca | Estação de Ipojuca - Elétrico e Iluminação - Terceiros
2350 | 3104 |  |  | Console 2 | 2024-12-02 09:10 | GASCAC | Estação de Itajuípe | Perda de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2024-12-05 12:00 |  |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Falta de energia por conta da concessionária causou essa perda de comunicação e provoca, também, uma falha no CLP. |  |  | BASEAL | - | [6 empty] | ITABUNA | LINEARES | [6 empty] | Estação de Itajuípe | Estação de Itajuípe - Elétrico e Iluminação - Terceiros
2351 | 3105 |  |  | Console 1 | 2024-11-11 19:15 | Itaporanga Carmópolis | PE Terminal Sergipe | Vazamento no painel da XV/324C | Mau funcionamento do componente de segmento | Parada de Equipamento (Falha) | Vazamento | Segurança | Acidente sem Perda de Vidas | 2024-11-12 07:36 | Sim | 3 | Tier 3 - Desafios aos sistemas de segurança | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Supervisor Wellison informou ter identificado vazamento no painel da XV-324C, referente ao tramo de medição C. |  |  | BASEAL | - | [6 empty] | ATALAIA - SERGIPE | LINEARES |  |  |  |  | XV-324C | XV | XV-324C PE Terminal Sergipe | PE Terminal Sergipe - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
2352 | 3107 |  |  | Console 1 | 2024-12-02 09:03 | Itaporanga Carmópolis | PR Terminal Sergipe | Vazamento de gás natural | Mau funcionamento do componente de segmento | Parada de Equipamento (Falha) | Vazamento | Segurança | Acidente sem Perda de Vidas | 2024-12-07 15:46 | Sim | 3 | Tier 3 - Desafios aos sistemas de segurança | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Foi identificado um pequeno vazamento de gás natural através do tubing de alimentação da válvula reguladora da UV-214A. A válvula reguladora será substiuída. |  |  | BASEAL | - | [6 empty] | ATALAIA - SERGIPE | LINEARES |  |  |  |  | UV-214A | UV | UV-214A PR Terminal Sergipe | PR Terminal Sergipe - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
2353 | 3108 |  | 806516 | Console 2 | 2024-12-02 | GASVAC | ECOMP Aracruz | Falha na partida do TC/B. | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Alimentação | Projeto | Redução de Vida Útil | 2024-12-03 12:00 | Não |  |  | Fonte de Alimentação | Elétrico e Iluminação | Durante uma investigação em campo, foi verificado que a fonte de alimentação do cartão de monitoramento de temperatura do compressor estava com a saída de alimentação 9V queimada. Foi executada a ligação para uma saída 9V reserva da mesma fonte. |  |  | SUDESTE | - | ECOMP.ARACRUZ-CG-B | [5 empty] | ECOMP ARACRUZ | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Aracruz | ECOMP Aracruz - Elétrico e Iluminação - Fonte de Alimentação
2355 | 3110 |  |  | Console Administrativo | 2024-11-29 17:53 | Itaporanga Carmópolis | PE Terminal Sergipe | Inicio de consumo do ponto de entrega sem indicação de vazão. Foi identificado o consumo através da indicação de vazão, e queda de pressão na entrada do gasoduto terminal Sergipe. E confirmado pelo contato telefônico do operador da termoelétrica. | Falha no SKID de medição para o Cliente (PE) | Parada de Equipamento (Falha) | Congelamento de dados | Comercial | Controle de Processo | 2024-12-03 21:28 | Não |  |  | Instrumento de Vazão | Medição | Foi informado que o computador de vazão responsável pelos 3 tramos de medição estava congelado. |  |  | BASEAL | - | [6 empty] | ATALAIA - SERGIPE | LINEARES | [6 empty] | PE Terminal Sergipe | PE Terminal Sergipe - Medição - Instrumento de Vazão
2356 | 3111 |  |  | Console 2 | 2024-12-03 13:12 | GASVAC | ECOMP Aracruz | Falha de estanqueidade no gas cooler do TC-A | Falha de equipamento ou Sistema | Parada de Equipamento (Falha) | Vazamento | Projeto | Redução de Vida Útil | 2024-12-03 16:46 | Sim | 1 | Alteração de condições de operação nas instalações com impacto no cliente | Resfriador | Compressão de Gás | Falha de estanqueidade no gas cooler do TC-A. |  |  | SUDESTE | - | [6 empty] | ECOMP ARACRUZ | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Aracruz | ECOMP Aracruz - Compressão de Gás - Resfriador
2357 | 3112 |  |  | Console 2 | 2024-12-04 05:00 | GASCAC | PE Veracel | Perda de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2024-12-12 11:06 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Falta de energia por conta da concessionária causou a perda da comunicação. |  |  | SUDESTE | - | [6 empty] | PRADO - BAHIA | LINEARES | [6 empty] | PE Veracel | PE Veracel - Elétrico e Iluminação - Terceiros
2358 | 3113 |  |  | Console Administrativo | 2024-12-04 08:37 | GASFOR | Estação KM 370 | Perda de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2024-12-04 11:40 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Falta de energia por conta da concessionária causou essa perda de comunicação e provoca, também, uma falha no CLP. |  |  | NORDESTE | - | [6 empty] | MARACANAÚ | LINEARES | [6 empty] | Estação KM 370 | Estação KM 370 - Elétrico e Iluminação - Terceiros
2359 | 3114 |  | 806617 | Console Administrativo | 2024-12-03 13:30 | GASEB | ECOMP Catu | XV/01 / (Válvula fechando involuntariamente) | Fechamento involuntário da válvula | Parada de Equipamento (Falha) | Travamento | Projeto | Redução de Vida Útil | 2024-12-04 17:16 | Não |  |  | Válvula de Controle | Compressão de Gás | A XV-001 (Válvula de sucção da ECOMP) estava restringida com 1/4" de abertura. Durante a inspeção, foi identificado que os o-rings estavam danificados e com sujeira. Sem maiores detalhes ainda. |  |  | BASEAL | - | [6 empty] | ECOMP CATU | ECOMP |  |  |  |  | XV-4100.12001 | XV | XV-4100.12001 ECOMP Catu | ECOMP Catu - Compressão de Gás - Válvula de Controle
2360 | 3115 |  | 806682 | Console 1 | 2024-12-04 17:00 | GASFOR | PE Pecém | Falha de comunicação no PE. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2024-12-05 13:20 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Falta de energia por conta da concessionária causou a perda da comunicação. |  |  | NORDESTE | - | [6 empty] | MARACANAÚ | LINEARES | [6 empty] | PE Pecém | PE Pecém - Elétrico e Iluminação - Terceiros
2361 | 3118 |  | 806742 | Console 2 | 2024-12-05 07:17 | GASCAC | Estação de Itajuípe | Perda comunicação | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2024-12-12 08:19 |  |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Falta de energia por conta da concessionária causou a perda da comunicação. |  |  | BASEAL | - | [6 empty] | ITABUNA | LINEARES | [6 empty] | Estação de Itajuípe | Estação de Itajuípe - Elétrico e Iluminação - Terceiros
2362 | 3119 |  |  | Console Administrativo | 2024-11-08 12:27 | Can Cam 14 | PE Caboto (Down Quimica) | Falha de comunicação com PE Caboto com OASYs | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2024-11-08 13:57 | Não |  |  | Conversor/Gateway | Telecomunicação | Falha no latrinix causou a perda de comunicação. |  |  | BASEAL | - | [6 empty] | CAMAÇARI | LINEARES | [6 empty] | PE Caboto (Down Quimica) | PE Caboto (Down Quimica) - Telecomunicação - Conversor/Gateway
2363 | 3121 |  |  | Console Administrativo | 2024-11-09 21:19 | GASCAV | PE Campos | Falha de comunicação com o PE Campos. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2024-11-10 10:39 | Não |  |  | Roteador | Telecomunicação | Falha na configuração do roteador causou essa perda de comunicação. |  |  | SUDESTE | - | [6 empty] | PIÚMA | LINEARES | [6 empty] | PE Campos | PE Campos - Telecomunicação - Roteador
2364 | 3122 |  |  | Console Administrativo | 2024-11-22 13:21 | GASCAV | ECOMP Piúma | Falha de comunicação com a ECOMP Piúma | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2024-11-22 17:05 | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Link inoperante(Embratel) causou essa perda de comunicação. |  |  | SUDESTE | - | [6 empty] | ECOMP PIÚMA | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Piúma | ECOMP Piúma - Telecomunicação - Terceiros
2365 | 3123 |  | 805182 | Console Administrativo | 2024-11-23 17:08 | GASALP | Estação de Jundiá | Falha de comunicação com Estação Jundiá | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2024-11-23 22:15 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Falta de energia por conta da concessionária causou a perda da comunicação. |  |  | BASEAL | - | [6 empty] | PILAR - ALAGOAS | LINEARES | [6 empty] | Estação de Jundiá | Estação de Jundiá - Elétrico e Iluminação - Terceiros
2366 | 3124 |  |  | Console 1 | 2024-12-05 17:00 | GARSOL | PR Urucu | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2024-12-06 00:56 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Falta de energia por conta da concessionária causou a perda da comunicação. |  |  | NORTE | - | [6 empty] | COARI | LINEARES | [6 empty] | PR Urucu | PR Urucu - Elétrico e Iluminação - Terceiros
2367 | 3125 |  | 807348 | Console 1 | 2024-12-06 06:17 | Ramal Fafen I | Estação de Divina Pastora | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2024-12-06 11:54 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Falta de energia por conta da concessionária causou a perda da comunicação. |  |  | BASEAL | - | [6 empty] | ATALAIA - SERGIPE | LINEARES | [6 empty] | Estação de Divina Pastora | Estação de Divina Pastora - Elétrico e Iluminação - Terceiros
2368 | 3126 |  |  | Console 1 | 2024-12-06 07:18 | GASPIL | SCRAPER Ipojuca / Água Preta | 2L de resíduo condensado após a passagem de PIG | Gás Desconforme | Variação de Desempenho | Entupimento/ Obstrução | Projeto | Redução de Vida Útil |  | Não |  |  | Duto | Linhas Internas | Foi identificado a presença de residuo contaminante. |  |  | BASEAL | - | [6 empty] | PILAR - ALAGOAS | LINEARES | [6 empty] | SCRAPER Ipojuca / Água Preta | SCRAPER Ipojuca / Água Preta - Linhas Internas - Duto
2369 | 3128 |  | 807375 | Console 1 | 2024-12-06 16:11 | Nordestão | PE Goianinha | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2024-12-07 15:22 |  |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Falta de energia por conta da concessionária causou a perda da comunicação. |  |  | NORDESTE | - | [6 empty] | MACAÍBA | LINEARES | [6 empty] | PE Goianinha | PE Goianinha - Elétrico e Iluminação - Terceiros
2370 | 3129 |  |  | Console 1 | 2024-12-07 10:00 | Nordestão | PE Goianinha | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2024-12-10 10:03 |  |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Falta de energia por conta da concessionária causou a perda da comunicação. |  |  | NORDESTE | - | [6 empty] | MACAÍBA | LINEARES | [6 empty] | PE Goianinha | PE Goianinha - Elétrico e Iluminação - Terceiros
2371 | 3130 |  | 807366 | Console 1 | 2024-12-07 13:53 | GASCAP | PE Carmópolis II - UOSEAL | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Alimentação | Projeto | Redução de Vida Útil | 2024-12-07 23:59 | Não |  |  | UPS | Elétrico e Iluminação | Falha na UPS gerou essa falha de comunicação. |  |  | BASEAL | - | [6 empty] | ATALAIA - SERGIPE | LINEARES | [6 empty] | PE Carmópolis II - UOSEAL | PE Carmópolis II - UOSEAL - Elétrico e Iluminação - UPS
2372 | 3131 |  | 807385 | Console 1 | 2024-12-07 08:00 | Loop Nordestão | Estação de Jaboatão | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Alimentação | Projeto | Redução de Vida Útil | 2024-12-07 16:37 | Não |  |  | Disjuntor | Elétrico e Iluminação | O disjuntor da UPS estava desarmado e gerou essa perda de comunicação. Sem maiores detalhes ainda. |  |  | NORDESTE | - | [6 empty] | JABOATÃO | LINEARES | [6 empty] | Estação de Jaboatão | Estação de Jaboatão - Elétrico e Iluminação - Disjuntor
2373 | 3132 |  | 807387 | Console 1 | 2024-12-07 14:50 | GASFOR | Estação KM 370 | Falha de comunicação | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Projeto | Redução de Vida Útil | 2024-12-07 18:11 | Sim | 4 | Falha em ativo de instalação | CLP | Controle e Automação | Falha no CLP causou essa perda de comunicação. |  |  | NORDESTE | - | [6 empty] | MARACANAÚ | LINEARES | [6 empty] | Estação KM 370 | Estação KM 370 - Controle e Automação - CLP
2374 | 3133 |  |  | Console 1 | 2024-12-08 15:10 | GASALP | Estação de Jundiá | Alarme de LineBreak desabilitado da SDV/05 (Jundiá / GASPIL) | Operação do Dispositivo de Segurança | Parada de Equipamento (Falha) | Análise Incorreta | Projeto | Redução de Vida Útil |  | Não |  |  | Instrumento de Pressão | Medição | Verificado na base de dados que o PT-205 (referência para a SDV-205) entrou em falha. |  |  | BASEAL | - | [6 empty] | PILAR - ALAGOAS | LINEARES |  |  |  |  | SDV-205 |  | SDV-205 Estação de Jundiá | Estação de Jundiá - Medição - Instrumento de Pressão
2375 | 3134 |  |  | Console 2 | 2024-12-09 00:46 | GASCAC | ECOMP Prado | Trip do TC/A. | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Alimentação | Projeto | Redução de Vida Útil | 2024-12-09 01:45 | Sim | 4 | Falha em ativo de instalação | Motogerador | Geração de Energia | Desarme do MG-Diesel ocasionou a abertura do disjuntor. Sem maiores detalhes ainda do motivo do desarme do MG. |  |  | SUDESTE | - | ECOMP.PRADO-GE | [5 empty] | ECOMP PRADO | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Prado | ECOMP Prado - Geração de Energia - Motogerador
2376 | 3135 |  |  | Console 2 | 2024-12-09 14:28 | Can Ara 12 | ERP São Francisco | Falha de comando remoto e alteração de status | Mau funcionamento do componente de segmento | Parada de Equipamento (Falha) | Mau contato | Comercial | Controle de Processo | 2024-12-09 16:24 | Não |  |  | Válvula de Controle | Controle e Automação | Houve uma falha de comando e status na UV-12B. PID modulou de AUTO/MANUAL sem envio de sinal e não possibilitou retorno para automático remotamente. Foi observado que havia uma desconexão do link(cabeamento) do posicionador e, após isso, foi realizado a conexão e reaperto dos gornes. |  |  | BASEAL | - | [6 empty] | CAMAÇARI | LINEARES |  |  |  |  | UV-12B | UV | UV-12B ERP São Francisco | ERP São Francisco - Controle e Automação - Válvula de Controle
2377 | 3136 |  |  | Console 2 | 2024-12-09 14:10 | GASCAC | ECOMP Prado | TRIP do TC/A | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Alimentação | Projeto | Redução de Vida Útil | 2024-12-09 15:00 | Sim | 4 | Falha em ativo de instalação | Motogerador | Geração de Energia | Durante um ajuste de velocidade realizado pelo CSC, o gerador de gás da turbina não alcançou a velocidade ocorrendo o TRIP. |  |  | SUDESTE | - | ECOMP.PRADO-GE | [5 empty] | ECOMP PRADO | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Prado | ECOMP Prado - Geração de Energia - Motogerador
2378 | 3137 |  | 807912 | Console 2 | 2024-12-09 14:00 | GASCAC | Estação de Itajuípe | Falha de comunicação OASYS | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2024-12-10 17:24 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Falta de energia por conta da concessionária causou a perda da comunicação. |  |  | BASEAL | - | [6 empty] | ITABUNA | LINEARES | [6 empty] | Estação de Itajuípe | Estação de Itajuípe - Elétrico e Iluminação - Terceiros
2379 | 3138 |  |  | Console Administrativo | 2024-12-07 11:30 | GARSOL | Estação do Polo de Arara | 1 – Tipo: Vazamento 2 / Data / hora: 07/12/2024 às 11:30h 3 – Local da Ocorrência: PR Urucu 4 / Descrição da emergência: Durante a inspeção de área ,o técnico do PR URUCU identificou um vazamento de pequena proporção na tampa do canhão lançador. 5 / Ações Imediatas: Realizado contato com o supervisor da base e nos informou que a equipe esta sem helicóptero. Assim que possível será feito o deslocamento | Mau funcionamento do componente de segmento | Parada de Equipamento (Falha) | Vazamento | Segurança | Acidente sem Perda de Vidas |  | Sim | 4 | Tier 4 - Problemas na gestão, performance e disciplina operacional | Lançador / Recebedor de PIG | Linhas Internas | Foi identificado um vazamento de pequena proporção na tampa do canhão lançador. |  |  | NORTE | - | [6 empty] | COARI | LINEARES | [6 empty] | Estação do Polo de Arara | Estação do Polo de Arara - Linhas Internas - Lançador / Recebedor de PIG
2380 | 3139 |  | 807927 | Console 1 | 2024-12-09 17:22 | GASFOR | Estação KM 370 | Perda de comunicação | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Projeto | Redução de Vida Útil | 2024-12-09 18:02 | Sim | 4 | Falha em ativo de instalação | CLP | Controle e Automação | Falha no CLP causou essa perda de comunicação. |  |  | NORDESTE | - | [6 empty] | MARACANAÚ | LINEARES | [6 empty] | Estação KM 370 | Estação KM 370 - Controle e Automação - CLP
2381 | 3140 |  | 808012 | Console 1 | 2024-12-09 21:36 | GARSOL | ECOMP Juaruna | Trip do TC/A. | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Alta Temperatura | Projeto | Controle de Processo | 2024-12-09 21:43 | Sim | 2 | Interrupção do funcionamento de instalação | Instrumento de Temperatura | Compressão de Gás | Trip do TC-A por divergência de temperatura entre os queimadores TC-08 e TC-09. |  |  | NORTE | - | ECOMP.JUARUNA-CG-A | [5 empty] | ECOMP JUARUNA | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Juaruna | ECOMP Juaruna - Compressão de Gás - Instrumento de Temperatura
2382 | 3141 |  |  | Console 2 | 2024-12-09 23:37 | GASCAC | PE Mucuri | Falha de comunicação | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2024-12-10 14:00 | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Falha no roteador da Telespázio. |  |  | SUDESTE | - | [6 empty] | PRADO - BAHIA | LINEARES | [6 empty] | PE Mucuri | PE Mucuri - Telecomunicação - Terceiros
2383 | 3142 |  |  | Console 2 | 2024-12-10 04:17 | San Cam 18 | EDG Camaçari | Fechamento indevido SDV/231B. | Fechamento involuntário da válvula | Parada de Equipamento (Falha) | Travamento | Projeto | Redução de Vida Útil | 2024-12-10 15:25 | Não |  |  | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Fechamento involuntário da SDV-231B. Sem maiores detalhes da causa do fechamento. |  |  | BASEAL | - | [6 empty] | CAMAÇARI | LINEARES |  |  |  |  | SDV-231B | SDV | SDV-231B EDG Camaçari | EDG Camaçari - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
2384 | 3143 |  | 808409 | Console 1 | 2024-12-10 11:57 | GASALP | Estação de Jundiá | Falha de comunicação devido a falta de energia da concessionária, Protocolo: 8005290193. | Falha de Energia Elétrica | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo |  | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Falta de energia por conta da concessionária causou a perda da comunicação. |  |  | BASEAL | - | [6 empty] | PILAR - ALAGOAS | LINEARES | [6 empty] | Estação de Jundiá | Estação de Jundiá - Elétrico e Iluminação - Terceiros
2385 | 3144 |  |  | Console 2 | 2024-12-10 15:21 | Ramal UTG Sul | Ramal UTG Sul | Oscilações bruscas de vazão. | Falha no computador de vazão | Variação de Desempenho | Baixa Vazão | Comercial | Controle de Processo | 2024-12-11 17:23 | Não |  |  | Terceiros | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Foi informado que houve uma redução de consumo por parte do cliente ficando com baixa vazão e de forma intermitente, justificando as oscilações nos instrumentos. |  |  | SUDESTE | - | [6 empty] | PIÚMA | LINEARES | [6 empty] | Ramal UTG Sul | Ramal UTG Sul - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Terceiros
2386 | 3145 |  |  | Console 2 | 2024-12-10 16:12 | GASCAC | ECOMP Prado | TRIP do TC/A | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Alimentação | Projeto | Redução de Vida Útil | 2024-12-10 16:45 | Não |  |  | Motogerador | Geração de Energia | Desarme da estação devido a um "overspeed" do MG-B. |  |  | SUDESTE | - | [6 empty] | ECOMP PRADO | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Prado | ECOMP Prado - Geração de Energia - Motogerador
2387 | 3146 |  |  | Console 1 | 2024-12-10 18:46 | Nordestão | PE Mamanguape | Intermitência na comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2024-12-12 09:10 | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Link do provedor estava inoperante e causou essa perda de comunicação. |  |  | NORDESTE | - | [6 empty] | JOÃO PESSOA | LINEARES | [6 empty] | PE Mamanguape | PE Mamanguape - Telecomunicação - Terceiros
2388 | 3147 |  | 808516 | Console 2 | 2024-12-11 10:00 | GASCAV | PE Campos | Perda de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2024-12-12 08:52 |  |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Falta de energia por conta da concessionária causou a perda da comunicação. |  |  | SUDESTE | - | [6 empty] | PIÚMA | LINEARES | [6 empty] | PE Campos | PE Campos - Elétrico e Iluminação - Terceiros
2389 | 3148 |  |  | Console 2 | 2024-12-11 23:56 | GASCAC | Estação de São Mateus | Falha de comunicação | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo |  | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Falta de energia por conta da concessionária causou a perda da comunicação. |  |  | SUDESTE | - | [6 empty] | PRADO - BAHIA | LINEARES | [6 empty] | Estação de São Mateus | Estação de São Mateus - Elétrico e Iluminação - Terceiros
2390 | 3149 |  | 808373 | Console 1 | 2024-12-10 17:23 | Nordestão | PE Mamanguape | Baixa pressão contratual. | Pressão fora dos limites contratuais | Variação de Desempenho | Alteração de Pressão | Comercial | Controle de Processo | 2024-12-11 15:42 | Sim | 2 | Alteração de condições de operação sem impacto no cliente | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Foi verificado que o tramo de regulagem A estava sem consumo em 32,97 kgf/cm², e foi realizado ajustes nas PCVs dos tramos A e B. Após os ajustes, o consumo aumentou e a pressão de gás foi normalizada em 34,08 kgf/cm². |  |  | NORDESTE | - | [6 empty] | JOÃO PESSOA | LINEARES |  |  |  |  | PCV-4451.1312A | PCV | PCV-4451.1312A PE Mamanguape | PE Mamanguape - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
2391 | 3150 |  |  | Console 1 | 2024-12-13 15:35 | GASALP | Estação de Jundiá | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2024-12-16 09:28 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Falta de energia por conta da concessionária causou a perda da comunicação. |  |  | BASEAL | - | [6 empty] | PILAR - ALAGOAS | LINEARES | [6 empty] | Estação de Jundiá | Estação de Jundiá - Elétrico e Iluminação - Terceiros
2392 | 3151 |  |  | Console 2 | 2024-12-13 13:59 | GASCAC | Estação de São Mateus | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2024-12-16 09:25 | Não |  |  | Roteador | Telecomunicação | Possivel mal contato nos conectores. Foi feita uma limpeza e um reset no roteador e, após isso, a comunicação voltou ao normal. |  |  | SUDESTE | - | [6 empty] | PRADO - BAHIA | LINEARES | [6 empty] | Estação de São Mateus | Estação de São Mateus - Telecomunicação - Roteador
2393 | 3152 |  |  | Console 2 | 2024-12-13 14:05 | GASEB | ECOMP Catu | Comportamento anormal na ECOMP Catu | Mau funcionamento do componente de segmento | Parada de Equipamento (Falha) | Alta Pressão | Projeto | Redução de Vida Útil | 2024-12-13 14:14 | Não |  |  | Turbocompressor | Compressão de Gás | Durante operação da estação da ECOMP SSC observou alarmes no Oasys nos 4 TCs ECCT1_XS_161A/B/C/D ocasionando abertura total da recirculação e carga do TC-C de 96,4% para 95% zerando a vazão da estação. Foi informado que o alarme local foi de "remote hardware nos painéis solares" ocasionado pelo alarme PHH-167 de alta pressão de gás da turbina e, consequentemente, fechou a XV-102 para os motogeradores. |  |  | BASEAL | - | ECOMP.CATU-CG-C | [5 empty] | ECOMP CATU | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Catu | ECOMP Catu - Compressão de Gás - Turbocompressor
2394 | 3153 |  | 808686 | Console Administrativo | 2024-12-13 23:25 | GARSOL | ECOMP Juaruna | TRIP TC/A | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Alta Temperatura | Projeto | Redução de Vida Útil | 2024-12-13 23:40 | Sim | 3 | Alteração de condições de operação sem impacto no cliente | Instrumento de Temperatura | Compressão de Gás | Divergência de temperatura entre os queimadores TC12/T13/TC14/TC15 |  |  | NORTE | - | ECOMP.JUARUNA-CG-A | [5 empty] | ECOMP JUARUNA | ECOMP | 2514 | [5 empty] | ECOMP Juaruna | ECOMP Juaruna - Compressão de Gás - Instrumento de Temperatura
2395 | 3154 |  | 808686 | Console Administrativo | 2024-12-14 00:04 | GARSOL | ECOMP Juaruna | TRIP TC/A | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Alteração de Pressão | Projeto | Redução de Vida Útil | 2024-12-14 01:04 | Sim | 3 | Alteração de condições de operação sem impacto no cliente | Válvula de Controle | Compressão de Gás | Evento de surge detectado. Sem maiores detalhes ainda. |  |  | NORTE | - | ECOMP.JUARUNA-CG-A | [5 empty] | ECOMP JUARUNA | ECOMP | 2514 |  |  |  | FV-201 | FV | FV-201 ECOMP Juaruna | ECOMP Juaruna - Compressão de Gás - Válvula de Controle
2396 | 3155 |  |  | Console 2 | 2024-12-14 08:11 | Ramal UTG Sul | PE Anchieta | Falha de comunicação com o ponto de entrega | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo |  | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Falta de energia por conta da concessionária causou a perda da comunicação. |  |  | SUDESTE | - | [6 empty] | PIÚMA | LINEARES | [6 empty] | PE Anchieta | PE Anchieta - Elétrico e Iluminação - Terceiros
2397 | 3156 |  |  | Console 1 | 2024-12-14 07:38 | Nordestão | PE Goianinha | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo |  |  |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Falta de energia por conta da concessionária causou a perda da comunicação. |  |  | NORDESTE | - | [6 empty] | MACAÍBA | LINEARES | [6 empty] | PE Goianinha | PE Goianinha - Elétrico e Iluminação - Terceiros
2398 | 3157 |  |  | Console 2 | 2024-12-14 08:00 | Can Cam 12 | EDG São Francisco do Conde | Comunicação intermitente. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Projeto | Redução de Vida Útil |  | Sim | 4 | Falha em ativo de instalação | Cabo de Rede | Telecomunicação | Identificado mau contato entre o modem e o roteador. |  |  | BASEAL | - | [6 empty] | CAMAÇARI | LINEARES | [6 empty] | EDG São Francisco do Conde | EDG São Francisco do Conde - Telecomunicação - Cabo de Rede
2399 | 3158 |  |  | Console 2 | 2024-12-14 13:00 | GASCAC | Estação de Itajuípe | Falha de comunicação | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Alimentação | Projeto | Redução de Vida Útil | 2025-01-02 16:40 | Não |  |  | Disjuntor | Elétrico e Iluminação | Foi identificado um problema no disjuntor da UPS. |  |  | BASEAL | - | [6 empty] | ITABUNA | LINEARES | [6 empty] | Estação de Itajuípe | Estação de Itajuípe - Elétrico e Iluminação - Disjuntor
2400 | 3159 |  |  | Console 2 | 2024-12-14 13:11 | Gasene/Lagoa Parda | ERP Lagoa Parda | Falha de comunicação com a ERP | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Alimentação | Projeto | Redução de Vida Útil | 2024-12-14 16:53 | Não |  |  | Disjuntor | Elétrico e Iluminação | Foi identificado um problema no disjuntor da UPS. |  |  | SUDESTE | - | [6 empty] | ARACRUZ | LINEARES | [6 empty] | ERP Lagoa Parda | ERP Lagoa Parda - Elétrico e Iluminação - Disjuntor
2401 | 3160 |  |  | Console 1 | 2024-12-14 22:23 | GARSOL | PR Urucu | Perda de comunicação com PR URUCU | Falha de Comunicação | Terceiros | Condições Climática | Comercial | Controle de Processo |  |  |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Condições climáticas causaram a perda da comunicação. |  |  | NORTE | - | [6 empty] | COARI | LINEARES | [6 empty] | PR Urucu | PR Urucu - Telecomunicação - Terceiros
2402 | 3161 |  | 808708 | Console 2 | 2024-12-16 07:00 | GASVAC | PE Vale | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2024-12-16 17:08 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Falta de energia por conta da Vale causou a perda da comunicação. |  |  | SUDESTE | - | [6 empty] | PIÚMA | LINEARES | [6 empty] | PE Vale | PE Vale - Elétrico e Iluminação - Terceiros
2403 | 3162 |  |  | Console 1 | 2024-12-16 20:20 | Nordestão | PE Mamanguape | Pressão alta no PE. | Pressão fora dos limites contratuais | Variação de Desempenho | Alta Pressão | Comercial | Controle de Processo |  | Sim | 2 | Alteração de condições de operação sem impacto no cliente | Terceiros | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | As variações no consumo do cliente, ocasionaram picos de elevação da pressão. |  |  | NORDESTE | - | [6 empty] | JOÃO PESSOA | LINEARES | [6 empty] | PE Mamanguape | PE Mamanguape - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Terceiros
2405 | 3165 |  |  | Console Administrativo | 2024-12-17 17:34 | Ramal Aparecida | PE UTE Aparecida | Pressão abaixo do limite contratual | Pressão fora dos limites contratuais | Variação de Desempenho | Baixa Pressão | Comercial | Controle de Processo | 2024-12-17 18:19 | Sim | 1 | Alteração de condições de operação nas instalações com impacto no cliente | Terceiros | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | As variações no consumo do cliente, ocasionaram a queda da pressão. |  |  | NORTE | - | [6 empty] | MANAUS | LINEARES | [6 empty] | PE UTE Aparecida | PE UTE Aparecida - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Terceiros
2406 | 3167 |  |  | Console 2 | 2024-12-18 17:59 | GASCAC | PE Mucuri | Falha de comunicação intermitente. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo |  | Não |  |  | Cabo de Rede | Telecomunicação | Após trocar o conector do cabo de rede a comunicação normalizou. |  |  | SUDESTE | - | [6 empty] | PRADO - BAHIA | LINEARES | [6 empty] | PE Mucuri | PE Mucuri - Telecomunicação - Cabo de Rede
2407 | 3168 |  |  | Console 1 | 2024-12-18 21:05 | Nordestão | PE Mamanguape | Vazamento no tramo A de medição. | Mau funcionamento do componente de segmento | Parada de Equipamento (Falha) | Vazamento | Segurança | Acidente sem Perda de Vidas |  | Sim | 3 | Tier 3 - Desafios aos sistemas de segurança | Instrumento de Vazão | Medição | Foi identificado um pequeno vazamento em uma conexão do medidor rotativo. |  |  | NORDESTE | - | [6 empty] | JOÃO PESSOA | LINEARES | [6 empty] | PE Mamanguape | PE Mamanguape - Medição - Instrumento de Vazão
2409 | 3171 |  |  | Console 1 | 2024-12-19 08:05 | GASFOR | PE Pecém | Perda de comunicação | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo |  |  |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Falta de fase pela Concessionária |  |  | NORDESTE | - | [6 empty] | MARACANAÚ | LINEARES | [6 empty] | PE Pecém | PE Pecém - Elétrico e Iluminação - Terceiros
2410 | 3172 |  | 810074 | Console Administrativo | 2024-12-19 23:52 | GASVAC | PE Vitória | Computador de vazão congelado | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Congelamento de dados | Comercial | Controle de Processo |  | Não |  |  | Computador de Processo | Telecomunicação | Todos os dados do Pe estão congelados.Foi necessário resetar o CLP. | Gil informou que será necessário resetar o CLP, foi informado ao mesmo, necessidade de informar equipe SCADA, e programar intervenção para efetuar o reset. |  | SUDESTE | - | [6 empty] | PIÚMA | LINEARES | [6 empty] | PE Vitória | PE Vitória - Telecomunicação - Computador de Processo
2411 | 3173 |  |  | Console 1 | 2024-12-20 00:30 | Nordestão | Estação de Macaíba | Vazamento de GN | Mau funcionamento do componente de segmento | Parada de Equipamento (Falha) | Vazamento | Segurança | Acidente sem Perda de Vidas |  | Sim | 4 | Tier 4 - Problemas na gestão, performance e disciplina operacional | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Foi identificado um vazamento na exaustão da mesa de comando XV-102. | manter a válvula fechada em local com as tomadas bloqueadas extinguindo o vazamento até o atendimento em horário administrativo. |  | NORDESTE | - | [6 empty] | MACAÍBA | LINEARES |  |  |  |  | XV-102 | XV | XV-102 Estação de Macaíba | Estação de Macaíba - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
2412 | 3174 |  |  | Console 1 | 2024-12-19 21:29 | Nordestão | PE Goianinha | Perda de comunicação | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2024-12-24 18:53 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Falta de energia por conta da concessionária causou a perda da comunicação. |  |  | NORDESTE | - | [6 empty] | MACAÍBA | LINEARES | [6 empty] | PE Goianinha | PE Goianinha - Elétrico e Iluminação - Terceiros
2413 | 3175 |  |  | Console Administrativo | 2024-12-20 11:41 | Nordestão | XV-104 - Nordestão | Fechamento da XV-104 | Fechamento involuntário da válvula | Parada de Equipamento (Falha) | Travamento | Projeto | Redução de Vida Útil |  |  |  |  | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Durante o ato de fechamento do by-pass da XV-104, foi observado que a XV-104 se encontrava fechada no local. Sem maiores detalhes da causa do fechamento da XV-104. | Equipe ESOM permanecerá com o by-pass por mais 24h |  | NORDESTE | - | [6 empty] | MACAÍBA | LINEARES |  |  |  |  | XV-104 | XV | XV-104 XV-104 - Nordestão | XV-104 - Nordestão - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
2414 | 3176 |  | 810125 | Console 2 | 2024-12-20 12:50 | GASCAC | PE Veracel | Falha de comunicação no PE, com as variáveis zeradas. Equipe SCADA acionada. Ev: TK: CAO: | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2024-12-24 13:37 | Não |  |  | CLP | Controle e Automação | Falha no CLP causou essa perda de comunicação. Sem maiores detalhes. | Reset do CLP |  | SUDESTE | - | [6 empty] | PRADO - BAHIA | LINEARES | [6 empty] | PE Veracel | PE Veracel - Controle e Automação - CLP
2415 | 3177 |  | 810240 | Console 1 | 2024-12-21 09:17 | GARSOL | ECOMP Juaruna | Trip da Ecomp | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Travamento | Projeto | Redução de Vida Útil |  | Não |  |  | Instrumento de Temperatura | Compressão de Gás | EQUIPAMENTO PAROU DEVIDO BAIXA PRESSÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL PARA QUEIMA, OCASIONADA PELO FECHAMENTO DA XV-101A DEVIDO À COLOCAÇÃO DO PIT-4451.08107A EM MANUTENÇÃO. O PIC-107A FOI DE AUTOMÁTICO PARA MANUAL, A PRESSÃO SUBIU ATÉ O ALARME HH DE PRESSÃO DE COMBUSTÍVEL, O QUE FEZ A XV-101A FECHAR. | Fechar o sistema e em seguida partir o TC-B sem despressurização e depois de running entregue ao CSC. |  | NORTE | - | ECOMP.JUARUNA-CG | [5 empty] | ECOMP JUARUNA | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Juaruna | ECOMP Juaruna - Compressão de Gás - Instrumento de Temperatura
2416 | 3178 |  |  | Console 1 | 2024-12-22 13:50 | GASFOR | Estação de Aracati | Falha de energia elétrica | Falha de Energia Elétrica | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2024-12-22 22:31 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Falta de energia por conta da concessionária causou a perda da comunicação. | Abertura de chamado para acionar a concessionária |  | NORDESTE | - | [6 empty] | MOSSORÓ | LINEARES | [6 empty] | Estação de Aracati | Estação de Aracati - Elétrico e Iluminação - Terceiros
2417 | 3181 |  |  | Console 2 | 2024-12-23 09:12 | GASCAC | PE UTE Linhares | Pressão abaixo do mínimo contratual. | Pressão fora dos limites contratuais | Parada de Equipamento (Falha) | Baixa Pressão | Comercial | Atraso no Transporte |  | Sim | 2 | Alteração de condições de operação sem impacto no cliente | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Falha no funcionamento da PCV odscilando a pressão de 40 a 46 kgf/cm² | Suspender a atividade (reinstalação da PCV do tramo A) |  | SUDESTE | - | [6 empty] | ARACRUZ | LINEARES | [5 empty] | PCV | PE UTE Linhares | PE UTE Linhares - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
2418 | 3182 |  | 805219 | Console 2 | 2024-12-23 14:14 | GASCAV | ECOMP Piúma | Trip TC-A | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Alimentação | Projeto | Redução de Vida Útil |  | Não |  |  | Motogerador | Geração de Energia | Trip da Ecomp por shutdown externo (falha espuria). Em investigação pelos supervisores de elétrica da estação. |  |  | SUDESTE | - | ECOMP.PIUMA-GE-A | [5 empty] | ECOMP PIÚMA | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Piúma | ECOMP Piúma - Geração de Energia - Motogerador
2419 | 3185 |  | 810532 | Console 1 | 2024-12-23 22:19 | GASALP | Estação de Jundiá | Falha de comunicação com a estação | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2024-12-24 17:15 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Falta de energia por conta da concessionária causou a perda da comunicação. |  |  | BASEAL | - | [6 empty] | PILAR - ALAGOAS | LINEARES | [6 empty] | Estação de Jundiá | Estação de Jundiá - Elétrico e Iluminação - Terceiros
2420 | 3186 |  | 810533 | Console 1 | 2024-12-24 02:47 | Ramal Fafen II | PE Manguinhos | Falha de comunicação com | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2024-12-24 10:00 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | O CLP estva travado após uma possível queda de energia. Ao sair da estação foi averiguado junto ao CSC e a equipe scada o reestabelecimento da comunicação do ativo. |  |  | BASEAL | - | [6 empty] | ATALAIA - SERGIPE | LINEARES | [6 empty] | PE Manguinhos | PE Manguinhos - Elétrico e Iluminação - Terceiros
2421 | 3187 |  |  | Console 1 | 2024-12-24 13:03 | Nordestão | PE Goianinha | Perda de Comunicação com o Ativo | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2024-12-24 18:51 | Não |  |  | Conversor/Gateway | Telecomunicação | Falha no Lantronix gerou essa perda de comunicação. |  |  | NORDESTE | - | [6 empty] | MACAÍBA | LINEARES | [6 empty] | PE Goianinha | PE Goianinha - Telecomunicação - Conversor/Gateway
2422 | 3189 |  |  | Console 2 | 2024-12-25 06:50 | GASCAC | Estação de Itapebi | Sem comunicação | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo |  | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Falta de energia por conta da concessionária causou a perda da comunicação. |  |  | BASEAL | - | [6 empty] | ITABUNA | LINEARES | [6 empty] | Estação de Itapebi | Estação de Itapebi - Elétrico e Iluminação - Terceiros
2423 | 3190 |  |  | Console 1 | 2024-12-25 06:26 | GASALP | Estação de Jundiá | Falha de Comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2024-12-26 04:42 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Falta de energia por conta da concessionária causou a perda da comunicação. |  |  | BASEAL | - | [6 empty] | PILAR - ALAGOAS | LINEARES | [6 empty] | Estação de Jundiá | Estação de Jundiá - Elétrico e Iluminação - Terceiros
2424 | 3191 |  |  | Console 1 | 2024-12-25 08:33 | Nordestão | PE Mamanguape | Durante atividade de ajuste de pressão nos tramos de regulagem, a pressão de entrega ficou abaixo dos limites contratuais durante o período de 08:33 a 08:34, chegando cair a 19,89 Kgf/cm² de pressão. (Pressão contratual mínima de 30,0 Kgf/cm² de pressão). | Pressão fora dos limites contratuais | Parada de Equipamento (Falha) | Baixa Pressão | Comercial | Atraso no Transporte | 2024-12-25 11:26 | Sim | 2 | Alteração de condições de operação sem impacto no cliente | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Queda de pressão de entrega durante ajuste de pressão nos tramos. A pressão ficou abaixo dos limites contratuais chegando cair a 19,89 Kgf/cm² (pressão contratual: 30 Kgf/cm). Foi feita a troca dos reparos e a limpeza nas PCV’s Ativa e Monitora dos tramos. Não teve reclamação do cliente. |  |  | NORDESTE | - | [6 empty] | JOÃO PESSOA | LINEARES | [5 empty] | PCV | PE Mamanguape | PE Mamanguape - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
2425 | 3193 |  |  | Console 1 | 2024-12-25 21:33 | Ramal Aparecida | PE UTE Aparecida | Pressão fora dos limites contratuais. | Pressão fora dos limites contratuais | Terceiros | Baixa Pressão | Comercial | Atraso no Transporte |  | Sim | 1 | Alteração de condições de operação nas instalações com impacto no cliente | Terceiros | Linhas Internas | Após aumento do consumo de 720.000 m³/d para 770.000 m³/d a pressão de entrega para o cliente ficou abaixo do limite contratual (46 kgf/cm²). | Ajuste na PCV-12A (ativa). Não foi feito atuação no tramo C, pois será necessário trocar os kits das PCV-13C (monitora) e PCV-12C (ativa) e para está manutenção será marcada uma intervenção |  | NORTE | - | [6 empty] | MANAUS | LINEARES | [6 empty] | PE UTE Aparecida | PE UTE Aparecida - Linhas Internas - Terceiros
2426 | 3195 |  |  | Console 2 | 2024-12-25 23:06 | GASCAC | PE Itabuna | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2024-12-26 08:36 | Não |  |  | Conversor/Gateway | Telecomunicação | Falha no lantronix gerou essa perda de comunicação. A comunicação foi restabelecida após o reset do modem. | Reset no modem |  | BASEAL | - | [6 empty] | ITABUNA | LINEARES | [6 empty] | PE Itabuna | PE Itabuna - Telecomunicação - Conversor/Gateway
2427 | 3196 |  | 810980 | Console 1 | 2024-12-25 08:34 | GASFOR | ERP Aracati | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Alimentação | Projeto | Redução de Vida Útil | 2024-12-26 12:02 | Não |  |  | UPS | Elétrico e Iluminação | Falha na UPS gerou essa falha de comunicação. | Intervenção do campo |  | NORDESTE | - | [6 empty] | MOSSORÓ | LINEARES | [6 empty] | ERP Aracati | ERP Aracati - Elétrico e Iluminação - UPS
2429 | 3198 |  | 811401 | Console 2 | 2024-12-26 20:30 | GASCAC | Estação de São Mateus | Falha de comunicação | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2024-12-30 10:36 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Falta de energia por conta da concessionária causou a perda da comunicação. | Reset no modem |  | SUDESTE | - | [6 empty] | PRADO - BAHIA | LINEARES | [6 empty] | Estação de São Mateus | Estação de São Mateus - Elétrico e Iluminação - Terceiros
2431 | 3200 |  | 811485 | Console 1 | 2024-12-27 13:48 | Ramal Fafen II | PE Manguinhos | Descrição do evento: Falha de comunicação. Equipamentos envolvidos: Todo o ponto de entrega. Descrever os impactos operacionais: Sem monitoramento remoto. Houve contato com o SCADA? Sim Nome e sobrenome: Luiz Função: Téc. Automação | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Projeto | Redução de Vida Útil | 2024-12-27 06:41 | Não |  |  | CLP | Controle e Automação | Falha no CLP gerou essa perda de comunicação. Não foi identificado conectividade. |  |  | BASEAL | - | [6 empty] | ATALAIA - SERGIPE | LINEARES | [6 empty] | PE Manguinhos | PE Manguinhos - Controle e Automação - CLP
2432 | 3201 |  | 811509 | Console 1 | 2024-12-27 09:30 | Ramal Fafen I | Estação de Divina Pastora | Descrição do evento: Falha de comunicação. Equipamentos envolvidos: Toda estaçãop Descrever os impactos operacionais: Sem monitoramento remoto. Houve contato com o SCADA? Sim Nome e sobrenome: Luiz Função: Téc. Automação | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2024-12-27 17:45 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Falta de energia por conta da concessionária causou a perda da comunicação. |  |  | BASEAL | - | [6 empty] | ATALAIA - SERGIPE | LINEARES | [6 empty] | Estação de Divina Pastora | Estação de Divina Pastora - Elétrico e Iluminação - Terceiros
2433 | 3202 |  | 811508 | Console 2 | 2024-12-27 15:17 | GASCAC | Estação de São Mateus | Perda de comunicação com o ativo. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2024-12-30 10:35 | Não |  |  | Modem | Telecomunicação | Ausência de comunicação no modem. Foi feito um reset no modem e a comunicação foi restabelecida. Sem maiores detalhes da causa. |  |  | SUDESTE | - | [6 empty] | PRADO - BAHIA | LINEARES | [6 empty] | Estação de São Mateus | Estação de São Mateus - Telecomunicação - Modem
2434 | 3203 |  | 811507 | Console 1 | 2024-12-27 18:53 | Ramal Termopernambuco | PE Termopernambuco | Perda de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo |  | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Falta de energia por conta da concessionária causou a perda da comunicação. |  |  | NORDESTE | - | [6 empty] | JABOATÃO | LINEARES | [6 empty] | PE Termopernambuco | PE Termopernambuco - Elétrico e Iluminação - Terceiros
2435 | 3204 |  | 811505 | Console 1 | 2024-12-28 02:00 | Ramal Termopernambuco | PE RNEST | Falha de energia elétrica. | Falha de Energia Elétrica | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo |  | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Falta de energia por conta da concessionária causou a perda da comunicação. Foi restabelecida a energia elétrica no PE, porém o técnico não conseguiu reconfigurar o roteador da 2S, que perdeu as configurações durante a interrupção do fornecimento energia. |  |  | NORDESTE | - | [6 empty] | JABOATÃO | LINEARES | [6 empty] | PE RNEST | PE RNEST - Elétrico e Iluminação - Terceiros
2436 | 3205 |  | 811501 | Console 1 | 2024-12-28 04:14 | GASCOM | ECOMP Coari | Trip do TC-B. | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Análise Incorreta | Projeto | Redução de Vida Útil | 2024-12-28 08:26 | Sim | 4 | Falha em ativo de instalação | Detector de Chama | Fogo & Gás e Segurança | Falha no sensor de fogo e gás(PSH-503) causou o TRIP do TC-B. |  |  | NORTE | - | ECOMP.COARI-FGS-B | [5 empty] | ECOMP COARI | ECOMP | 2291 | [5 empty] | ECOMP Coari | ECOMP Coari - Fogo & Gás e Segurança - Detector de Chama
2437 | 3206 |  | 811538 | Console 1 | 2024-12-30 15:29 | GASCOM | ERP Caapiranga | Falha de comunicação com a ERP Caapiranga | Falha de Comunicação | Terceiros | Condições Climática | Comercial | Controle de Processo | 2025-01-02 09:00 | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Condições climáticas causaram a perda da comunicação. |  |  | NORTE | - | [6 empty] | MANAUS | LINEARES | [6 empty] | ERP Caapiranga | ERP Caapiranga - Telecomunicação - Terceiros
2438 | 3207 |  |  | Console 2 | 2024-12-31 05:23 | GASVAC | PE Viana | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo |  | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Falta de energia por conta da concessionária causou a perda da comunicação. | Antes que o técnico chegasse ao local, a comunicação foi restabelecida |  | SUDESTE | - | [6 empty] | PIÚMA | LINEARES | [6 empty] | PE Viana | PE Viana - Elétrico e Iluminação - Terceiros
2439 | 3209 |  |  | Console 1 | 2024-12-31 15:17 | GARSOL | PR Urucu | Perda de comunicação | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2024-12-31 15:37 | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Condições climáticas causaram a perda da comunicação. |  |  | NORTE | - | [6 empty] | COARI | LINEARES | [6 empty] | PR Urucu | PR Urucu - Telecomunicação - Terceiros
2440 | 3210 |  | 805219 | Console 2 | 2024-12-31 15:25 | GASCAV | ECOMP Piúma | Trip TC/A. | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Alimentação | Projeto | Redução de Vida Útil | 2024-12-31 18:30 | Sim | 3 | Falha em ativo de instalação | Motogerador | Geração de Energia | Trip MG-A por conta do Relé P343. Após isso, ocorreu uma falha na tentativa de partida do MG-B. | Condicionamento da ilha do TC-A |  | SUDESTE | - | ECOMP.PIUMA-GE-A | [5 empty] | ECOMP PIÚMA | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Piúma | ECOMP Piúma - Geração de Energia - Motogerador
2441 | 3211 |  | 811547 | Console Administrativo | 2024-12-31 17:10 | GASVAC | ECOMP Aracruz | Trip de ECOMP | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Travamento | Projeto | Redução de Vida Útil | 2024-12-31 20:08 | Não |  |  | Válvula de Controle | Compressão de Gás | Ocorreu o fechamento das válvulas XV-008A/B/C e o controlador PID-103A foi para manual sem motivo aparente. | Alinhamento das válvulas controladoras |  | SUDESTE | - | ECOMP.ARACRUZ-CG | [5 empty] | ECOMP ARACRUZ | ECOMP |  |  |  |  | XV-008A/B/C | XV | XV-008A/B/C ECOMP Aracruz | ECOMP Aracruz - Compressão de Gás - Válvula de Controle
2442 | 3212 |  | 811540 / 811541 | Console 1 | 2025-01-01 08:00 | GASCOM | ECOMP Coari | Trip TC/A. | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Indicação incorreta | Projeto | Redução de Vida Útil | 2025-01-01 17:53 | Sim | 2 | Interrupção do funcionamento de instalação | Instrumento de Temperatura | Compressão de Gás | O erro de baixa pressão da turbina ocorreu devido ao fechamento da válvula XV118, que interrompeu o suprimento de gás combustível na turbina em operação. Sem maiores detalhes ainda. | Troca do instrumento |  | NORTE | - | ECOMP.COARI-CG-A | [5 empty] | ECOMP COARI | ECOMP |  |  |  |  | PIT-4450.86105 |  | PIT-4450.86105 ECOMP Coari | ECOMP Coari - Compressão de Gás - Instrumento de Temperatura
2443 | 3213 |  | 811540 / 811541 | Console 1 | 2025-01-01 10:15 | GASCOM | ECOMP Coari | Trip TC/B | Trip de Turbo Compressor | Parada de Equipamento (Falha) | Indicação incorreta | Projeto | Redução de Vida Útil | 2025-01-01 17:57 | Sim | 2 | Interrupção do funcionamento de instalação | Instrumento de Temperatura | Compressão de Gás | Identificado que o PIT-4450.86105, que fica localizado a montante da válvula de bloqueio XV-4450.86109 na saída dos aquecedores P-4450.8602A/B estava apresentando no supervisório algumas indicações com leitura intermitente, ocorrendo variações abruptas alcançando o SP-ALL de 60 que, conforme programado no ladder, ordenava o fechamento da válvula XV118 e interrompia o fornecimento de gás combustível | Troca do instrumento |  | NORTE | - | ECOMP.COARI-CG-B | [5 empty] | ECOMP COARI | ECOMP |  |  |  |  | PIT-4450.86105 |  | PIT-4450.86105 ECOMP Coari | ECOMP Coari - Compressão de Gás - Instrumento de Temperatura
2444 | 3214 |  |  | Console 1 | 2025-01-01 07:15 | GARSOL | PR Urucu | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo |  | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Perda de comunicação. Comunicação retornou sem necessidade de intervenção. Possível problema do provedor de internet. |  |  | NORTE | Não | [6 empty] | COARI | LINEARES | [6 empty] | PR Urucu | PR Urucu - Telecomunicação - Terceiros
2445 | 3215 |  |  | Console 1 | 2025-01-01 16:43 | Nordestão | PE Mamanguape | Perda de comunicação | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo |  | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Link inoperante por parte da Telespázio causou essa perda de comunicação. | Reset de modem resultou em nova falha, então, a rota passou a ficar pelo link da Embratel |  | NORDESTE | Não | [6 empty] | JOÃO PESSOA | LINEARES | [6 empty] | PE Mamanguape | PE Mamanguape - Telecomunicação - Terceiros
2446 | 3216 |  |  | Console 2 | 2025-01-02 11:40 | GASCAV | PE Campos | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2025-01-02 15:39 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Falta de energia por conta da concessionária causou a perda da comunicação. |  |  | SUDESTE | Não | [6 empty] | PIÚMA | LINEARES | [6 empty] | PE Campos | PE Campos - Elétrico e Iluminação - Terceiros
2447 | 3217 |  |  | Console Administrativo | 2024-12-22 15:50 | GARSOL | ECOMP Juaruna | Falha nos servidores instalados na ECOMP Juaruna. Log dos servidores informa falha na alimentação dos equipamentos | Falha de Equipamento ou Sistema | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo |  | Sim | 2 | Alteração de condições de operação sem impacto no cliente | Fonte de Alimentação | Elétrico e Iluminação | Log dos servidores informa falha na alimentação dos equipamentos |  |  | NORTE | Não | [6 empty] | ECOMP JUARUNA | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Juaruna | ECOMP Juaruna - Elétrico e Iluminação - Fonte de Alimentação
2448 | 3218 |  | 811778 | Console 2 | 2025-01-02 14:00 | Lagoa Parda-VB-10 | PE Barra do Riacho | Temperatura alta na saída para o cliente. | Falha de Equipamento ou Sistema | Parada de Equipamento (Falha) | Mau contato | Projeto | Redução de Vida Útil |  | Não |  |  | Instrumento de Temperatura | Medição | Foi constatado que a falha de medição do TIT-33 é oriunda da uma baixa isolação apresentada pelos multicabos antigos instalados no PE Barra do Riacho. | Substituição do multicabo |  | SUDESTE | Não | [6 empty] | ARACRUZ | LINEARES |  |  |  |  | TIT-4155.2533 |  | TIT-4155.2533 PE Barra do Riacho | PE Barra do Riacho - Medição - Instrumento de Temperatura
2449 | 3219 |  |  | Console Administrativo | 2024-12-14 04:14 | GARSOL | PR Urucu | Observado desconformidade do gás. (Variação do N2 e do PCS) | Gás Desconforme | Variação de Desempenho | Qualidade do Gás | Comercial | Multa |  | Não |  |  | Duto | Linhas Internas | Gás desconforme 04:20h - CSC realizou contato com o Operador Assunção (PÓLO URUCU) às 04:20h do dia 14/12/2024 para informar sobre uma injeção de gás desconforme na malha entre no período das 04:14 às 04:22h do dia 14/12/2024; Percentual de Nitrogênio injetado no período: 30.0% Limite do percentual de Nitrogênio: 18% Diante deste fato ocorrido, houve o desenquadramento do poder calorífico (PCS) chegando a 28.000 kJ/m³ Limite mínimo de: 34.000 kJ/m³ 6 – Atualizações: Enviado o MGDObservado desconformidade do gás. (Variação do N2 e do PCS) |  |  | NORTE | Não | [6 empty] | COARI | LINEARES | [6 empty] | PR Urucu | PR Urucu - Linhas Internas - Duto
2450 | 3220 |  |  | Console Administrativo | 2024-12-28 13:18 | GASCAV | PR TECAB | Gás desconforme (Metano) | Gás Desconforme | Variação de Desempenho | Qualidade do Gás | Comercial | Multa |  | Não |  |  | Terceiros | Linhas Internas | Equipe de Cabiúnas informa que houve desconformidade do gás, a partir das 13h, horário de Brasília. Percentual atual de Metano em 81% saindo do TECAB, cromatografia de entrada do GASCAV com 84% e limite mínimo contratual de 85% |  |  | SUDESTE | Não | [6 empty] | PIÚMA | LINEARES | [6 empty] | PR TECAB | PR TECAB - Linhas Internas - Terceiros
2451 | 3221 |  | 811782 | Console 1 | 2025-01-02 17:07 | GASCOM | ECOMP Coari | Trip do TC-B | Trip de ECOMP | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Alimentação | Projeto | Redução de Vida Útil | 2024-01-03 15:38 | Não |  |  | Motogerador | Geração de Energia | Trip do MG-A. Sem maiores informações ainda. | Substituição do LIT-102B do sistema de gás para aquecedores e geradores, |  | NORTE | - | ECOMP.COARI-GE-A | [5 empty] | ECOMP COARI | ECOMP |  |  |  |  | MC-GE-4450.8601A |  | MC-GE-4450.8601A ECOMP Coari | ECOMP Coari - Geração de Energia - Motogerador
2452 | 3222 |  | 811995 | Console 1 | 2025-01-03 08:51 | Nordestão | ERP Cabo | Fechamento da SDV/123. | Fechamento de Válvula | Parada de Equipamento (Falha) | Indicação incorreta | Projeto | Redução de Vida Útil |  | Sim | 2 | Falha nas Válvulas SDVs sem redundância | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Fechamento indevido da SDV-123 abaixo do set do PSH, a pressão estava em 86,0 kgf no momento do fechamento. |  |  | NORDESTE | Não | [6 empty] | JABOATÃO | LINEARES |  |  |  |  | SDV-4717.07123 | SDV | SDV-4717.07123 ERP Cabo | ERP Cabo - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
2453 | 3224 |  |  | Console 1 | 2025-01-03 15:42 | Nordestão | PE Goianinha | Perda de comunicação. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2025-01-03 17:31 | Não | 4 | Oscilações de Comunicação entre Supervisório e Instalação - Ativos de Alta Criticidade | Conversor/Gateway | Telecomunicação | Ausência de comunicação por conta de uma falha no modem(lantronix). Foi feito um reset no modem e a comunicação foi restabelecida. |  |  | NORDESTE | Não | [6 empty] | MACAÍBA | LINEARES | [6 empty] | PE Goianinha | PE Goianinha - Telecomunicação - Conversor/Gateway
2454 | 3225 |  | 811964 | Console Administrativo | 2025-01-03 16:50 | Carmópolis/Pilar | Estação de Penedo | Abertura de PSV do vaso atuador da XV/11. | Falha de Equipamento ou Sistema | Parada de Equipamento (Falha) | Análise Incorreta | Projeto | Redução de Vida Útil |  | Sim | 3 | Falha na medição do gás | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Téc. Iago informou que durante a reinstalação do PI da XV-11, que havia sido sacado para calibração, a PSV do vaso pulmão atuou. |  |  | BASEAL | Não | [6 empty] | PILAR - ALAGOAS | LINEARES | 3232 |  |  |  | PSV-XV-4050.7911-01 | XV | PSV-XV-4050.7911-01 Estação de Penedo | Estação de Penedo - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
2455 | 3226 |  | 811779 | Console 2 | 2025-01-03 03:30 | Lagoa Parda/VB/10 | LT Lagoa Parda/VB/10 | Perda de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Vandalismo | Comercial | Controle de Processo | 2025-01-13 16:12 | Não |  |  | Transformador | Elétrico e Iluminação | Identificado curto circuito seguido de fumaça no transformador. Foi observado o furto de cabos da saída do transformador. |  |  | SUDESTE | Não | [6 empty] | ARACRUZ | LINEARES | [6 empty] | LT Lagoa Parda/VB/10 | LT Lagoa Parda/VB/10 - Elétrico e Iluminação - Transformador
2456 | 3227 |  |  | Console 1 | 2025-01-04 06:17 | GARSOL | PR Urucu | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo |  | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Condições climáticas causaram a perda da comunicação. |  |  | NORTE | Não | [6 empty] | COARI | LINEARES | [6 empty] | PR Urucu | PR Urucu - Telecomunicação - Terceiros
2457 | 3228 |  |  | Console 1 | 2025-01-04 07:56 | Ramal Aparecida | PE UTE Aparecida | Pressão fora dos limites contratuais. | Falha de Equipamento ou Sistema | Terceiros | Alteração de Vazão | Comercial | Atraso no Transporte | 2025-01-04 15:51 | Não |  |  | Terceiros | Linhas Internas | Observado corte de consumo de 610km³/d para 0m³/d. Houve trip interno na UTE, provocando aumento da pressão dentro do ponto de entrega. |  |  | NORTE | Não | [6 empty] | MANAUS | LINEARES | [6 empty] | PE UTE Aparecida | PE UTE Aparecida - Linhas Internas - Terceiros
2458 | 3229 |  | 811779 | Console Administrativo | 2025-01-04 20:08 | Gasene/Lagoa Parda | Estação Coletora de Lagoa Parda | Falha de comunicação com instrumentos do linepack, SDV/02 e XV/110. | Falha de Comunicação | Terceiros | Vandalismo | Comercial | Controle de Processo | 2025-01-13 16:12 | Não |  |  | Transformador | Elétrico e Iluminação | Identificado curto circuito seguido de fumaça no transformador. Foi observado o furto de cabos da saída do transformador. |  |  | SUDESTE | Não | [6 empty] | ARACRUZ | LINEARES | [6 empty] | Estação Coletora de Lagoa Parda | Estação Coletora de Lagoa Parda - Elétrico e Iluminação - Transformador
2459 | 3231 |  | 811978 | Console 2 | 2025-01-06 10:46 | Can Ara 12 | PE Candeias Manati | Falha intermitente no cromatógrafo. | Falha de Equipamento ou Sistema | Manobra Operacional | Indicação incorreta | Comercial | Controle de Processo | 2025-01-17 14:37 | Não |  |  | Cromatógrafo | Cromatografia | Foi realizado inspeção nas sondas, purgado filtros, verificado comunicação, feito verificação com gás padrão e liberado para operação . Foi identificado junto ao TIME SCADA que as telas do supervisórios referentes a este CG estavam trocadas. na tela do PR GNL estava aparecendo os dados do PR UPGN que encontra-se fora de operação. |  |  | BASEAL | Não | [6 empty] | CAMAÇARI | LINEARES |  |  |  |  | AIT-4100.1205 |  | AIT-4100.1205 PE Candeias Manati | PE Candeias Manati - Cromatografia - Cromatógrafo
2460 | 3232 |  | 811851 | Console Administrativo | 2025-01-03 11:22 | Carmópolis/Pilar | Estação de Penedo | Vazamento de grande proporção com alto ruído. | Falha de Equipamento ou Sistema | Parada de Equipamento (Falha) | Vazamento | Segurança | Acidente sem Perda de Vidas |  | Sim | 3 | Tier 3 - Desafios aos sistemas de segurança | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | O vazamento ocorreu devido a abertura da PSV da XV-12 do LR-7903. O vaso da PSV foi isolado e despressurizado. A PSV será retirada para calibração e a XV-12 ficará somente com movimentação hidráulica até o retorno da PSV dia 06/01. Também houve bertura da OS 811936 para atendimento do fechamento da SDV-123. |  |  | BASEAL | Não | [6 empty] | PILAR - ALAGOAS | LINEARES |  |  |  |  | PSV-XV-4050.7912-01 | XV | PSV-XV-4050.7912-01 Estação de Penedo | Estação de Penedo - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
2461 | 3233 |  | 812013 | Console 2 | 2025-01-06 15:17 | GASCAC | PE Veracel | Perda de comunicação | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2025-01-07 20:43 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Falta de energia por parte da concessionaria COELBA, comunicação reestabelecida sem intervenção ESOM. |  |  | SUDESTE | Não | [6 empty] | PRADO - BAHIA | LINEARES | [6 empty] | PE Veracel | PE Veracel - Elétrico e Iluminação - Terceiros
2462 | 3234 |  | 811773 | Console Administrativo | 2025-01-06 15:21 | GASCAC | PE Veracel | Perda de comunicação | Falha de Comunicação | Terceiros | Oscilação de Tensão | Comercial | Controle de Processo | 2025-01-14 14:24 | Não |  |  | Cromatógrafo | Cromatografia | AIT-819201 O Cromatógrafo de Veracel estava apresentando TNN acima de 102. Frequentes picos de energia na região ocasionando a falha. |  |  | SUDESTE | Não | [6 empty] | PRADO - BAHIA | LINEARES |  |  |  |  | AW-819201 |  | AW-819201 PE Veracel | PE Veracel - Cromatografia - Cromatógrafo
2463 | 3235 |  |  | Console 1 | 2025-01-06 15:24 | GARSOL | ECOMP Juaruna | Falha de divergência de temperatura dos queimadores ocasionando TRIP da estação | Trip de ECOMP | Parada de Equipamento (Falha) | Alta Temperatura | Projeto | Redução de Vida Útil | 2025-01-06 17:08 | Sim | 3 | Interrupção do funcionamento de instalação | Aquecedor | Compressão de Gás | TRIP do TC-A devido a divergência de temperatura dos queimadores |  |  | NORTE | - | [6 empty] | ECOMP JUARUNA | ECOMP | 2514 | [5 empty] | ECOMP Juaruna | ECOMP Juaruna - Compressão de Gás - Aquecedor
2464 | 3236 |  |  | Console 1 | 2025-01-06 17:33 | GARSOL | ECOMP Juaruna | Trip no TC/A. Devido falha de divergência de temperatura dos queimadores ocasionando TRIP da estação, falha já mapeada. | Trip de ECOMP | Parada de Equipamento (Falha) | Alta Temperatura | Projeto | Redução de Vida Útil |  | Sim | 3 | Interrupção do funcionamento de instalação | Aquecedor | Compressão de Gás | Ocorreu novamente o TRIP do TC-A devido a divergência de temperatura dos queimadores. Mesmo motivo do CAO 3235. |  |  | NORTE | - | [6 empty] | ECOMP JUARUNA | ECOMP | 2514 | [5 empty] | ECOMP Juaruna | ECOMP Juaruna - Compressão de Gás - Aquecedor
2465 | 3237 |  | 812012 | Console Administrativo | 2025-01-07 00:32 | GASCOM | ECOMP Coari | Trip do TC/B. | Trip de ECOMP | Parada de Equipamento (Falha) | Alta Temperatura | Projeto | Redução de Vida Útil | 2025-01-07 04:16 | Não |  |  | Motogerador | Geração de Energia | Trip do TC-B por alta temperatura do motogerador tecnogera. |  |  | NORTE | - | [6 empty] | ECOMP COARI | ECOMP |  |  |  |  | AUX |  | AUX ECOMP Coari | ECOMP Coari - Geração de Energia - Motogerador
2466 | 3238 |  | 813356 | Console 1 | 2025-01-07 03:51 | GASCAP | PE Carmópolis II - SERGÁS | Pressão abaixo dos limites contratuais. | Falha de Equipamento ou Sistema | Parada de Equipamento (Falha) | Travamento | Projeto | Redução de Vida Útil |  | Sim | 2 | Falha nas Válvulas SDVs sem redundância | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Ocorreu o fechamento das SDVs 14C e 14D causando a queda da pressão. A causa do fechamento das SDVs ainda não foi informado. O alarme de alta pressão não foi acionado em nenhum momento. |  |  | BASEAL | Sim |  | Sim, houve indisponibilidade. Coletar mais informações e verificar status. Tramo D indisponível durante 4 dias. Coletar OS com Wellinson. OS 813356 |  |  |  |  | ATALAIA - SERGIPE | LINEARES |  |  |  |  | SDV-4050.2314C / SDV-4050.2314D | SDV | SDV-4050.2314C / SDV-4050.2314D PE Carmópolis II - SERGÁS | PE Carmópolis II - SERGÁS - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
2467 | 3239 |  | 812012 | Console 1 | 2025-01-07 09:06 | GASCOM | ECOMP Coari | TRIP do TC/B | Trip de ECOMP | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Alimentação | Projeto | Redução de Vida Útil | 2025-01-07 13:56 | Não |  |  | Motogerador | Geração de Energia | Foi identificado uma instabilidade no gerador auxiliar da tecnogera. |  |  | NORTE | - | [6 empty] | ECOMP COARI | ECOMP |  |  |  |  | AUX |  | AUX ECOMP Coari | ECOMP Coari - Geração de Energia - Motogerador
2468 | 3240 |  |  | Console Administrativo | 2024-01-07 18:12 | GARSOL | PR Urucu | Vazamento na XV/01 | Falha de Equipamento ou Sistema | Parada de Equipamento (Falha) | Vazamento |  |  |  | Sim | 3 | Falha em ativo de instalação | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | foi identificado um vazamento através do dreno de ½" do painel pneumático da XV-01 do PR Urucu. |  |  | NORTE | [7 empty] | COARI | LINEARES | 2783 |  |  |  | ATU-XV-4450.81-01 | XV | ATU-XV-4450.81-01 PR Urucu | PR Urucu - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
2469 | 3241 |  | 812078 | Console 2 | 2025-01-07 23:02 | Lagoa Parda/VB/10 | PE Barra do Riacho | Falha de comunicação com o ponto de entrega | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2025-01-08 14:41 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Falta de energia por conta da empresa que fornece energia no local causou essa perda de comunicação. |  |  | SUDESTE | Não | [6 empty] | ARACRUZ | LINEARES | [6 empty] | PE Barra do Riacho | PE Barra do Riacho - Elétrico e Iluminação - Terceiros
2470 | 3242 |  | 812310 | Console 2 | 2025-01-08 19:03 | GASCAC | PE Mucuri | Falha de comunicação com o ponto de entrega. | Falha de Comunicação | Terceiros | Condições Climática | Comercial | Controle de Processo | 2025-01-09 10:24 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Comunicação restabelecida antes da Atuação da ESOM; Informado que a região estava sendo afetada por chuvas |  |  | SUDESTE | Não | [6 empty] | PRADO - BAHIA | LINEARES | [6 empty] | PE Mucuri | PE Mucuri - Elétrico e Iluminação - Terceiros
2471 | 3244 |  |  | Console 1 | 2025-01-09 00:51 | GAI | EDG Atalaia | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2025-01-09 06:10 | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Comunicação foi restabelecida sem a intervenção em campo. |  |  | BASEAL | Não | [6 empty] | ATALAIA - SERGIPE | LINEARES | [6 empty] | EDG Atalaia | EDG Atalaia - Telecomunicação - Terceiros
2472 | 3245 |  |  | Console 2 | 2025-01-08 20:00 | GASCAV | PR TECAB | Falha de comunicação | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2025-01-09 04:12 | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Foi informado pelo técnico de campo que o modem da Telespazio estava queimado, e o da Embratel estava com intermitentência. |  |  | SUDESTE | Não | [6 empty] | PIÚMA | LINEARES | [6 empty] | PR TECAB | PR TECAB - Telecomunicação - Terceiros
2473 | 3246 |  | 812682 | Console 2 | 2025-01-09 03:22 | GASVAC | PE Viana | Falha de comunicação com o ponto de entrega | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo |  | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Roteador perdeu as configurações, precisou fazer nova configuração no roteador com pessoal da telecomunicação |  |  | SUDESTE | Não | [6 empty] | PIÚMA | LINEARES | [6 empty] | PE Viana | PE Viana - Telecomunicação - Terceiros
2474 | 3247 |  | 812683 | Console 2 | 2025-01-09 07:27 | GASVAC | PE Vale | Falha de comunicação OASYS | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2024-01-09 17:32 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Falta de energia por conta da empresa que fornece energia no local causou essa perda de comunicação. |  |  | SUDESTE | Não | [6 empty] | PIÚMA | LINEARES | [6 empty] | PE Vale | PE Vale - Elétrico e Iluminação - Terceiros
2475 | 3248 |  |  | Console 2 | 2025-01-09 15:30 | Ramal Catu 18 | PR Pojuca II | Trip do PR POJUCA | Fechamento de Válvula | Parada de Equipamento (Falha) | Travamento | Projeto | Redução de Vida Útil | 2025-01-10 10:13 | Sim | 1 | Alteração de condições de operação nas instalações com impacto no cliente | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Ruptura da tubulação de alimentação do atuador da Válvula XV-167 |  |  | BASEAL | Sim |  | Contabilizado no controle de Med. Tramo B fora. |  |  |  |  | CATU | LINEARES |  |  |  |  | XV-167 | XV | XV-167 PR Pojuca II | PR Pojuca II - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
2476 | 3249 |  | 813064 | Console 2 | 2025-01-10 12:55 | GASCAC | ECOMP Prado | Trip de Ecomp. | Trip de ECOMP | Parada de Equipamento (Falha) | Indicação incorreta | Projeto | Redução de Vida Útil | 2025-01-10 15:01 | Não |  |  | Válvula | Compressão de Gás | Trip do TC-D causado por falha na XV-609. Válvula XV-609 do pacote Siemens (ON /OFF), a logica não estava recebendo status do posicionamento. |  |  | SUDESTE | - | [6 empty] | ECOMP PRADO | ECOMP |  |  |  |  | XV-609 | XV | XV-609 ECOMP Prado | ECOMP Prado - Compressão de Gás - Válvula
2477 | 3251 |  | 813016 | Console 1 | 2025-01-10 20:09 | GASCOM | ERP Caapiranga | Perda de comunicação. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2025-01-21 22:21 | Não |  |  | CLP | Controle e Automação | Falha no cartão do CLP. Houve necessidade de fazer o download do backup do CLP pois tinha perdido o programa. |  |  | NORTE | Não | [6 empty] | MANAUS | LINEARES | [6 empty] | ERP Caapiranga | ERP Caapiranga - Controle e Automação - CLP
2478 | 3252 |  |  | Console 1 | 2025-01-11 06:10 | Catu - Itaporanga | Estação do Conde | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2025-01-11 08:08 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Sem mais detalhes |  |  | BASEAL | Não | [6 empty] | CAMAÇARI | LINEARES | [6 empty] | Estação do Conde | Estação do Conde - Elétrico e Iluminação - Terceiros
2479 | 3253 |  | 813022 | Console 2 | 2025-01-10 18:11 | GASCAC | PE Veracel | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2025-01-13 10:17 | Não |  |  | Disjuntor | Elétrico e Iluminação | disjuntor referente aos equipamentos de telecom estava desarmado devido pico de energia que ocorreu no local |  |  | SUDESTE | Não | [6 empty] | PRADO - BAHIA | LINEARES | [6 empty] | PE Veracel | PE Veracel - Elétrico e Iluminação - Disjuntor
2480 | 3254 |  |  | Console 2 | 2025-01-11 00:19 | GASCAC | Estação de Itajuípe | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2025-01-11 13:40 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Local sob fortes chuvas causando falta de energia. |  |  | BASEAL | Não | [6 empty] | ITABUNA | LINEARES | [6 empty] | Estação de Itajuípe | Estação de Itajuípe - Elétrico e Iluminação - Terceiros
2481 | 3256 |  |  | Console 2 | 2025-01-11 17:30 | Can Cam 12 | PE Cexis | Falha de comunicação | Falha de Comunicação | Terceiros | Condições Climática | Comercial | Controle de Processo | 2025-01-13 22:48 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Fortes chuvas no local. Após normalização da energia elétrica pela concessionária a comunicação normalizou sem intervensão. |  |  | BASEAL | Não | [6 empty] | CAMAÇARI | LINEARES | [6 empty] | PE Cexis | PE Cexis - Elétrico e Iluminação - Terceiros
2482 | 3257 |  | 813019 | Console 1 | 2025-01-11 21:57 | Carmópolis/Pilar | Estação de Carmópolis | Falha de comunicação | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2025-01-17 14:19 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Ausência de energia pela concessionária. |  |  | BASEAL | Não | [6 empty] | ATALAIA - SERGIPE | LINEARES | [6 empty] | Estação de Carmópolis | Estação de Carmópolis - Elétrico e Iluminação - Terceiros
2483 | 3258 |  |  | Console 1 | 2025-01-11 21:36 | Carmópolis/Pilar | SDV-04 - Carmópolis Pilar | Fechamento de SDV | Fechamento de Válvula | Parada de Equipamento (Falha) | Vazamento | Segurança | Acidente sem Perda de Vidas | 2025-01-14 13:33 | Sim | 2 | Alteração de condições de operação sem impacto no cliente | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Fechamento da SDV-04 no trecho PENEDO-PILAR. SDV-04 estava atuada por PSL. Identificado vazamento no tubing próximo ao bloco de atuação da válvula. |  |  | BASEAL | Não | [6 empty] | ATALAIA - SERGIPE | LINEARES |  |  |  |  | SDV-04 | SDV | SDV-04 SDV-04 - Carmópolis Pilar | SDV-04 - Carmópolis Pilar - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
2484 | 3259 |  |  | Console 1 | 2025-01-12 06:46 | Carmópolis/Pilar | PE Penedo | Falha de comunicação | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo |  | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Ausência de energia pela concessionária. |  |  | BASEAL | Não | [6 empty] | PILAR - ALAGOAS | LINEARES | [6 empty] | PE Penedo | PE Penedo - Elétrico e Iluminação - Terceiros
2485 | 3261 |  | 813022 | Console 2 | 2025-01-12 21:00 | GASCAC | PE Veracel | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Oscilação de Tensão | Comercial | Controle de Processo | 2025-01-13 22:50 | Não |  |  | Roteador | Telecomunicação | Foi realizada verificação dos cabos do roteador e foi identificado que uma das saídas estava inativa. Foi realizado reset do mesmo e restabelecida comunicação. |  |  | SUDESTE | Não | [6 empty] | PRADO - BAHIA | LINEARES | [6 empty] | PE Veracel | PE Veracel - Telecomunicação - Roteador
2486 | 3262 |  |  | Console 1 | 2025-01-12 11:00 | Nordestão | PE Igarassu II | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Condições Climática | Comercial | Controle de Processo | 2025-01-15 16:26 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Ausência de energia pela concessionária. |  |  | NORDESTE | Não | [6 empty] | JABOATÃO | LINEARES | [6 empty] | PE Igarassu II | PE Igarassu II - Elétrico e Iluminação - Terceiros
2487 | 3263 |  |  | Console 1 | 2025-01-13 17:16 | GASCOM | PE REMAN | Toque no duto da Ramal REMAN. | Falha de Equipamento ou Sistema | Terceiros | Dano Estrutural | Segurança | Acidente com Perda de Vidas |  | Sim | 2 | Tier 2 - Eventos de Perda de Contenção Primária com consequências Menores | Terceiros | Linhas Internas | Durante uma atividade de escavação da refinaria, houve toque no duto pela escavadeira. |  |  | NORTE | Não | [6 empty] | MANAUS | LINEARES | [6 empty] | PE REMAN | PE REMAN - Linhas Internas - Terceiros
2488 | 3264 |  |  | Console 1 | 2025-01-14 15:38 | GARSOL | PR Urucu | Falha de Comunicação | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2025-01-15 18:34 | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Ausência de comunicação com o ponto de recebimento. Possível falha no provedor de internet. Sem maiores detalhes das causas. |  |  | NORTE | Não | [6 empty] | COARI | LINEARES | [6 empty] | PR Urucu | PR Urucu - Telecomunicação - Terceiros
2489 | 3265 |  |  | Console 1 | 2025-01-14 19:15 | GARSOL | PR Urucu | Gás Desconforme | Injeção de gás desconforme na malha. | Terceiros | Qualidade do Gás | Comercial | Multa | 2025-01-14 23:27 | Não |  |  | Terceiros | Cromatografia | Às 19:15 durante elevação de vazão houve um alarme de cromatografia, aumento do Etano para 13,85% e redução do metano para 72,39% |  |  | NORTE | Não | [6 empty] | COARI | LINEARES | [6 empty] | PR Urucu | PR Urucu - Cromatografia - Terceiros
2490 | 3267 |  | 813218 | Console 2 | 2025-01-14 09:50 | GASCAC | Estação de Itajuípe | Falha de Comunicação | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2025-01-17 10:03 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Ausência de energia pela concessionária. |  |  | BASEAL | Não | [6 empty] | ITABUNA | LINEARES | [6 empty] | Estação de Itajuípe | Estação de Itajuípe - Elétrico e Iluminação - Terceiros
2491 | 3268 |  | 813259 | Console Administrativo | 2025-01-14 18:05 | GASCAC | PR São Sebastião do Passé | Falha de Comunicação | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2025-01-17 15:13 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Ausência de energia pela concessionária. |  |  | BASEAL | Não | [6 empty] | CATU | LINEARES | [6 empty] | PR São Sebastião do Passé | PR São Sebastião do Passé - Elétrico e Iluminação - Terceiros
2492 | 3269 |  |  | Console 2 | 2025-01-15 08:15 | GASEB | ECOMP Catu | Trip de ECOMP | Trip do TC-C, devido falha do MG-A. | Parada de Equipamento (Falha) | Mau contato | Projeto | Redução de Vida Útil | 2025-01-15 09:15 | Não |  |  | Disjuntor | Geração de Energia | Mau contato no disjuntor do moto gerador devido a chave seletora que mantém o gerador em operação estar na posição contrária. |  |  | BASEAL | Não | [6 empty] | ECOMP CATU | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Catu | ECOMP Catu - Geração de Energia - Disjuntor
2493 | 3270 |  | 813376 | Console 2 | 2025-01-16 15:50 | GASEB | ECOMP Catu | Trip de ECOMP | Trip MG-A | Parada de Equipamento (Falha) | Oscilação de Tensão | Projeto | Redução de Vida Útil | 2025-01-17 10:38 | Não |  |  | Disjuntor | Geração de Energia | Foi registrada a atuação do relé de proteção P343, que acionou o desligamento do Gerador Alfa após detectar uma falha na Fase C, indicando que a “Fase C iniciada” teve um comportamento fora do padrão. Essa atuação é parte do princípio de funcionamento da proteção de sobrecorrente, onde, ao detectar que a corrente da fase ultrapassa um valor pré-definido, o relé interrompe automaticamente o fornecimento de energia ao equipamento para protegê-lo contra danos. |  |  | BASEAL | Não | [6 empty] | ECOMP CATU | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Catu | ECOMP Catu - Geração de Energia - Disjuntor
2494 | 3271 |  | 813411 | Console 2 | 2025-01-17 02:08 | GASCAV | ECOMP Piúma | TRIP do TC-A | Trip Ecomp | Parada de Equipamento (Falha) | Indicação incorreta | Comercial | Controle de Processo | 2025-01-17 14:06 | Não |  |  | Cartão de Automação | Controle e Automação | Erro de indicação no transmissor de pressão PI-4155.41206A por problemas no cartão de entrada analógica. |  |  | SUDESTE | - | [6 empty] | ECOMP PIÚMA | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Piúma | ECOMP Piúma - Controle e Automação - Cartão de Automação
2495 | 3272 |  | 813394 | Console 1 | 2025-01-16 19:23 | GARSOL | ECOMP Juaruna | Trip de ECOMP | Desarme do TC-A | Parada de Equipamento (Falha) | Indicação incorreta | Projeto | Redução de Vida Útil | 2025-01-18 11:25 | Sim | 4 | Falha em ativo de instalação | Instrumento de Temperatura | Compressão de Gás | Indicação incorreta dos controladores de temperatura |  |  | NORTE | - | [6 empty] | ECOMP JUARUNA | ECOMP | 2514 | [5 empty] | ECOMP Juaruna | ECOMP Juaruna - Compressão de Gás - Instrumento de Temperatura
2496 | 3273 |  |  | Console 2 | 2025-01-16 21:51 | GASCAC | PE Veracel | Falha de Comunicação | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo |  | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Ausência de comunicação com o ponto de recebimento. Possível falha no provedor de internet. Sem maiores detalhes das causas. Comunicação retornou sem necessidade de intervenção. |  |  | SUDESTE | Não | [6 empty] | PRADO - BAHIA | LINEARES | [6 empty] | PE Veracel | PE Veracel - Telecomunicação - Terceiros
2497 | 3274 |  | 813374 | Console 2 | 2025-01-17 09:04 | GASCAC | PE Itabuna | Falha de Comunicação | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2025-01-17 11:41 | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Ausência de comunicação com o ponto de recebimento. Possível falha no provedor de internet. Sem maiores detalhes das causas. |  |  | BASEAL | Não | [6 empty] | ITABUNA | LINEARES | [6 empty] | PE Itabuna | PE Itabuna - Telecomunicação - Terceiros
2498 | 3276 |  | 814141 | Console 1 | 2025-01-18 16:12 | GASCOM | ERP Anori | Falha de Comunicação | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo |  | Não |  |  | Conversor/Gateway | Telecomunicação | Foi identificado falha na comunicação serial RS232 do CV com Lantronix, fazendo-se necessário testar uma nova placa serial do CV. |  |  | NORTE | Não | [6 empty] | COARI | LINEARES | [6 empty] | ERP Anori | ERP Anori - Telecomunicação - Conversor/Gateway
2499 | 3277 |  |  | Console Administrativo | 2024-12-16 16:32 | Ramal Aparecida | Faixa de Dutos Ramal Aparecida | Falha de Equipamento ou Sistema | Falha do computador de vazão | Parada de Equipamento (Falha) | Travamento | Comercial | Controle de Processo |  | Não |  |  | Computador de Processo | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Foi realizada a troca da Power Board do modulo DCP que apresentava defeito identificado pelo código de falha, porém a placa instalada já havia sido retirada de outra microturbina e também estava com defeito |  |  | NORTE | [7 empty] | MANAUS | LINEARES | [6 empty] | Faixa de Dutos Ramal Aparecida | Faixa de Dutos Ramal Aparecida - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Computador de Processo
2500 | 3278 |  | 782436 | Console 1 | 2025-01-18 16:41 | GASCOM | SDV-17 - Gascom | Falha de Comunicação | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Curto-Circuito | Projeto | Redução de Vida Útil |  | Não |  |  | Microturbina | Geração de Energia | Verificado que a falha na comunicação foi devido a falha na microturbina B responsável na geração de energia. |  |  | NORTE | Não | [6 empty] | MANAUS | LINEARES | [6 empty] | SDV-17 - Gascom | SDV-17 - Gascom - Geração de Energia - Microturbina
2501 | 3279 |  | 813568 | Console 2 | 2025-01-18 19:30 | GASCAC | ECOMP Prado | Trip de ECOMP | Trip TC-A | Parada de Equipamento (Falha) | Dano Estrutural | Projeto | Redução de Vida Útil | 2025-01-18 22:13 | Não |  |  | Instrumento de Pressão | Ar Comprimido | Falha do compressor de ar causando baixa pressão de ar no medidor de pressão PT-636, causando trip do TC-A. Foi substituído o multi cabos do sensor de pressão PT-636 que estava danificado. Ainda é necessário substituir o sensor de temperatura de rolamento e engrenagens da unidade compressora. Aguardando visita técnica |  |  | SUDESTE | Não | [6 empty] | ECOMP PRADO | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Prado | ECOMP Prado - Ar Comprimido - Instrumento de Pressão
2502 | 3280 |  | 814111 | Console 1 | 2025-01-19 16:00 | Nordestão | Estação de Guamaré | Falha de Comunicação | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2025-01-23 07:43 | Não |  |  | Instrumento de Vazão | Medição | FQI-10 com dados congelados. TAG do instrumento: FT-4450.10 Após um reset geral no instrumento, o mesmo voltou a operar. |  |  | NORDESTE | Não | [6 empty] | MACAÍBA | LINEARES |  |  |  |  | FT-4450.10 |  | FT-4450.10 Estação de Guamaré | Estação de Guamaré - Medição - Instrumento de Vazão
2503 | 3281 |  | 814106 | Console 1 | 2025-01-19 16:00 | GASFOR | Estação KM 370 | Falha de Comunicação | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2025-01-20 13:13 | Não |  |  | Modem | Telecomunicação | foi necessário retirar a falha existente no PLC. Foi realizado reset no modem e normalizado comunicação da estação |  |  | NORDESTE | Não | [6 empty] | MARACANAÚ | LINEARES | [6 empty] | Estação KM 370 | Estação KM 370 - Telecomunicação - Modem
2504 | 3282 |  |  | Console 2 | 2025-01-20 06:31 | GASCAC | Estação de Itajuípe | Falha de Comunicação | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2025-02-01 09:11 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Falha no fornecimento de energia elétrica no local; Após a resolução da falha de energia pela concessionária, a comunicação com o site foi restabelecida. |  |  | BASEAL | Não | [6 empty] | ITABUNA | LINEARES | [6 empty] | Estação de Itajuípe | Estação de Itajuípe - Elétrico e Iluminação - Terceiros
2505 | 3283 |  |  | Console 2 | 2025-01-20 15:00 | GASCAC | PE Mucuri | Falha de Comunicação | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo |  | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Link TPZ intermitente e BGP EBT down. EBT - 2025776325189 |  |  | SUDESTE | Não | [6 empty] | PRADO - BAHIA | LINEARES | [6 empty] | PE Mucuri | PE Mucuri - Telecomunicação - Terceiros
2506 | 3284 |  |  | Console 1 | 2025-01-20 15:20 | GARSOL | SDV-08 - Garsol | SDV-08 LT GARSOL Início: 15:20 / Término: Téc. Anderson - Foi constatada falha na comunicação no link da antena telespagio devido à queima do modem de comunicação. TK:7400. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo |  | Não |  |  | Modem | Telecomunicação | falha na comunicação no link da antena telespazio devido à queima do modem de comunicação. TK:7400. |  |  | NORTE | Não | [6 empty] | COARI | LINEARES | [6 empty] | SDV-08 - Garsol | SDV-08 - Garsol - Telecomunicação - Modem
2507 | 3285 |  |  | Console 2 | 2025-01-21 11:05 | Ramal Catu 18 | PE Catu | Falha de Equipamento ou Sistema |  | Manobra Operacional | Ausência de Comunicação da Atividade | Segurança | Multa | 2025-01-21 15:38 | Sim | 1 | Alteração de condições de operação nas instalações com impacto no cliente | Instrumento de Pressão | Medição | A calibração foi realizada sem que o instrumento fosse classificado como "em manutenção no supervisório (CSC)", portanto, ainda estava em plena operação durante a calibração. Dessa forma, a retirada do equipamento causou a abertura das válvulas UV-290A e UV-290B, causando assim uma pressão acima da contratual (30 kgf/cm2). Após o término da atividade de calibração, foi alinhado os tramos de regulagem A e B da ECV Catu, e colocado o PID-290 em automático. |  |  | BASEAL | Sim |  | (Não tem OS corretiva aberta) -> Execução de OS de manutenção preventiva |  |  |  |  | CAMAÇARI | LINEARES | [6 empty] | PE Catu | PE Catu - Medição - Instrumento de Pressão
2508 | 3286 |  |  | Console 1 | 2025-01-09 15:05 | Loop Nordestão | PE Jaboatão | Interrupção de vazão no ponto de entrega. | Falha de Sistema de Apoio | Manobra Operacional | Baixa Vazão | Comercial | Multa |  | Sim | 1 | Alteração de condições de operação nas instalações com impacto no cliente | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Interrupção de vazão no ponto de entrega. No momento do evento estava ocorrendo atividade de teste funcional dos tramos de regulagem A, B e C. |  |  | NORDESTE | Não |  | Análise TAG: Conforme demonstrado pelos Trends do PI Vision, não houve queda significativa de pressão que justificasse a interrupção de vazão registrada no PE Jaboatão. Se tivesse ocorrido a interrupção de fornecimento por alguma falha de equipamento ou bloqueio indevido no PE, o Trend indicaria uma queda de pressão acentuada durante a queda de vazão. Na ocasião da interrupção momentânea da vazão, estava sendo executada uma manutenção preventiva com teste funcional nos tramos de regulagem, conforme plano PRV_SEG_VCTRLP_6M. Os testes funcionais são realizados com o monitoramento da pressão, de forma e evitar falha contratual. Se a pressão contratual for garantida, consequentemente será garantida a vazão contratual. Como a pressão se manteve dentro dos limites contratuais, |  |  |  |  | JABOATÃO | LINEARES |  |  |  |  | PCV-4450.6323A/B/C e PCV-4450.6324A/B/C | PCV | PCV-4450.6323A/B/C e PCV-4450.6324A/B/C PE Jaboatão | PE Jaboatão - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
2509 | 3287 |  | 814171 | Console 2 | 2025-01-21 16:42 | Can Cam 12 | EDG São Francisco do Conde | Dados congelados nos: FQI-63, FQI-83 e FQS-33. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Congelamento de dados | Comercial | Controle de Processo | 2025-01-24 15:46 | Não | 4 | Falha em ativo de instalação | Disjuntor | Medição | Dados congelados nos: FQI-63, FQI-83 e FQS-33. Ao rearmar um disjuntor que estava desarmado os dados desgongelaram. |  |  | BASEAL | Não | [6 empty] | CAMAÇARI | LINEARES | [6 empty] | EDG São Francisco do Conde | EDG São Francisco do Conde - Medição - Disjuntor
2510 | 3288 |  | 814152 | Console 2 | 2025-01-22 00:12 | Can Cam 14 | PE Caboto (Down Quimica) | Instrumentos em falha | Falha de Comunicação | Terceiros | Vandalismo | Comercial | Controle de Processo |  | Não |  |  | Terceiros | Medição | SDV-02, XV-03, HVs03/04/24/26/27/28/29 do PE entraram em falha, FQ-22B ficou congelado, às 00:16 o PIC-02 passou para manual e o PIT-02 de entrega entrou em falha. Falha de indicação dos instrumentos se devido a furto de cabos ocorrido dentro do Shelter |  |  | BASEAL | Não | [6 empty] | CAMAÇARI | LINEARES | [6 empty] | PE Caboto (Down Quimica) | PE Caboto (Down Quimica) - Medição - Terceiros
2511 | 3290 |  |  | Console 1 | 2025-01-23 06:00 | GASFOR | PE Aquiraz | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo |  | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Equipe da concessionária foi ao local, realizou testes no transformador e informou que será necessário a substituição do mesmo. Sem previsão de substituição. |  |  | NORDESTE | Não | [6 empty] | MARACANAÚ | LINEARES | [6 empty] | PE Aquiraz | PE Aquiraz - Elétrico e Iluminação - Terceiros
2512 | 3291 |  |  | Console 1 | 2025-01-23 10:27 | Ramal Termopernambuco | PE Termopernambuco | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2025-01-23 18:07 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Identificado através do log do roteador que o up time estava de apenas 40 minutos, sendo assim, a falha de comunicação se dá devido a uma possível queda de energia momentânea; Aguardando reestabelecimento do fornecimento de energia, já foram aberto 2 chamadas e ate o momento a ENEL não atendeu. |  |  | NORDESTE | Não | [6 empty] | JABOATÃO | LINEARES | [6 empty] | PE Termopernambuco | PE Termopernambuco - Elétrico e Iluminação - Terceiros
2513 | 3292 |  | 815478 | Console 1 | 2025-01-23 11:30 | GARSOL | ECOMP Juaruna | Trip MG-A | Trip de ECOMP | Parada de Equipamento (Falha) | Dano Estrutural | Projeto | Redução de Vida Útil | 2025-01-23 21:08 | Não |  |  | Banco de Baterias | Elétrico e Iluminação | Sistema de Combate à Incêndio do MG-A não funcionando, problema em lógicas de PRÉ-LUB, após funcionamento normal do sistema de partida, foi identificado afundamento da bateria, no momento da desmontagem da bateria do MG-A foi identificado o rompimento do jumper de 01 banco de bateria, depois de normalizado tudo MG-A entrou em funcionamento |  |  | NORTE | Não | [6 empty] | ECOMP JUARUNA | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Juaruna | ECOMP Juaruna - Elétrico e Iluminação - Banco de Baterias
2514 | 3293 |  | 814795 | Console 1 | 2025-01-23 13:53 | Loop Nordestão | ERP Recife | Falha de comunicação | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo |  | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Sem energia e aberto protocolo 2015.0123.118.360.114 Falha de comunicação com CLP |  |  | NORDESTE | Não | [6 empty] | JABOATÃO | LINEARES | [6 empty] | ERP Recife | ERP Recife - Elétrico e Iluminação - Terceiros
2515 | 3297 |  | 815564 / 816064 | Console 1 | 2025-01-26 | GASCOM | Estação de Caapiranga | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2025-01-31 10:50 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Falta de energia por conta da concessionária causou a perda da comunicação. |  |  | NORTE | Não | [6 empty] | MANAUS | LINEARES | [6 empty] | Estação de Caapiranga | Estação de Caapiranga - Elétrico e Iluminação - Terceiros
2516 | 3298 |  | 815584 | Console 1 | 2025-01-27 03:26 | Loop Nordestão | ERP Recife | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo |  | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | OS aberta pelo time SCADA devido falha de comunicação com site. Constatado que a falha de comunicação é devido falta de energia. |  |  | NORDESTE | Não | [6 empty] | JABOATÃO | LINEARES | [6 empty] | ERP Recife | ERP Recife - Elétrico e Iluminação - Terceiros
2517 | 3299 |  | 815563 | Console 2 | 2025-01-26 23:31 | GASCAC | Estação de Itajuípe | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2025-02-01 09:11 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Falta de energia elétrica, apos abertura de chamado junto a concessionaria COELBA foi restabelecida a energia e comunicação com CSC. |  |  | BASEAL | Não | [6 empty] | ITABUNA | LINEARES | [6 empty] | Estação de Itajuípe | Estação de Itajuípe - Elétrico e Iluminação - Terceiros
2518 | 3300 |  |  | Console 1 | 2025-01-21 08:27 | Ramal Anamã | PE Anamã | Perda de comunicação | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Dano Estrutural | Projeto | Redução de Vida Útil |  | Não |  |  | Microturbina | Elétrico e Iluminação | Sem conectividade com os equipamentos de telecom; Acionado supervisor da base e o mesmo informa que está prevista a ida ao site no dia 28/01/2025 devido a complexidade de acesso ao local; No momento do evento estava ocorrendo atividade de teste funcional dos tramos de regulagem A, B e C. |  |  | NORTE | Não | [6 empty] | COARI | LINEARES | [6 empty] | PE Anamã | PE Anamã - Elétrico e Iluminação - Microturbina
2519 | 3301 |  | 735619 | Console 2 | 2025-01-27 11:09 | GASVAC | ECOMP Aracruz | Trip do TC-C | Trip de ECOMP | Parada de Equipamento (Falha) | Alta Temperatura | Projeto | Redução de Vida Útil |  | Sim | 3 | Falha em ativo de instalação | Turbocompressor | Compressão de Gás | TC-C alarme Trip Lub oil manifold temperature very High, durante operação do mesmo. Verificado falha espúria no inversor de frequência. Realizado a verificação, reconhecimento dos alarmes e reset do inversor de frequência normalizando a condição. |  |  | SUDESTE | Não | [6 empty] | ECOMP ARACRUZ | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Aracruz | ECOMP Aracruz - Compressão de Gás - Turbocompressor
2520 | 3302 |  |  | Console 1 | 2025-01-27 12:53 | Itaporanga Carmópolis | PR Terminal Sergipe | Vazamento | Falha de Equipamento ou Sistema | Parada de Equipamento (Falha) | Vazamento | Projeto | Redução de Vida Útil | 2025-01-27 16:17 | Sim | 3 | Tier 3 - Desafios aos sistemas de segurança | Instrumento de Vazão | Ar Comprimido | Informado vazamento na reguladora do painel pneumático da XV-206B do FT-01B Foi realizado substituição do o’ring e da anilha do tubing de entrada da controladora da XV-206B. Teste de acionamento remoto satisfatório. |  |  | BASEAL | Sim |  | Devido a montagem inadequada do ativo, que acabou de ser recebido para O&M, foi necessário intervenção para correção. Essa condição da reguladora já foi encontrada em outros pontos de ativos recém recebidos do CT Sergipe. |  |  |  |  | ATALAIA - SERGIPE | LINEARES |  |  |  |  | XV-206B |  | XV-206B PR Terminal Sergipe | PR Terminal Sergipe - Ar Comprimido - Instrumento de Vazão
2521 | 3303 |  | 816296 | Console 2 | 2025-01-27 13:27 | GASVAC | ECOMP Aracruz | ECOMP ARACRUZ Início: 13:27h Término: h 13:27h – TC-B em operação. 14:12h - Comando SIS para parada do TC-B, em investigação com o Técnico Arnaldo não foi possível identificar a causa desse comando, equipe em campo investigando. Durante o processo de condicionamento para volta da operação do TC-B, foi observado que não estava sendo possível a alteração do MODO DE OPERAÇÂO pela equipe de campo, apenas via SSC no OASYS. Equipe atuando em campo para normalizar TC-B. 15:35 – TC-B em operação, Técnico Arnoldo, solicitou colocar o modo de operação do TC-B para remoto pela SSC, pois o mesmo não conseguiu efetuar o comando pelo campo. 15:43h – Observado mudança de AUTO/MANUAL o controle do PIC-164 (LOAD-SHARE). SSC enviou comando para AUTO novamente. 15:55h - Contato com Alex Equipe SCADA, solicitado a verificação junto com equipe de campo esse comportamento anormal no controle da ECOMP. | Trip de ECOMP | Parada de Equipamento (Falha) | Curto-Circuito | Projeto | Redução de Vida Útil | 2025-01-27 15:30 | Sim | 3 | Falha em ativo de instalação | Instrumento de Temperatura | Compressão de Gás | turbina parou por falha no TIT-101. Realizada inspeção de campo e constatado fusível queimado, feito a substituição e liberada a turbina para operação. |  |  | SUDESTE | Não | [6 empty] | ECOMP ARACRUZ | ECOMP |  |  |  |  | TS-4150.44001B |  | TS-4150.44001B ECOMP Aracruz | ECOMP Aracruz - Compressão de Gás - Instrumento de Temperatura
2522 | 3304 |  | 815931 | Console Administrativo | 2025-01-27 10:00 | San Cam 18 | ERP San.Cam 18 | UV-212-B está com indicação incorreta de 103,64% de abertura, com o controlador em manual e setpoint zerado. | Falha de Equipamento ou Sistema | Manobra Operacional | Manobra Operacional | Comercial | Multa |  | Não |  |  | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Será aberta ordem de serviço/intervenção pela equipe ESOM, para remoção e reparo do atuador da válvula, pois o teste não foi satisfatório, não houve movimentação da UV-4100.14-212C. |  |  | BASEAL | Não | [6 empty] | CAMAÇARI | LINEARES |  |  |  |  | UV-4100.14-212C | UV | UV-4100.14-212C ERP San.Cam 18 | ERP San.Cam 18 - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
2523 | 3307 |  | 816847 | Console Administrativo | 2025-01-30 23:45 | GASVAC | ECOMP Aracruz | TRIP do TC-B durante o condicionamento. | Falha na partida de ECOMP | Parada de Equipamento (Falha) | Indicação incorreta | Comercial | Controle de Processo | 2025-01-31 18:05 | Não |  |  | Instrumento de Posição | Compressão de Gás | Observado nos alarmes e eventos que quando o CSC enviou um comando de reset de reconhecimento de alarmes, consequentemente subiu um alarme de perda de condicionamento do TC-B, interrompendo o processo de partida do TC-B. Sendo assim o CSC partiu para operar com o TC-A. Possível erro de indicação do instrumento |  |  | SUDESTE | [7 empty] | ECOMP ARACRUZ | ECOMP |  |  |  |  | TS-4150.44001B |  | TS-4150.44001B ECOMP Aracruz | ECOMP Aracruz - Compressão de Gás - Instrumento de Posição
2524 | 3308 |  |  | Console 1 | 2025-01-31 05:05 | Ramal Fafen I | Estação de Divina Pastora | Perda de comunicação | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2024-01-31 08:40 | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Ausência de comunicação por falha no link do provedor |  |  | BASEAL | [7 empty] | ATALAIA - SERGIPE | LINEARES | [6 empty] | Estação de Divina Pastora | Estação de Divina Pastora - Telecomunicação - Terceiros
2525 | 3309 |  | 816637 | Console 2 | 2025-01-31 06:55 | GASVAC | ECOMP Aracruz | Falha de contenção do gascooler do TC-A | Falha de Equipamento ou Sistema | Parada de Equipamento (Falha) | Vazamento | Segurança | Acidente com Perda de Vidas |  | Sim | 3 | Tier 3 - Desafios aos sistemas de segurança | Resfriador | Compressão de Gás | Vazamento no feixe do gascooler. |  |  | SUDESTE | [7 empty] | ECOMP ARACRUZ | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Aracruz | ECOMP Aracruz - Compressão de Gás - Resfriador
2526 | 3310 |  | 816845 / 816847 | Console 2 | 2025-01-30 23:55 | GASVAC | ECOMP Aracruz | TRIP do TC-B durante o condicionamento. | Falha na partida de ECOMP | Parada de Equipamento (Falha) | Indicação incorreta | Comercial | Controle de Processo | 2025-01-31 18:05 | Não |  |  | Instrumento de Posição | Compressão de Gás | Observado nos alarmes e eventos que quando o CSC enviou um comando de reset de reconhecimento de alarmes, consequentemente subiu um alarme de perda de condicionamento do TC-B, interrompendo o processo de partida do TC-B. Sendo assim o CSC partiu para operar com o TC-A. Possível erro de indicação do instrumento |  |  | SUDESTE | [7 empty] | ECOMP ARACRUZ | ECOMP |  |  |  |  | TS-4150.44001B |  | TS-4150.44001B ECOMP Aracruz | ECOMP Aracruz - Compressão de Gás - Instrumento de Posição
2527 | 3311 |  | 817055 | Console 2 | 2025-01-31 11:00 | GASCAC | Estação de Itajuípe | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2025-02-01 13:14 | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Falha de comunicação com site |  |  | BASEAL | [7 empty] | ITABUNA | LINEARES | [6 empty] | Estação de Itajuípe | Estação de Itajuípe - Telecomunicação - Terceiros
2528 | 3312 |  | 817184 / 816893 | Console 2 | 2025-01-31 19:19 | GASCAC | ECOMP Prado | Trip TC-A falha no condicionamento. | Falha na partida de ECOMP | Manobra Operacional | Análise Incorreta | Comercial | Acidente sem Perda de Vidas |  | Sim | 2 | Interrupção do funcionamento de instalação | Turbocompressor | Compressão de Gás | A IHM DA TURBINA ESTAVA SETADA NO MODO DE LAVAGEM " WASH CONTROL " ASSIM NÃO DANDO CONDIÇÃO PARA PARTIDA , DEVIDO ESTA EM MODO DE LAVAGEM |  |  | SUDESTE | [7 empty] | ECOMP PRADO | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Prado | ECOMP Prado - Compressão de Gás - Turbocompressor
2529 | 3313 |  | 816897 | Console 2 | 2025-01-31 21:11 | GASCAC | ECOMP Prado | Observado alarme de SHUT DOWN da planta, porém, não foi tido a despressurização do TC-C. Com o condicionamento de partida efetuado, foram feitas 3 tentativas de partida, porém, sem sucesso. | Trip de ECOMP | Parada de Equipamento (Falha) | Travamento | Projeto | Redução de Vida Útil | 2025-02-01 14:31 | Sim | 2 | Interrupção do funcionamento de instalação | Resfriador | Compressão de Gás | INVERSOR DE FREQUÊNCIA DO OIL COOLER 1 QUE ESTAVA SELECIONADO E NO MODO AUTOMÁTICO " TRAVOU " NÃO EFETIVANDO O ACIONAMENTO DO MOTOR XM-11 OIL COOLER 1 , OCORRENDO O AUMENTO DA TEMPERATURA E O TRIP PROVENIENTE DO TSH-649. |  |  | SUDESTE | [7 empty] | ECOMP PRADO | ECOMP |  |  |  |  | TS-4100.57001C |  | TS-4100.57001C ECOMP Prado | ECOMP Prado - Compressão de Gás - Resfriador
2530 | 3314 |  | 816898 | Console 2 | 2025-01-31 23:41 | GASCAC | ECOMP Prado | TRIP do TC-D | Trip de ECOMP | Parada de Equipamento (Falha) | Travamento | Projeto | Redução de Vida Útil | 2025-02-03 09:50 | Sim | 2 | Interrupção do funcionamento de instalação | Instrumento de Posição | Compressão de Gás | BLOCO DE AJUSTE NO SENSOR DRAIN VALVE CLOSED ZS-956 " FOLGADO " NÃO FECHANDO O CONTATO OCASIONANDO O TRIP |  |  | SUDESTE | [7 empty] | ECOMP PRADO | ECOMP |  |  |  |  | TS-4100.57001D |  | TS-4100.57001D ECOMP Prado | ECOMP Prado - Compressão de Gás - Instrumento de Posição
2531 | 3315 |  |  | Console 1 | 2025-02-01 05:05 | GAI | PE Aracaju | Perda de comunicação. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Travamento | Projeto | Redução de Vida Útil |  | Não |  |  | Roteador | Telecomunicação | Realizado teste de conectividade e verificado link da embratel operante, porém não foi possível acessar o roteador; ESOM identificou roteador em falha; Realizado um reset no roteador e comunicação foi restabelecida. |  |  | BASEAL | [7 empty] | ATALAIA - SERGIPE | LINEARES | [6 empty] | PE Aracaju | PE Aracaju - Telecomunicação - Roteador
2532 | 3316 |  |  | Console 2 | 2025-02-03 10:15 | GASVAC | ECOMP Aracruz | Vazamento | Falha de Equipamento ou Sistema | Parada de Equipamento (Falha) | Vazamento | Projeto | Redução de Vida Útil | 2025-02-03 14:33 | Sim | 3 | Falha em ativo de instalação | Resfriador | Compressão de Gás | Falha de contenção no GASCOOLER DO TC-B |  |  | SUDESTE | [7 empty] | ECOMP ARACRUZ | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Aracruz | ECOMP Aracruz - Compressão de Gás - Resfriador
2533 | 3317 |  | 817111 | Console 1 | 2025-02-03 13:10 | Catu - Itaporanga | PE Águas Claras | Falha de comunicação OASYS. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo |  | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Acionado a supervisão da base; Identificado queda de energia da concessionária; Realizado a abertura de chamado; Após energia ser restabelecida, comunicação foi normalizada sem a necessidade de uma nova intervenção. |  |  | BASEAL | [7 empty] | ATALAIA - SERGIPE | LINEARES | [6 empty] | PE Águas Claras | PE Águas Claras - Elétrico e Iluminação - Terceiros
2534 | 3318 |  | 820503 | Console Administrativo | 2025-02-03 20:38 | Ramal Aparecida | PE UTE Aparecida | Pressão abaixo do contratual | Falha de Equipamento ou Sistema | Parada de Equipamento (Falha) | Baixa Pressão | Projeto | Redução de Vida Útil |  | Sim | 1 | Alteração de condições de operação nas instalações com impacto no cliente | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Associado ao CAO 1584 20:31 – Durante elevação da UTE, a pressão chegou a ficar muito próxima mínimo contratual devido ao tempo de resposta das válvulas. Acionado sobreaviso para ajuste da regulagem. Não houve qualquer reclamação por parte do cliente. Fechada válvulas VES Montante e Jusante. - ?Realizado o Bloqueio operacional. - ?Despressurização do tramo A. - ?Removido os Pilotos Ativo e Monitor. - ?Realizado testes das válvulas PCVs (sem anormalidades). Piloto Ativo: - Encontrado sujidade de pó amarelo e pó preto. - ⁠Balancim se encontra avariado, devido ajuste recomendado pelo fabricante (Necessita ser substituído). - ⁠Não foi necessário substituir kit reparo. - ⁠Realizado limpeza. - ⁠Montagem do Piloto. - ⁠Ajuste e teste em Vent do Piloto (47.5 kgf/cm). |  |  | NORTE | [7 empty] | MANAUS | LINEARES | 1584 |  |  |  |  | PCV | PE UTE Aparecida | PE UTE Aparecida - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
2535 | 3319 |  | 817513 | Console 1 | 2025-02-04 15:16 | Loop Nordestão | ERP Recife | Perda de comunicação | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo |  | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | local está sem energia elétrica. Protocolo de abertura de chamado junto a concessionária: 1738360409. |  |  | NORDESTE | [7 empty] | JABOATÃO | LINEARES | [6 empty] | ERP Recife | ERP Recife - Elétrico e Iluminação - Terceiros
2536 | 3320 |  |  | Console 1 | 2025-02-04 10:35 | GASCOM | ECOMP Coari | TRIP do TC-A devida a falha no MG-A. | Trip de ECOMP | Parada de Equipamento (Falha) | Travamento | Projeto | Redução de Vida Útil |  | Sim | 4 | Falha em ativo de instalação | Instrumento de Pressão | Compressão de Gás | TRIP do TC-A decorrente da saída do MG-A devido a alarme espúrio de fogo na ECOMP PSH 503 Associado ao CAO: |  |  | NORTE | [7 empty] | ECOMP COARI | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Coari | ECOMP Coari - Compressão de Gás - Instrumento de Pressão
2537 | 3321 |  |  | Console 2 | 2025-02-04 15:31 | Catu - Itaporanga | EDG Catu | Vazamento | Falha de Equipamento ou Sistema | Parada de Equipamento (Falha) | Vazamento | Projeto | Redução de Vida Útil |  | Sim | 3 | Tier 3 - Desafios aos sistemas de segurança | Válvula de Controle | Controle e Automação | vazamento de pequena proporção pela tomada de injeção de selante da XV-203. |  |  | BASEAL | [7 empty] | CATU | LINEARES | 3347 |  |  |  | XV-203 | XV | XV-203 EDG Catu | EDG Catu - Controle e Automação - Válvula de Controle
2538 | 3322 |  |  | Console 2 | 2025-02-04 23:50 | GASCAC | Estação de Itajuípe | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2025-02-05 07:24 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Restabelecida a energia no local por ação da concessuionária |  |  | BASEAL | [7 empty] | ITABUNA | LINEARES | [6 empty] | Estação de Itajuípe | Estação de Itajuípe - Elétrico e Iluminação - Terceiros
2539 | 3323 |  |  | Console 1 | 2025-02-05 06:00 | Ramal Termopernambuco | PE RNEST | Falha de comunicação | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo |  | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Restabelecida a energia no local por ação da concessuionária |  |  | NORDESTE | [7 empty] | JABOATÃO | LINEARES | [6 empty] | PE RNEST | PE RNEST - Elétrico e Iluminação - Terceiros
2540 | 3324 |  | 809259 | Console 2 | 2025-02-05 15:31 | Can Cam 14 | PE Aratu Manati | Téc. Elton Gomes - Teste funcional de aceitação do tramo B para o tramo A. Durante o teste funcional de aceitação o tramo A estava como reserva, foi identificado um comportamento instável na válvula ativa. Chegando a pressão a 20.89 kgf/cm² Equipe técnica em campo investigando instabilidade nas válvulas dos tramos A e B para garantir a continuidade do serviço Nota: Em momento nenhum ficamos com pressão fora dos limites contratuais. (Mínimo de 20.0 kgf/cm² e máximo de 30.0 kgf/cm²) Realizado contato com Osman do CCO BAHIAGÁS devido a não ter fluxo para o PE. Operador Osman observou uma válvula estava fechada, dentro do seu SKID. A mesma foi aberta de imediato. Nota: Causa ainda em análise. 18:06 – Vazão normalizado após abertura na área de válvula da BAHIAGÁS. | Falha de Equipamento ou Sistema | Parada de Equipamento (Falha) | Baixa Pressão | Projeto | Redução de Vida Útil |  | Não |  |  | Válvula | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Operador Osman observou uma válvula estava fechada, dentro do seu SKID. A mesma foi aberta de imediato. 18:06 – Vazão normalizado após abertura na área de válvula da BAHIAGÁS. Equipe técnica em campo investigando instabilidade nas válvulas dos tramos A e B para garantir a continuidade do serviço Em momento nenhum ficamos com pressão abaixo do contratual. Realizado contato com Osman do CCO BAHIAGÁS devido a não ter fluxo para o PE. Ele verificou pressão baixa para cliente onde foi identificado uma válvula fechada na área de válvula por conta do BAHIAGÁS. |  |  | BASEAL | [7 empty] | CAMAÇARI | LINEARES | [6 empty] | PE Aratu Manati | PE Aratu Manati - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula
2541 | 3325 |  | Ticket 7513 OS 818293 / 821761 | Console Administrativo | 2025-02-05 15:19 | Ramal Aparecida | PE UTE Aparecida | Pressão abaixo do contratual | Falha de Equipamento ou Sistema | Parada de Equipamento (Falha) | Baixa Pressão | Projeto | Redução de Vida Útil |  | Sim | 1 | Alteração de condições de operação nas instalações com impacto no cliente | Válvula | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | aumento de vazão, foi observado o a redução de pressão chegando à 45.84 kgf/cm². (Aumento de vazão de 600.000 m³/dia para 680.000 m³/dia) Piloto Ativo: - Encontrado sujidade de pó amarelo e pó preto. - ⁠Balancim se encontra avariado, devido ajuste recomendado pelo fabricante (Necessita ser substituído). - ⁠Não foi necessário substituir kit reparo. - ⁠Realizado limpeza. - ⁠Montagem do Piloto. - ⁠Ajuste e teste em Vent do Piloto (47.5 kgf/cm). |  |  | NORTE | [7 empty] | MANAUS | LINEARES | 3345 |  |  |  |  | PCV | PE UTE Aparecida | PE UTE Aparecida - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula
2542 | 3326 |  | 818002 | Console 1 | 2025-02-06 05:20 | Loop Nordestão | ERP Recife | Falha de comunicação OASYS. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2025-02-06 08:00 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Téc. Adige informa restabelecimento de comunicação após rearme do equipamento. - informado falta de energia no local pelo fornecimento da concessionária - Energia eletrica restabelecida |  |  | NORDESTE | [7 empty] | JABOATÃO | LINEARES | [6 empty] | ERP Recife | ERP Recife - Elétrico e Iluminação - Terceiros
2543 | 3327 |  | 817963 | Console 1 | 2025-02-06 05:25 | Loop Nordestão | ERP Jaboatão | Falha de comunicação OASYS. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2025-02-06 08:30 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | informado falta de energia no local pelo fornecimento da concessionária - energia elétrica restabelecida. |  |  | NORDESTE | [7 empty] | JABOATÃO | LINEARES | [6 empty] | ERP Jaboatão | ERP Jaboatão - Elétrico e Iluminação - Terceiros
2544 | 3328 |  | 817963 | Console 1 | 2025-02-06 05:28 | Loop Nordestão | PE Jaboatão | Falha de comunicação OASYS. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Projeto | Redução de Vida Útil | 2025-02-06 08:30 | Não |  |  | Disjuntor | Elétrico e Iluminação | Informado que os circuitos estavam desernegizados devido desarme do disjuntor, após reame normalizou. |  |  | NORDESTE | [7 empty] | JABOATÃO | LINEARES | [6 empty] | PE Jaboatão | PE Jaboatão - Elétrico e Iluminação - Disjuntor
2545 | 3329 |  |  | Console Administrativo | 2025-01-02 23:53 | GASCAV | PR TECAB | Congelamento das variáveis. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo |  | Não |  |  | Servidor | Telecomunicação | Realizado a análise do gráfico no PI e constatado que as variáveis estavam com valores zerados em alguns períodos. Foi observado que nos intervalos que a variáveis se encontravam zeradas, era devido ao site estar com o fluxo reverso ( recebendo ); Foi validado todas as informações necessárias com o operador Alisson CSC. |  |  | SUDESTE | [7 empty] | PIÚMA | LINEARES | [6 empty] | PR TECAB | PR TECAB - Telecomunicação - Servidor
2546 | 3330 |  | 818494 | Console Administrativo | 2025-02-06 20:22 | GASCOM | ERP Manaus | Comunicação intermitente. | Falha de Comunicação | Terceiros | Condições Climática | Comercial | Controle de Processo |  | Não |  |  | Antena | Telecomunicação | Realizado desabilitação do link da Telezpázio e colocado o link da Embratel como principal foi acionado sobreaviso da base Manaus e reportado que o local está sob fortes chuvas, impactando nos sinais das provedoras; |  |  | NORTE | [7 empty] | MANAUS | LINEARES | [6 empty] | ERP Manaus | ERP Manaus - Telecomunicação - Antena
2547 | 3334 |  | 818536 | Console 2 | 2025-02-07 06:21 | Can Cam 12 | PE Cexis | Falha de Comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2025-02-28 15:26 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | PE ficou sem fornecimento de energia elétrica no dia 07/02/2025 ate as 17:00 horas, normalizado a energia o PE voltou a comunicar com CSC. |  |  | BASEAL | [7 empty] | CAMAÇARI | LINEARES | [6 empty] | PE Cexis | PE Cexis - Elétrico e Iluminação - Terceiros
2548 | 3335 |  | 818537 | Console 1 | 2025-02-07 06:35 | Nordestão | PE Goiana II | Falha de comunicação OASYS. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2025-02-07 09:44 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Comunicação normalizou sem nenhuma ação no campo ou remota. - Informado que o local estava sem energia, mas quando a equipe chegou ja havia normalizado - Comunicaçao normalizada e validada com csc; |  |  | NORDESTE | [7 empty] | JOÃO PESSOA | LINEARES | [6 empty] | PE Goiana II | PE Goiana II - Elétrico e Iluminação - Terceiros
2549 | 3336 |  | 820339 | Console 2 | 2025-02-07 19:34 | GASEB | ECOMP Catu | Falha na partida do TC-C. | Falha na partida de ECOMP | Parada de Equipamento (Falha) | Travamento | Projeto | Redução de Vida Útil |  | Não |  |  | Ventilador | Compressão de Gás | Falha na partida do TC-C, devido ao FAN do Hood não ligar. Após reset e ajuste no FAN do Hood, foi iniciado a partida para teste do TC-C. |  |  | BASEAL | [7 empty] | ECOMP CATU | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Catu | ECOMP Catu - Compressão de Gás - Ventilador
2550 | 3337 |  | 818967 | Console 2 | 2025-02-08 10:21 | GASCAC | PE Veracel | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Condições Climática | Projeto | Redução de Vida Útil |  | Não |  |  | Disjuntor | Elétrico e Iluminação | Detectado que o disjuntor geral e alimentação do CLP encontrava-se desarmado. Foi realizado rearme do mesmo para energizar o PE e restabelecer a comunicação. Houve chuva no local |  |  | SUDESTE | [7 empty] | PRADO - BAHIA | LINEARES | [6 empty] | PE Veracel | PE Veracel - Elétrico e Iluminação - Disjuntor
2551 | 3338 |  | 818968 | Console 2 | 2025-02-08 14:26 | Can Cam 12 | PE Cexis | Falha de comunicação | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Projeto | Redução de Vida Útil |  | Não |  |  | Conversor/Gateway | Telecomunicação | Lantonix em falha. Após reset, os dados voltaram congelado. Acionado o especialista em Automação da ESOM. Após ações corretiva no CLP, os dados foram normalizados e a comunicação restabelecida. Houve chuvas no local |  |  | BASEAL | [7 empty] | CAMAÇARI | LINEARES | [6 empty] | PE Cexis | PE Cexis - Telecomunicação - Conversor/Gateway
2552 | 3339 |  | 818979 | Console 1 | 2025-02-08 22:51 | GARSOL | SDV-08 - Garsol | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Multa | 2025-02-13 17:35 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Houve falha elétrica no site; Lantronix em falha Comunicação restabelecida sem intervenção da ESOM e validada normalização pelo CSC |  |  | NORTE | [7 empty] | COARI | LINEARES | [6 empty] | SDV-08 - Garsol | SDV-08 - Garsol - Elétrico e Iluminação - Terceiros
2553 | 3340 |  | 820336 | Console 1 | 2025-02-09 14:00 | GASCOM | Estação de Caapiranga | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Projeto | Redução de Vida Útil | 2025-02-09 16:49 | Não |  |  | CLP | Elétrico e Iluminação | Houve oscilação no fornecimento de energia elétrica, no qual colocou o CLP em falha; ESOM descarregou o backup do clp e a comunicação foi restabelecida e validada com o SSC A autonomia das baterias durou 15 minutos, o que não foi suficiente para suportar a carga total, Avaliar a capacidade do banco de baterias e considerar upgrades para garantir maior autonomia. |  |  | NORTE | [7 empty] | MANAUS | LINEARES | [6 empty] | Estação de Caapiranga | Estação de Caapiranga - Elétrico e Iluminação - CLP
2554 | 3341 |  | 818981 | Console 2 | 2025-02-09 16:52 | GASCAC | Estação de Itajuípe | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Condições Climática | Projeto | Redução de Vida Útil | 2025-02-11 12:05 | Não |  |  | Modem | Telecomunicação | SSC reportou falha de comunicação com o site |  |  | BASEAL | [7 empty] | ITABUNA | LINEARES | [6 empty] | Estação de Itajuípe | Estação de Itajuípe - Telecomunicação - Modem
2555 | 3342 |  | 818982 | Console 2 | 2025-02-09 18:21 | GASCAC | ECV São Sebastião do Passé | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Condições Climática | Projeto | Redução de Vida Útil |  | Não |  |  | Disjuntor | Elétrico e Iluminação | Devido as chuvas, houve oscilação no fornecimento de energia elétrica no local; Identificado disjuntor desarmado; Apos rearme, a comunicação foi restabelecida |  |  | BASEAL | [7 empty] | CATU | LINEARES | [6 empty] | ECV São Sebastião do Passé | ECV São Sebastião do Passé - Elétrico e Iluminação - Disjuntor
2556 | 3343 |  |  | Console 2 | 2025-02-09 21:45 | GASCAV | ECOMP Piúma | Trip do TC-A. | Trip de ECOMP | Parada de Equipamento (Falha) | Travamento | Projeto | Redução de Vida Útil | 2025-02-12 16:24 | Não |  |  | Turbocompressor | Compressão de Gás | Trip do TC-A, causa não identificada, apareceu somente alarme de falha de condicionamento. Parada do TC-A por Trip válvula de vent gás combustivel on skid (XV-607A) não fecha |  |  | SUDESTE | [7 empty] | ECOMP PIÚMA | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Piúma | ECOMP Piúma - Compressão de Gás - Turbocompressor
2557 | 3345 |  |  | Console 1 | 2025-02-11 13:22 | Ramal Aparecida | PE UTE Aparecida | Pressão de entrega abaixo dos limites contratuais. | Falha de Equipamento ou Sistema | Variação de Desempenho | Baixa Pressão | Comercial | Multa |  | Sim | 1 | Alteração de condições de operação nas instalações com impacto no cliente | Terceiros | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Pressão de entrega abaixo dos limites contratuais durante aumento de vazão em decorrência do consumo da térmica. Houve contato do CCO Cigás em dois momentos reclamando da pressão de entrega Relacionado com CAO 3325 |  |  | NORTE | [7 empty] | MANAUS | LINEARES | [6 empty] | PE UTE Aparecida | PE UTE Aparecida - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Terceiros
2558 | 3346 |  |  | Console 2 | 2025-02-11 16:26 | San Cam 18 | LT San.Cam 18 | Coleta de 220 litros de resíduo líquido após passagem de PIG de limpeza. | Gás Desconforme | Variação de Desempenho | Qualidade do Gás | Comercial | Multa |  | Não |  |  | Tubulação | Linhas Internas | Coleta de 220 litros de resíduo líquido após passagem de PIG de limpeza. |  |  | BASEAL | [7 empty] | CAMAÇARI | LINEARES | [6 empty] | LT San.Cam 18 | LT San.Cam 18 - Linhas Internas - Tubulação
2559 | 3347 |  |  | Console 1 | 2025-02-11 15:44 | Ramal Fafen II | LT Ramal Fafen II | Vazamento na XV-03 pelo niple do bico injetor de selante. | Falha de Equipamento ou Sistema | Parada de Equipamento (Falha) | Vazamento | Projeto | Redução de Vida Útil |  | Sim | 4 | Tier 4 - Problemas na gestão, performance e disciplina operacional | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Vazamento na XV-03 pelo niple do bico injetor de selante. |  |  | BASEAL | [7 empty] | ATALAIA - SERGIPE | LINEARES |  |  |  |  | XV-03 | XV | XV-03 LT Ramal Fafen II | LT Ramal Fafen II - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
2560 | 3348 |  | 820525 | Console Administrativo | 2025-02-11 18:02 | GASCAC | PE UTE Linhares | Pressão de entrega abaixo dos limites contratuais | Falha de Equipamento ou Sistema | Variação de Desempenho | Baixa Pressão | Comercial | Multa |  | Sim | 2 | Interrupção do funcionamento de instalação | Terceiros | Compressão de Gás | Suspeita de que tenha sido um reposta mais lenta da PCV devido ao tempo fechada pela falta de consumo do cliente. |  |  | SUDESTE | [7 empty] | ARACRUZ | LINEARES | [6 empty] | PE UTE Linhares | PE UTE Linhares - Compressão de Gás - Terceiros
2561 | 3350 |  |  | Console Administrativo | 2025-02-12 08:08 | GASVAC | ECOMP Aracruz | Vazamento no gás cooler TC-A. | Falha na partida de ECOMP | Parada de Equipamento (Falha) | Vazamento | Projeto | Redução de Vida Útil |  | Sim | 2 | Alteração de condições de operação sem impacto no cliente | Resfriador | Compressão de Gás | Durante partida do TC-A para coleta de vibração, o técnico identificou uma perda contenção no gás cooler, será despressurizado para realização do tamponamento da mesma. |  |  | SUDESTE | [7 empty] | ECOMP ARACRUZ | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Aracruz | ECOMP Aracruz - Compressão de Gás - Resfriador
2562 | 3351 |  |  | Console 2 | 2025-02-12 16:18 | GASCAC | PE Veracel | Perda de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo |  | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Comunicação restabelecida após retorno da energia e reset no modem. |  |  | SUDESTE | [7 empty] | PRADO - BAHIA | LINEARES | [6 empty] | PE Veracel | PE Veracel - Elétrico e Iluminação - Terceiros
2563 | 3353 |  |  | Console 1 | 2025-02-14 17:57 | Ramal Fafen I | Estação de Divina Pastora | Falha de comunicação com a estação | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2025-02-14 20:09 |  |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Sessão bgp down da EBT; Abertura da chamado(Ticket586285); Após a ação da provedora Embratel de restabelecer o BGP, a comunicação foi restabelecida; Realizada a validação junto a operação. |  |  | BASEAL | [7 empty] | ATALAIA - SERGIPE | LINEARES | [6 empty] | Estação de Divina Pastora | Estação de Divina Pastora - Telecomunicação - Terceiros
2564 | 3354 |  |  | Console 2 | 2025-02-14 17:22 | GASEB | ECOMP Catu | TRIP durante a partida do TC-C | Falha na partida de ECOMP | Parada de Equipamento (Falha) | Travamento | Projeto | Redução de Vida Útil |  | Não |  |  | Válvula | Compressão de Gás | TRIP foi devido a velocidade baixa no NGP. Isso pode ocorrer por falha de alguma válvula durante o processo de partida. |  |  | BASEAL | [7 empty] | ECOMP CATU | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Catu | ECOMP Catu - Compressão de Gás - Válvula
2565 | 3355 |  |  | Console 2 | 2025-02-14 18:08 | GASCAC | PE Veracel | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2025-02-15 09:16 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Após retorno da energia foi necessário resetar o roteador para normalizar a comunicação; |  |  | SUDESTE | [7 empty] | PRADO - BAHIA | LINEARES | [6 empty] | PE Veracel | PE Veracel - Elétrico e Iluminação - Terceiros
2566 | 3356 |  | 822148 | Console 2 | 2025-02-14 22:43 | GASCAC | Estação de Itajuípe | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2025-02-15 11:30 |  |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Retorno de comunicação, após retorno de energia. |  |  | BASEAL | [7 empty] | ITABUNA | LINEARES | [6 empty] | Estação de Itajuípe | Estação de Itajuípe - Elétrico e Iluminação - Terceiros
2567 | 3357 |  | 816847 / 816845 | Console 2 | 2025-02-15 15:15 | GASCAV | ECOMP Piúma | Foi realizado a tentativa de partida do TC-A. Falha de condicionamento. Não foi possível realizar o reset do equipamento remotamente. Às 18h26 foi realizado a partida do TC-C | Falha na partida de ECOMP | Parada de Equipamento (Falha) | Travamento | Projeto | Redução de Vida Útil | 2025-02-15 19:22 | Não |  |  | Turbocompressor | Compressão de Gás | Falha de condicionamento. Não foi possível realizar o reset do equipamento remotamente. Ajuste na configuração dos comandos no OASyS. |  |  | SUDESTE | [7 empty] | ECOMP PIÚMA | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Piúma | ECOMP Piúma - Compressão de Gás - Turbocompressor
2568 | 3358 |  |  | Console 1 | 2025-02-16 04:30 | Loop Nordestão | ERP Recife | Falha de comunicação OASYS | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2025-02-16 14:35 |  |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | foi normalizada a energia, e o técnico realizou procedimentos para retorno das variáveis |  |  | NORDESTE | [7 empty] | JABOATÃO | LINEARES | [6 empty] | ERP Recife | ERP Recife - Elétrico e Iluminação - Terceiros
2569 | 3359 |  |  | Console 1 | 2025-02-16 03:48 | Ramal Termopernambuco | PE RNEST | Falha de comunicação OASYS | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo |  |  |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | restabelecida energia, normalizada comunicação. |  |  | NORDESTE | [7 empty] | JABOATÃO | LINEARES | [6 empty] | PE RNEST | PE RNEST - Elétrico e Iluminação - Terceiros
2570 | 3360 |  |  | Console 1 | 2025-02-16 09:17 | GARSOL | ECOMP Juaruna | Trip do TC-A. | Trip de ECOMP | Parada de Equipamento (Falha) | Travamento | Projeto | Redução de Vida Útil | 2025-02-16 11:45 | Não |  |  | Compressor de Ar | Ar Comprimido | Sup. Geney informou ter ocorrido baixa pressão de gás de partida. |  |  | NORTE | [7 empty] | ECOMP JUARUNA | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Juaruna | ECOMP Juaruna - Ar Comprimido - Compressor de Ar
2571 | 3361 |  | 822071 | Console 1 | 2025-02-16 18:54 | Nordestão | PE Cabo | Verificar possível falha do aquecedor B. | Falha de Equipamento ou Sistema | Parada de Equipamento (Falha) | Travamento | Projeto | Redução de Vida Útil | 2025-02-17 13:53 | Não |  |  | Aquecedor | Aquecimento | falha do aquecedor B. |  |  | NORDESTE | [7 empty] | JABOATÃO | LINEARES | [6 empty] | PE Cabo | PE Cabo - Aquecimento - Aquecedor
2572 | 3362 |  | 822292 | Console 1 | 2025-02-16 18:54 | Nordestão | PE Igarassu I | Possível perda do tramo A de regulagem. | Falha de Equipamento ou Sistema | Parada de Equipamento (Falha) | Baixa Pressão | Projeto | Redução de Vida Útil | 2025-02-17 15:42 | Sim | 3 | Falha em ativo de instalação | Válvula | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Realizada inversão de tramo para realização do serviço. Realizada limpeza dos pilotos ativa e monitora, serviço finalizado normalizado alinhamento para tramo A. Efetuado o ajuste da pressão regulada atuando no parafuso de regulagem, o piloto respondeu aos comandos de forma satisfatória. Ajustado set conforme pressão operacional; Após ajuste da pressão no piloto PS79, foi restabelecida pressão operacional no tramo de regulagem. Acompanhado funcionamento ok do sistema. |  |  | NORDESTE | [7 empty] | JABOATÃO | LINEARES | 2610 |  |  |  |  | PCV | PE Igarassu I | PE Igarassu I - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula
2573 | 3364 |  |  | Console 2 | 2025-02-17 22:20 | San Cam 18 | EDG Camaçari | Falha de comunicação | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2025-02-18 07:25 | Não |  |  | Modem | Telecomunicação | Acionando o Sobreaviso da base Camaçari. Após realização de testes, foi necessário inicialização do Firewall. |  |  | BASEAL | [7 empty] | CAMAÇARI | LINEARES | [6 empty] | EDG Camaçari | EDG Camaçari - Telecomunicação - Modem
2574 | 3365 |  |  | Console 2 | 2025-02-18 09:15 | GASCAC | Estação de Itajuípe | Perda de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2025-02-19 23:08 |  |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Hans informa falta de energia Protocolo aberto junto a concessionária de energia a Coelba Nº 2020548247; |  |  | BASEAL | [7 empty] | ITABUNA | LINEARES | [6 empty] | Estação de Itajuípe | Estação de Itajuípe - Elétrico e Iluminação - Terceiros
2575 | 3368 |  |  | Console 1 | 2025-02-19 11:49 | Nordestão | PE Mamanguape | Descontrole das PCVs | Falha de Equipamento ou Sistema | Variação de Desempenho | Alta Pressão | Comercial | Multa | 2025-02-19 15:38 | Sim | 2 | Interrupção do funcionamento de instalação | Válvula | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Associado ao Cao 3149 Ocorrendo oscilações de pressão acima do limite contratual durante aumento e redução de vazão. presença de pó amarelo nas válvulas monitora e ativa do tramo A, realizou limpeza e ajuste de pressão, PCV ativa para 34,0 kgf/cm² e PCV monitora para 35 kgf/cm². Tramo A operando como principal novamente, sem oscilações de pressão. |  |  | NORDESTE | [7 empty] | JOÃO PESSOA | LINEARES | [5 empty] | PCV | PE Mamanguape | PE Mamanguape - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula
2576 | 3369 |  | 822735 | Console 1 | 2025-02-19 15:39 | Ramal Aparecida | PE UTE Aparecida | Queda de pressão abaixo do limite contratual. | Falha de Equipamento ou Sistema | Variação de Desempenho | Baixa Pressão | Comercial | Multa |  | Sim | 1 | Alteração de condições de operação nas instalações com impacto no cliente | Instrumento de Pressão | Medição | o PIT 32 estava em bom estado porém sem etiqueta de calibração. Durante a substituição, foi identificado uma grande quantidade de pó preto no interior do equipamento. |  |  | NORTE | [7 empty] | MANAUS | LINEARES | 3345 |  |  |  | PIT-4451.262-32 |  | PIT-4451.262-32 PE UTE Aparecida | PE UTE Aparecida - Medição - Instrumento de Pressão
2577 | 3370 |  | 822505 | Console 2 | 2025-02-19 19:24 | Can Cam 14 | PE Aratu Manati | Perda de regulagem do tramo A | Falha de Equipamento ou Sistema | Parada de Equipamento (Falha) | Baixa Pressão | Projeto | Redução de Vida Útil |  | Não |  |  | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Realizado substituição do diafragma que estava rompido da PCV monitora, limpeza e ajustes das pilotos. Tramo A de regulagem como primário. |  |  | BASEAL | [7 empty] | CAMAÇARI | LINEARES | [5 empty] | PCV | PE Aratu Manati | PE Aratu Manati - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
2578 | 3371 |  | 822711 | Console 1 | 2025-02-19 20:26 | GARSOL | ECOMP Juaruna | Trip do TC-A por surge. | Trip de ECOMP | Parada de Equipamento (Falha) | Travamento | Projeto | Redução de Vida Útil |  | Sim | 4 | Falha em ativo de instalação | Turbocompressor | Compressão de Gás | Ativo em Falha (Tramo fora de operação) desarme por surge. trip foi devido a surge, conforme imagem em anexo. Foi Realizado ajuste no SETUP na turbina a pedido da SIEMENS e calibração no posicionador da ASV. TC-A será colocado em carga novamente para teste. |  |  | NORTE | [7 empty] | ECOMP JUARUNA | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Juaruna | ECOMP Juaruna - Compressão de Gás - Turbocompressor
2579 | 3372 |  | 822712 | Console 1 | 2025-02-19 20:37 | GASFOR | PE Pecém | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Projeto | Redução de Vida Útil | 2025-02-20 09:30 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Ao chegar verificamos que a rede da concessionária estava sem uma fase, a fase que alimenta a UPS e a mesma já havia descarregado. Realizamos a manobra para realimentar a UPS com uma das fases ativa e todo o sistema de comunicação voltou a funcionar normalmente |  |  | NORDESTE | [7 empty] | MARACANAÚ | LINEARES | [6 empty] | PE Pecém | PE Pecém - Elétrico e Iluminação - Terceiros
2580 | 3373 |  | 822714 | Console 2 | 2025-02-20 05:56 | Lagoa Parda-VB-10 | PE Válvula 10 | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Alimentação | Projeto | Redução de Vida Útil | 2025-02-20 15:06 | Não |  |  | UPS | Elétrico e Iluminação | Sem conectividade com os equipamentos de Telecom; Acionado o supervisor da base Aracruz; Supervisor informa que a equipe identificou um disjuntor desarmado devido à uma falha na UPS; Realizada as devidas manutenções e a comunicação foi restabelecida e validada com o CSC. |  |  | SUDESTE | [7 empty] | ARACRUZ | LINEARES | [6 empty] | PE Válvula 10 | PE Válvula 10 - Elétrico e Iluminação - UPS
2581 | 3375 |  | 822718 | Console 1 | 2025-02-20 12:41 | GASFOR | PE Aquiraz | Perda de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2025-02-20 16:15 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | PE está sem energia elétrica e abriu chamado com a concessionária. 16:15 – Comunicação restabelecida após retorno da energia. |  |  | NORDESTE | [7 empty] | MARACANAÚ | LINEARES | [6 empty] | PE Aquiraz | PE Aquiraz - Elétrico e Iluminação - Terceiros
2582 | 3376 |  |  | Console 1 | 2025-02-20 21:10 | GARSOL | ECOMP Juaruna | Trip TC-A. | Trip de ECOMP | Parada de Equipamento (Falha) | Travamento | Projeto | Redução de Vida Útil |  | Sim | 2 | Interrupção do funcionamento de instalação | Válvula | Compressão de Gás | desarme por surge, realizou reset e deu partida novamente na máquina, pois ainda não tinha despressurizado. Em sequência deu partida no TC-B. correção na válvula de gás combustível do TC-A (IFV interna da turbina) para correção em conjunto com a SIEMENS. 15:30h Supervisor Jandson informa fim da troca de válvula. |  |  | NORTE | [7 empty] | ECOMP JUARUNA | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Juaruna | ECOMP Juaruna - Compressão de Gás - Válvula
2583 | 3377 |  |  | Console 1 | 2025-02-21 05:00 | Ramal Fafen I | Estação de Divina Pastora | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo |  |  |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Queda de Energia. Retorno sem intervenção da Esom. |  |  | BASEAL | [7 empty] | ATALAIA - SERGIPE | LINEARES | [6 empty] | Estação de Divina Pastora | Estação de Divina Pastora - Elétrico e Iluminação - Terceiros
2584 | 3378 |  | 822956 | Console 1 | 2025-02-22 00:02 | Ramal Aparecida | PE UTE Aparecida | Observado queda de pressão ultrapassando o limite contratual, atingindo 45,83 kgf/cm² de 00:02 até 00:04 e nova queda de pressão atingindo 45,79 kgf/cm² de 00:31 até 00:46, ocorreram essas quedas de pressão no mesmo momento em que houve o aumento de vazão por parte da UTE. | Falha de Equipamento ou Sistema | Variação de Desempenho | Baixa Pressão | Comercial | Multa |  | Sim | 1 | Alteração de condições de operação nas instalações com impacto no cliente | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | ocorreram essas quedas de pressão no mesmo momento em que houve o aumento de vazão por parte da UTE. |  |  | NORTE | [7 empty] | MANAUS | LINEARES | 3345 |  |  |  |  | PCV | PE UTE Aparecida | PE UTE Aparecida - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
2585 | 3380 |  |  | Console 2 | 2025-02-22 08:37 | GASCAC | ECV Catu | Observado alta pressão no G33" acima da PMOA. | Falha de Equipamento ou Sistema | Parada de Equipamento (Falha) | Alta Pressão | Projeto | Redução de Vida Útil |  | Sim | 4 | Falha em ativo de instalação | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | ultrapassagem de PMOA do G33", possivelmente proveniente da indicação de abertura da UV-290B |  |  | BASEAL | [7 empty] | CATU | LINEARES |  |  |  |  | UV-290B | UV | UV-290B ECV Catu | ECV Catu - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
2586 | 3381 |  |  | Console 1 | 2025-02-22 14:08 | Ramal Caapiranga | PE Caapiranga | Pressão abaixo do contratual. | Falha de Equipamento ou Sistema | Manobra Operacional | Baixa Pressão | Comercial | Multa |  | Não |  |  | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Durante a inversão do tramo A para o tramo B, para a atividade de calibração dos elementos secundários, houve uma falha na resposta do tramo do tramo B, ficando abaixo do contratual por aproximadamente 3 minutos. ( Pressão mínima 34,0 kgf/cm² e chegou á 33,8 kgf/cm²) |  |  | NORTE | [7 empty] | MANAUS | LINEARES | [5 empty] | PCV | PE Caapiranga | PE Caapiranga - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
2587 | 3383 |  |  | Console 1 | 2025-02-22 13:51 | Ramal Aparecida | PE UTE Aparecida | Pressão abaixo do contratual | Falha de Equipamento ou Sistema | Variação de Desempenho | Baixa Pressão | Comercial | Multa | 2025-02-22 23:39 | Sim | 1 | Alteração de condições de operação nas instalações com impacto no cliente | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Em momentos de aumento do consumo do cliente, foi observado pressão abaixo do contratual em alguns momentos: |  |  | NORTE | [7 empty] | MANAUS | LINEARES | 3345 |  |  |  |  | PCV | PE UTE Aparecida | PE UTE Aparecida - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
2588 | 3387 |  |  | Console 1 | 2025-02-23 07:35 | Ramal Aparecida | PE UTE Aparecida | Pressão abaixo do limite contratual. | Falha de Equipamento ou Sistema | Variação de Desempenho | Baixa Pressão | Comercial | Multa |  | Sim | 1 | Alteração de condições de operação nas instalações com impacto no cliente | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Em momentos de aumento do consumo do cliente, foi observado pressão abaixo do contratual em alguns momentos: |  |  | NORTE | [7 empty] | MANAUS | LINEARES | 3345 |  |  |  |  | PCV | PE UTE Aparecida | PE UTE Aparecida - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
2589 | 3389 |  | 822956 | Console 1 | 2025-02-24 | Ramal Aparecida | PE UTE Aparecida | Ocorrendo quedas de pressão abaixo do limite contratual quando há elevação de vazão: | Falha de Equipamento ou Sistema | Variação de Desempenho | Baixa Pressão | Comercial | Multa |  | Sim | 1 | Alteração de condições de operação nas instalações com impacto no cliente | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Ocorrendo quedas de pressão abaixo do limite contratual quando há elevação de vazão: |  |  | NORTE | [7 empty] | MANAUS | LINEARES | 3345 |  |  |  |  | PCV | PE UTE Aparecida | PE UTE Aparecida - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
2590 | 3390 |  |  | Console 2 | 2025-02-24 04:01 | GASCAC | Estação de Itajuípe | Falha de comunicação OASYS | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2025-02-24 10:51 |  |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Foi avaliado o motivo da falha de comunicação, foi detectado que era falta de energia na concessionária. Foi feito um chamado onde a concessionária atendeu e normalizou a comunicação. |  |  | BASEAL | [7 empty] | ITABUNA | LINEARES | [6 empty] | Estação de Itajuípe | Estação de Itajuípe - Elétrico e Iluminação - Terceiros
2592 | 3392 |  | 822996 | Console 1 | 2025-02-24 11:25 | Ramal Caapiranga | PE Caapiranga | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo |  | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Identificado CLP com status de "Illegal Massage"; Acionado a Supervisão da base Manaus; Falha de comunicação devido a queda de energia local mas restabelecida quando retornou o fornecimento de energia elétrica. |  |  | NORTE | [7 empty] | MANAUS | LINEARES | [6 empty] | PE Caapiranga | PE Caapiranga - Elétrico e Iluminação - Terceiros
2593 | 3393 |  |  | Console 1 | 2025-02-24 17:35 | Ramal Fafen I | Estação de Divina Pastora | Falha de comunicação com a estação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo |  | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Retorno de comunicação sem necessidade de acionamento equipe SCADA. |  |  | BASEAL | [7 empty] | ATALAIA - SERGIPE | LINEARES | [6 empty] | Estação de Divina Pastora | Estação de Divina Pastora - Elétrico e Iluminação - Terceiros
2594 | 3394 |  | 823026 | Console 2 | 2025-02-25 06:19 | Lagoa Parda-VB-10 | PE Barra do Riacho | Falha de comunicação com OASYS | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2025-02-25 15:19 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Identificado que houve desligamento dos equipamentos de Telecom, indicando falha elétrica no Site. Quando a ESOM chegou ao local a comunicação já havia restabelecido; Foi realizada a validação junto ao CSC. |  |  | SUDESTE | [7 empty] | ARACRUZ | LINEARES | [6 empty] | PE Barra do Riacho | PE Barra do Riacho - Elétrico e Iluminação - Terceiros
2595 | 3395 |  |  | Console 1 | 2025-02-25 08:00 | Ramal Aparecida | PE UTE Aparecida | Ocorrendo quedas de pressão abaixo do limite contratual quando há elevação de vazão: | Falha de Equipamento ou Sistema | Variação de Desempenho | Baixa Pressão | Comercial | Multa |  | Sim | 1 | Alteração de condições de operação nas instalações com impacto no cliente | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Em momentos de aumento do consumo do cliente, foi observado pressão abaixo do contratual em alguns momentos. Obs: Não houve reclamação do cliente. |  |  | NORTE | [7 empty] | MANAUS | LINEARES | 3345 |  |  |  |  | PCV | PE UTE Aparecida | PE UTE Aparecida - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
2596 | 3396 |  |  | Console 1 | 2025-02-26 | Ramal Aparecida | PE UTE Aparecida | Ocorrendo quedas de pressão abaixo do limite contratual quando há elevação de vazão: | Falha de Equipamento ou Sistema | Variação de Desempenho | Baixa Pressão | Comercial | Multa |  | Sim | 1 | Alteração de condições de operação nas instalações com impacto no cliente | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Em momentos de aumento do consumo do cliente, foi observado pressão abaixo do contratual em alguns momentos. Obs: Não houve reclamação do cliente. |  |  | NORTE | [7 empty] | MANAUS | LINEARES | 3345 |  |  |  |  | PCV | PE UTE Aparecida | PE UTE Aparecida - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
2597 | 3397 |  | 823140 | Console 2 | 2025-02-26 06:58 | Can Cam 14 | EDG Aratu | Falha de comunicação na estação Aratu. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Projeto | Redução de Vida Útil |  |  |  |  | CLP | Controle e Automação | CLP entrou em falha e precisou sofrer manuteção |  |  | BASEAL | [7 empty] | CAMAÇARI | LINEARES |  |  |  |  | PLC-4100.09-01 |  | PLC-4100.09-01 EDG Aratu | EDG Aratu - Controle e Automação - CLP
2598 | 3398 |  | 823145 | Console 2 | 2025-02-26 06:58 | GASCAC | Estação de Itajuípe | Falha de comunicação na estação Itajuípe. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2025-02-27 18:38 |  |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Foi realizado uma verificação,e detectado que estava sem energia na rede por falta da concessionária, foi aberto um chamado |  |  | BASEAL | [7 empty] | ITABUNA | LINEARES | [6 empty] | Estação de Itajuípe | Estação de Itajuípe - Elétrico e Iluminação - Terceiros
2599 | 3399 |  |  | Console 1 | 2025-02-27 | Ramal Aparecida | PE UTE Aparecida | Ocorrendo quedas de pressão abaixo do limite contratual quando há elevação de vazão: | Falha de Equipamento ou Sistema | Variação de Desempenho | Baixa Pressão | Comercial | Multa |  | Sim | 1 | Alteração de condições de operação nas instalações com impacto no cliente | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Em momentos de aumento do consumo do cliente, foi observado pressão abaixo do contratual em alguns momentos |  |  | NORTE | [7 empty] | MANAUS | LINEARES | 3345 |  |  |  |  | PCV | PE UTE Aparecida | PE UTE Aparecida - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
2600 | 3400 |  | 823477 | Console 2 | 2025-02-27 13:15 | Can Cam 12 | EDG São Francisco do Conde | Falha de Comunicação intermitente. | Falha de Comunicação | Terceiros | Condições Climática | Comercial | Multa | 2025-02-28 15:23 | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | o tempo na região estava com fortes chuvas o que causa instabilidade por parte do link |  |  | BASEAL | [7 empty] | CAMAÇARI | LINEARES | [6 empty] | EDG São Francisco do Conde | EDG São Francisco do Conde - Telecomunicação - Terceiros
2601 | 3401 |  |  | Console 2 | 2025-02-27 14:23 | San Cam 18 | EDG Camaçari | Falha de comunicação intermitente. | Falha de Comunicação | Terceiros | Condições Climática | Comercial | Multa | 2025-02-28 15:16 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | o local estava passando por fortes chuvas; Após a melhora do clima, a comunicação retornou ao normal. |  |  | BASEAL | [7 empty] | CAMAÇARI | LINEARES | [6 empty] | EDG Camaçari | EDG Camaçari - Elétrico e Iluminação - Terceiros
2602 | 3402 |  |  | Console 2 | 2025-02-27 18:50 | GASCAC | Estação de Itajuípe | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2025-03-01 13:09 |  |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Falta de energia por conta da concessionária causou a perda da comunicação. |  |  | BASEAL | Não | [6 empty] | ITABUNA | LINEARES | [6 empty] | Estação de Itajuípe | Estação de Itajuípe - Elétrico e Iluminação - Terceiros
2603 | 3403 |  | 823503 | Console 2 | 2025-02-27 10:10 | GASCAC | Estação de São Mateus | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Dano Estrutural | Projeto | Redução de Vida Útil |  | Não |  |  | Cabo de Rede | Telecomunicação | Detectado falha da comunicação entre o roteador e o modem,foi detectado que existia um mal contato entre o cabo e o roteador, foram substituídos então os RJ45 de ambas as entradas dos cabos e sanado o problema. |  |  | SUDESTE | [7 empty] | PRADO - BAHIA | LINEARES | [6 empty] | Estação de São Mateus | Estação de São Mateus - Telecomunicação - Cabo de Rede
2604 | 3404 |  |  | Console 1 | 2025-02-28 00:16 | Ramal Aparecida | PE UTE Aparecida | Ocorrendo quedas de pressão abaixo do limite contratual quando há elevação de vazão: | Falha de Equipamento ou Sistema | Variação de Desempenho | Baixa Pressão | Comercial | Multa |  | Sim | 1 | Alteração de condições de operação nas instalações com impacto no cliente | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Em momentos de aumento do consumo do cliente, foi observado pressão abaixo do contratual em alguns momentos. Obs: Não houve reclamação do cliente. |  |  | NORTE | [7 empty] | MANAUS | LINEARES | 3345 |  |  |  |  | PCV | PE UTE Aparecida | PE UTE Aparecida - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
2605 | 3405 |  |  | Console 1 | 2025-02-28 06:03 | GARSOL | ECOMP Juaruna | Trip TC/A | Trip de ECOMP | Parada de Equipamento (Falha) | Alta Temperatura | Projeto | Redução de Vida Útil |  | Não |  |  | Aquecedor | Compressão de Gás | Foi indicado uma alteração de temperatura do queimador TC07. Sem maiores detalhes ainda. |  |  | NORTE | [7 empty] | ECOMP JUARUNA | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Juaruna | ECOMP Juaruna - Compressão de Gás - Aquecedor
2606 | 3406 |  |  | Console 2 | 2025-02-28 09:07 | San Cam 18 | ERP San.Cam 18 | Drenagem de 6 litros de resíduo liquido do FT – 310 B. | Gás Desconforme | Variação de Desempenho | Qualidade do Gás | Comercial | Multa |  | Não |  |  | Tubulação | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Drenagem de 6 litros de resíduo liquido do FT – 310 B. |  |  | BASEAL | [7 empty] | CAMAÇARI | LINEARES | [6 empty] | ERP San.Cam 18 | ERP San.Cam 18 - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Tubulação
2607 | 3407 |  |  | Console 2 | 2025-02-28 18:09 | GASCAC | PE Itabuna | Perda de comunicação | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2025-02-28 20:26 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Falta de energia por conta da concessionária causou a perda da comunicação. |  |  | BASEAL | [7 empty] | ITABUNA | LINEARES | [6 empty] | PE Itabuna | PE Itabuna - Elétrico e Iluminação - Terceiros
2608 | 3408 |  |  | Console 2 | 2025-02-28 18:07 | Can Cam 12 | PE Cexis | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Mau contato | Comercial | Controle de Processo | 2025-03-01 07:22 | Não |  |  | Cabo de Rede | Telecomunicação | Mau contato no cabo de rede entre o switch e o lantronix do CLP |  |  | BASEAL | [7 empty] | CAMAÇARI | LINEARES | [6 empty] | PE Cexis | PE Cexis - Telecomunicação - Cabo de Rede
2609 | 3409 |  | 823675 / 823561 | Console 2 | 2025-02-28 22:27 | GASEB | ECOMP Catu | Trip do MG-B | Falha de Equipamento ou Sistema | Parada de Equipamento (Falha) | Mau contato | Projeto | Redução de Vida Útil | 2025-03-06 16:34 | Não |  |  | Motogerador | Geração de Energia | Trip do MG-B por mau contato no termopar (folga do termopar do mancal 6 e presença de óleo e sujeira, o que provocou o mau contato) |  |  | BASEAL | [7 empty] | ECOMP CATU | ECOMP | 3589 |  |  |  | GE-4100.12001B |  | GE-4100.12001B ECOMP Catu | ECOMP Catu - Geração de Energia - Motogerador
2610 | 3410 |  | 823648 | Console 1 | 2025-03-01 08:40 | Ramal Termopernambuco | PE RNEST | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Condições Climática | Comercial | Controle de Processo | 2025-03-04 19:00 |  |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Concessionária tendo dificuldades de normalizar a energia devido aos alagamentos na região. |  |  | NORDESTE | [7 empty] | JABOATÃO | LINEARES | [6 empty] | PE RNEST | PE RNEST - Elétrico e Iluminação - Terceiros
2611 | 3411 |  |  | Console 2 | 2025-02-01 02:00 | GASCAC | Estação de São Mateus | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Condições Climática | Comercial | Controle de Processo | 2025-03-01 10:38 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Ao verificar o circuito o mesmo já estava normalizado |  |  | SUDESTE | [7 empty] | PRADO - BAHIA | LINEARES | [6 empty] | Estação de São Mateus | Estação de São Mateus - Elétrico e Iluminação - Terceiros
2612 | 3412 |  | 823672 / 823561 | Console 2 | 2025-03-01 08:40 | GASEB | ECOMP Catu | Trip TC-C devido desarme do MG-B. 08:40 - Realizado contato com Tec. Edilson da ECOMP CATU, informado previsão de chegada em 1h30m Data/Hora Acionamento: 01/03/2025 08:40 Data/Hora Chegada em Campo: 01/02/25 às 10:10 Edilson - Verificando motivo da falha do MG-B e passou a operando pelo eletrocentro. 11:17: ECOMP CATU - Técnico Edilson informa que o trip do MG-B ocasionou o fechamento de algumas válvulas de entrada do filtro. O Sistema foi realinhado e está sendo pressurizado. 11:45 - TC-A em operação. Técnico Edilson informa que, em análise, foi observado o alarme de temperatura alta do sistema de arrefecimento. Segunda feira 03/03/2025, será feita uma melhor análise no MG-B. | Trip de ECOMP | Parada de Equipamento (Falha) | Travamento | Projeto | Redução de Vida Útil | 2025-03-01 11:45 | Não |  |  | Motogerador | Geração de Energia | Técnico Edilson informa que o trip do MG-B ocasionou o fechamento de algumas válvulas de entrada do filtro. |  |  | BASEAL | [7 empty] | ECOMP CATU | ECOMP | 3589 |  | Karina |  | GE-4100.12001B |  | GE-4100.12001B ECOMP Catu | ECOMP Catu - Geração de Energia - Motogerador
2613 | 3413 |  |  | Console 1 | 2025-03-01 08:00 | Ramal Aparecida | PE UTE Aparecida | Ocorrendo quedas de pressão abaixo do limite contratual quando há elevação de vazão. | Falha de Equipamento ou Sistema | Variação de Desempenho | Baixa Pressão | Comercial | Multa | 2025-03-07 08:23 | Sim | 1 | Alteração de condições de operação nas instalações com impacto no cliente | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Em momentos de aumento do consumo do cliente, foi observado pressão abaixo do contratual em alguns momentos. Obs: Não houve reclamação do cliente. |  |  | NORTE | [7 empty] | MANAUS | LINEARES | 3345 |  |  |  |  | PCV | PE UTE Aparecida | PE UTE Aparecida - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
2614 | 3414 |  |  | Console 2 | 2025-03-02 01:21 | GASCAC | PE Mucuri | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Projeto | Redução de Vida Útil | 2025-03-02 12:23 | Não |  |  | Roteador | Telecomunicação | Após o retorno da energia foi necessário trocar o conector RJ que conecta no roteador. |  |  | SUDESTE | [7 empty] | PRADO - BAHIA | LINEARES | [6 empty] | PE Mucuri | PE Mucuri - Telecomunicação - Roteador
2615 | 3415 |  |  | Console Administrativo | 2025-03-02 06:45 | Ramal Fafen I | PE Fafen | Perda de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2025-03-02 09:23 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Normalizada comunicação após reset dos modens com o retorno da energia. |  |  | BASEAL | [7 empty] | ATALAIA - SERGIPE | LINEARES | [6 empty] | PE Fafen | PE Fafen - Elétrico e Iluminação - Terceiros
2616 | 3416 |  |  | Console 1 | 2025-03-02 07:00 | Ramal Aparecida | PE UTE Aparecida | Quedas de pressão abaixo do limite contratual. | Falha de Equipamento ou Sistema | Variação de Desempenho | Baixa Pressão | Comercial | Multa |  | Sim | 1 | Alteração de condições de operação nas instalações com impacto no cliente | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Em momentos de aumento do consumo do cliente, foi observado pressão abaixo do contratual em alguns momentos. Obs: Não houve reclamação do cliente. |  |  | NORTE | [7 empty] | MANAUS | LINEARES | 3345 |  |  |  |  | PCV | PE UTE Aparecida | PE UTE Aparecida - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
2617 | 3417 |  |  | Console 2 | 2025-03-02 12:00 | GASCAC | Estação de Itajuípe | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2025-03-07 18:00 |  |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Identificado falta de energia; |  |  | BASEAL | [7 empty] | ITABUNA | LINEARES | [6 empty] | Estação de Itajuípe | Estação de Itajuípe - Elétrico e Iluminação - Terceiros
2618 | 3418 |  |  | Console 2 | 2025-03-02 12:10 | GASCAC | Estação de São Sebastião do Passé | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2025-03-02 17:15 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Após normalizar a energia a comunicação foi restabelecida. |  |  | BASEAL | [7 empty] | CATU | LINEARES | [6 empty] | Estação de São Sebastião do Passé | Estação de São Sebastião do Passé - Elétrico e Iluminação - Terceiros
2619 | 3419 |  |  | Console 1 | 2025-03-02 | Ramal Aparecida | PE UTE Aparecida | Ocorrendo quedas de pressão abaixo do limite contratual quando há elevação de vazão. | Falha de Equipamento ou Sistema | Variação de Desempenho | Baixa Pressão | Comercial | Multa |  | Sim | 1 | Alteração de condições de operação nas instalações com impacto no cliente | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Em momentos de aumento do consumo do cliente, foi observado pressão abaixo do contratual em alguns momentos. Obs: Não houve reclamação do cliente. |  |  | NORTE | [7 empty] | MANAUS | LINEARES | 3345 |  |  |  |  | PCV | PE UTE Aparecida | PE UTE Aparecida - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
2620 | 3420 |  |  | Console 1 | 2025-03-04 | Ramal Aparecida | PE UTE Aparecida | Ocorrendo quedas de pressão abaixo do limite contratual quando há elevação de vazão. | Falha de Equipamento ou Sistema | Variação de Desempenho | Baixa Pressão | Comercial | Multa |  | Sim | 1 | Alteração de condições de operação nas instalações com impacto no cliente | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Em momentos de aumento do consumo do cliente, foi observado pressão abaixo do contratual em alguns momentos. Obs: Não houve reclamação do cliente. |  |  | NORTE | [7 empty] | MANAUS | LINEARES | 3345 |  |  |  |  | PCV | PE UTE Aparecida | PE UTE Aparecida - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
2621 | 3421 |  |  | Console Administrativo | 2025-03-03 | Ramal Aparecida | PE UTE Aparecida | Ocorrendo quedas de pressão abaixo do limite contratual quando há elevação de vazão. | Falha de Equipamento ou Sistema | Variação de Desempenho | Baixa Pressão | Comercial | Multa |  | Sim | 1 | Alteração de condições de operação nas instalações com impacto no cliente | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Em momentos de aumento do consumo do cliente, foi observado pressão abaixo do contratual em alguns momentos. Obs: Não houve reclamação do cliente. |  |  | NORTE | [7 empty] | MANAUS | LINEARES | 3345 |  |  |  |  | PCV | PE UTE Aparecida | PE UTE Aparecida - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
2622 | 3422 |  |  | Console 1 | 2025-03-04 09:05 | Catu - Itaporanga | PE Fazenda Bálsamo | Falha de comunicação | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2025-03-04 16:22 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Comunicação restabelecida sem intervenção do SCADA/ESOM; Identificado que houve falha no fornecimento de enrgia eletrica |  |  | BASEAL | [7 empty] | CATU | LINEARES | [6 empty] | PE Fazenda Bálsamo | PE Fazenda Bálsamo - Elétrico e Iluminação - Terceiros
2623 | 3423 |  | 823680 | Console 1 | 2025-03-04 15:00 | Loop Nordestão | ERP Recife | Sem comunicação com a estação | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2025-03-04 16:57 |  |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Fornecimento de energia Qelétrica estava oscilando; Apos normlaização, foi necessario resetar os modens; Comunicação restablecida e validada com o SSC |  |  | NORDESTE | [7 empty] | JABOATÃO | LINEARES | [6 empty] | ERP Recife | ERP Recife - Elétrico e Iluminação - Terceiros
2624 | 3425 |  | 823709 | Console Administrativo | 2025-03-04 19:17 | GASCOM | ECOMP Coari | TRIP TC-B | Trip de ECOMP | Parada de Equipamento (Falha) | Travamento | Projeto | Controle de Processo |  | Sim | 2 | Interrupção do funcionamento de instalação | Ventilador | Compressão de Gás | PLANT ESD PRESSURIZED - COMANDO DE EMERGÊNCIA HS-154 (falha do BSH-506 - detector de chama do vent stack) |  |  | NORTE | [7 empty] | ECOMP COARI | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Coari | ECOMP Coari - Compressão de Gás - Ventilador
2625 | 3426 |  |  | Console 1 | 2025-03-05 08:13 | Ramal Aparecida | PE UTE Aparecida | Ocorrendo quedas de pressão abaixo do limite contratual quando há elevação de vazão. | Falha de Equipamento ou Sistema | Variação de Desempenho | Baixa Pressão | Comercial | Multa |  | Sim | 1 | Alteração de condições de operação nas instalações com impacto no cliente | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Em momentos de aumento do consumo do cliente, foi observado pressão abaixo do contratual em alguns momentos. Obs: Não houve reclamação do cliente. |  |  | NORTE | [7 empty] | MANAUS | LINEARES | 3345 |  |  |  |  | PCV | PE UTE Aparecida | PE UTE Aparecida - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
2626 | 3427 |  | 823782 | Console 2 | 2025-03-06 10:02 | San Cam 18 | PE UTE Chesf | Falha no computador de vazão - A. | Falha de Equipamento ou Sistema | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Projeto | Redução de Vida Útil |  | Não |  |  | Computador de Processo | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Falha no computador de vazão - A. Foi realizado boot no cartão MVS. Após intervenção, foi realizando monitoração das variáveis, confirmando sua normalização com CSC, Técnico Antônio. |  |  | BASEAL | [7 empty] | CAMAÇARI | LINEARES | [6 empty] | PE UTE Chesf | PE UTE Chesf - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Computador de Processo
2627 | 3429 |  |  | Console 1 | 2025-03-06 10:41 | Ramal Aparecida | PE UTE Aparecida | Pressão abaixo do mínimo contratual | Falha de Equipamento ou Sistema | Variação de Desempenho | Baixa Pressão | Comercial | Multa |  | Sim | 1 | Alteração de condições de operação nas instalações com impacto no cliente | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Em momentos de aumento do consumo do cliente, foi observado pressão abaixo do contratual em alguns momentos. Obs: Não houve reclamação do cliente. |  |  | NORTE | [7 empty] | MANAUS | LINEARES | 3345 |  |  |  |  | PCV | PE UTE Aparecida | PE UTE Aparecida - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
2628 | 3431 |  | 824529 | Console 1 | 2025-03-07 20:06 | GASCOM | ECOMP Coari | Perda de comunicação com a estação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | Comercial | Multa |  | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Identificado que os links estão intermitentes; Após breve monitoramento, foi identificado que os links normalizaram e ficaram estáveis restabelecendo a comunicação com o site; Comunicação restabelecida e validada com o CSC. |  |  | NORTE | [7 empty] | ECOMP COARI | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Coari | ECOMP Coari - Telecomunicação - Terceiros
2629 | 3432 |  | 824529 | Console 1 | 2025-03-07 09:42 | Ramal Caapiranga | PE Caapiranga | Perda de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Multa |  | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Identificado falha de comunicação com os equipamentos de telecom; Conectividade com os equipamentos de telecom retornram; CLP apresentando ILLEGAL MESSAGE; Sobreaviso acionado; Supervisor informa que irá realizar as tratativas no dia 12/03/25; Técnico realizou as devidas tratativas no local e a comunicação com o site foi restabelecida e validada com o CSC. Houve uma falha de comunicação devido a perda de energia. |  |  | NORTE | [7 empty] | MANAUS | LINEARES | [6 empty] | PE Caapiranga | PE Caapiranga - Telecomunicação - Terceiros
2630 | 3433 |  |  | Console 2 | 2025-03-07 23:02 | GASEB | ECOMP Catu | Trip TC-D | Trip de ECOMP | Parada de Equipamento (Falha) | Travamento | Projeto | Redução de Vida Útil |  | Não |  |  | Turbocompressor | Compressão de Gás | Trip do TC-D, temperatura alta no header de óleo lubrificante THH-380. |  |  | BASEAL | [7 empty] | ECOMP CATU | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Catu | ECOMP Catu - Compressão de Gás - Turbocompressor
2631 | 3434 |  | 824530 | Console 2 | 2025-03-08 09:47 | GASEB | ECOMP Catu | Falha na partida do TC-A | Falha na partida de ECOMP | Parada de Equipamento (Falha) | Travamento | Projeto | Redução de Vida Útil | 2025-03-08 16:14 | Não |  |  | Turbocompressor | Compressão de Gás | Falha na partida do TC-A devido falha no PDY-452 do sistema de selagem.. |  |  | BASEAL | [7 empty] | ECOMP CATU | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Catu | ECOMP Catu - Compressão de Gás - Turbocompressor
2632 | 3435 |  | 824352 | Console 1 | 2025-03-07 06:15 | Ramal Anamã | PE Anamã | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Projeto | Redução de Vida Útil | 2025-03-09 12:57 | Não |  |  | Microturbina | Elétrico e Iluminação | Identificado links inoperantes; Foi identificado problema na Microturbina; Foi feito reparo (reset) e comunicação foi restabelecida. |  |  | NORTE | [7 empty] | COARI | LINEARES | [6 empty] | PE Anamã | PE Anamã - Elétrico e Iluminação - Microturbina
2633 | 3436 |  |  | Console 1 | 2025-03-09 07:05 | Ramal Aparecida | PE UTE Aparecida | Pressão abaixo do mínimo contratual | Falha de Equipamento ou Sistema | Variação de Desempenho | Baixa Pressão | Comercial | Multa |  | Sim | 1 | Alteração de condições de operação nas instalações com impacto no cliente | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Em momentos de aumento do consumo do cliente, foi observado pressão abaixo do contratual em alguns momentos. Obs: Não houve reclamação do cliente. |  |  | NORTE | [7 empty] | MANAUS | LINEARES | 3345 |  |  |  |  | PCV | PE UTE Aparecida | PE UTE Aparecida - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
2634 | 3437 |  |  | Console Administrativo | 2025-03-08 | Ramal Aparecida | PE UTE Aparecida | Pressão abaixo do mínimo contratual | Falha de Equipamento ou Sistema | Variação de Desempenho | Baixa Pressão | Comercial | Multa |  | Sim | 1 | Alteração de condições de operação nas instalações com impacto no cliente | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Em momentos de aumento do consumo do cliente, foi observado pressão abaixo do contratual em alguns momentos. Obs: Não houve reclamação do cliente. |  |  | NORTE | [7 empty] | MANAUS | LINEARES | 3345 |  |  |  |  | PCV | PE UTE Aparecida | PE UTE Aparecida - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
2635 | 3438 |  |  | Console 1 | 2025-03-10 06:18 | Ramal Aparecida | PE UTE Aparecida | Pressão abaixo dos limites contratuais | Falha de Equipamento ou Sistema | Variação de Desempenho | Baixa Pressão | Comercial | Multa |  | Sim | 1 | Alteração de condições de operação nas instalações com impacto no cliente | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Em momentos de aumento do consumo do cliente, foi observado pressão abaixo do contratual em alguns momentos. Obs: Não houve reclamação do cliente. |  |  | NORTE | [7 empty] | MANAUS | LINEARES | 3345 |  |  |  |  | PCV | PE UTE Aparecida | PE UTE Aparecida - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
2636 | 3439 |  |  | Console 1 | 2025-03-10 06:16 | Ramal Termopernambuco | PE RNEST | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Projeto | Redução de Vida Útil | 2025-03-10 16:35 | Não |  |  | CLP | Controle e Automação | Foi restabelecido o backup do CLP. |  |  | NORDESTE | [7 empty] | JABOATÃO | LINEARES | [6 empty] | PE RNEST | PE RNEST - Controle e Automação - CLP
2637 | 3440 |  | 824578 | Console 2 | 2025-03-10 13:46 | Can Cam 14 | PE Aratu Manati | Pressão abaixo do contratual | Falha de Equipamento ou Sistema | Parada de Equipamento (Falha) | Baixa Pressão | Projeto | Redução de Vida Útil |  | Sim | 2 | Interrupção do funcionamento de instalação | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Tramo A, PCV-113A (monitora) travada fechada e PCV-112A (ativa) danificado diafragma, tramo bloqueado e indisponível Tramo B, operando pela PCV-113B (monitora) em 25 kg, e PCV 112B (ativa) Obs.: Sem reclamações por parte do cliente. |  |  | BASEAL | [7 empty] | CAMAÇARI | LINEARES |  |  |  |  | PCV-3135.01112A / PCV-3135.01113A | PCV | PCV-3135.01112A / PCV-3135.01113A PE Aratu Manati | PE Aratu Manati - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
2638 | 3442 |  |  | Console 2 | 2025-03-10 17:53 | Can Cam 14 | PE Aratu Manati | Pressão de saída acima dos limites contratuais | Falha de Equipamento ou Sistema | Parada de Equipamento (Falha) | Alta Pressão | Projeto | Redução de Vida Útil |  | Sim | 2 | Interrupção do funcionamento de instalação | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Tramo A, PCV-113A (monitora) travada fechada e PCV-112A (ativa) danificado diafragma, tramo bloqueado e indisponível Tramo B, operando pela PCV-113B (monitora) em 25 kg, e PCV 112B (ativa) Obs.: Sem reclamações por parte do cliente. |  |  | BASEAL | [7 empty] | CAMAÇARI | LINEARES |  |  |  |  | PCV-3135.01112A / PCV-3135.01113A | PCV | PCV-3135.01112A / PCV-3135.01113A PE Aratu Manati | PE Aratu Manati - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
2639 | 3443 |  |  | Console 1 | 2025-03-11 | Ramal Aparecida | PE UTE Aparecida | Pressão abaixo dos limites contratuais | Falha de Equipamento ou Sistema | Variação de Desempenho | Baixa Pressão | Comercial | Multa |  | Sim | 1 | Alteração de condições de operação nas instalações com impacto no cliente | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Em momentos de aumento do consumo do cliente, foi observado pressão abaixo do contratual em alguns momentos. Obs: Não houve reclamação do cliente. |  |  | NORTE | [7 empty] | MANAUS | LINEARES | 3345 |  |  |  |  | PCV | PE UTE Aparecida | PE UTE Aparecida - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
2640 | 3444 |  | 824702 | Console 1 | 2025-03-11 15:11 | Ramal Fafen I | Estação de Divina Pastora | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo |  | Não |  |  | CLP | Controle e Automação | Durante a inspeção foi diagnosticado que o CLP se encontrava em falha, feito a reinicialização da CPU e do sistema de telecom, foi verificado em loco e confirmado com a operação do CSC que a comunicação voltou em sua normalidade |  |  | BASEAL | [7 empty] | ATALAIA - SERGIPE | LINEARES |  |  |  |  | CLP-4050.81-01 |  | CLP-4050.81-01 Estação de Divina Pastora | Estação de Divina Pastora - Controle e Automação - CLP
2641 | 3445 |  |  | Console 2 | 2025-03-11 15:16 | Can Cam 12 | PE Cexis | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2025-03-11 16:32 | Não |  |  | Conversor/Gateway | Telecomunicação | Após reset do lantronix, retornou a comunicação. |  |  | BASEAL | [7 empty] | CAMAÇARI | LINEARES | [6 empty] | PE Cexis | PE Cexis - Telecomunicação - Conversor/Gateway
2642 | 3446 |  |  | Console 1 | 2025-03-11 15:15 | GARSOL | ECOMP Juaruna | Trip do TC-B | Trip de ECOMP | Manobra Operacional | Travamento | Segurança | Acidente sem Perda de Vidas |  | Não |  |  | Aquecedor | Compressão de Gás | Causa do trip: atuação de PDIT do sistema de gás combustível durante isolamento (manobra indevida) de um dos aquecedores da estação. |  |  | NORTE | [7 empty] | ECOMP JUARUNA | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Juaruna | ECOMP Juaruna - Compressão de Gás - Aquecedor
2643 | 3447 |  |  | Console 1 | 2025-03-12 06:07 | GASFOR | Estação KM 370 | Falha de comunicação no ativo. | Falha de Comunicação | Variação de Desempenho | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2025-03-12 06:07 | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | conexão reestabelecida com ativo, reset no CLP, falta de energia intermitente, atividade concluída |  |  | NORDESTE | [7 empty] | MARACANAÚ | LINEARES | [6 empty] | Estação KM 370 | Estação KM 370 - Telecomunicação - Terceiros
2644 | 3448 |  |  | Console Administrativo | 2025-03-12 | Ramal Aparecida | PE UTE Aparecida | Ocorrendo quedas de pressão abaixo do limite contratual quando há elevação de vazão. | Falha de Equipamento ou Sistema | Variação de Desempenho | Baixa Pressão | Comercial | Multa |  | Sim | 1 | Alteração de condições de operação nas instalações com impacto no cliente | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Em momentos de aumento do consumo do cliente, foi observado pressão abaixo do contratual em alguns momentos. Obs: Não houve reclamação do cliente. |  |  | NORTE | [7 empty] | MANAUS | LINEARES | 3345 |  |  |  |  | PCV | PE UTE Aparecida | PE UTE Aparecida - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
2645 | 3449 |  | Livro 43923 | Console 2 | 2025-03-10 17:00 | Lagoa Parda-VB-10 | PE Aracruz | Pressão alta na entrega | Falha de Equipamento ou Sistema | Parada de Equipamento (Falha) | Alta Pressão | Comercial | Controle de Processo |  | Sim | 2 | Interrupção do funcionamento de instalação | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Observado perda da PCV-12A (Ativa) e controle pela PCV-13A (monitora) do tramo A. |  |  | SUDESTE | [7 empty] | ARACRUZ | LINEARES |  |  |  |  | PCV-12A | PCV | PCV-12A PE Aracruz | PE Aracruz - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
2646 | 3450 |  | 824933 | Console 2 | 2025-03-12 09:52 | Can Cam 12 | EDG São Francisco do Conde | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo |  | Não |  |  | Modem | Telecomunicação | Foi realizado o Reset nos modens , normalizado a comunicação , validado com CSC e SCADA. Serviço executado pela TEC. Elisangela no dia 12/03/2025 . |  |  | BASEAL | [7 empty] | CAMAÇARI | LINEARES | [6 empty] | EDG São Francisco do Conde | EDG São Francisco do Conde - Telecomunicação - Modem
2647 | 3451 |  |  | Console Administrativo | 2025-02-14 14:01 | Carmópolis/Pilar | Estação de Carmópolis | Vazamento no atuador | Falha de Equipamento ou Sistema | Parada de Equipamento (Falha) | Vazamento | Comercial | Controle de Processo |  | Sim | 3 | Tier 3 - Desafios aos sistemas de segurança | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Técnico de campo informou que durante atividade de inspeção, localizou pequeno vazamento no atuador da válvula XV-7804. Foi realizado reaperto do parafuso allen e sanado o pequeno vazamento. |  |  | BASEAL | [7 empty] | ATALAIA - SERGIPE | LINEARES |  |  |  |  | XV-7804 | XV | XV-7804 Estação de Carmópolis | Estação de Carmópolis - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
2648 | 3452 |  |  | Console 2 | 2025-03-12 19:50 | GASEB | ECOMP Catu | TRIP do TC-D | Trip de ECOMP | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Multa | 2025-03-13 04:09 | Não | 2 | Alteração de condições de operação sem impacto no cliente | Terceiros | Elétrico e Iluminação | TRIP do TC-D devido queda de energia. Acionado sobreaviso. |  |  | BASEAL | [7 empty] | ECOMP CATU | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Catu | ECOMP Catu - Elétrico e Iluminação - Terceiros
2649 | 3453 |  |  | Console 2 | 2025-03-13 00:37 | GASEB | ECOMP Catu | TRIP do TC-D. | Trip de ECOMP | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Multa | 2025-03-13 06:42 | Não | 2 | Alteração de condições de operação sem impacto no cliente | Terceiros | Elétrico e Iluminação | TRIP do TC-D devido queda de energia. Acionado sobreaviso. |  |  | BASEAL | [7 empty] | ECOMP CATU | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Catu | ECOMP Catu - Elétrico e Iluminação - Terceiros
2650 | 3454 |  |  | Console Administrativo | 2025-03-13 | Ramal Aparecida | PE UTE Aparecida | Ocorrendo quedas de pressão abaixo do limite contratual quando há elevação de vazão. | Falha de Equipamento ou Sistema | Variação de Desempenho | Baixa Pressão | Comercial | Multa |  | Sim | 1 | Alteração de condições de operação nas instalações com impacto no cliente | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Em momentos de aumento do consumo do cliente, foi observado pressão abaixo do contratual em alguns momentos. Obs: Não houve reclamação do cliente. |  |  | NORTE | [7 empty] | MANAUS | LINEARES | 3345 |  |  |  |  | PCV | PE UTE Aparecida | PE UTE Aparecida - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
2651 | 3455 |  |  | Console 1 | 2025-03-13 06:28 | Nordestão | PE Paulista | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Projeto | Redução de Vida Útil | 2025-03-16 22:53 | Não |  |  | UPS | Telecomunicação | 16:36 Téc Adige informou que a UPS está em falha, ficou de realizar a troca em 14/03 |  |  | NORDESTE | [7 empty] | JABOATÃO | LINEARES | [6 empty] | PE Paulista | PE Paulista - Telecomunicação - UPS
2652 | 3456 | 7873 |  | Console 1 | 2025-03-13 07:28 | GASFOR | PE KM 370 | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Projeto | Controle de Processo |  | Não |  |  | CLP | Controle e Automação | Falha no CLP. Sem maiores detalhes da causa da falha. |  |  | NORDESTE | [7 empty] | MARACANAÚ | LINEARES | [6 empty] | PE KM 370 | PE KM 370 - Controle e Automação - CLP
2653 | 3457 |  | 825332 | Console 1 | 2025-03-14 10:37 | Ramal Fafen I | Estação de Divina Pastora | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Multa | 2025-03-15 21:30 | Não |  |  | Instrumento de Vazão | Medição | O FQI-01 estava em falha e provocou essa ausência de comunicação. Efetuado a inspeção e teste de continuidade dos cabos de comunicação com CLP e alimentação, após a reinicialização o medidor começou a subir os dados normalmente para o CSC. |  |  | BASEAL | [7 empty] | ATALAIA - SERGIPE | LINEARES |  |  |  |  | FQ-01 |  | FQ-01 Estação de Divina Pastora | Estação de Divina Pastora - Medição - Instrumento de Vazão
2654 | 3458 |  | 825474 | Console 1 | 2025-03-15 01:04 | Ramal Termopernambuco | Estação de Entrega UTE Termopernambuco | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2025-03-16 13:39 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Comunicação restabelecida após retorno da energia |  |  | NORDESTE | [7 empty] | JABOATÃO | LINEARES | [6 empty] | Estação de Entrega UTE Termopernambuco | Estação de Entrega UTE Termopernambuco - Elétrico e Iluminação - Terceiros
2655 | 3459 |  |  | Console Administrativo | 2025-03-15 | Ramal Aparecida | PE UTE Aparecida | Em momentos de aumento do consumo do cliente, foi observado pressão abaixo do contratual. foram registrados os eventos de pressão abaixo do limite contratual até o momento: 00:00h às 00:18h - 45.09 kgf/cm² 00:32h às 00:32h - 45.36 kgf/cm² | Falha de Equipamento ou Sistema | Variação de Desempenho | Baixa Pressão | Comercial | Multa |  | Sim | 1 | Alteração de condições de operação nas instalações com impacto no cliente | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Em momentos de aumento do consumo do cliente, foi observado pressão abaixo do contratual em alguns momentos. Obs: Não houve reclamação do cliente. |  |  | NORTE | [7 empty] | MANAUS | LINEARES | 3345 |  |  |  |  | PCV | PE UTE Aparecida | PE UTE Aparecida - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
2656 | 3460 |  |  | Console 1 | 2025-03-15 20:33 | Ramal Recife | PE Recife | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2025-03-18 08:01 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Sem energia.Foi aberto um chamado e a concessionário deu uma previsão de voltar dentro de 4horas. Roteador em falha, foi realizado reset pelo téc. José Carlos. Normalizado comunicação. |  |  | NORDESTE | [7 empty] | JABOATÃO | LINEARES | [6 empty] | PE Recife | PE Recife - Elétrico e Iluminação - Terceiros
2657 | 3461 |  | 825484 | Console 1 | 2025-03-15 21:05 | Ramal Caapiranga | PE Caapiranga | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Projeto | Redução de Vida Útil |  | Não |  |  | Roteador | Telecomunicação | falha no roteador, será necessário reconfiguração |  |  | NORTE | [7 empty] | MANAUS | LINEARES | [6 empty] | PE Caapiranga | PE Caapiranga - Telecomunicação - Roteador
2658 | 3462 |  |  | Console 1 | 2025-03-16 00:01 | Ramal Aparecida | PE UTE Aparecida | Pressão abaixo dos limites contratuais | Falha de Equipamento ou Sistema | Variação de Desempenho | Baixa Pressão | Comercial | Multa |  | Sim | 1 | Alteração de condições de operação nas instalações com impacto no cliente | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Em momentos de aumento do consumo do cliente, foi observado pressão abaixo do contratual em alguns momentos. Obs: Não houve reclamação do cliente. |  |  | NORTE | [7 empty] | MANAUS | LINEARES | 3345 |  |  |  |  | PCV | PE UTE Aparecida | PE UTE Aparecida - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
2659 | 3463 |  |  | Console 1 | 2025-03-16 06:14 | Ramal Termopernambuco | PE RNEST | Falha de comunicação, | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2025-03-16 18:13 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Mauro informou falta de energia, chamado aberto com a concessionária. |  |  | NORDESTE | [7 empty] | JABOATÃO | LINEARES | [6 empty] | PE RNEST | PE RNEST - Elétrico e Iluminação - Terceiros
2660 | 3464 |  |  | Console Administrativo | 2025-03-14 | Ramal Aparecida | PE UTE Aparecida | Em momentos de aumento do consumo do cliente, referente ao dia 14/03/2025, foi observado pressão abaixo do contratual. foram registrados os eventos de pressão abaixo do limite contratual até o momento: 04 eventos totalizando 8h e 11min fora dos limites contratuais. Obs: Não houve reclamação do cliente. | Falha de Equipamento ou Sistema | Variação de Desempenho | Baixa Pressão | Comercial | Multa |  | Sim | 1 | Alteração de condições de operação nas instalações com impacto no cliente | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Em momentos de aumento do consumo do cliente, foi observado pressão abaixo do contratual em alguns momentos. Obs: Não houve reclamação do cliente. |  |  | NORTE | [7 empty] | MANAUS | LINEARES | 3345 |  |  |  |  | PCV | PE UTE Aparecida | PE UTE Aparecida - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
2661 | 3465 |  | 825489 | Console 2 | 2025-03-16 14:30 | GASCAC | ECV São Sebastião do Passé | Falha de comunicação | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2025-03-16 19:11 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Falha de comunicação 19:11h Após atuação do Técnico Valney, comunicação foi normalizada. O Site estava sem comunicação devido a falha eletrica, apos normalização, todos os dados de campo e dos computadores de vazao estão congelados. |  |  | BASEAL | [7 empty] | CATU | LINEARES | [6 empty] | ECV São Sebastião do Passé | ECV São Sebastião do Passé - Elétrico e Iluminação - Terceiros
2662 | 3467 |  |  | Console 1 | 2025-03-16 22:56 | Nordestão | PE Paulista | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo |  | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Retorno da energia e realizado reste no modem. |  |  | NORDESTE | [7 empty] | JABOATÃO | LINEARES | [6 empty] | PE Paulista | PE Paulista - Telecomunicação - Terceiros
2663 | 3468 |  |  | Console 1 | 2025-03-17 03:39 | GASFOR | PE Pecém | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo |  | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Téc. Robson chegou ao PE, e foi verificado que o fusível da concessionária está aberto. Será aberto chamado. | Comercial | Controle de Processo | NORDESTE | [7 empty] | MARACANAÚ | LINEARES | [6 empty] | PE Pecém | PE Pecém - Telecomunicação - Terceiros
2664 | 3469 |  |  | Console 1 | 2025-03-17 | Ramal Aparecida | PE UTE Aparecida | Pressão abaixo dos limites contratuais. | Falha de Equipamento ou Sistema | Variação de Desempenho | Baixa Pressão | Comercial | Multa |  | Sim | 1 | Alteração de condições de operação nas instalações com impacto no cliente | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Em momentos de aumento do consumo do cliente, foi observado pressão abaixo do contratual em alguns momentos. Obs: Não houve reclamação do cliente. |  |  | NORTE | [7 empty] | MANAUS | LINEARES | 3345 |  |  |  |  | PCV | PE UTE Aparecida | PE UTE Aparecida - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
2665 | 3470 |  |  | Console 2 | 2025-03-17 02:05 | Lagoa Parda-VB-10 | PE Válvula 10 | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo |  | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Queda de energia no fornecimento da concessionária. Técnica que atendeu PE ARCEL e ERP ARACRUZ informou questão de segurança para atendimento no PE VB-10 durante a madrugada. |  |  | SUDESTE | [7 empty] | ARACRUZ | LINEARES | [6 empty] | PE Válvula 10 | PE Válvula 10 - Telecomunicação - Terceiros
2666 | 3471 |  |  | Console 2 | 2025-03-17 04:15 | Lagoa Parda-VB-10 | PE Aracruz | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2025-03-17 05:53 | Não |  |  | Modem | Telecomunicação | Grande intermitência de comunicação. 04:15 - Falha contínua de comunicação. Acionado sobreaviso. Realizado reset. Comunicação normalizada. |  |  | SUDESTE | [7 empty] | ARACRUZ | LINEARES | [6 empty] | PE Aracruz | PE Aracruz - Telecomunicação - Modem
2667 | 3472 |  |  | Console 2 | 2025-03-17 04:15 | Lagoa Parda-VB-10 | ERP Aracruz | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Condições Climática | Comercial | Controle de Processo | 2025-03-17 05:53 | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Grande intermitência de comunicação. 04:15 - Falha contínua de comunicação. Acionado sobreaviso. Realizado reset. Comunicação normalizada. |  |  | SUDESTE | [7 empty] | ARACRUZ | LINEARES | [6 empty] | ERP Aracruz | ERP Aracruz - Telecomunicação - Terceiros
2668 | 3474 |  |  | Console 1 | 2025-03-17 19:16 | Ramal Aparecida | PE UTE Aparecida | Pressão baixa na saída do ponto de entrega | Falha de Equipamento ou Sistema | Variação de Desempenho | Baixa Pressão | Comercial | Multa |  | Sim | 1 | Alteração de condições de operação nas instalações com impacto no cliente | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Em momentos de aumento do consumo do cliente, foi observado pressão abaixo do contratual em alguns momentos. Obs: Não houve reclamação do cliente. |  |  | NORTE | [7 empty] | MANAUS | LINEARES | 3345 |  |  |  |  | PCV | PE UTE Aparecida | PE UTE Aparecida - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
2669 | 3476 |  |  | Console 2 | 2025-03-17 23:50 | GASEB | ECOMP Catu | Trip do TC-D. | Trip de ECOMP | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Multa |  | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Trip do TC-D devido a pico de energia por parte da alimentação da concessionária. |  |  | BASEAL | [7 empty] | ECOMP CATU | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Catu | ECOMP Catu - Elétrico e Iluminação - Terceiros
2670 | 3477 |  |  | Console Administrativo | 2025-03-18 | Ramal Aparecida | PE UTE Aparecida | Pressão abaixo dos limites contratuais. | Falha de Equipamento ou Sistema | Variação de Desempenho | Baixa Pressão | Comercial | Multa |  | Sim | 1 | Alteração de condições de operação nas instalações com impacto no cliente | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Em momentos de aumento do consumo do cliente, foi observado pressão abaixo do contratual em alguns momentos. Obs: Não houve reclamação do cliente. |  |  | NORTE | [7 empty] | MANAUS | LINEARES | 3345 |  |  |  |  | PCV | PE UTE Aparecida | PE UTE Aparecida - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
2671 | 3478 |  |  | Console Administrativo | 2025-03-17 23:44 | GASFOR | LT Gasfor | INFORME PRELIMINAR DE OCORRÊNCIA 1 – Tipo: Gás desconforme (Metano) 2 - Data / hora: 17/03/2025 às 23:44h 3 – Local da Ocorrência: LT GASFOR 4 - Descrição da emergência: No PE AQUIRAZ, o teor de metano (C1) ficou abaixo do limite contratual, atingindo 68,05% entre 23:44 e 00:05 do dia 17/03/2025. No PE FORTALEZA, o teor de metano (C1) ficou abaixo do limite contratual, atingindo 71,70% entre 05:59 e 06:20 do dia 18/03/2025. 5 - Ações Imediatas: Realizado envio de MGD. Não foi detectado alarme no PE PACAJÚS , pois, ainda está pendente as configurações dos pop-up's para habilitar os alarmes. Outro ponto que solicitamos ao SCADA, é que ainda não há histórico. 6 – Atualizações: 7 – Observações: | Gás Desconforme | Variação de Desempenho | Qualidade do Gás | Comercial | Multa |  | Não |  |  | Válvula | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | No PE AQUIRAZ, o teor de metano (C1) ficou abaixo do limite contratual, atingindo 68,05% entre 23:44 e 00:05 do dia 17/03/2025. No PE FORTALEZA, o teor de metano (C1) ficou abaixo do limite contratual, atingindo 71,70% entre 05:59 e 06:20 do dia 18/03/2025. Realizado envio de MGD. Não foi detectado alarme no PE PACAJÚS , pois, ainda está pendente as configurações dos pop-up's para habilitar os alarmes. Outro ponto que solicitamos ao SCADA, é que ainda não há histórico. |  |  | NORDESTE | [7 empty] | Linhas internas - GASFOR | LINEARES | [6 empty] | LT Gasfor | LT Gasfor - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula
2672 | 3479 |  |  | Console Administrativo | 2025-03-19 | Ramal Aparecida | PE UTE Aparecida | Pressão abaixo dos limites contratuais. | Falha de Equipamento ou Sistema | Variação de Desempenho | Baixa Pressão | Comercial | Multa |  | Sim | 1 | Alteração de condições de operação nas instalações com impacto no cliente | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Em momentos de aumento do consumo do cliente, foi observado pressão abaixo do contratual em alguns momentos. Obs: Não houve reclamação do cliente. |  |  | NORTE | [7 empty] | MANAUS | LINEARES | 3345 |  |  |  |  | PCV | PE UTE Aparecida | PE UTE Aparecida - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
2673 | 3480 |  | 825925 | Console 1 | 2025-03-19 14:50 | GASCOM | ERP Iranduba | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo |  | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Falha de comunicação devido constantes quedas de energia na localidade. Restabelecida a comunicação com o site. |  |  | NORTE | [7 empty] | MANAUS | LINEARES | [6 empty] | ERP Iranduba | ERP Iranduba - Elétrico e Iluminação - Terceiros
2674 | 3481 |  |  | Console 1 | 2025-03-19 15:59 | Ramal Fafen I | Estação de Divina Pastora | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Variação de Desempenho | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2025-03-19 18:25 | Não |  |  | Modem | Telecomunicação | Descrição: Falha de comunicação. Data/hora acionamento: 16h55 Retorno de comunicação sem atuação da equipe de campo. |  |  | BASEAL | [7 empty] | ATALAIA - SERGIPE | LINEARES | [6 empty] | Estação de Divina Pastora | Estação de Divina Pastora - Telecomunicação - Modem
2675 | 3482 |  | 825939 | Console 1 | 2025-03-19 15:46 | Catu - Itaporanga | PE Fazenda Bálsamo | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Multa |  | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Jean foi ao local e informou queima no cartão de comunicação do CLP causado pela queda de energia, a fonte do modem também foi danificada. |  |  | BASEAL | [7 empty] | CATU | LINEARES | [6 empty] | PE Fazenda Bálsamo | PE Fazenda Bálsamo - Elétrico e Iluminação - Terceiros
2676 | 3483 |  |  | Console 1 | 2025-03-18 20:38 | GASCOM | ERP Manacapuru | Perda de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | Comercial | Multa |  | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Chave fusível da concessionária desarmada; Após rearme realizado pela distribuidora, local voltou a comunicar normalmente; |  |  | NORTE | [7 empty] | MANAUS | LINEARES | [6 empty] | ERP Manacapuru | ERP Manacapuru - Elétrico e Iluminação - Terceiros
2677 | 3484 |  |  | Console Administrativo | 2025-03-20 | Ramal Aparecida | PE UTE Aparecida | Pressão abaixo dos limites contratuais. | Falha de Equipamento ou Sistema | Variação de Desempenho | Baixa Pressão | Comercial | Multa |  | Sim | 1 | Alteração de condições de operação nas instalações com impacto no cliente | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Em momentos de aumento do consumo do cliente, foi observado pressão abaixo do contratual em alguns momentos. Obs: Não houve reclamação do cliente. |  |  | NORTE | [7 empty] | MANAUS | LINEARES | 3345 |  |  |  |  | PCV | PE UTE Aparecida | PE UTE Aparecida - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
2678 | 3485 |  |  | Console 2 | 2025-03-20 19:30 | GASCAC | ECOMP Prado | Falha na Partida do TC-A e TC-D em sequência. | Falha na partida de ECOMP | Parada de Equipamento (Falha) | Travamento | Projeto | Redução de Vida Útil |  | Não |  |  | Válvula de Controle | Compressão de Gás | TS-4100.57001A Ventilação deficiente Falha de ventilação. Verificado todo sistema de ventilação , realizado partida em modo manual , constatado necessidade de ajustes no F.S ( flow switche.) TS-4100.57001D Ausência de sinal Falha de válvula on skid secundaria do pacote Siemens. (gás combustivel ) Realizado ajustes micro switche. |  |  | SUDESTE | [7 empty] | ECOMP PRADO | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Prado | ECOMP Prado - Compressão de Gás - Válvula de Controle
2679 | 3486 |  | 826093 | Console Administrativo | 2025-03-20 11:37 | Nordestão | PE Mamanguape | Pressão acima do limite contratual. | Falha de Equipamento ou Sistema | Parada de Equipamento (Falha) | Alta Pressão | Projeto | Redução de Vida Útil | 2025-03-20 13:33 | Sim | 2 | Interrupção do funcionamento de instalação | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | 11h37 - Pressão acima do contratual após ajustes de pressão na PCV-12A, ultrapassando limites contratuais. 12:24 - Realizado limpeza na PCV ativa do tramo de regulagem A, foi informado presença de grande quantidade de pó amarelo. Realizado ajuste na PCV Ativa do tramo de regulagem B, e troca de alinhamento do tramo B para o tramo A. 13h32 - Finalizado ajustes e realizado acompanhamento. Equipe saindo do local. |  |  | NORDESTE | [7 empty] | JOÃO PESSOA | LINEARES |  |  |  |  | PCV-12A | PCV | PCV-12A PE Mamanguape | PE Mamanguape - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
2680 | 3487 |  |  | Console 2 | 2025-03-20 15:03 | GASCAC | Estação de Itajuípe | Falha de comunicação na estação | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2025-03-20 19:45 |  |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Falha no fornecimento de energia elétrica; |  |  | BASEAL | [7 empty] | ITABUNA | LINEARES | [6 empty] | Estação de Itajuípe | Estação de Itajuípe - Elétrico e Iluminação - Terceiros
2681 | 3488 |  |  | Console 1 | 2025-03-21 | Ramal Aparecida | PE UTE Aparecida | Pressão abaixo dos limites contratuais. | Falha de Equipamento ou Sistema | Variação de Desempenho | Baixa Pressão | Comercial | Multa |  | Sim | 1 | Alteração de condições de operação nas instalações com impacto no cliente | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Em momentos de aumento do consumo do cliente, foi observado pressão abaixo do contratual em alguns momentos. Obs: Não houve reclamação do cliente. |  |  | NORTE | [7 empty] | MANAUS | LINEARES | 3345 |  |  |  |  | PCV | PE UTE Aparecida | PE UTE Aparecida - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
2682 | 3490 |  | 826187 | Console 1 | 2025-03-21 18:30 | Nordestão | PE Mamanguape | Pressão acima dos limites contratuais. | Falha de Equipamento ou Sistema | Parada de Equipamento (Falha) | Alta Pressão | Projeto | Redução de Vida Útil | 2025-03-21 21:57 | Sim | 2 | Interrupção do transporte de gás | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | realizado despressurização do tramo B para iniciar manutenção corretiva, e logo após a inspeção, foi identificado pó amarelo na PCV ativa e executado a limpeza nos pilotos das PCVs ativa e monitora. |  |  | NORDESTE | [7 empty] | JOÃO PESSOA | LINEARES | [5 empty] | PCV | PE Mamanguape | PE Mamanguape - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
2683 | 3491 |  | 826186 | Console Administrativo | 2025-03-22 | Ramal Aparecida | PE UTE Aparecida | Pressão abaixo dos limites contratuais. | Falha de Equipamento ou Sistema | Variação de Desempenho | Baixa Pressão | Comercial | Multa |  | Sim | 1 | Alteração de condições de operação nas instalações com impacto no cliente | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Em momentos de aumento do consumo do cliente, foi observado pressão abaixo do contratual em alguns momentos. Obs: Não houve reclamação do cliente. |  |  | NORTE | [7 empty] | MANAUS | LINEARES | 3345 |  |  |  |  | PCV | PE UTE Aparecida | PE UTE Aparecida - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
2684 | 3492 |  |  | Console 1 | 2025-03-22 08:02 | GASFOR | Estação KM 370 | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Multa |  | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Foi identificado links inoperantes, ESOM foi no local e identificou disjuntor desarmado, feito rearme normalizou a comunicação. |  |  | NORDESTE | [7 empty] | MARACANAÚ | LINEARES | [6 empty] | Estação KM 370 | Estação KM 370 - Elétrico e Iluminação - Terceiros
2685 | 3493 |  |  | Console 2 | 2025-03-22 09:58 | GASEB | ECOMP Catu | Trip TC-C. | Trip de ECOMP | Terceiros | Ausência de Alimentação | Projeto | Redução de Vida Útil | 2025-03-22 18:48 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Trip TC-C devido a falha energia elétrica |  |  | BASEAL | [7 empty] | ECOMP CATU | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Catu | ECOMP Catu - Elétrico e Iluminação - Terceiros
2686 | 3494 |  |  | Console 2 | 2025-03-22 13:40 | GASEB | ECOMP Catu | Trip TC-C | Trip de ECOMP | Terceiros | Ausência de Alimentação | Projeto | Redução de Vida Útil | 2025-03-22 18:48 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Trip TC-C devido a falha energia elétrica |  |  | BASEAL | [7 empty] | ECOMP CATU | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Catu | ECOMP Catu - Elétrico e Iluminação - Terceiros
2687 | 3495 |  |  | Console Administrativo | 2025-03-23 | Ramal Aparecida | PE UTE Aparecida | Pressão abaixo do limite contratual. | Falha de Equipamento ou Sistema | Variação de Desempenho | Baixa Pressão | Comercial | Multa |  | Sim | 1 | Alteração de condições de operação nas instalações com impacto no cliente | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Em momentos de aumento do consumo do cliente, foi observado pressão abaixo do contratual em alguns momentos. Obs: Não houve reclamação do cliente. |  |  | NORTE | [7 empty] | MANAUS | LINEARES | 3345 |  |  |  |  | PCV | PE UTE Aparecida | PE UTE Aparecida - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
2688 | 3496 |  |  | Console Administrativo | 2025-03-24 01:33 | Ramal Aparecida | PE UTE Aparecida | Pressão abaixo do limite contratual. | Falha de Equipamento ou Sistema | Variação de Desempenho | Baixa Pressão | Comercial | Multa |  | Sim | 1 | Alteração de condições de operação nas instalações com impacto no cliente | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Em momentos de aumento do consumo do cliente, foi observado pressão abaixo do contratual em alguns momentos. Obs: Não houve reclamação do cliente. |  |  | NORTE | [7 empty] | MANAUS | LINEARES | 3345 |  |  |  |  | PCV | PE UTE Aparecida | PE UTE Aparecida - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
2689 | 3500 |  |  | Console 1 | 2025-03-24 16:27 | Ramal Aparecida | PE UTE Aparecida | Pressão abaixo do limite contratual | Falha de Equipamento ou Sistema | Variação de Desempenho | Baixa Pressão | Comercial | Multa |  | Sim | 1 | Alteração de condições de operação nas instalações com impacto no cliente | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Em momentos de aumento do consumo do cliente, foi observado pressão abaixo do contratual em alguns momentos. Obs: Não houve reclamação do cliente. |  |  | NORTE | [7 empty] | MANAUS | LINEARES | 3345 |  |  |  |  | PCV | PE UTE Aparecida | PE UTE Aparecida - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
2690 | 3501 |  | 826228 | Console Administrativo | 2025-03-24 21:19 | Ramal Mauá | PE UTE Mauá | SDV-14A com haste quebrada, tramo foi bloqueado para início da manutenção. | Fechamento de Válvula | Parada de Equipamento (Falha) | Dano Estrutural | Projeto | Redução de Vida Útil | 2025-03-24 20:35 | Sim | 4 | Falha em ativo de instalação | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Durante uma inspeção geral, foi verificado que o Tramo A está com a SDV-14A com a haste quebrada. |  |  | NORTE | [7 empty] | MANAUS | LINEARES |  |  |  |  | SDV-14A | SDV | SDV-14A PE UTE Mauá | PE UTE Mauá - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
2691 | 3502 |  |  | Console 1 | 2025-03-25 03:54 | Ramal Aparecida | PE UTE Aparecida | Pressão abaixo do limite contratual. | Falha de Equipamento ou Sistema | Variação de Desempenho | Baixa Pressão | Comercial | Multa |  | Sim | 1 | Alteração de condições de operação nas instalações com impacto no cliente | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Em momentos de aumento do consumo do cliente, foi observado pressão abaixo do contratual em alguns momentos. Obs: Não houve reclamação do cliente. |  |  | NORTE | [7 empty] | MANAUS | LINEARES | 3345 |  |  |  |  | PCV | PE UTE Aparecida | PE UTE Aparecida - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
2692 | 3503 |  |  | Console 1 | 2025-03-25 07:00 | Loop Nordestão | ERP Jaboatão | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo |  | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Identificado links inoperantes |  |  | NORDESTE | [7 empty] | JABOATÃO | LINEARES | [6 empty] | ERP Jaboatão | ERP Jaboatão - Telecomunicação - Terceiros
2693 | 3504 |  |  | Console 1 | 2025-03-25 08:41 | Ramal Mauá | PE UTE Mauá | Pressão acima dos limites contratuais. | Falha de Equipamento ou Sistema | Variação de Desempenho | Alta Pressão | Comercial | Multa | 2025-03-25 10:43 | Sim | 4 | Falha em ativo de instalação | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Pressão acima dos limites contratuais. Às 10:38, foi finalizado ajustes nos tramos A e B com 37,7kgf/cm² e 36,6kgf/cm², respectivamente. |  |  | NORTE | [7 empty] | MANAUS | LINEARES | [5 empty] | PCV | PE UTE Mauá | PE UTE Mauá - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
2694 | 3505 |  |  | Console 1 | 2025-03-25 10:49 | GASCOM | ECOMP Coari | Trip do TC-B. | Trip de ECOMP | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Alimentação | Projeto | Redução de Vida Útil |  | Não |  |  | Motogerador | Geração de Energia | Trip no TC-B, por falha no sistema de geração de energia da planta, MC-GE-4450.8601A, onde o gerador acusou falha de sub frequência. Foi realizado uma avalição visual e identificado que o nível de óleo estava ligeiramente abaixo do ideal, foi adicionado óleo, pois era sábido que poderia interferir no acionamento do governor que atua diretamente na velocidade do motor, uma vez que esse modelo de governor usa o próprio óleo do motor em seu movimento. |  |  | NORTE | [7 empty] | ECOMP COARI | ECOMP |  |  |  |  | MC-GE-4450.8601A |  | MC-GE-4450.8601A ECOMP Coari | ECOMP Coari - Geração de Energia - Motogerador
2695 | 3507 |  | 826235 | Console 2 | 2025-03-25 09:40 | GASVAC | ECOMP Aracruz | ECOMP ARACRUZ Início: 09:40 / Término: Téc. Robson – Perda de estanqueidade no gás cooler do TC-A do gás coller. INFORME DE OCORRÊNCIA : 1 – Tipo: Vazamento 2 – Local da ocorrência: ECOMP ARACRUZ 3 – Data/hora: 25/03/2025 às 09:40. *4 – Identificação do comunicante: Téc. O&M – Robson. 5 - Descrição da ocorrência e sua causa provável: Durante a partida do TC-A para análise de vibração, foi observado perde de estanqueidade no gás cooler do TC-A. 6 - Ações iniciais de resposta: SSC - Solicitado isolar a área. 7 - Riscos de segurança associadas e emergência? N/A. 8 - Informações acerca de feridos/vítimas, impacto ao meio ambiente e danos patrimoniais: N/A. 9 - Necessidade de recursos adicionais? N/A. | Falha de Equipamento ou Sistema | Parada de Equipamento (Falha) | Vazamento | Projeto | Redução de Vida Útil | 2025-03-25 12:13 | Sim | 3 | Tier 3 - Desafios aos sistemas de segurança | Resfriador | Compressão de Gás | Perda de estanqueidade no gás cooler do TC-A. |  |  | SUDESTE | [7 empty] | ECOMP ARACRUZ | ECOMP | 2215 |  |  |  | P-4150.44001A |  | P-4150.44001A ECOMP Aracruz | ECOMP Aracruz - Compressão de Gás - Resfriador
2696 | 3508 |  |  | Console 1 | 2025-03-25 11:00 | Catu - Itaporanga | PE Fazenda Alvorada | Consumo abaixo do limite contratual. | Falha de Sistema de Apoio | Variação de Desempenho | Baixa Pressão | Comercial | Multa |  | Não |  |  | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | SSC realiza contato com Op. Erisson (UO-BA) para aquisitar informações a cerca do consumo do ativo, Operador informa que o consumo está em 4.000 m³/dia, contratual mínimo do ativo da TAG é 6.000 m³/dia, ou seja, consumo abaixo do mínimo contratual. |  |  | BASEAL | [7 empty] | CATU | LINEARES | [6 empty] | PE Fazenda Alvorada | PE Fazenda Alvorada - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
2697 | 3509 |  |  | Console Administrativo | 2025-03-24 07:11 | San Cam 14 | LT San.Cam 14 | Passagem de Pig de limpeza de CATU para CAMAÇARI com registro de 3,2 L de resíduo pastoso do LR-04. | Falha de Equipamento ou Sistema | Variação de Desempenho | Qualidade do Gás | Comercial | Multa |  | Não |  |  | Tubulação | Linhas Internas | Passagem de Pig de limpeza de CATU para CAMAÇARI com registro de 3,2 L de resíduo pastoso do LR-04. |  |  | BASEAL | [7 empty] | CAMAÇARI | LINEARES | [6 empty] | LT San.Cam 14 | LT San.Cam 14 - Linhas Internas - Tubulação
2698 | 3510 |  |  | Console 1 | 2025-03-25 18:09 | Ramal Aracati | PE Aracati | Indisponibilidade de Tramo Regulagem | Falha de Equipamento ou Sistema | Parada de Equipamento (Falha) | Entupimento/ Obstrução | Projeto | Redução de Vida Útil | 2025-03-26 17:16 | Não |  |  | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Acompanhamento de montagem do painel de capitação de pó amarelo. 18h09 - Finalizado atividade, tramo B em operação e tramo A está fora de operação, pois não conseguiu realizar ajustes no tramo A Técnico informou que foi necessário desativar skid de captação de enxofre e realizado ajustes das PCVs ativa e monitora do tramo A. |  |  | NORDESTE | [7 empty] | MOSSORÓ | LINEARES | [5 empty] | PCV | PE Aracati | PE Aracati - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
2699 | 3511 |  | 826309 | Console 1 | 2025-03-26 03:23 | Ramal Caapiranga | PE Caapiranga | Perda de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Condições Climática | Projeto | Redução de Vida Útil |  | Não |  |  | Antena | Telecomunicação | Técnico Cosmo informa que foi realizado limpeza na antena e ao redor, como tentativa de melhorar a comunicação. |  |  | NORTE | [7 empty] | MANAUS | LINEARES | [6 empty] | PE Caapiranga | PE Caapiranga - Telecomunicação - Antena
2700 | 3512 |  | 826310 | Console 1 | 2025-03-26 03:26 | GASFOR | Estação KM 370 | Perda de comunicação. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo |  | Não |  |  | CLP | Telecomunicação | Status de ''Line Failure'' do CLP no OASyS. Necessário restabelecer a comunicação. |  |  | NORDESTE | [7 empty] | MARACANAÚ | LINEARES | [6 empty] | Estação KM 370 | Estação KM 370 - Telecomunicação - CLP
2701 | 3513 |  | 826312 | Console 1 | 2025-03-26 10:19 | GASFOR | ERP Aracati | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2025-03-27 04:49 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Constatou-se que a anomalia foi causada pela interrupção no fornecimento de energia elétrica pela concessionária. Assim, a ENEL foi notificada, a ordem de serviço foi aberta, e agora resta apenas aguardar a equipe para o restabelecimento. |  |  | NORDESTE | [7 empty] | MOSSORÓ | LINEARES | [6 empty] | ERP Aracati | ERP Aracati - Elétrico e Iluminação - Terceiros
2702 | 3514 |  | 826324 | Console 2 | 2025-03-26 12:22 | GASCAC | Estação de Itajuípe | Falha de comunicação na estação. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Projeto | Redução de Vida Útil | 2025-03-28 12:36 | Não |  |  | Disjuntor | Elétrico e Iluminação | Foi identificado uma falha de contato no disjuntor, será agendada substituição, e foi realizado o reset no modem. |  |  | BASEAL | [7 empty] | ITABUNA | LINEARES | [6 empty] | Estação de Itajuípe | Estação de Itajuípe - Elétrico e Iluminação - Disjuntor
2703 | 3515 |  |  | Console 1 | 2025-03-26 14:34 | GASCOM | ECOMP Coari | Falha de comunicação com a ECOMP. | Falha de Comunicação | Variação de Desempenho | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2025-03-27 17:32 | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Supervisor informou que a intermitência estava ocorrendo devido as condições climáticas no local. |  |  | NORTE | [7 empty] | ECOMP COARI | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Coari | ECOMP Coari - Telecomunicação - Terceiros
2704 | 3516 |  | 826458 | Console 2 | 2025-03-27 13:23 | GASCAV | ECOMP Piúma | Trip do TC-A. | Trip de ECOMP | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Alimentação | Projeto | Redução de Vida Útil | 2025-03-27 14:57 | Não |  |  | Detector de Chama | Fogo & Gás e Segurança | Trip do TC-A, devido a falha do MG-B. Foi verificado que teve um alarme espúrio e um defeito no controlador do sistema de fogo e gás do gerador. |  |  | SUDESTE | [7 empty] | ECOMP PIÚMA | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Piúma | ECOMP Piúma - Fogo & Gás e Segurança - Detector de Chama
2705 | 3517 |  |  | Console 1 | 2025-03-27 13:56 | GASALP | PE Marechal Deodoro | Vazamento | Falha de Equipamento ou Sistema | Parada de Equipamento (Falha) | Vazamento | Segurança | Acidente sem Perda de Vidas | 2025-03-28 10:01 | Sim | 4 | Tier 4 - Problemas na gestão, performance e disciplina operacional | Instrumento de Vazão | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Após atividade de inspeção de trecho reto e teste de estanqueidade, equipe de campo identificou vazamento na tomada do FQ-022A. |  |  | BASEAL | [7 empty] | PILAR - ALAGOAS | LINEARES |  |  |  |  | FQ-022A |  | FQ-022A PE Marechal Deodoro | PE Marechal Deodoro - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Instrumento de Vazão
2706 | 3518 |  |  | Console 1 | 2025-03-27 17:02 | Itaporanga Carmópolis | LT Itaporanga-Carmópolis | Gás desconforme detectado após passagem de PIG. | Gás Desconforme | Terceiros | Qualidade do Gás | Projeto | Multa | 2025-03-29 04:03 | Não |  |  | Tubulação | Linhas Internas | Gás desconforme detectado após passagem de PIG. Após a atividade de passagem de pig de limpeza, foi informado a coleta de aproximadamente 77kg de resíduo sólido, provavelmente pó preto. |  |  | BASEAL | [7 empty] | ATALAIA - SERGIPE | LINEARES | [6 empty] | LT Itaporanga-Carmópolis | LT Itaporanga-Carmópolis - Linhas Internas - Tubulação
2707 | 3519 |  |  | Console 2 | 2025-03-27 10:20 | Can Ara 12 | PE Candeias Residual | Falha na medição do tramo B (MVS). | Falha de Equipamento ou Sistema | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Projeto | Redução de Vida Útil |  | Não |  |  | Computador de Processo | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Falha na medição do tramo B (MVS). Computador de vazão apresentando vazão zerada, sendo que o PE está com vazão de 274,8 m³/dia após confirmação via contato telefônico. O MVS estava em falha sendo necessário substituição. |  |  | BASEAL | [7 empty] | CAMAÇARI | LINEARES | [6 empty] | PE Candeias Residual | PE Candeias Residual - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Computador de Processo
2708 | 3520 |  |  | Console Administrativo | 2025-03-28 00:13 | GASFOR | Estação KM 370 | Perda de comunicação | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2025-03-28 12:16 | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Perda da comunicação por conta da Telespázio e Embratel |  |  | NORDESTE | [7 empty] | MARACANAÚ | LINEARES | [6 empty] | Estação KM 370 | Estação KM 370 - Telecomunicação - Terceiros
2710 | 3524 |  | 826665 | Console Administrativo | 2025-03-29 06:24 | GASCAC | PE Veracel | Falha de comunicação no ativo. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo |  | Sim | 2 | Alteração de condições de operação sem impacto no cliente | Conversor/Gateway | Telecomunicação | Falha no lantronix - Identificado que houve falha elétrica no site; - Realizado reset no CLP; - Comunicação restabelecida e validada com o CSC. |  |  | SUDESTE | [7 empty] | PRADO - BAHIA | LINEARES | 2390 | [5 empty] | PE Veracel | PE Veracel - Telecomunicação - Conversor/Gateway
2711 | 3526 |  |  | Console 2 | 2025-03-29 18:04 | GASVAC | ECOMP Aracruz | Falha na solenóide do sistema de fogo e gás do TC-A. | Falha de Equipamento ou Sistema | Parada de Equipamento (Falha) | Indicação incorreta | Segurança | Acidente sem Perda de Vidas |  | Não |  |  | Turbocompressor | Fogo & Gás e Segurança | Falha na solenóide do sistema de fogo e gás do TC-A. Disparo acidental do sistema de fogo e gás, solenóide do sistema de CO2 principal atuou e as 2 garrafas de CO2 descarregaram. No sistema não consta alarme de fogo e gás no hood atuado. |  |  | SUDESTE | [7 empty] | ECOMP ARACRUZ | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Aracruz | ECOMP Aracruz - Fogo & Gás e Segurança - Turbocompressor
2712 | 3527 |  | 826671 | Console 2 | 2025-03-29 18:41 | GASCAC | Estação de Itajuípe | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Condições Climática | Comercial | Controle de Processo | 2025-03-30 02:00 |  |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Identificado falha de conectividade com os modens; Identificado falha no fornecimento de energia elétrica da concessionária; - Identificado falha de conectividade com o roteador; - Realizado reset no roteador; - Comunicação restabelecida e validada com o CSC; |  |  | BASEAL | [7 empty] | ITABUNA | LINEARES | [6 empty] | Estação de Itajuípe | Estação de Itajuípe - Elétrico e Iluminação - Terceiros
2713 | 3528 |  |  | Console 2 | 2025-03-29 21:00 | GASCAV | Interconexão TAG x NTS | Congelamento da variável do FQ-22A-D ( Está congelado apenas para a TAG ) | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo |  | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Observado congelamento na indicação do FI-22A-D, computador de vazão de responsabilidade da NTS e em consequência congelamento do FQS-22, em contato com CCO-NTS e TECAB informado normalidade no instrumento, sendo falha apenas para a comunicação TAG. |  |  | SUDESTE | [7 empty] | PIÚMA | LINEARES | [6 empty] | Interconexão TAG x NTS | Interconexão TAG x NTS - Telecomunicação - Terceiros
2714 | 3529 |  |  | Console 2 | 2025-03-30 06:55 | GASCAC | ECOMP Prado | Trip do TC-A | Trip de ECOMP | Variação de Desempenho | Indicação incorreta | Comercial | Controle de Processo |  | Não |  |  | Turbocompressor | Compressão de Gás | Trip do TC-A, observado alarme no OASYS de “Trip por velocidade muito alta na turbina”, porém no momento do trip a turbina estava em processo de desaceleração para divisão de carga por load share. Iniciado condicionamento do TC-C. |  |  | SUDESTE | [7 empty] | ECOMP PRADO | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Prado | ECOMP Prado - Compressão de Gás - Turbocompressor
2715 | 3530 |  | 826670 | Console 1 | 2025-03-29 21:39 | Ramal Caapiranga | PE Caapiranga | Perda de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo |  | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Houve falha de energia no site; Apos normlização, o CLP entrou em falha; Realizado reset no CLP; Comunicação restabelecida |  |  | NORTE | [7 empty] | MANAUS | LINEARES | [6 empty] | PE Caapiranga | PE Caapiranga - Elétrico e Iluminação - Terceiros
2716 | 3531 |  |  | Console 2 | 2025-03-30 15:57 | GASCAC | PE Mucuri | Falha de comunicação, devido queda de energia da concessionária. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo |  | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Falha de comunicação, devido queda de energia da concessionária. |  |  | SUDESTE | [7 empty] | PRADO - BAHIA | LINEARES | [6 empty] | PE Mucuri | PE Mucuri - Elétrico e Iluminação - Terceiros
2717 | 3532 |  | 826673 | Console 2 | 2025-03-30 16:33 | GASCAC | PE Veracel | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo |  | Sim | 2 | Perda de Comunicação no Supervisório de Instalações Críticas | Conversor/Gateway | Telecomunicação | - Identificado comunicação intermitente com o Gateway; - Acionado o sobreaviso; - Realizado reset no lantronix;. - comunicação restabelecida e validada com o CSC; |  |  | SUDESTE | [7 empty] | PRADO - BAHIA | LINEARES | [6 empty] | PE Veracel | PE Veracel - Telecomunicação - Conversor/Gateway
2718 | 3533 |  |  | Console 1 | 2025-03-30 16:17 | GARSOL | Estação de Juaruna | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Condições Climática | Comercial | Controle de Processo |  | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Comunicação ficou intermitente devido as condições climáticas; Circuito normalizado sem intervenção |  |  | NORTE | [7 empty] | COARI | LINEARES | [6 empty] | Estação de Juaruna | Estação de Juaruna - Elétrico e Iluminação - Terceiros
2719 | 3534 |  |  | Console 2 | 2025-03-30 17:19 | GASVAC | ECOMP Aracruz | Trip MG-B. Estação estava parada. | Trip de ECOMP | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo |  | Não |  |  | Motogerador | Elétrico e Iluminação | Trip do MG-B. Informado que uma análise mais detalhada do MG-B será realizada amanhã pela equipe de mecânica. MG-A seguirá em operação e o MG-B em stand-by. No Oasys MG-B não tem indicação de ligado, MG-A com indicação de ligado todo tempo. Disjuntores estão conforme campo, DJ-01 / MG-A e DJ-02 / MG-B. |  |  | SUDESTE | [7 empty] | ECOMP ARACRUZ | ECOMP |  |  |  |  | MG-B |  | MG-B ECOMP Aracruz | ECOMP Aracruz - Elétrico e Iluminação - Motogerador
2720 | 3535 |  |  | Console 2 | 2025-03-31 08:29 | GASCAV | PR TECAB | Gás desconforme | Gás Desconforme | Variação de Desempenho | Qualidade do Gás | Comercial | Multa |  | Não |  |  | Terceiros | Linhas Internas | Observado queda do metano abaixo do limite contratual atingindo o valor mínimo de 84,58%. |  |  | SUDESTE | [7 empty] | PIÚMA | LINEARES | [6 empty] | PR TECAB | PR TECAB - Linhas Internas - Terceiros
2721 | 3537 |  |  | Console 2 | 2025-03-31 14:01 | GASCAC | PE Veracel | Perda de comunicação. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Projeto | Redução de Vida Útil |  | Sim | 2 | Perda de Comunicação no Supervisório de Instalações Críticas | Conversor/Gateway | Telecomunicação | Restabelecida comunicação após reset no lantronix. MDM2510 está apresentando falha constante o Led em amarelo fica com status acesso com frequência sinalizando que não está enviando dados.foi realizado reset e aguardando por mais de 20 minutos ele esfriar, no retorno ele continuou com o Led acesso e mandando sinal intermitente para CSC e Flowcal |  |  | SUDESTE | [7 empty] | PRADO - BAHIA | LINEARES | [6 empty] | PE Veracel | PE Veracel - Telecomunicação - Conversor/Gateway
2722 | 3539 |  | 827179 | Console 2 | 2025-04-01 03:15 | GASCAV | ECOMP Piúma | Sinal de trip atuado nas máquinas da estação, impossibilitando partida. | Falha na partida de ECOMP | Parada de Equipamento (Falha) | Travamento | Projeto | Redução de Vida Útil | 2025-04-01 06:06 | Não |  |  | Turbocompressor | Compressão de Gás | Sinal de trip atuado nas máquinas da estação, impossibilitando partida.Provável falha de pressão de óleo no sistema de lubrificação do TC-A. |  |  | SUDESTE | [7 empty] | ECOMP PIÚMA | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Piúma | ECOMP Piúma - Compressão de Gás - Turbocompressor
2723 | 3540 |  |  | Console 1 | 2025-04-01 00:24 | Ramal Aparecida | PE UTE Aparecida | Pressão abaixo do limite mínimo contratual. | Falha de Equipamento ou Sistema | Variação de Desempenho | Baixa Pressão | Comercial | Multa | 2025-04-01 06:26 | Sim | 1 | Alteração de condições de operação nas instalações com impacto no cliente | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Em momentos de aumento do consumo do cliente, foi observado pressão abaixo do contratual em alguns momentos. Obs: Não houve reclamação do cliente. |  |  | NORTE | [7 empty] | MANAUS | LINEARES | 3345 |  |  |  |  | PCV | PE UTE Aparecida | PE UTE Aparecida - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
2724 | 3541 |  | 827109 | Console 2 | 2025-04-01 06:33 | GASCAC | Estação de Itajuípe | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2025-04-01 17:12 |  |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Retorno da energia, comunicação restabelecida. |  |  | BASEAL | [7 empty] | ITABUNA | LINEARES | [6 empty] | Estação de Itajuípe | Estação de Itajuípe - Elétrico e Iluminação - Terceiros
2725 | 3542 |  |  | Console 2 | 2025-04-01 06:29 | GASCAC | PE Veracel | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2025-04-01 06:30 | Sim | 2 | Perda de Comunicação no Supervisório de Instalações Críticas | Conversor/Gateway | Telecomunicação | A comunicação foi restabelecida após reset no lantronix. |  |  | SUDESTE | [7 empty] | PRADO - BAHIA | LINEARES | [6 empty] | PE Veracel | PE Veracel - Telecomunicação - Conversor/Gateway
2726 | 3544 |  |  | Console 2 | 2025-04-01 09:31 | GASCAC | ECOMP Prado | Falha na partida do TC-A . | Falha na partida de ECOMP | Parada de Equipamento (Falha) | Travamento | Projeto | Redução de Vida Útil | 2025-04-01 10:00 | Sim | 1 | Alteração de condições de operação nas instalações com impacto no cliente | Válvula | Compressão de Gás | Falha na partida do TC-A devido falha na válvula de onskid (XV-601). Iniciado condicionamento do TC-D. 09:59 – TC-A em operação. Realizado testes e lubrificação na XV-601. |  |  | SUDESTE | [7 empty] | ECOMP PRADO | ECOMP |  |  |  |  | XV-601 | XV | XV-601 ECOMP Prado | ECOMP Prado - Compressão de Gás - Válvula
2727 | 3545 |  |  | Console 1 | 2025-04-01 12:00 | Nordestão | PE Paulista | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo |  | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Falta de energia pela concessionária. |  |  | NORDESTE | [7 empty] | JABOATÃO | LINEARES | [6 empty] | PE Paulista | PE Paulista - Elétrico e Iluminação - Terceiros
2728 | 3546 |  |  | Console Administrativo | 2025-04-01 12:34 | GASCOM | ECOMP Coari | Trip do TC-A | Trip de ECOMP | Parada de Equipamento (Falha) | Dano Estrutural | Projeto | Parada de Equipamento (Falha) |  | Sim | 2 | Interrupção do funcionamento de instalação | Resfriador | Compressão de Gás | TRIP foi causado por temperatura alta na descarga do TC-A, devido ruptura de correia do VT do gas cooler, solicitamos o condicionamento do TC-B. |  |  | NORTE | [7 empty] | ECOMP COARI | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Coari | ECOMP Coari - Compressão de Gás - Resfriador
2729 | 3550 |  |  | Console 2 | 2025-04-02 15:02 | GASCAC | Estação de Itajuípe | Falha de comunicação | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2025-04-02 21:20 |  |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Comunicação restabelecida após o retorno da energia, sem que a equipe precisasse ir ao campo. |  |  | BASEAL | [7 empty] | ITABUNA | LINEARES | [6 empty] | Estação de Itajuípe | Estação de Itajuípe - Elétrico e Iluminação - Terceiros
2730 | 3551 |  | 828995 | Console 2 | 2025-04-02 15:02 | Can Cam 12 | PE Cexis | Falha de comunicação | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo |  |  |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | o Local estava sem fornecimento de energia elétrica e as baterias da ups descarregadas devido ao tempo de uso o que ocasionou a falta de comunicação com o CSC. Foi aberto o chamado para atendimento da COELBA e as 19:30 tivemos a confirmação do retorno da energia e normalizado a comunicação com CSC. |  |  | BASEAL | [7 empty] | CAMAÇARI | LINEARES | [6 empty] | PE Cexis | PE Cexis - Elétrico e Iluminação - Terceiros
2731 | 3552 |  | 829077 | Console 1 | 2025-04-03 10:18 | GASCOM | ECOMP Coari | Trip do TC-A. | Trip de ECOMP | Parada de Equipamento (Falha) | Manobra Operacional | Projeto | Redução de Vida Útil |  | Sim | 4 | Falha em ativo de instalação | Instrumento de Temperatura | Fogo & Gás e Segurança | TRIP do TC-A, devido alarme de fogo e gás. |  |  | NORTE | [7 empty] | ECOMP COARI | ECOMP | 2291 | [5 empty] | ECOMP Coari | ECOMP Coari - Fogo & Gás e Segurança - Instrumento de Temperatura
2732 | 3553 |  |  | Console Administrativo | 2025-04-03 | Ramal Aparecida | PE UTE Aparecida | Pressão abaixo do limite mínimo contratual. | Falha de Equipamento ou Sistema | Variação de Desempenho | Baixa Pressão | Comercial | Multa | 2025-04-01 06:26 | Sim | 1 | Alteração de condições de operação nas instalações com impacto no cliente | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Em momentos de aumento do consumo do cliente, foi observado pressão abaixo do contratual em alguns momentos. Obs: Não houve reclamação do cliente. | Em momentos de aumento do consumo do cliente, foi observado pressão abaixo do contratual em alguns momentos. Obs: Não houve reclamação do cliente. |  | NORTE | [7 empty] | MANAUS | LINEARES | 3345 |  |  |  |  | PCV | PE UTE Aparecida | PE UTE Aparecida - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
2733 | 3554 |  | 829089 / 829317 | Console 1 | 2025-04-04 05:06 | GASCOM | ECOMP Coari | Trip do MG-A e do TC-A. | Trip de ECOMP | Parada de Equipamento (Falha) | Travamento | Comercial | Multa |  | Sim | 4 | Falha em ativo de instalação | Motogerador | Geração de Energia | Trip do MG-A e do TC-A. |  |  | NORTE | [7 empty] | ECOMP COARI | ECOMP |  |  |  |  | MC-GE-4450.8601A |  | MC-GE-4450.8601A ECOMP Coari | ECOMP Coari - Geração de Energia - Motogerador
2735 | 3557 |  |  | Console 2 | 2025-04-04 12:21 | GASVAC | Estação Tims | Falha de comunicação com a estação TIMS | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo |  | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Identificado links inoperantes; Acionada a supervisão da base; ESOM informou que concessionária está realizando manutenção de rede elétrica na região; Após a energia ser restabelecida, comunicação foi normalizada. |  |  | SUDESTE | [7 empty] | PIÚMA | LINEARES | [6 empty] | Estação Tims | Estação Tims - Elétrico e Iluminação - Terceiros
2736 | 3558 |  |  | Console 2 | 2025-04-04 12:38 | GASCAV | PR TECAB | Falha de comunicação | Falha de Comunicação | Terceiros | Condições Climática | Comercial | Controle de Processo |  | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Verificado via roteador local, que não houve falha elétrica e queda deve estar relacionada ao mau tempo na região |  |  | SUDESTE | [7 empty] | PIÚMA | LINEARES | [6 empty] | PR TECAB | PR TECAB - Telecomunicação - Terceiros
2737 | 3560 |  |  | Console 1 | 2025-04-05 03:44 | GASCOM | ECOMP Coari | TRIP NO TC-B. (TK: Data/Hora Acionamento: 05/04/25- 03:44 Data/Hora Chegada em Campo: 05/04/25 - 05:11 05:11 - Téc. Jonathan informa alarme espúrio do sistema de fogo e gás ocasionando despressurização da estação, realizada partida da TC-A. | Trip de ECOMP | Parada de Equipamento (Falha) | Indicação incorreta | Projeto | Controle de Processo |  | Sim | 4 | Falha em ativo de instalação | Detector de Chama | Fogo & Gás e Segurança | Associado ao caso anterior, ocorreu um alarme espúrio do sistema de fogo e gás ocasionando despressurização da estação. |  |  | NORTE | [7 empty] | ECOMP COARI | ECOMP | 2291 | [5 empty] | ECOMP Coari | ECOMP Coari - Fogo & Gás e Segurança - Detector de Chama
2738 | 3561 |  |  | Console Administrativo | 2025-04-04 | Ramal Aparecida | PE UTE Aparecida | Pressão abaixo do limite mínimo contratual. | Falha de Equipamento ou Sistema | Variação de Desempenho | Baixa Pressão | Comercial | Multa | 2025-04-01 06:26 | Sim | 1 | Alteração de condições de operação nas instalações com impacto no cliente | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Em momentos de aumento do consumo do cliente, foi observado pressão abaixo do contratual em alguns momentos. Obs: Não houve reclamação do cliente. |  |  | NORTE | [7 empty] | MANAUS | LINEARES | 3345 |  |  |  |  | PCV | PE UTE Aparecida | PE UTE Aparecida - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
2739 | 3562 |  |  | Console 1 | 2025-04-05 10:26 | Nordestão | PE Igarassu II | Observado que o ponto de entrega do PE Igarassu II está consumindo acima dos limites físicos da instalação há um tempo. | Falha de Equipamento ou Sistema | Variação de Desempenho | Indicação incorreta | Comercial | Multa |  | Não |  |  | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Observado que o ponto de entrega do PE Igarassu II está consumindo acima dos limites físicos da instalação há um tempo. |  |  | NORDESTE | [7 empty] | JABOATÃO | LINEARES | [6 empty] | PE Igarassu II | PE Igarassu II - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
2740 | 3563 |  |  | Console 1 | 2025-04-05 | Ramal Aparecida | PE UTE Aparecida | Pressão abaixo do limite mínimo contratual. | Falha de Equipamento ou Sistema | Variação de Desempenho | Baixa Pressão | Comercial | Multa | 2025-04-01 06:26 | Sim | 1 | Alteração de condições de operação nas instalações com impacto no cliente | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Em momentos de aumento do consumo do cliente, foi observado pressão abaixo do contratual em alguns momentos. Obs: Não houve reclamação do cliente. |  |  | NORTE | [7 empty] | MANAUS | LINEARES | 3345 |  |  |  |  | PCV | PE UTE Aparecida | PE UTE Aparecida - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
2741 | 3564 |  |  | Console 2 | 2025-04-05 21:53 | GASCAV | ECOMP Piúma | TRIP do TC-A | Trip de ECOMP | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo |  | Não |  |  | Motogerador | Geração de Energia | 23:09 - TRIP do MG-A foi devido baixo nível de água. Jeremias completou o nível e deixou o MG-A em stand by. |  |  | SUDESTE | [7 empty] | ECOMP PIÚMA | ECOMP |  |  |  |  | MG-A |  | MG-A ECOMP Piúma | ECOMP Piúma - Geração de Energia - Motogerador
2742 | 3565 |  |  | Console Administrativo | 2025-04-06 | Ramal Aparecida | PE UTE Aparecida | Pressão abaixo do limite mínimo contratual. | Falha de Equipamento ou Sistema | Variação de Desempenho | Baixa Pressão | Comercial | Multa | 2025-04-01 06:26 | Sim | 1 | Alteração de condições de operação nas instalações com impacto no cliente | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Em momentos de aumento do consumo do cliente, foi observado pressão abaixo do contratual em alguns momentos. Obs: Houve reclamação do cliente |  |  | NORTE | [7 empty] | MANAUS | LINEARES | 3345 |  |  |  |  | PCV | PE UTE Aparecida | PE UTE Aparecida - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
2743 | 3566 |  |  | Console 1 | 2025-04-06 00:01 | Ramal Caapiranga | PE Caapiranga | Perda de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2025-04-06 16:30 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Falta de energia na cidade de Caapiranga causou essa perda de comunicação. |  |  | NORTE | [7 empty] | MANAUS | LINEARES | [6 empty] | PE Caapiranga | PE Caapiranga - Elétrico e Iluminação - Terceiros
2744 | 3567 |  | 829381 | Console 1 | 2025-04-06 00:01 | GASCOM | ERP Caapiranga | Perda de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2025-04-06 17:30 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Falta de energia na cidade de Caapiranga causou essa perda de comunicação. |  |  | NORTE | [7 empty] | MANAUS | LINEARES | [6 empty] | ERP Caapiranga | ERP Caapiranga - Elétrico e Iluminação - Terceiros
2745 | 3568 |  |  | Console 1 | 2025-04-06 10:01 | GASCOM | ECOMP Coari | Trip da estação. | Trip de ECOMP | Parada de Equipamento (Falha) | Travamento | Projeto | Controle de Processo |  | Sim | 4 | Falha em ativo de instalação | Detector de Chama | Fogo & Gás e Segurança | TRIP do TC-B e bloqueio da estação devido alarme espúrio de fogo e gás. |  |  | NORTE | [7 empty] | ECOMP COARI | ECOMP | 2291 | [5 empty] | ECOMP Coari | ECOMP Coari - Fogo & Gás e Segurança - Detector de Chama
2746 | 3569 |  | 829379 | Console 1 | 2025-04-06 11:32 | GASCOM | ERP Manacapuru | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2025-04-07 07:30 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Suspeita de falta de energia. A comunicação foi restabelecida sem a intervenção da ESOM. Entretanto, com base nos testes realizado, foi identificado uma possível falha elétrica no site. |  |  | NORTE | [7 empty] | MANAUS | LINEARES | [6 empty] | ERP Manacapuru | ERP Manacapuru - Elétrico e Iluminação - Terceiros
2747 | 3570 |  |  | Console 1 | 2025-04-06 15:59 | Ramal Aparecida | PE UTE Aparecida | Pressão abaixo da contratual. | Falha de Equipamento ou Sistema | Variação de Desempenho | Baixa Pressão | Comercial | Multa | 2025-04-01 06:26 | Sim | 1 | Alteração de condições de operação nas instalações com impacto no cliente | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Em momentos de aumento do consumo do cliente, foi observado pressão abaixo do contratual em alguns momentos. Obs: Houve reclamação do cliente |  |  | NORTE | [7 empty] | MANAUS | LINEARES | 3345 |  |  |  |  | PCV | PE UTE Aparecida | PE UTE Aparecida - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
2748 | 3571 |  |  | Console 2 | 2025-04-06 10:40 | GASCAC | ECOMP Prado | Falha na atuação de intertravamento. | Falha de Equipamento ou Sistema | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo |  | Não |  |  | Motogerador | Geração de Energia | Atuação do sinal MG2-01-YSH com alarme "MG2: Detec. Nível Gás 20% Sensor 1" no OASYS. Verificado que a descrição do alarme na tela GAS 1 encontra-se como "Gás - hood MG-A" quando deveria corresponder ao MG-B. Verificado também que atuação desse sinal deveria ter ocasionado a parada do MG-B (de acordo com a matriz), o que não ocorreu. |  |  | SUDESTE | [7 empty] | ECOMP PRADO | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Prado | ECOMP Prado - Geração de Energia - Motogerador
2749 | 3572 |  |  | Console 1 | 2025-04-07 00:39 | Ramal Aparecida | PE UTE Aparecida | Pressão abaixo do contratual. | Falha de Equipamento ou Sistema | Variação de Desempenho | Baixa Pressão | Comercial | Multa |  | Sim | 1 | Alteração de condições de operação nas instalações com impacto no cliente | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Em momentos de aumento do consumo do cliente, foi observado pressão abaixo do contratual em alguns momentos. Obs: Houve reclamação do cliente |  |  | NORTE | [7 empty] | MANAUS | LINEARES | 3345 |  |  |  |  | PCV | PE UTE Aparecida | PE UTE Aparecida - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
2750 | 3573 |  |  | Console 1 | 2025-04-06 | Ramal Aparecida | PE UTE Aparecida | Pressão abaixo do limite mínimo contratual. | Falha de Equipamento ou Sistema | Variação de Desempenho | Baixa Pressão | Comercial | Multa |  | Sim | 1 | Alteração de condições de operação nas instalações com impacto no cliente | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Em momentos de aumento do consumo do cliente, foi observado pressão abaixo do contratual em alguns momentos. Obs: Houve reclamação do cliente |  |  | NORTE | [7 empty] | MANAUS | LINEARES | 3345 |  |  |  |  | PCV | PE UTE Aparecida | PE UTE Aparecida - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
2751 | 3574 |  | 831132 | Console 1 | 2025-04-07 06:42 | GASFOR | Estação KM 370 | Falha de comunicação | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo |  | Sim | 4 | Falha em ativo de instalação | CLP | Controle e Automação | Identificado CLP em modo Illegal Massage. |  |  | NORDESTE | [7 empty] | MARACANAÚ | LINEARES | [6 empty] | Estação KM 370 | Estação KM 370 - Controle e Automação - CLP
2752 | 3575 |  |  | Console 1 | 2025-04-07 06:42 | GASFOR | PE Pacajús | Falha de comunicação | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo |  | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Falta de energia por conta da concessionária causou essa perda de comunicação. |  |  | NORDESTE | [7 empty] | MARACANAÚ | LINEARES | [6 empty] | PE Pacajús | PE Pacajús - Elétrico e Iluminação - Terceiros
2753 | 3576 |  |  | Console 1 | 2025-04-07 09:03 | Nordestão | PE Paulista | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo |  | Não |  |  | Servidor | Telecomunicação | Site ficou 30 minutos sem comunicação, a mesma foi restabelecida sem a intervenção da ESOM. |  |  | NORDESTE | [7 empty] | JABOATÃO | LINEARES | [6 empty] | PE Paulista | PE Paulista - Telecomunicação - Servidor
2754 | 3577 |  |  | Console 1 | 2025-03-08 00:05 | GASCOM | LT Gascom | TRIP CONSUMIDORES MALHA NORTE. | Falha de Equipamento ou Sistema | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Multa |  | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | redução à zero dos consumos dos PEs Aparecida, UTE Aparecida, UTE MAUÁ e MAUÁ (CIGÁS) Houve apagão geral na cidade de Manaus. Possível falha no sistema elétrico. |  |  | NORTE | [7 empty] | Linhas internas - GASCOM | LINEARES | [6 empty] | LT Gascom | LT Gascom - Elétrico e Iluminação - Terceiros
2755 | 3578 |  |  | Console 1 | 2025-03-08 02:03 | GASCOM | ERP Manaus | Ruído anormal-Atuação de PRV | Falha de Equipamento ou Sistema | Variação de Desempenho | Alta Pressão | Projeto | Controle de Processo |  | Não |  |  | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | O ruído foi devido à atuação da PRV (atuação correta) e iniciou a abertura do vent. Não tem informações sobre o que causou a alta pressão para a atuação da PRV. |  |  | NORTE | [7 empty] | MANAUS | LINEARES | [5 empty] | PRV | ERP Manaus | ERP Manaus - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
2756 | 3579 |  | 830498 | Console 2 | 2025-04-07 12:28 | Lagoa Parda-VB-10 | PE Barra do Riacho | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2025-04-08 15:00 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Nos dias 07 e 08 de abril, houve a perda de comunicação temporária por motivo de manutenção na rede elétrica. |  |  | SUDESTE | [7 empty] | ARACRUZ | LINEARES | [6 empty] | PE Barra do Riacho | PE Barra do Riacho - Elétrico e Iluminação - Terceiros
2757 | 3580 |  |  | Console 2 | 2025-04-07 18:05 | GASCAV | PR TECAB | Gás desconforme . | Gás Desconforme | Variação de Desempenho | Qualidade do Gás | Comercial | Multa |  | Não |  |  | Terceiros | Linhas Internas | Gás desconforme Observado queda do metano abaixo do limite contratual. Atingindo o valor mínimo de 84,8%. |  |  | SUDESTE | [7 empty] | PIÚMA | LINEARES | [6 empty] | PR TECAB | PR TECAB - Linhas Internas - Terceiros
2758 | 3581 |  |  | Console 1 | 2025-04-08 00:54 | Ramal Aracati | PE Aracati | Pressão acima do limite contratual. | Falha de Equipamento ou Sistema | Parada de Equipamento (Falha) | Alta Pressão | Projeto | Redução de Vida Útil |  | Sim | 2 | Alteração de condições de operação sem impacto no cliente | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Constatado que o Tramo A, estava com pressão regulada, abaixo do limite contratual. Realizado ajuste para a pressão de 14 kgj/cm², porém a pressão de lockup, excedia a pressão máxima, contratual. Realizado intervenção, com limpeza das pilotos e substituição de sobressalentes da PCV Ativa. Efetuado ajuste para 14 kgf/cm² e verificado pressão de lockup de 15,5kgf/cm², durante 02 horas de estática. Serviço concluído, pressões validadas e liberado pelo CSC Na madrugada do dia 07 para o dia 08/04, onde se obtem uma estática, sem fluxo, maior que 05 horas, foi observado uma pressão de lockup, de 16,2kgf/cm², pressão de 0,2 kgf/cm², acima do limite contratual. Foi realizado um ajuste fino na piloto da PCV ativa e monitorado o comportamento do lockup, nas madrugadas, dos dias subsequentes. Verificado, efetividade no ajuste fino, não observado mais pressão, acima de 16 kgf/cm² |  |  | NORDESTE | [7 empty] | MOSSORÓ | LINEARES | [5 empty] | PCV | PE Aracati | PE Aracati - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
2759 | 3582 |  |  | Console 1 | 2025-04-08 04:03 | Ramal Aparecida | PE UTE Aparecida | Pressão abaixo do limite mínimo contratual. | Falha de Equipamento ou Sistema | Variação de Desempenho | Baixa Pressão | Comercial | Multa | 2025-04-01 06:26 | Sim | 1 | Alteração de condições de operação nas instalações com impacto no cliente | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Em momentos de aumento do consumo do cliente, foi observado pressão abaixo do contratual em alguns momentos. Obs: Houve reclamação do cliente |  |  | NORTE | [7 empty] | MANAUS | LINEARES | 3345 |  |  |  |  | PCV | PE UTE Aparecida | PE UTE Aparecida - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
2760 | 3583 |  |  | Console Administrativo | 2025-04-08 18:18 | San Cam 18 | LT San.Cam 18 | Após a passagem do PIG de limpeza, o Sup. Fábio informou a coleta de 62 litros de resíduo oleoso do LRP-04. | Gás Desconforme | Terceiros | Qualidade do Gás | Comercial | Multa |  | Não |  |  | Tubulação | Linhas Internas | Após a passagem do PIG de limpeza, o Sup. Fábio informou a coleta de 62 litros de resíduo oleoso do LRP-04. |  |  | BASEAL | [7 empty] | CAMAÇARI | LINEARES | [6 empty] | LT San.Cam 18 | LT San.Cam 18 - Linhas Internas - Tubulação
2761 | 3584 |  | 831054 | Console 2 | 2025-04-08 23:14 | GASCAC | PE Veracel | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo |  | Não |  |  | Conversor/Gateway | Telecomunicação | Falha no Lantronix. Após reset modem, a comunicação foi restabelecida. |  |  | SUDESTE | [7 empty] | PRADO - BAHIA | LINEARES | [6 empty] | PE Veracel | PE Veracel - Telecomunicação - Conversor/Gateway
2763 | 3586 |  |  | Console 1 | 2025-04-09 02:56 | Ramal Caapiranga | PE Caapiranga | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo |  | Não |  |  | Conversor/Gateway | Telecomunicação | Falha no Latronix causou essa perda de comunicação. |  |  | NORTE | [7 empty] | MANAUS | LINEARES | [6 empty] | PE Caapiranga | PE Caapiranga - Telecomunicação - Conversor/Gateway
2764 | 3587 |  |  | Console 2 | 2025-04-09 02:35 | Can Cam 12 | EDG São Francisco do Conde | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2025-04-09 03:25 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Falha de comunicação com o ativo. Realizado contato com sobreaviso SCADA. Identificado falha de conectividade com os modens. Provavelmente falha elétrica. Acionado sobreaviso ESOM. 03:20 - Observado retorno espontâneo da comunicação sem a necessidade do deslocamento do técnico. |  |  | BASEAL | [7 empty] | CAMAÇARI | LINEARES | [6 empty] | EDG São Francisco do Conde | EDG São Francisco do Conde - Elétrico e Iluminação - Terceiros
2765 | 3588 |  | 827109 | Console 2 | 2025-04-09 00:11 | GASCAC | Estação de Itajuípe | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2025-04-09 07:12 |  |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Falta de energia por conta da concessionária causou essa perda da comunicação. |  |  | BASEAL | [7 empty] | ITABUNA | LINEARES | [6 empty] | Estação de Itajuípe | Estação de Itajuípe - Elétrico e Iluminação - Terceiros
2766 | 3589 |  | 831763 | Console 2 | 2025-04-09 12:15 | GASEB | ECOMP Catu | Trip do TC-D | Trip de ECOMP | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Alimentação | Projeto | Redução de Vida Útil |  | Sim | 4 | Falha em ativo de instalação | Motogerador | Geração de Energia | Trip do TC-B por conta da da falha do MG-B |  |  | BASEAL | [7 empty] | ECOMP CATU | ECOMP |  |  | Karina |  | MC-GE-4100.12001B |  | MC-GE-4100.12001B ECOMP Catu | ECOMP Catu - Geração de Energia - Motogerador
2767 | 3590 |  |  | Console 1 | 2025-04-09 18:40 | GASFOR | Estação KM 370 | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Projeto | Redução de Vida Útil |  | Não |  |  | UPS | Elétrico e Iluminação | Falha na UPS causou a perda da comunicação e que afetou a CLP também. |  |  | NORDESTE | [7 empty] | MARACANAÚ | LINEARES | [6 empty] | Estação KM 370 | Estação KM 370 - Elétrico e Iluminação - UPS
2768 | 3592 |  |  | Console Administrativo | 2025-04-02 | Ramal Aparecida | PE UTE Aparecida | Pressão abaixo do limite contratual. | Falha de Equipamento ou Sistema | Variação de Desempenho | Baixa Pressão | Comercial | Multa | 2025-04-03 02:12 | Sim | 1 | Alteração de condições de operação nas instalações com impacto no cliente | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Em momentos de aumento do consumo do cliente, foi observado pressão abaixo do contratual em alguns momentos. Obs: Houve reclamação do cliente |  |  | NORTE | [7 empty] | MANAUS | LINEARES | 3345 |  |  |  |  | PCV | PE UTE Aparecida | PE UTE Aparecida - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
2769 | 3593 |  |  | Console 1 | 2025-04-09 21:16 | Catu - Itaporanga | Estação do Conde | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo |  | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Links inoperantes causaram essa perda de comunicação. |  |  | BASEAL | [7 empty] | CAMAÇARI | LINEARES | [6 empty] | Estação do Conde | Estação do Conde - Telecomunicação - Terceiros
2770 | 3594 |  | 831127 | Console 1 | 2025-04-09 21:20 | GASCOM | ECOMP Coari | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo |  | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Falta de energia por conta da concessionária causou essa perda da comunicação. |  |  | NORTE | [7 empty] | ECOMP COARI | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Coari | ECOMP Coari - Elétrico e Iluminação - Terceiros
2771 | 3595 |  |  | Console 1 | 2025-04-09 23:00 | Ramal Aparecida | PE UTE Aparecida | Pressão abaixo do limite contratual. | Falha de Equipamento ou Sistema | Variação de Desempenho | Baixa Pressão | Comercial | Multa |  | Sim | 1 | Alteração de condições de operação nas instalações com impacto no cliente | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Em momentos de aumento do consumo do cliente, foi observado pressão abaixo do contratual em alguns momentos. Obs: Houve reclamação do cliente |  |  | NORTE | [7 empty] | MANAUS | LINEARES | 3345 |  |  |  |  | PCV | PE UTE Aparecida | PE UTE Aparecida - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
2772 | 3596 |  |  | Console 1 | 2025-04-10 | Ramal Aparecida | PE UTE Aparecida | Pressão de entrega abaixo dos limites contratuais. | Falha de Equipamento ou Sistema | Variação de Desempenho | Baixa Pressão | Comercial | Multa |  | Sim | 1 | Alteração de condições de operação nas instalações com impacto no cliente | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Em momentos de aumento do consumo do cliente, foi observado pressão abaixo do contratual em alguns momentos. Obs: Houve reclamação do cliente |  |  | NORTE | [7 empty] | MANAUS | LINEARES | 3345 |  |  |  |  | PCV | PE UTE Aparecida | PE UTE Aparecida - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
2773 | 3597 |  |  | Console 1 | 2025-04-10 14:33 | Ramal Aparecida | PE UTE Aparecida | *INFORME DE OCORRÊNCIA/ CAO: * *1 – Tipo:* Pressão abaixo do Contratual *2 – Local da ocorrência:* PE UTE APARECIDA *3 – Data/hora:* 10/04/2025 às 14h30min. (horário de Brasília) *4 – Identificação do comunicante:* Não foi houve CCO (CIGAS) *5 - Descrição da ocorrência e sua causa provável:* 11:15h José Amilca (CIGAS) informa previsão de aumento de carga de 86 MW para 111 MW (CIGAS não soube informar o volume de gás seria consumido). CIGAS informa que a térmica solicita um Técnico no local para acompanhamento. Realizado contato com Equipe ESOM e confirmado após com Equipe CIGAS. Às 14:33, iniciou-se a elevação da vazão de 600 k m³/d para 762 k m³/d. A pressão de entrega atingiu 40,5 kgf/cm². *6 - Ações iniciais de resposta:* *7 - Riscos de segurança associadas e emergência?* N/A. *8 - Informações acerca de feridos/vítimas, impacto ao meio ambiente e danos patrimoniais:* N/A. *9 - Necessidade de recursos adicionais?* N/A. | Falha de Equipamento ou Sistema | Variação de Desempenho | Baixa Pressão | Comercial | Multa |  | Sim | 1 | Alteração de condições de operação nas instalações com impacto no cliente | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Pressão abaixo do Contratual previsão de aumento de carga de 86 MW para 111 MW (CIGAS não soube informar o volume de gás seria consumido). CIGAS informa que a térmica solicita um Técnico no local para acompanhamento. Às 14:33, iniciou-se a elevação da vazão de 600 k m³/d para 762 k m³/d. A pressão de entrega atingiu 40,5 kgf/cm². |  |  | NORTE | [7 empty] | MANAUS | LINEARES | 3345 |  |  |  |  | PCV | PE UTE Aparecida | PE UTE Aparecida - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
2774 | 3598 |  |  | Console 1 | 2025-04-11 | Ramal Aparecida | PE UTE Aparecida | Pressão de entrega abaixo dos limites contratuais. | Falha de Equipamento ou Sistema | Variação de Desempenho | Baixa Pressão | Comercial | Multa |  | Sim | 1 | Alteração de condições de operação nas instalações com impacto no cliente | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Em momentos de aumento do consumo do cliente, foi observado pressão abaixo do contratual em alguns momentos. Obs: Houve reclamação do cliente |  |  | NORTE | [7 empty] | MANAUS | LINEARES | 3345 |  |  |  |  | PCV | PE UTE Aparecida | PE UTE Aparecida - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
2775 | 3600 |  | 813054 | Console 2 | 2025-04-11 10:26 | GASCAV | ECOMP Piúma | TRIP do TC-A. | Falha de Equipamento ou Sistema | Parada de Equipamento (Falha) | Indicação incorreta | Projeto | Redução de Vida Útil | 2025-04-11 11:05 | Não |  |  | Detector de Chama | Fogo & Gás e Segurança | TRIP da estação devido a queda do motogerador por motivos de Shutdown externo provocado por uma indicação incorreta do sensor de fogo e gás. |  |  | SUDESTE | [7 empty] | ECOMP PIÚMA | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Piúma | ECOMP Piúma - Fogo & Gás e Segurança - Detector de Chama
2776 | 3601 |  |  | Console 2 | 2025-04-11 14:40 | GASVAC | ECOMP Aracruz | Perda de estanqueidade (Vazamento) | Falha de Equipamento ou Sistema | Parada de Equipamento (Falha) | Vazamento | Projeto | Redução de Vida Útil |  | Sim | 3 | Tier 3 - Desafios aos sistemas de segurança | Resfriador | Compressão de Gás | Durante a parada do TC-B, após lavagem da turbina, foi observado perda de estanqueidade no gás cooler do TC-B. |  |  | SUDESTE | [7 empty] | ECOMP ARACRUZ | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Aracruz | ECOMP Aracruz - Compressão de Gás - Resfriador
2777 | 3602 |  |  | Console 2 | 2025-04-11 15:15 | GASCAC | Estação de Itapebi | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo |  | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Falta de energia por conta da concessionária causou essa perda da comunicação. |  |  | BASEAL | [7 empty] | ITABUNA | LINEARES | [6 empty] | Estação de Itapebi | Estação de Itapebi - Elétrico e Iluminação - Terceiros
2778 | 3603 |  |  | Console 2 | 2025-04-11 17:10 | GASCAC | Estação de Itajuípe | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Projeto | Redução de Vida Útil | 2025-04-12 12:41 | Não | 4 | Oscilações de Comunicação entre Supervisório e Instalação - Ativos de Alta Criticidade | Roteador | Telecomunicação | Realizado reset do roteador e normalizada comunicação. |  |  | BASEAL | [7 empty] | ITABUNA | LINEARES | [6 empty] | Estação de Itajuípe | Estação de Itajuípe - Telecomunicação - Roteador
2779 | 3604 |  |  | Console 1 | 2025-04-12 00:54 | Ramal Aparecida | PE UTE Aparecida | Pressão de entrega abaixo dos limites contratuais. | Falha de Equipamento ou Sistema | Variação de Desempenho | Baixa Pressão | Comercial | Multa | 2025-04-13 07:10 | Sim | 1 | Alteração de condições de operação nas instalações com impacto no cliente | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Em momentos de oscilações de consumo do cliente, foi observado pressão abaixo do contratual. No dia 12/04/25 foram registrados 01 eventos de pressão abaixo do limite contratual, totalizando 04h07m. 00h00 às 04h07 - min 42,6 kgf/cm² - totalizando 03h07. |  |  | NORTE | [7 empty] | MANAUS | LINEARES | 3345 |  |  |  |  | PCV | PE UTE Aparecida | PE UTE Aparecida - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
2780 | 3606 |  |  | Console 2 | 2025-04-13 23:25 | GASCAC | Estação de São Mateus | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2025-04-13 23:40 | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Falha no link do provedor |  |  | SUDESTE | [7 empty] | PRADO - BAHIA | LINEARES | [6 empty] | Estação de São Mateus | Estação de São Mateus - Telecomunicação - Terceiros
2781 | 3607 |  |  | Console 2 | 2025-04-12 09:51 | Can Cam 14 | EDG Camaçari | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Condições Climática | Comercial | Controle de Processo | 2025-04-12 10:03 | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Condições climáticas causaram a intermitência na comunicação. |  |  | BASEAL | [7 empty] | CAMAÇARI | LINEARES | [6 empty] | EDG Camaçari | EDG Camaçari - Telecomunicação - Terceiros
2782 | 3608 |  |  | Console 2 | 2025-04-12 11:46 | Can Cam 12 | EDG São Francisco do Conde | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Condições Climática | Comercial | Controle de Processo | 2025-04-12 11:47 | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Condições climáticas causaram a intermitência na comunicação. |  |  | BASEAL | [7 empty] | CAMAÇARI | LINEARES | [6 empty] | EDG São Francisco do Conde | EDG São Francisco do Conde - Telecomunicação - Terceiros
2783 | 3609 |  |  | Console Administrativo 1 | 2025-04-13 | Ramal Aparecida | PE UTE Aparecida | Pressão de entrega abaixo dos limites contratuais. | Falha de Equipamento ou Sistema | Variação de Desempenho | Baixa Pressão | Comercial | Multa |  | Sim | 1 | Alteração de condições de operação nas instalações com impacto no cliente | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Em momentos de oscilações de consumo do cliente, foi observado pressão abaixo do contratual. No dia 13/04/25 foram registrados XX eventos de pressão abaixo do limite contratual, totalizando XXhXXm. |  |  | NORTE | [7 empty] | MANAUS | LINEARES | 3345 |  |  |  |  | PCV | PE UTE Aparecida | PE UTE Aparecida - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
2784 | 3610 |  |  | Console Administrativo 1 | 2025-04-13 06:40 | Can Cam 12 | EDG São Francisco do Conde | Falha de comunicação na EDG. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Projeto | Redução de Vida Útil |  | Não |  |  | Modem | Telecomunicação | Falha no modem causou essa perda de comunicação. |  |  | BASEAL | [7 empty] | CAMAÇARI | LINEARES | [6 empty] | EDG São Francisco do Conde | EDG São Francisco do Conde - Telecomunicação - Modem
2785 | 3611 |  |  | Console 1 | 2025-04-13 09:04 | Ramal Aparecida | PE UTE Aparecida | Pressão abaixo do limite contratual. | Falha de Equipamento ou Sistema | Variação de Desempenho | Baixa Pressão | Comercial | Multa |  | Sim | 1 | Alteração de condições de operação nas instalações com impacto no cliente | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | No período de 09h03 até 09h12 houve oscilações de pressão chegando a mínima contratual. Minima registrada de 42,99kgf/cm². Não houve reclamação do cliente. |  |  | NORTE | [7 empty] | MANAUS | LINEARES | 3345 |  |  |  |  | PCV | PE UTE Aparecida | PE UTE Aparecida - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
2786 | 3612 |  |  | Console 1 | 2025-04-13 19:23 | GARSOL | PR Urucu | Falha na compressão de venda de Urucu. | Falha de Equipamento ou Sistema | Terceiros | Alteração de Vazão | Comercial | Atraso no Transporte |  | Não |  |  | Terceiros | Entrada | Observado injeção zerada: CSC realiza contato e o Operador Tiago informa que houve uma falha na compressão de venda e que a causa ainda está em análise e sem previsão. Nota: Realizado ajustes na compressão de Juaruna e Coari. 20:14h Realizado novo contato: Equipe de Urucu informa que houve uma falha elétrica na planta. Previsão de retorno 2h. 21:05h Observado retorno de injeção. Atualmente com 1.200 k m³/dia. 21:52h CSC realiza contato com Operador Morales e solicita aumento de vazão conforme o processo for correspondendo dentro dos fatores de segurança interno e especificação do gás exigida. |  |  | NORTE | [7 empty] | COARI | LINEARES | [6 empty] | PR Urucu | PR Urucu - Entrada - Terceiros
2787 | 3613 |  |  | Console 2 | 2025-04-13 23:30 | GASCAC | ECV São Sebastião do Passé | Falha de comunicação | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Projeto | Redução de Vida Útil |  | Não |  |  | Modem | Telecomunicação | Falha no modem causou essa perda de comunicação. |  |  | BASEAL | [7 empty] | CATU | LINEARES | [6 empty] | ECV São Sebastião do Passé | ECV São Sebastião do Passé - Telecomunicação - Modem
2789 | 3615 |  | 832368 | Console 2 | 2025-04-15 16:05 | GASCAV | ECOMP Piúma | TRIP DO TC-A | Trip de ECOMP | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Alimentação | Projeto | Redução de Vida Útil |  | Não |  |  | Resfriador | Compressão de Gás | Trip do TC-A Trip por alta temperatura na saída do gás Cooler TIT-206A. Verificado trip, resetado e partido novamente o TC-A. Realizada troca dos relés das gavetas dos disjuntores dos gás Cooler A3 e C3. Esses relés foram retirados do TC-B, que está fora de operação, para manter três ventiladores em cada máquina operacional. |  |  | SUDESTE | [7 empty] | ECOMP PIÚMA | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Piúma | ECOMP Piúma - Compressão de Gás - Resfriador
2790 | 3616 |  |  | Console 1 | 2025-04-15 10:09 | GARSOL | PR Urucu | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Condições Climática | Comercial | Controle de Processo | 2025-04-15 16:25 | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Falha de comunicação com o ativo. SCADA reportou chuvas na região. 16:25 - retorno da comunicação. |  |  | NORTE | [7 empty] | COARI | LINEARES | [6 empty] | PR Urucu | PR Urucu - Telecomunicação - Terceiros
2791 | 3617 |  |  | Console Administrativo 1 | 2025-03-22 11:42 | GASCOM | ERP Anori | Vazamento. | Falha de Equipamento ou Sistema | Parada de Equipamento (Falha) | Vazamento | Segurança | Acidente sem Perda de Vidas |  | Sim | 4 | Tier 4 - Problemas na gestão, performance e disciplina operacional | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Foi observado um vazamento considerável através do piloto da PCV-13A (tramo A da ERP). |  |  | NORTE | [7 empty] | COARI | LINEARES |  |  |  |  | PCV-13A | PCV | PCV-13A ERP Anori | ERP Anori - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
2792 | 3618 |  |  | Console 2 | 2025-04-16 15:30 | GASEB | ECOMP Catu | Trip do TC-C | Trip de ECOMP | Variação de Desempenho | Baixa Pressão | Comercial | Multa | 2025-04-16 15:57 | Não |  |  | Instrumento de Pressão | Compressão de Gás | Falha na partida do TC-C, devido a baixa pressão do Hood. |  |  | BASEAL | [7 empty] | ECOMP CATU | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Catu | ECOMP Catu - Compressão de Gás - Instrumento de Pressão
2793 | 3620 |  | 832610 | Console 2 | 2025-04-17 01:31 | GASCAV | ECOMP Piúma | Trip TC-A | Trip de ECOMP | Parada de Equipamento (Falha) | Concorrência entre instâncias | Projeto | Redução de Vida Útil | 2025-04-17 17:42 | Não |  |  | Turbocompressor | Compressão de Gás | TRIP ocorrido devido a falha de condicionamento |  |  | SUDESTE | [7 empty] | ECOMP PIÚMA | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Piúma | ECOMP Piúma - Compressão de Gás - Turbocompressor
2794 | 3621 |  | 832595 | Console Administrativo 1 | 2025-04-17 03:30 | GASEB | ECOMP Catu | Trip TC-D | Trip de ECOMP | Parada de Equipamento (Falha) | Alteração de Pressão | Projeto | Redução de Vida Útil |  | Não |  |  | Turbocompressor | Compressão de Gás | Trip da Turbina "D" em função de uma saída rápida de carga. Surge detectado (Anti-surge operando no modo manual). |  |  | BASEAL | [7 empty] | ECOMP CATU | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Catu | ECOMP Catu - Compressão de Gás - Turbocompressor
2795 | 3622 |  |  | Console 2 | 2025-04-17 05:25 | GASVAC | PE Vitória | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Condições Climática | Comercial | Controle de Processo |  | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Condições climáticas causaram a perda da comunicação. |  |  | SUDESTE | [7 empty] | PIÚMA | LINEARES | [6 empty] | PE Vitória | PE Vitória - Telecomunicação - Terceiros
2796 | 3623 |  |  | Console 2 | 2025-04-17 05:20 | GASVAC | PE Vale | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Condições Climática | Comercial | Controle de Processo |  | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Condições climáticas causaram a perda da comunicação. |  |  | SUDESTE | [7 empty] | PIÚMA | LINEARES | [6 empty] | PE Vale | PE Vale - Telecomunicação - Terceiros
2797 | 3624 |  |  | Console 1 | 2025-04-09 11:37 | Nordestão | XV-105 - Nordestão | Vazamento | Falha de Equipamento ou Sistema | Parada de Equipamento (Falha) | Vazamento | Segurança | Acidente sem Perda de Vidas |  | Sim | 4 | Tier 4 - Problemas na gestão, performance e disciplina operacional | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Foi identificado um vazamento nas câmaras superior e inferior da XV-105. |  |  | NORDESTE | [7 empty] | MACAÍBA | LINEARES |  |  |  |  | XV-105 | XV | XV-105 XV-105 - Nordestão | XV-105 - Nordestão - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
2798 | 3627 |  |  | Console 2 | 2025-04-17 17:30 | GASEB | ECOMP Catu | Trip do TC-C. | Trip de ECOMP | Parada de Equipamento (Falha) | Falha de Fixação/Montagem | Projeto | Redução de Vida Útil | 2025-04-17 21:40 | Não |  |  | Resfriador | Compressão de Gás | O motivo do trip foi devido afrouxamento da correia do permutador de calor de óleo. |  |  | BASEAL | [7 empty] | ECOMP CATU | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Catu | ECOMP Catu - Compressão de Gás - Resfriador
2799 | 3628 |  |  | Console 2 | 2025-04-17 16:29 | GASVAC | PE Viana | Queda do metano abaixo do contratual. | Gás Desconforme | Variação de Desempenho | Qualidade do Gás | Comercial | Multa |  | Não |  |  | Tubulação | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Metano abaixo do limite contratual |  |  | SUDESTE | [7 empty] | PIÚMA | LINEARES | [6 empty] | PE Viana | PE Viana - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Tubulação
2800 | 3629 |  |  | Console 2 | 2025-04-19 16:00 | GASCAC | Estação de Itajuípe | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2025-04-19 21:55 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Falta de energia por conta da concessionária causou a perda da comunicação. |  |  | BASEAL | [7 empty] | ITABUNA | LINEARES | [6 empty] | Estação de Itajuípe | Estação de Itajuípe - Elétrico e Iluminação - Terceiros
2801 | 3631 |  | 832628 | Console 2 | 2025-04-21 00:35 | GASCAV | PE Cachoeiro do Itapemirim | Falha de comunicação com ativo. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo |  | Sim | 4 | Oscilações de Comunicação entre Supervisório e Instalação - Ativos de Alta Criticidade | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Falta de energia por conta da concessionária causou a perda da comunicação. Após essa ocorrência, ocorreu uma falta de conectividade com o CLP e o Switch de automação não está operacional. |  |  | SUDESTE | [7 empty] | PIÚMA | LINEARES | [6 empty] | PE Cachoeiro do Itapemirim | PE Cachoeiro do Itapemirim - Elétrico e Iluminação - Terceiros
2802 | 3632 |  |  | Console 2 | 2025-04-21 10:33 | GASCAC | ECOMP Prado | TRIP TC-A | Trip de ECOMP | Parada de Equipamento (Falha) | Indicação incorreta | Comercial | Controle de Processo | 2025-04-17 21:40 | Não |  |  | Analisador | Controle e Automação | Parada do TC- A por falha espúria, o motivo não foi identificado ainda. |  |  | SUDESTE | [7 empty] | ECOMP PRADO | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Prado | ECOMP Prado - Controle e Automação - Analisador
2803 | 3633 |  | 832669 | Console 1 | 2025-04-21 14:47 | Ramal Caapiranga | Ramal Caapiranga | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Projeto | Redução de Vida Útil |  | Não |  |  | Conversor/Gateway | Telecomunicação | Uma possivel falha no lantronix ou CLP pode ter causado a ausência de comunicação. |  |  | NORTE | [7 empty] | MANAUS | LINEARES | [6 empty] | Ramal Caapiranga | Ramal Caapiranga - Telecomunicação - Conversor/Gateway
2804 | 3634 |  |  | Console 1 | 2025-04-22 04:56 | Nordestão | PE Mamanguape | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo |  | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Falha no link do provedor causou essa perda de comunicação. |  |  | NORDESTE | [7 empty] | JOÃO PESSOA | LINEARES | [6 empty] | PE Mamanguape | PE Mamanguape - Telecomunicação - Terceiros
2805 | 3635 |  |  | Console 2 | 2025-04-22 08:30 | GASVAC | ECOMP Aracruz | Vazamento gascooler TC-A. | Falha de Equipamento ou Sistema | Parada de Equipamento (Falha) | Vazamento | Segurança | Acidente sem Perda de Vidas |  | Sim | 3 | Tier 3 - Desafios aos sistemas de segurança | Resfriador | Compressão de Gás | Durante o processo de condicionamento do TC-A, foi verificado que o gascooler da máquina apresentava um vazamento. |  |  | SUDESTE | [7 empty] | ECOMP ARACRUZ | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Aracruz | ECOMP Aracruz - Compressão de Gás - Resfriador
2806 | 3637 |  |  | Console Administrativo 1 | 2025-04-22 14:11 | GASFOR | PE Mossoró | Vazamento | Falha de Equipamento ou Sistema | Parada de Equipamento (Falha) | Vazamento | Projeto | Redução de Vida Útil |  | Sim | 4 | Tier 4 - Problemas na gestão, performance e disciplina operacional | Instrumento de Vazão | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Tramo A com vazamento no bujão do flanje |  |  | NORDESTE | [7 empty] | MOSSORÓ | LINEARES | [6 empty] | PE Mossoró | PE Mossoró - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Instrumento de Vazão
2807 | 3638 |  |  | Console 2 | 2025-04-22 18:11 | San Cam 18 | EDG Camaçari | Coletado 22 litros de resíduo oleoso, após passagem de PIG. | Gás Desconforme | Variação de Desempenho | Qualidade do Gás | Comercial | Multa |  | Não |  |  | Tubulação | Linhas Internas | Coletado 22 litros de resíduo de óleo no canhão. Bota retirado 300 ml. |  |  | BASEAL | [7 empty] | CAMAÇARI | LINEARES | [6 empty] | EDG Camaçari | EDG Camaçari - Linhas Internas - Tubulação
2808 | 3639 |  |  | Console 1 | 2025-04-22 15:12 | Catu - Itaporanga | Estação do Conde | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo |  | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Falta de energia por conta da concessionária causou a perda da comunicação. |  |  | BASEAL | [7 empty] | CAMAÇARI | LINEARES | [6 empty] | Estação do Conde | Estação do Conde - Elétrico e Iluminação - Terceiros
2809 | 3640 |  |  | Console 2 | 2025-04-23 09:22 | GASCAC | Estação de Itajuípe | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2025-04-23 10:18 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Falta de energia por conta da concessionária causou a perda da comunicação. |  |  | BASEAL | [7 empty] | ITABUNA | LINEARES | [6 empty] | Estação de Itajuípe | Estação de Itajuípe - Elétrico e Iluminação - Terceiros
2810 | 3641 |  | 832912 | Console 2 | 2025-04-23 11:06 | GASCAC | ECOMP Prado | Trip TC-D. | Trip de ECOMP | Parada de Equipamento (Falha) | Indicação incorreta | Comercial | Controle de Processo |  | Não |  |  | Válvula | Controle e Automação | 11:00h - TRIP TC-D , valvula auto dreno. |  |  | SUDESTE | [7 empty] | ECOMP PRADO | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Prado | ECOMP Prado - Controle e Automação - Válvula
2811 | 3642 |  |  | Console 1 | 2025-04-24 04:14 | Nordestão | PE Igarassu II | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo |  | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Falta de energia por conta da concessionária causou a perda da comunicação. |  |  | NORDESTE | [7 empty] | JABOATÃO | LINEARES | [6 empty] | PE Igarassu II | PE Igarassu II - Elétrico e Iluminação - Terceiros
2812 | 3643 |  |  | Console 1 | 2025-04-24 04:20 | Ramal Anamã | PE Anamã | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo |  | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Falta de energia por conta da concessionária causou a perda da comunicação. |  |  | NORTE | [7 empty] | COARI | LINEARES | [6 empty] | PE Anamã | PE Anamã - Elétrico e Iluminação - Terceiros
2813 | 3644 |  |  | Console 2 | 2025-04-24 11:00 | GASCAV | ECOMP Piúma | Perda de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo |  | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Falha no link do provedor (Embrate e Versat) causou essa perda de comunicação. |  |  | SUDESTE | [7 empty] | ECOMP PIÚMA | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Piúma | ECOMP Piúma - Telecomunicação - Terceiros
2814 | 3645 |  | 832967 | Console 1 | 2025-04-24 14:50 | Ramal Recife | PE Recife | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo |  | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Falta de energia por conta da concessionária causou a perda da comunicação. |  |  | NORDESTE | [7 empty] | JABOATÃO | LINEARES | [6 empty] | PE Recife | PE Recife - Elétrico e Iluminação - Terceiros
2815 | 3646 |  |  | Console 2 | 2025-04-24 15:22 | GASVAC | PE Vitória | Pressão acima do limite contratual | Falha de Equipamento ou Sistema | Parada de Equipamento (Falha) | Alta Pressão | Projeto | Redução de Vida Útil |  | Sim | 2 | Alteração de condições de operação sem impacto no cliente | Instrumento de Pressão | Medição | Passamos PID-310A para manual, mas o controlador apresentou falha ao enviar comando manual. Informamos ao técnico Anderson a abertura total da PV-10A devido ao valor negativo do PIT-315A. O mesmo informou que houve uma queima de fusível do PIT-315A causando o valor negativo. |  |  | SUDESTE | [7 empty] | PIÚMA | LINEARES |  |  |  |  | PID-310A/B |  | PID-310A/B PE Vitória | PE Vitória - Medição - Instrumento de Pressão
2816 | 3647 |  |  | Console 1 | 2025-04-25 00:53 | Ramal Mauá | Estação de Manaus | Comunicação intermitente. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo |  | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Falha no link do provedor causou essa perda de comunicação. |  |  | NORTE | [7 empty] | MANAUS | LINEARES | [6 empty] | Estação de Manaus | Estação de Manaus - Telecomunicação - Terceiros
2817 | 3650 |  |  | Console 1 | 2025-04-27 05:04 | GASCOM | Estação de Manaus | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2025-04-27 13:40 | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Falha de comunicação. A mesma foi normalizada após reset dos equipamentos de TECOM |  |  | NORTE | [7 empty] | MANAUS | LINEARES | [6 empty] | Estação de Manaus | Estação de Manaus - Telecomunicação - Terceiros
2818 | 3651 |  |  | Console 1 | 2025-04-27 08:07 | GASCOM | ECOMP Coari | Trip TC-B. | Falha de Equipamento ou Sistema | Parada de Equipamento (Falha) | Baixa Pressão | Projeto | Redução de Vida Útil | 2025-04-27 12:15 | Sim | 2 | Alteração de condições de operação sem impacto no cliente | Compressor de Ar | Ar Comprimido | Pressão baixa de ar comprimido. Houve falha do compressor principal, seguida de falha do compressor reserva |  |  | NORTE | [7 empty] | ECOMP COARI | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Coari | ECOMP Coari - Ar Comprimido - Compressor de Ar
2819 | 3652 |  |  | Console 2 | 2025-04-28 14:31 | GASCAC | Estação de Itajuípe | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo |  | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Falta de energia por conta da concessionária causou a perda da comunicação. |  |  | BASEAL | [7 empty] | ITABUNA | LINEARES | [6 empty] | Estação de Itajuípe | Estação de Itajuípe - Elétrico e Iluminação - Terceiros
2820 | 3653 |  |  | Console 2 | 2025-04-28 15:51 | San Cam 18 | LT San.Cam 18 | Coletado 8 litros de resíduo oleoso, após passagem de PIG. | Gás Desconforme | Variação de Desempenho | Qualidade do Gás | Comercial | Multa | 2025-04-28 16:28 | Não |  |  | Tubulação | Linhas Internas | Informado a coleta de 8 litros de resíduo. |  |  | BASEAL | [7 empty] | CAMAÇARI | LINEARES | [6 empty] | LT San.Cam 18 | LT San.Cam 18 - Linhas Internas - Tubulação
2821 | 3654 |  |  | Console 2 | 2025-04-28 13:17 | Can Cam 12 | PE Cexis | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo |  | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Identificado falha no fornecimento de energia elétrica |  |  | BASEAL | [7 empty] | CAMAÇARI | LINEARES | [6 empty] | PE Cexis | PE Cexis - Elétrico e Iluminação - Terceiros
2822 | 3655 |  |  | Console 2 | 2025-04-29 05:15 | GASCAC | PE Mucuri | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo |  | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Identificado falha no fornecimento de energia elétrica |  |  | SUDESTE | [7 empty] | PRADO - BAHIA | LINEARES | [6 empty] | PE Mucuri | PE Mucuri - Elétrico e Iluminação - Terceiros
2823 | 3656 |  |  | Console 2 | 2025-04-29 10:44 | Can Cam 14 | EDG Aratu | Comunicação intermitente. Data/hora acionamento: 10h55 Data/hora chegada em campo: | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2025-05-09 10:58 | Não |  |  | Modem | Telecomunicação | Falha no modem causou essa perda de comunicação. |  |  | BASEAL | [7 empty] | CAMAÇARI | LINEARES | [6 empty] | EDG Aratu | EDG Aratu - Telecomunicação - Modem
2824 | 3657 |  |  | Console 2 | 2025-04-29 12:49 | GASCAC | Estação de Itajuípe | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo |  | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Falta de energia por conta da concessionária causou a perda da comunicação. |  |  | BASEAL | [7 empty] | ITABUNA | LINEARES | [6 empty] | Estação de Itajuípe | Estação de Itajuípe - Elétrico e Iluminação - Terceiros
2825 | 3658 |  |  | Console 2 | 2025-04-29 16:15 | GASCAV | PR TECAB | Gás desconforme. Analise abaixo de 85% de metano. | Gás Desconforme | Variação de Desempenho | Qualidade do Gás | Comercial | Multa |  | Não |  |  | Terceiros | Linhas Internas | Gás desconforme. Analise abaixo de 85% de metano. |  |  | SUDESTE | [7 empty] | PIÚMA | LINEARES | [6 empty] | PR TECAB | PR TECAB - Linhas Internas - Terceiros
2826 | 3659 |  |  | Console 1 | 2025-04-30 05:34 | GASCOM | ERP Manaus | Falha de comunicação na ERP MANAUS. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2025-04-30 16:51 | Não |  |  | Modem | Telecomunicação | Falha no modem causou essa perda de comunicação. |  |  | NORTE | [7 empty] | MANAUS | LINEARES | [6 empty] | ERP Manaus | ERP Manaus - Telecomunicação - Modem
2827 | 3660 |  |  | Console 2 | 2025-04-30 06:14 | GASCAV | PR TECAB | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2025-04-30 09:16 | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Observado retorno espontâneo da comunicação sem a necessidade do deslocamento do técnico |  |  | SUDESTE | [7 empty] | PIÚMA | LINEARES | [6 empty] | PR TECAB | PR TECAB - Telecomunicação - Terceiros
2828 | 3661 |  |  | Console 2 | 2025-05-01 03:30 | GASCAV | PR TECAB | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Condições Climática | Comercial | Controle de Processo | 2025-05-01 09:16 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Durante os novos testes de conectividade, foi identificado que a comunicação havia normalizado sem intervenção. ESOM informou que local está sob mal tempo e com instabilidade na rede elétrica. |  |  | SUDESTE | [7 empty] | PIÚMA | LINEARES | [6 empty] | PR TECAB | PR TECAB - Elétrico e Iluminação - Terceiros
2829 | 3662 |  |  | Console 2 | 2025-05-01 13:15 | GASVAC | PE Viana | Gás desconforme. | Gás Desconforme | Variação de Desempenho | Qualidade do Gás | Comercial | Multa |  | Não |  |  | Tubulação | Linhas Internas | Gás desconforme. Analise abaixo de 85% de metano. |  |  | SUDESTE | [7 empty] | PIÚMA | LINEARES | [6 empty] | PE Viana | PE Viana - Linhas Internas - Tubulação
2830 | 3663 |  |  | Console 2 | 2025-05-02 06:51 | San Cam 18 | EDG Camaçari | Falha de comunicação | Falha de Comunicação | Terceiros | Condições Climática | Comercial | Controle de Processo |  | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Acionado o sobreaviso da base e o mesmo informa que o local está passando por más condições climáticas |  |  | BASEAL | [7 empty] | CAMAÇARI | LINEARES | [6 empty] | EDG Camaçari | EDG Camaçari - Elétrico e Iluminação - Terceiros
2831 | 3664 |  |  | Console 2 | 2025-05-02 14:14 | GASCAC | Estação de Itajuípe | Falha de comunicação | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo |  | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Falta de energia por conta da concessionária causou a perda da comunicação. |  |  | BASEAL | [7 empty] | ITABUNA | LINEARES | [6 empty] | Estação de Itajuípe | Estação de Itajuípe - Elétrico e Iluminação - Terceiros
2832 | 3665 |  |  | Console 2 | 2025-05-02 15:45 | Can Cam 12 | PE Cexis | Falha de comunicação | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2025-02-02 18:27 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Falta de energia por parte da concessionária. |  |  | BASEAL | [7 empty] | CAMAÇARI | LINEARES | [6 empty] | PE Cexis | PE Cexis - Elétrico e Iluminação - Terceiros
2833 | 3666 |  |  | Console 1 | 2025-05-02 20:07 | Loop Nordestão | ERP Jaboatão | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Condições Climática | Comercial | Controle de Processo |  | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Falta de energia por parte da concessionária. |  |  | NORDESTE | [7 empty] | JABOATÃO | LINEARES | [6 empty] | ERP Jaboatão | ERP Jaboatão - Elétrico e Iluminação - Terceiros
2834 | 3667 |  |  | Console 1 | 2025-05-02 20:10 | Loop Nordestão | PE Jaboatão | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Condições Climática | Comercial | Controle de Processo |  | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Falta de energia por parte da concessionária. |  |  | NORDESTE | [7 empty] | JABOATÃO | LINEARES | [6 empty] | PE Jaboatão | PE Jaboatão - Elétrico e Iluminação - Terceiros
2835 | 3668 |  |  | Console 2 | 2025-05-02 17:02 | Can Cam 14 | EDG Aratu | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2025-05-03 01:54 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Falta de energia por parte da concessionária. Ocasionou problema no firewall/roteador. Foi constatado que o local onde os equipamentos de telecomunicação se encontram está com goteiras. |  |  | BASEAL | [7 empty] | CAMAÇARI | LINEARES | [6 empty] | EDG Aratu | EDG Aratu - Elétrico e Iluminação - Terceiros
2836 | 3670 |  |  | Console 1 | 2025-05-03 17:15 | GASCOM | ERP Anori | Perda de comunicação. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Redução de Vida Útil | 2025-05-06 09:55 | Não |  |  | Microturbina | Elétrico e Iluminação | Anderson, reestabelecido operação da micro turbina e comunicação. |  |  | NORTE | [7 empty] | COARI | LINEARES | [6 empty] | ERP Anori | ERP Anori - Elétrico e Iluminação - Microturbina
2837 | 3671 |  |  | Console 1 | 2025-05-03 19:26 | GASCOM | ECOMP Coari | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | Comercial | Multa |  | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Falha no link do provedor. |  |  | NORTE | [7 empty] | ECOMP COARI | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Coari | ECOMP Coari - Telecomunicação - Terceiros
2838 | 3672 |  |  | Console 1 | 2025-05-03 19:33 | GASCOM | ECOMP Coari | Trip TC-A. | Trip de ECOMP | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Alimentação | Projeto | Redução de Vida Útil | 2025-05-11 00:54 | Sim | 4 | Falha em ativo de instalação | Motogerador | Elétrico e Iluminação | Foi realizada inspeção geral no MG-A, que antes do trip apresentava ruido anormal e variação de carga, e foi constatada a necessidade de troca de velas de ignição na unidade. - Foi realizada a troca de 12 velas de ignição no motor waukesha L36 GE-4450.8601A. Após troca das velas de ignição, foi constatada melhora significativa no desempenho do MG-A, com redução de ruido e variações de carga. |  |  | NORTE | [7 empty] | ECOMP COARI | ECOMP |  |  |  |  | GE-4450.8601A |  | GE-4450.8601A ECOMP Coari | ECOMP Coari - Elétrico e Iluminação - Motogerador
2839 | 3673 |  |  | Console 1 | 2025-05-04 06:29 | GAI | EDG Atalaia | Falha comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Condições Climática | Comercial | Controle de Processo |  | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Falta de energia por parte da concessionária. |  |  | BASEAL | [7 empty] | ATALAIA - SERGIPE | LINEARES | [6 empty] | EDG Atalaia | EDG Atalaia - Elétrico e Iluminação - Terceiros
2840 | 3674 |  |  | Console 1 | 2025-05-04 05:26 | GAI | PE Aracaju | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Condições Climática | Comercial | Controle de Processo |  | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Falta de energia por parte da concessionária. |  |  | BASEAL | [7 empty] | ATALAIA - SERGIPE | LINEARES | [6 empty] | PE Aracaju | PE Aracaju - Elétrico e Iluminação - Terceiros
2841 | 3675 |  |  | Console 1 | 2025-05-04 20:04 | GASFOR | PR Guamaré I | Gás desconforme. | Gás Desconforme | Variação de Desempenho | Qualidade do Gás | Comercial | Multa | 2025-05-04 20:38 | Não |  |  | Tubulação | Linhas Internas | Gás desconforme. Analise abaixo de 85% de metano. |  |  | NORDESTE | [7 empty] | MACAÍBA | LINEARES | [6 empty] | PR Guamaré I | PR Guamaré I - Linhas Internas - Tubulação
2842 | 3676 |  |  | Console 1 | 2025-05-05 05:05 | Ramal Fafen I | Estação de Divina Pastora | Perda de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo |  | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Falha no link do provedor. |  |  | BASEAL | [7 empty] | ATALAIA - SERGIPE | LINEARES | [6 empty] | Estação de Divina Pastora | Estação de Divina Pastora - Telecomunicação - Terceiros
2843 | 3677 |  |  | Console 2 | 2025-05-05 06:19 | San Cam 14 | ERP San.Cam 14 | Alerta de controle, comutação no controle PID 222 (Auto/manual) | Falha de Equipamento ou Sistema | Manobra Operacional | Manobra Operacional | Projeto | Controle de Processo |  | Não |  |  | Computador de Processo | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Observado a comutação no controle PID-222, de automático para manual sem motivo aparente, normalizado em seguida passando para automático novamente remotamente, realizada analise porém sem justificativa necessitando de uma investigação mais completa. Não houve impacto nas entregas. |  |  | BASEAL | [7 empty] | CAMAÇARI | LINEARES | [6 empty] | ERP San.Cam 14 | ERP San.Cam 14 - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Computador de Processo
2844 | 3678 |  |  | Console 1 | 2025-05-06 06:13 | Ramal Anamã | PE Anamã | Perda de comunicação. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Redução de Vida Útil | 2025-05-07 13:33 | Não |  |  | Microturbina | Elétrico e Iluminação | Téc. Anderson startou a micro turbina que se encontrava em falha |  |  | NORTE | [7 empty] | COARI | LINEARES | [6 empty] | PE Anamã | PE Anamã - Elétrico e Iluminação - Microturbina
2845 | 3679 |  |  | Console 1 | 2025-05-06 09:58 | Nordestão | Estação de Santa Rita | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo |  | Não |  |  | Switch | Telecomunicação | Foi necessário realizar a configuração do switch pois o mesmo estava impedindo a comunicação com o clp. |  |  | NORDESTE | [7 empty] | JOÃO PESSOA | LINEARES | [6 empty] | Estação de Santa Rita | Estação de Santa Rita - Telecomunicação - Switch
2846 | 3680 |  |  | Console 1 | 2025-05-06 11:50 | Nordestão | PE Paulista | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo |  | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Identificado falha de conectividade com os modens; * Acionado o supervisor da base Jaboatão; * Identificado falta no fornecimento de energia elétrica da concessionária; * Após restabelecimento da energia o clp iniciou em falha: * Feito reset do CLP, normalizou; |  |  | NORDESTE | [7 empty] | JABOATÃO | LINEARES | [6 empty] | PE Paulista | PE Paulista - Elétrico e Iluminação - Terceiros
2847 | 3681 |  |  | Console 2 | 2025-05-06 14:29 | GASCAC | PE Mucuri | Falha de comunicação com o ponto de entrega. Normalizado, informado que ocorreu perda de configuração do roteador. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Projeto | Redução de Vida Útil | 2025-05-06 16:32 | Não |  |  | Roteador | Telecomunicação | Falha de comunicação com o ponto de entrega. Normalizado, informado que ocorreu perda de configuração do roteador. |  |  | SUDESTE | [7 empty] | PRADO - BAHIA | LINEARES | [6 empty] | PE Mucuri | PE Mucuri - Telecomunicação - Roteador
2848 | 3682 |  |  | Console 2 | 2024-05-07 10:30 | GASVAC | LT Gascac | Passagem de PIG Cacimbas => São Mateus. Gás desconforme | Gás Desconforme | Variação de Desempenho | Qualidade do Gás | Comercial | Multa | 2025-05-08 13:11 | Não |  |  | Tubulação | Linhas Internas | Gás desconforme detectado após passagem de PIG. Após a atividade de passagem de pig de limpeza, foi informado a coleta de aproximadamente 77kg de resíduo sólido, provavelmente pó preto. |  |  | SUDESTE | [7 empty] | Linhas internas - GASCAC | LINEARES | [6 empty] | LT Gascac | LT Gascac - Linhas Internas - Tubulação
2849 | 3683 |  |  | Console 2 | 2025-05-08 14:26 | GASEB | ECOMP Catu | TRIP do TC-D. | Trip de ECOMP | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Alimentação | Projeto | Redução de Vida Útil | 2025-05-08 17:06 | Não |  |  | Motogerador | Geração de Energia | Trip do TC-B por conta da da falha do MG-B por alta pressão |  |  | BASEAL | [7 empty] | ECOMP CATU | ECOMP |  |  | Karina |  | MG-B |  | MG-B ECOMP Catu | ECOMP Catu - Geração de Energia - Motogerador
2850 | 3684 |  |  | Console 1 | 2025-05-08 18:31 | Nordestão | PE Paulista | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Alimentação | Projeto | Redução de Vida Útil | 2025-05-09 07:15 | Não |  |  | Disjuntor | Elétrico e Iluminação | Retorno da comunicação após rearme do disjuntor de entrada do ponto de entrega. |  |  | NORDESTE | [7 empty] | JABOATÃO | LINEARES | [6 empty] | PE Paulista | PE Paulista - Elétrico e Iluminação - Disjuntor
2851 | 3685 |  |  | Console 2 | 2025-05-09 09:49 | GASCAC | Estação de Itajuípe | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo |  | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Falta de energia por conta da concessionária causou a perda da comunicação. |  |  | BASEAL | [7 empty] | ITABUNA | LINEARES | [6 empty] | Estação de Itajuípe | Estação de Itajuípe - Elétrico e Iluminação - Terceiros
2852 | 3686 |  |  | Console 2 | 2025-05-09 17:32 | GASEB | ECOMP Catu | Trip do TC-D | Trip de ECOMP | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Alimentação | Projeto | Redução de Vida Útil | 2025-05-09 21:20 | Não |  |  | Motogerador | Geração de Energia | Trip do TC-B por conta da da falha do MG-B por temperatura |  |  | BASEAL | [7 empty] | ECOMP CATU | ECOMP |  |  | Karina |  | MG-B |  | MG-B ECOMP Catu | ECOMP Catu - Geração de Energia - Motogerador
2853 | 3687 |  |  | Console 1 | 2025-05-09 11:23 | GARSOL | ECOMP Juaruna | Trip TC-A. | Trip de ECOMP | Parada de Equipamento (Falha) | Alta Vibração | Projeto | Redução de Vida Útil | 2025-05-09 11:36 | Não |  |  | Turbocompressor | Compressão de Gás | Supervisor informou falha em decorrência da atividade de coleta de vibração dos TCs. ID 46164 |  |  | NORTE | [7 empty] | ECOMP JUARUNA | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Juaruna | ECOMP Juaruna - Compressão de Gás - Turbocompressor
2854 | 3688 |  | 835333 | Console 1 | 2025-05-09 15:48 | Ramal Fafen I | Estação de Divina Pastora | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Projeto | Redução de Vida Útil |  | Não |  |  | CLP | Controle e Automação | Informado falha no cartão de CLP, necessitando substitui-lo a atividade não foi possível a conclusão devido a criticidade do local. Não foi possível realizar a configuração do cartão, segue sem comunicação. Atividade será continuada amanhã. |  |  | BASEAL | [7 empty] | ATALAIA - SERGIPE | LINEARES |  |  |  |  | CLP-4050.81-01 |  | CLP-4050.81-01 Estação de Divina Pastora | Estação de Divina Pastora - Controle e Automação - CLP
2855 | 3689 |  |  | Console 2 | 2025-05-10 04:50 | GASCAC | PE Veracel | Falha de comunicação com o ponto de entrega | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Alimentação | Projeto | Redução de Vida Útil | 2025-05-10 09:25 | Não |  |  | Disjuntor | Elétrico e Iluminação | Téc. informou que rearmou o disjuntor que havia desarmado após retorno de energia elétrica. Comunicação restabelecida. |  |  | SUDESTE | [7 empty] | PRADO - BAHIA | LINEARES | [6 empty] | PE Veracel | PE Veracel - Elétrico e Iluminação - Disjuntor
2856 | 3690 |  |  | Console 2 | 2025-05-11 14:08 | GASCAV | ECOMP Piúma | Trip do TC-A. | Trip de ECOMP | Parada de Equipamento (Falha) | Falha de Fixação/Montagem | Projeto | Redução de Vida Útil | 2025-05-12 09:15 | Não |  |  | Válvula | Compressão de Gás | Verificado que o motivo do trip do TC-A foi devido a folga no switch de posição da válvula XV-212, referente à ventilação do gás combustível |  |  | SUDESTE | [7 empty] | ECOMP PIÚMA | ECOMP |  |  |  |  | XV-212 | XV | XV-212 ECOMP Piúma | ECOMP Piúma - Compressão de Gás - Válvula
2857 | 3691 |  |  | Console 2 | 2025-05-12 04:40 | GASCAV | PR TECAB | Falha de comunicação do PR Tecab | Falha de Comunicação | Terceiros | Condições Climática | Comercial | Controle de Processo | 2025-05-12 08:24 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Técnico informou que a alimentação elétrica da estação é por sistema solar e devido a condições climáticas não houve carregamento das baterias e a estação ficou sem energia. |  |  | SUDESTE | [7 empty] | PIÚMA | LINEARES | [6 empty] | PR TECAB | PR TECAB - Elétrico e Iluminação - Terceiros
2858 | 3692 |  |  | Console 1 | 2025-05-12 06:23 | Nordestão | PE Mamanguape | Comunicação intermitente. | Falha de Comunicação | Terceiros | Condições Climática | Comercial | Controle de Processo | 2024-03-13 10:46 | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Causa indefinida. Comunicação retornou sem intervenção. |  |  | NORDESTE | [7 empty] | JOÃO PESSOA | LINEARES | [6 empty] | PE Mamanguape | PE Mamanguape - Telecomunicação - Terceiros
2859 | 3693 |  |  | Console 2 | 2025-05-12 08:12 | GASCAC | PE UTE Linhares | Verificar falha de comunicação. Data/Hora Acionamento: 12/05/25 08:10 Data/Hora Acionamento: 12/05/25 09:00 09:20- Téc. Joao Edison – Informado falta de energia, aberto chamado para concessionária. Protocolo i253098779. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2025-05-12 14:17 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Falta de energia por conta da concessionária. |  |  | SUDESTE | [7 empty] | ARACRUZ | LINEARES | [6 empty] | PE UTE Linhares | PE UTE Linhares - Elétrico e Iluminação - Terceiros
2860 | 3694 |  |  | Console 2 | 2025-05-12 08:12 | GASCAC | Estação de São Mateus | Verificar falha de comunicação. Data/Hora Acionamento: 12/05/25 08:10 Data/Hora Acionamento: 12/05/25 08:35 08:36 - A comunicação na estação foi normalizada após o retorno da energia, sem necessidade do apoio do sobreaviso. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo |  | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Falta de energia por conta da concessionária causou a perda da comunicação. |  |  | SUDESTE | [7 empty] | PRADO - BAHIA | LINEARES | [6 empty] | Estação de São Mateus | Estação de São Mateus - Elétrico e Iluminação - Terceiros
2862 | 3697 |  |  | Console 1 | 2025-05-12 15:41 | GARSOL | ECOMP Juaruna | TRIP TC-A | Trip de ECOMP | Parada de Equipamento (Falha) | Manobra Operacional | Projeto | Redução de Vida Útil |  | Não |  |  | Turbocompressor | Compressão de Gás | Trip ocorrido devido a falha no fluxo de ar ventilação do compartimento da turbina |  |  | NORTE | [7 empty] | ECOMP JUARUNA | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Juaruna | ECOMP Juaruna - Compressão de Gás - Turbocompressor
2863 | 3698 |  |  | Console 2 | 2025-05-12 15:40 | GASCAC | ECV São Sebastião do Passé | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2025-05-12 21:23 | Não |  |  | Roteador | Telecomunicação | Comunicação restabelecida após o reset no roteador |  |  | BASEAL | [7 empty] | CATU | LINEARES | [6 empty] | ECV São Sebastião do Passé | ECV São Sebastião do Passé - Telecomunicação - Roteador
2864 | 3699 |  |  | Console 2 | 2025-05-12 15:33 | GASCAV | ECOMP Piúma | Trip do TC-A devido à falha no comutador de posição da XV-212 na posição fechada. 17:17 - Partida do TC-C. 17:40 – O técnico Henrique informa que o TC-A encontra-se disponível após ajustes na XV-212. | Trip de ECOMP | Parada de Equipamento (Falha) | Falha de Fixação/Montagem | Projeto | Redução de Vida Útil |  | Não |  |  | Switch | Compressão de Gás | Verificado que o motivo do trip do TC-A foi devido a folga no switch de posição da válvula XV-212, referente à ventilação do gás combustível |  |  | SUDESTE | [7 empty] | ECOMP PIÚMA | ECOMP |  |  |  |  | XV-212 | XV | XV-212 ECOMP Piúma | ECOMP Piúma - Compressão de Gás - Switch
2865 | 3700 |  |  | Console 2 | 2025-05-12 22:16 | GASCAV | PR TECAB | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Condições Climática | Comercial | Controle de Processo | 2025-10-13 10:06 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Técnico informou que a alimentação elétrica da estação é por sistema solar e devido a condições climáticas não houve carregamento das baterias e a estação ficou sem energia. |  |  | SUDESTE | [7 empty] | PIÚMA | LINEARES | [6 empty] | PR TECAB | PR TECAB - Elétrico e Iluminação - Terceiros
2866 | 3701 |  |  | Console Administrativo 1 | 2025-05-13 02:10 | GARSOL | PR Urucu | Gás Desconforme | Gás Desconforme | Variação de Desempenho | Qualidade do Gás | Comercial | Multa |  | Não |  |  | Tubulação | Linhas Internas | aumento do teor de etano ultrapassando o limite contratual de 12% |  |  | NORTE | [7 empty] | COARI | LINEARES | [6 empty] | PR Urucu | PR Urucu - Linhas Internas - Tubulação
2867 | 3702 |  | 835894 | Console 1 | 2025-05-13 06:16 | GASFOR | PE KM 370 | Falha de comunicação OASYS. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Projeto | Controle de Processo |  | Não |  |  | CLP | Controle e Automação | Falha no CLP. Sem maiores detalhes da causa da falha. |  |  | NORDESTE | [7 empty] | MARACANAÚ | LINEARES |  |  |  |  | DIO-71.001 |  | DIO-71.001 PE KM 370 | PE KM 370 - Controle e Automação - CLP
2868 | 3703 |  |  | Console 2 | 2025-05-13 08:30 | Can Cam 12 | PE Cexis | Falha de comunicação ativo. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2025-05-13 16:06 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Falta de energia por conta da concessionária causou a perda da comunicação. |  |  | BASEAL | [7 empty] | CAMAÇARI | LINEARES | [6 empty] | PE Cexis | PE Cexis - Elétrico e Iluminação - Terceiros
2869 | 3705 |  | 836758 | Console 1 | 2025-05-14 05:00 | Carmópolis-Pilar | PE Penedo | Pressão acima dos limites contratuais | Falha de Equipamento ou Sistema | Variação de Desempenho | Alta Pressão | Comercial | Multa |  | Sim | 2 | Alteração de condições de operação sem impacto no cliente | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Observado que após conclusão da intervenção ID: 1.413, onde estava previsto o bloqueio do PE, com o normalização do alinhamento do PE pressão de saída para o cliente estabilizou acima dos limites contratuais (Limite: 37.0kgf/cm², Pressão na saída: 37.4kgf/cm²). Necessário verificação nos tramos de regulagem. |  |  | BASEAL | [7 empty] | PILAR - ALAGOAS | LINEARES |  |  |  |  | PCV-4050.2212A | PCV | PCV-4050.2212A PE Penedo | PE Penedo - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
2870 | 3706 |  |  | Console 2 | 2025-05-14 03:01 | GASCAV | PR TECAB | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Condições Climática | Comercial | Controle de Processo | 2025-10-13 10:06 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Técnico informou que a alimentação elétrica da estação é por sistema solar e devido a condições climáticas não houve carregamento das baterias e a estação ficou sem energia. | Elétrico e Iluminação | Técnico informou que a alimentação elétrica da estação é por sistema solar e devido a condições climáticas não houve carregamento das baterias e a estação ficou sem energia. | SUDESTE | [7 empty] | PIÚMA | LINEARES | [6 empty] | PR TECAB | PR TECAB - Elétrico e Iluminação - Terceiros
2871 | 3707 | 8430 | 835925 | Console 1 | 2025-05-14 09:12 | GASFOR | PE Aquiraz | Falha nas variaveis do ponto de entrega. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Projeto | Controle de Processo | 2025-05-16 20:22 | Não |  |  | CLP | Controle e Automação | O CLP foi encontrado em falha! Foi realizado reset no CLP e no sistema de TECOM, logo após, toda a comunicação com o CSC foi reestabelecida! |  |  | NORDESTE | [7 empty] | MARACANAÚ | LINEARES |  |  |  |  | CLP-4450.0802 |  | CLP-4450.0802 PE Aquiraz | PE Aquiraz - Controle e Automação - CLP
2872 | 3708 |  |  | Console 1 | 2025-05-14 09:48 | GASCOM | Estação de Manaus | Vazão zerada após falha de comunicação no FQI-07 Acionado equipe SCADA | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Mau contato | Comercial | Controle de Processo |  | Não |  |  | Cabo de Rede | Controle e Automação | Detectado falha da comunicação entre o roteador e o modem,foi detectado que existia um mal contato entre o cabo e o roteador, foram substituídos então os RJ45 de ambas as entradas dos cabos e sanado o problema. |  |  | NORTE | [7 empty] | MANAUS | LINEARES | [6 empty] | Estação de Manaus | Estação de Manaus - Controle e Automação - Cabo de Rede
2873 | 3709 |  |  | Console 2 | 2025-05-14 11:33 | GASCAC | Estação de Itajuípe | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo |  | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Falta de energia por conta da concessionária causou a perda da comunicação. |  |  | BASEAL | [7 empty] | ITABUNA | LINEARES | [6 empty] | Estação de Itajuípe | Estação de Itajuípe - Elétrico e Iluminação - Terceiros
2874 | 3710 |  |  | Console 1 | 2025-05-14 16:08 | GASCOM | ECOMP Coari | Trip do TC-B. | Trip de ECOMP | Parada de Equipamento (Falha) | Baixa Pressão | Projeto | Redução de Vida Útil |  | Não |  |  | Compressor de Ar | Ar Comprimido | Pressão baixa de ar comprimido. Houve falha do compressor principal, seguida de falha do compressor reserva |  |  | NORTE | [7 empty] | ECOMP COARI | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Coari | ECOMP Coari - Ar Comprimido - Compressor de Ar
2875 | 3711 |  |  | Console 2 | 2025-05-14 17:26 | Can Cam 12 | EDG São Francisco do Conde | Vazamento no canhão LR-0101. | Falha de Equipamento ou Sistema | Parada de Equipamento (Falha) | Vazamento | Segurança | Acidente sem Perda de Vidas |  | Sim | 4 | Tier 4 - Problemas na gestão, performance e disciplina operacional | Lançador / Recebedor de PIG | Linhas Internas | Foi identificado um vazamento de pequena proporção na tampa do canhão lançador. |  |  | BASEAL | [7 empty] | CAMAÇARI | LINEARES | [6 empty] | EDG São Francisco do Conde | EDG São Francisco do Conde - Linhas Internas - Lançador / Recebedor de PIG
2876 | 3712 |  |  | Console 2 | 2025-05-14 20:40 | GASCAV | PR TECAB | PR TECAB Início: 20:40/ Término: Falha de comunicação. 22:30 - Solicitado ao controlador da NTS os seguintes dados: Pressão da NTS = 85,0 kgf/cm²; Pressão da TAG = 79,0 kgf/cm²; Delta = 6,4 kgf/cm². 01:00 - Solicitado ao controlador da NTS os seguintes dados: Pressão da NTS = 85,5 kgf/cm²; Pressão da TAG = 79,8 kgf/cm²; Delta = 6,0 kgf/cm². | Falha de Comunicação | Terceiros | Condições Climática | Comercial | Controle de Processo |  | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Técnico informou que a alimentação elétrica da estação é por sistema solar e devido a condições climáticas não houve carregamento das baterias e a estação ficou sem energia. |  |  | SUDESTE | [7 empty] | PIÚMA | LINEARES | [6 empty] | PR TECAB | PR TECAB - Elétrico e Iluminação - Terceiros
2877 | 3713 |  |  | Console 2 | 2025-05-15 12:49 | GASEB | ECOMP Catu | Trip do TC-C. | Trip de ECOMP | Manobra Operacional | Manobra Operacional | Projeto | Controle de Processo |  | Sim | 2 | Alteração de condições de operação sem impacto no cliente | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Trip na turbina "C" devido a manobra externa na SDV-001 catu-itaporanga; |  |  | BASEAL | [7 empty] | ECOMP CATU | ECOMP |  |  |  |  | SDV-001 | SDV | SDV-001 ECOMP Catu | ECOMP Catu - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
2878 | 3714 |  |  | Console 2 | 2025-05-15 12:39 | Catu - Itaporanga | EDG Catu | Fechamento da SDV-01 (Catu - Itaporanga) | Fechamento de Válvula | Manobra Operacional | Manobra Operacional | Projeto | Controle de Processo |  | Sim | 2 | Alteração de condições de operação sem impacto no cliente | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Observado fechamento indevido da SDV-01, na saída da EDG Catu. Causa em análise pela equipe de campo. Com o fechamento da SDV-01 houve trip da ECOMP Catu I. De acordo com LI a válvula possui apenas PSL habilitado, com set em 38kgf/cm². Não houve oscilações de processo que justificasse o fechamento. |  |  | BASEAL | [7 empty] | CATU | LINEARES | [6 empty] | EDG Catu | EDG Catu - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
2879 | 3715 |  |  | Console 1 | 2025-05-15 08:05 | Loop Nordestão | ERP Recife | Falha de comunicação | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo |  | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Falta de energia por conta da concessionária causou a perda da comunicação. |  |  | NORDESTE | [7 empty] | JABOATÃO | LINEARES | [6 empty] | ERP Recife | ERP Recife - Elétrico e Iluminação - Terceiros
2880 | 3716 |  |  | Console 1 | 2025-05-15 10:00 | Ramal Fafen I | Estação de Divina Pastora | Falta de comunicação | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo |  | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Falta de energia por conta da concessionária causou a perda da comunicação. |  |  | BASEAL | [7 empty] | ATALAIA - SERGIPE | LINEARES | [6 empty] | Estação de Divina Pastora | Estação de Divina Pastora - Elétrico e Iluminação - Terceiros
2881 | 3717 |  |  | Console 1 | 2025-05-15 09:48 | Nordestão | PE Paulista | Falta de comunicação | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo |  | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Falta de energia por conta da concessionária causou a perda da comunicação. |  |  | NORDESTE | [7 empty] | JABOATÃO | LINEARES | [6 empty] | PE Paulista | PE Paulista - Elétrico e Iluminação - Terceiros
2882 | 3718 |  |  | Console 1 | 2025-05-15 08:05 | Loop Nordestão | ERP Jaboatão | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo |  | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Falta de energia por conta da concessionária causou a perda da comunicação. |  |  | NORDESTE | [7 empty] | JABOATÃO | LINEARES | [6 empty] | ERP Jaboatão | ERP Jaboatão - Elétrico e Iluminação - Terceiros
2883 | 3719 |  |  | Console 2 | 2025-05-16 04:43 | GASCAV | PR TECAB | Falha de comunicação com ativo. | Falha de Comunicação | Terceiros | Condições Climática | Comercial | Controle de Processo |  | Sim | 4 | Oscilações de Comunicação entre Supervisório e Instalação - Ativos de Alta Criticidade | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Técnico informou que a alimentação elétrica da estação é por sistema solar e devido a condições climáticas não houve carregamento das baterias e a estação ficou sem energia. |  |  | SUDESTE | [7 empty] | PIÚMA | LINEARES | [6 empty] | PR TECAB | PR TECAB - Elétrico e Iluminação - Terceiros
2884 | 3720 |  |  | Console 1 | 2025-05-16 11:07 | Ramal Fafen I | Estação de Divina Pastora | Perda de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo | 2025-05-16 16:11 | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Falha no link do provedor (Embratel) causou essa perda de comunicação. |  |  | BASEAL | [7 empty] | ATALAIA - SERGIPE | LINEARES | [6 empty] | Estação de Divina Pastora | Estação de Divina Pastora - Telecomunicação - Terceiros
2885 | 3721 |  |  | Console 2 | 2025-05-16 15:16 | GASCAC | PE Veracel | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo |  | Não |  |  | Conversor/Gateway | Telecomunicação | Falha no Lantronix. Após reset modem, a comunicação foi restabelecida. |  |  | SUDESTE | [7 empty] | PRADO - BAHIA | LINEARES | [6 empty] | PE Veracel | PE Veracel - Telecomunicação - Conversor/Gateway
2886 | 3722 |  |  | Console 2 | 2025-05-16 17:42 | GASCAC | ECV São Sebastião do Passé | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo |  | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Falta de energia por conta da concessionária causou a perda da comunicação. |  |  | BASEAL | [7 empty] | CATU | LINEARES | [6 empty] | ECV São Sebastião do Passé | ECV São Sebastião do Passé - Elétrico e Iluminação - Terceiros
2887 | 3723 |  |  | Console 1 | 2025-05-16 18:51 | Loop Nordestão | ERP Recife | Perda de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo |  | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Falta de energia por conta da concessionária causou a perda da comunicação. |  |  | NORDESTE | [7 empty] | JABOATÃO | LINEARES | [6 empty] | ERP Recife | ERP Recife - Elétrico e Iluminação - Terceiros
2888 | 3724 |  |  | Console 1 | 2025-05-16 18:52 | Loop Nordestão | ERP Jaboatão | Perda de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo |  | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Falta de energia por conta da concessionária causou a perda da comunicação. |  |  | NORDESTE | [7 empty] | JABOATÃO | LINEARES | [6 empty] | ERP Jaboatão | ERP Jaboatão - Elétrico e Iluminação - Terceiros
2889 | 3725 | 8477 |  | Console 1 | 2025-05-16 22:48 | GASFOR | Estação de Aracati | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Projeto | Redução de Vida Útil | 2025-05-17 11:07 | Não |  |  | CLP | Controle e Automação | Equipe Enerflex informa despressurização da planta, devido reset do CLP no local para restabelecer a comunicação. CSC solicita o retorno de disponibilidade da planta. |  |  | NORDESTE | [7 empty] | MOSSORÓ | LINEARES | [6 empty] | Estação de Aracati | Estação de Aracati - Controle e Automação - CLP
2890 | 3726 |  |  | Console 1 | 2025-05-17 06:27 | Ramal Recife | PE Recife | Falta de comunicação | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo |  | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Falta de energia por conta da concessionária causou a perda da comunicação. |  |  | NORDESTE | [7 empty] | JABOATÃO | LINEARES | [6 empty] | PE Recife | PE Recife - Elétrico e Iluminação - Terceiros
2891 | 3727 |  |  | Console 2 | 2025-05-17 07:25 | GASCAC | PE Veracel | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Redução de Vida Útil |  | Não |  |  | Modem | Telecomunicação | Falha no modem causou essa perda de comunicação. |  |  | SUDESTE | [7 empty] | PRADO - BAHIA | LINEARES | [6 empty] | PE Veracel | PE Veracel - Telecomunicação - Modem
2892 | 3728 | 8483 |  | Console 2 | 2025-05-17 10:23 | Can Cam 12 | EDG São Francisco do Conde | Comunicação intermitente. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Redução de Vida Útil |  | Não |  |  | Modem | Telecomunicação | Falha no modem causou essa perda de comunicação. |  |  | BASEAL | [7 empty] | CAMAÇARI | LINEARES | [6 empty] | EDG São Francisco do Conde | EDG São Francisco do Conde - Telecomunicação - Modem
2893 | 3729 |  |  | Console 2 | 2025-05-17 14:36 | GASEB | ECOMP Catu | TRIP TC-C | Trip de ECOMP | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo |  | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Trip ocasionado pela ausência de energia elétrica por parte da concessionária. |  |  | BASEAL | [7 empty] | ECOMP CATU | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Catu | ECOMP Catu - Elétrico e Iluminação - Terceiros
2894 | 3730 |  |  | Console 1 | 2025-05-17 07:54 | Nordestão | PE Santa Rita-João Pessoa | Perda da tramo de regulagem A. | Falha de Equipamento ou Sistema | Parada de Equipamento (Falha) | Alteração de Pressão | Projeto | Multa | 2025-05-17 10:23 | Não |  |  | Computador de Processo | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Observado perda de pressão no tramo A. Possível perda de tramo. Não houve falha de entrega para o cliente e também não ficamos abaixo do contratual. Foi realizado limpeza e condição normalizada. Nota: No momento da falha tramo B assumiu normalmente. |  |  | NORDESTE | [7 empty] | JOÃO PESSOA | LINEARES | [6 empty] | PE Santa Rita-João Pessoa | PE Santa Rita-João Pessoa - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Computador de Processo
2895 | 3731 |  |  | Console 1 | 2025-05-18 05:15 | GASALP | EDG Pilar | Falha de comunicação | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo |  | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Falta de energia por conta da concessionária causou a perda da comunicação. |  |  | BASEAL | [7 empty] | PILAR - ALAGOAS | LINEARES | [6 empty] | EDG Pilar | EDG Pilar - Elétrico e Iluminação - Terceiros
2896 | 3732 |  |  | Console 1 | 2025-05-18 05:18 | Carmópolis-Pilar | PE São Miguel dos Campos | Falha de comunicação | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo |  | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Falta de energia por conta da concessionária causou a perda da comunicação. |  |  | BASEAL | [7 empty] | PILAR - ALAGOAS | LINEARES | [6 empty] | PE São Miguel dos Campos | PE São Miguel dos Campos - Elétrico e Iluminação - Terceiros
2897 | 3733 |  |  | Console 1 | 2025-05-18 16:02 | GASCOM | ECOMP Coari | Trip TC-A |  | Parada de Equipamento (Falha) | Oscilação de Tensão | Projeto | Redução de Vida Útil |  | Não |  |  | Motogerador | Geração de Energia | Supervisor Mario informa e solicita inversão do TC-A para o TC-B, devido pendências de manutenção do TC-A. No momento de inversão da máquina, houve uma sobrecorrente no TC-A e ocasionou um TRIP. |  |  | NORTE | [7 empty] | ECOMP COARI | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Coari | ECOMP Coari - Geração de Energia - Motogerador
2898 | 3734 |  |  | Console 2 | 2025-05-19 04:02 | Ramal UTG Sul | LT Ramal UTG Sul | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Indicação incorreta | Projeto | Redução de Vida Útil | 2025-05-19 10:28 | Não |  |  | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Falha de comunicação XV-41 / SDV-01 |  |  | SUDESTE | [7 empty] | PIÚMA | LINEARES |  |  |  |  | XV-41 / SDV-01 | XV | XV-41 / SDV-01 LT Ramal UTG Sul | LT Ramal UTG Sul - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
2899 | 3735 |  |  | Console 2 | 2025-05-20 06:13 | GASCAC | Estação de Itajuípe | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo |  | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Falta de energia por conta da concessionária causou a perda da comunicação. | BASEAL |  | BASEAL | [7 empty] | ITABUNA | LINEARES | [6 empty] | Estação de Itajuípe | Estação de Itajuípe - Elétrico e Iluminação - Terceiros
2900 | 3736 |  |  | Console Administrativo 1 | 2025-05-20 08:05 | Ramal Mauá | Estação de Entrega Mauá | Falha de Equipamento ou Sistema | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo |  | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Falta de energia por conta da concessionária causou a perda da comunicação. |  |  | NORTE | [7 empty] | MANAUS | LINEARES | [6 empty] | Estação de Entrega Mauá | Estação de Entrega Mauá - Elétrico e Iluminação - Terceiros
2901 | 3737 | 8515 |  | Console 1 | 2025-05-21 02:32 | Nordestão | PE Goiana II | Falha de Comunicação | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo |  | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Falta de energia por conta da concessionária causou a perda da comunicação. |  |  | NORDESTE | [7 empty] | JOÃO PESSOA | LINEARES | [6 empty] | PE Goiana II | PE Goiana II - Elétrico e Iluminação - Terceiros
2902 | 3738 | 8516 |  | Console 1 | 2025-05-21 03:38 | Nordestão | Estação de Cabo | Falha de Comunicação | Falha de Comunicação | Terceiros | Condições Climática | Comercial | Controle de Processo |  | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Identificado intermitência na comunicação devido a oscilações no link Vsat Embratel; A falha no link se deu devido as más condições climáticas da região; |  |  | NORDESTE | [7 empty] | JABOATÃO | LINEARES | [6 empty] | Estação de Cabo | Estação de Cabo - Telecomunicação - Terceiros
2903 | 3739 | 8518 |  | Console 2 | 2025-05-21 06:52 | GASCAC | Estação de Itapebi | Falha de Comunicação | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo |  | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Falta de energia por conta da concessionária causou essa perda da comunicação. |  |  | BASEAL | [7 empty] | ITABUNA | LINEARES | [6 empty] | Estação de Itapebi | Estação de Itapebi - Elétrico e Iluminação - Terceiros
2904 | 3740 | 8520 |  | Console 2 | 2025-05-21 07:36 | GASVAC | ERP Tims | Comunicação com intermitência. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Redução de Vida Útil |  | Não |  |  | Cabo de Rede | Controle e Automação | ESOM retornando 22/05 para trocar o cabo de rede. (EM ANDAMENTO) |  |  | SUDESTE | [7 empty] | PIÚMA | LINEARES | [6 empty] | ERP Tims | ERP Tims - Controle e Automação - Cabo de Rede
2905 | 3741 |  |  | Console Administrativo 1 | 2025-05-12 15:12 | Loop Nordestão | ERP Recife | Falha de comunicação com o ativo. Falta de energia. Aguardando tratativa. Protocolo: 1753199933 Nota: Equipe ESOM estava no local. Nos foi informado a falha de energia e estão aguardando retorno da concessionária. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo |  | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Falta de energia por conta da concessionária causou a perda da comunicação. (AGUARDANDO RETORNO DA CONCESSIONÁRIA) |  |  | NORDESTE | [7 empty] | JABOATÃO | LINEARES | [6 empty] | ERP Recife | ERP Recife - Elétrico e Iluminação - Terceiros
2906 | 3742 |  |  | Console 2 | 2025-05-21 15:27 | GASEB | ECOMP Catu | Trip no TC-D: o motivo informado para o desarme foi a alta vazão de gás combustível. A equipe de campo está realizando uma análise detalhada do ocorrido. 15:38 – Partida do TC-A. 17:00 – Partida do TC-D para teste de conformidade e confiabilidade. 18:07 – Parada da TC-D, encontra-se disponível. Informado pelo Téc. Edilson com possíveis falha espúria no suíte F-349. | Trip de ECOMP | Variação de Desempenho | Alta Vazão | Comercial | Controle de Processo |  | Não |  |  | Válvula | Compressão de Gás | o motivo informado para o desarme foi a alta vazão de gás combustível. |  |  | BASEAL | [7 empty] | ECOMP CATU | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Catu | ECOMP Catu - Compressão de Gás - Válvula
2907 | 3743 | 8526 |  | Console 1 | 2025-05-22 04:38 | GASCAP | Estação de Entrega Carmópolis II | Falha de comunicação | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo |  | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Falta de energia por conta da concessionária causou a perda da comunicação. |  |  | BASEAL | [7 empty] | ATALAIA - SERGIPE | LINEARES | [6 empty] | Estação de Entrega Carmópolis II | Estação de Entrega Carmópolis II - Elétrico e Iluminação - Terceiros
2908 | 3744 | 8527 |  | Console 1 | 2025-05-22 04:40 | Ramal Fafen I | Estação de Divina Pastora | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo |  | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Falha no link do provedor (Embratel) causou essa perda de comunicação. |  |  | BASEAL | [7 empty] | ATALAIA - SERGIPE | LINEARES | [6 empty] | Estação de Divina Pastora | Estação de Divina Pastora - Telecomunicação - Terceiros
2909 | 3745 |  |  | Console 1 | 2024-05-22 10:30 | GASVAC | LT Gascac | Gás Desconforme | Gás Desconforme | Variação de Desempenho | Qualidade do Gás | Comercial | Multa |  | Não |  |  | Tubulação | Compressão de Gás | Desabilitação das SDVs14/15/16/17/18 para passagem de PIG de limpeza, Prado - Itapebi.Informa retirada de PIG, foi retirado 2 espumas. |  |  | SUDESTE | [7 empty] | Linhas internas - GASCAC | LINEARES | [6 empty] | LT Gascac | LT Gascac - Compressão de Gás - Tubulação
2910 | 3746 |  |  | Console Administrativo 1 | 2025-05-23 12:18 | Ramal Aparecida | PE UTE Aparecida | Pressão abaixo do limite contratual. | Falha de Equipamento ou Sistema | Variação de Desempenho | Baixa Pressão | Comercial | Multa |  | Sim | 1 | Alteração de condições de operação nas instalações com impacto no cliente | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Pressão abaixo do limite contratual. |  |  | NORTE | [7 empty] | MANAUS | LINEARES | [5 empty] | PCV | PE UTE Aparecida | PE UTE Aparecida - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
2911 | 3747 |  |  | Console 1 | 2025-05-24 14:19 | Ramal Aparecida | PE UTE Aparecida | 14:01h - Observado pressão abaixo do limite contratual chegando a 45,43 kgf/cm², após elevação da vazão passando de 680 k m³/d para 851 k m³/d, sem aviso prévio. Pressão de entrega normalizada às 14h05min (46,00 kgf/cm²), sem atuação da equipe de campo. Não houve reclamação do cliente. | Falha de Equipamento ou Sistema | Variação de Desempenho | Baixa Pressão | Comercial | Multa |  | Sim | 1 | Alteração de condições de operação nas instalações com impacto no cliente | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Pressão abaixo do limite contratual. |  |  | NORTE | [7 empty] | MANAUS | LINEARES | [5 empty] | PCV | PE UTE Aparecida | PE UTE Aparecida - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
2912 | 3748 |  |  | Console 1 | 2025-05-24 18:07 | GARSOL | PR Urucu | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Condições Climática | Comercial | Controle de Processo |  | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Condições climáticas causaram a perda da comunicação. |  |  | NORTE | [7 empty] | COARI | LINEARES | [6 empty] | PR Urucu | PR Urucu - Telecomunicação - Terceiros
2913 | 3749 |  |  | Console 2 | 2025-05-25 01:38 | GASCAV | ECOMP Piúma | Falha no FI-203 ocasionando oscilação da ECOMP Piúma de 2 MMm3/dia para 13 MMm3/dia. | Falha de Equipamento ou Sistema | Parada de Equipamento (Falha) | Alteração de Vazão | Projeto | Redução de Vida Útil |  | Não |  |  | Computador de Processo | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Ainda em investigação: Suspeita de rompimento do cabo de instrumentação |  |  | SUDESTE | [7 empty] | ECOMP PIÚMA | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Piúma | ECOMP Piúma - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Computador de Processo
2914 | 3750 |  | 839192 | Console 2 | 2025-05-25 03:16 | GASCAC | ECOMP Prado | TRIP do MG-B. | Falha de Equipamento ou Sistema | Parada de Equipamento (Falha) | Baixa Temperatura | Projeto | Redução de Vida Útil |  | Sim | 2 | Alteração de condições de operação sem impacto no cliente | Aquecedor | Compressão de Gás | Observado que ocorreu o trip do aquecedor alfa, ocasionando um decremento gradativo da temperatura, provocando trip do MG-B. |  |  | SUDESTE | [7 empty] | ECOMP PRADO | ECOMP |  |  |  |  | M-GE-4100.57001A/B |  | M-GE-4100.57001A/B ECOMP Prado | ECOMP Prado - Compressão de Gás - Aquecedor
2915 | 3751 | 8543 |  | Console 1 | 2025-05-25 07:16 | Nordestão | PE Igarassu I | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2025-05-25 14:11 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Falta de energia por conta da concessionária causou a perda da comunicação. |  |  | NORDESTE | [7 empty] | JABOATÃO | LINEARES | [6 empty] | PE Igarassu I | PE Igarassu I - Elétrico e Iluminação - Terceiros
2916 | 3752 | 8544 |  | Console 1 | 2025-05-25 07:23 | Loop Nordestão | ERP Recife | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2025-05-25 18:07 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Falta de energia por conta da concessionária causou a perda da comunicação. |  |  | NORDESTE | [7 empty] | JABOATÃO | LINEARES | [6 empty] | ERP Recife | ERP Recife - Elétrico e Iluminação - Terceiros
2917 | 3753 | 8545 |  | Console 1 | 2025-05-25 07:29 | Ramal Fafen I | Estação de Divina Pastora | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo |  | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Falha no link do provedor (Embratel) causou essa perda de comunicação. |  |  | BASEAL | [7 empty] | ATALAIA - SERGIPE | LINEARES | [6 empty] | Estação de Divina Pastora | Estação de Divina Pastora - Telecomunicação - Terceiros
2918 | 3754 |  |  | Console 1 | 2025-05-25 17:52 | Ramal Aparecida | PE UTE Aparecida | 17:32h - Observado pressão abaixo do limite contratual chegando a 45,02 kgf/cm², após elevação da vazão passando de 618 k m³/d para 840 k m³/d, sem aviso prévio. Pressão de entrega normalizada às 17h44min (46,00 kgf/cm²), sem atuação da equipe de campo. Não houve reclamação do cliente. | Falha de Equipamento ou Sistema | Variação de Desempenho | Baixa Pressão | Comercial | Multa |  | Sim | 1 | Alteração de condições de operação nas instalações com impacto no cliente | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Pressão abaixo do limite contratual. |  |  | NORTE | [7 empty] | MANAUS | LINEARES | [5 empty] | PCV | PE UTE Aparecida | PE UTE Aparecida - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
2919 | 3755 | 8551 |  | Console 2 | 2025-05-25 19:44 | GASCAC | PE Veracel | Perda de comunicação com o ativo. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Alimentação | Projeto | Redução de Vida Útil | 2025-05-28 17:30 | Não |  |  | Disjuntor | Elétrico e Iluminação | Identificado disjuntor desarmado na entrada do PE; Foi feito o rearme e comunicação foi restabelecida. |  |  | SUDESTE | [7 empty] | PRADO - BAHIA | LINEARES | [6 empty] | PE Veracel | PE Veracel - Elétrico e Iluminação - Disjuntor
2920 | 3756 |  | 839983 | Console 2 | 2025-05-26 11:50 | GASEB | ECOMP Catu | Trip do TC-A. | Trip de ECOMP | Variação de Desempenho | Alta Pressão | Comercial | Multa | 2025-05-26 14:38 | Não |  |  | Motogerador | Compressão de Gás | Recebemos uma solicitação do Técnico Edilson, para realizar a inversão da alimentação de energia elétrica da ECOMP, colocando carga no MG-B para coleta de vibração, retirando alimentação que estava pela concessionária. (Atividade de manutenção sem carga já havia sido liberada às 10:30h). SSC não autorizou a comutação de alimentação devido ao risco de trip do TC-A que estava em operação, informamos que o motivo da recusa seria pela passagem de PIG no GASCAC. 11:50 – Observado TRIP do TC-A, em análise da causa não foi detectado no sumário de alarmes o motivo do trip, porém, em paralelo ao evento no mesmo horário foi visto a parada do MG-B que estava em funcionamento “sem carga”. Em contato com o Técnico Edilson, questionamos sobre a possível inversão de carga e o mesmo nega esta ação, nos informando de forma preliminar que o motivo do trip foi por pressão alta no gás combustível. |  |  | BASEAL | [7 empty] | ECOMP CATU | ECOMP |  |  | Karina |  | MG-B |  | MG-B ECOMP Catu | ECOMP Catu - Compressão de Gás - Motogerador
2921 | 3757 | 8562 |  | Console 1 | 2025-05-26 23:41 | Ramal Fafen I | Estação de Divina Pastora | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo |  | Sim | 4 | Oscilações de Comunicação entre Supervisório e Instalação - Ativos de Alta Criticidade | Terceiros | Telecomunicação | Falha no link do provedor (Embratel) causou essa perda de comunicação. |  |  | BASEAL | [7 empty] | ATALAIA - SERGIPE | LINEARES | [6 empty] | Estação de Divina Pastora | Estação de Divina Pastora - Telecomunicação - Terceiros
2922 | 3758 | 8563 |  | Console 2 | 2025-05-27 02:16 | GASCAV | PR TECAB | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Condições Climática | Comercial | Controle de Processo |  | Sim | 3 | Falha em ativo de instalação | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Técnico informou que a alimentação elétrica da estação é por sistema solar e devido a condições climáticas não houve carregamento das baterias e a estação ficou sem energia. |  |  | SUDESTE | [7 empty] | PIÚMA | LINEARES | [6 empty] | PR TECAB | PR TECAB - Elétrico e Iluminação - Terceiros
2923 | 3759 |  |  | Console 1 | 2025-05-27 16:44 | GASCOM | ERP Manaus | Perda de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo |  | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Identificado falta de conectividade com os modens; Comunicação foi restabelecida antes do contato com a ESOM e sem a intervenção da mesma; De acordo com os testes realizados, foi verificado que houve desligamento dos equipamentos de Telecom, indicando uma falta de energia no site. |  |  | NORTE | [7 empty] | MANAUS | LINEARES | [6 empty] | ERP Manaus | ERP Manaus - Elétrico e Iluminação - Terceiros
2924 | 3760 |  |  | Console 1 | 2025-05-27 16:38 | GASCOM | Estação de Manaus | Perda de comunicação | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo |  | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Identificado falta de conectividade com os modens; Comunicação foi restabelecida antes do contato com a ESOM e sem a intervenção da mesma; De acordo com os testes realizados, foi verificado que houve desligamento dos equipamentos de Telecom, indicando uma falta de energia no site. |  |  | NORTE | [7 empty] | MANAUS | LINEARES | [6 empty] | Estação de Manaus | Estação de Manaus - Elétrico e Iluminação - Terceiros
2925 | 3761 |  |  | Console 2 | 2025-05-28 02:46 | GASCAV | PR TECAB | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Condições Climática | Comercial | Controle de Processo |  | Sim | 3 | Falha em ativo de instalação | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Técnico informou que a alimentação elétrica da estação é por sistema solar e devido a condições climáticas não houve carregamento das baterias e a estação ficou sem energia. |  |  | SUDESTE | [7 empty] | PIÚMA | LINEARES | [6 empty] | PR TECAB | PR TECAB - Elétrico e Iluminação - Terceiros
2926 | 3763 |  |  | Console Administrativo 1 | 2025-05-28 09:09 | Ramal Fafen I | Estação de Divina Pastora | Perda de comunicação com o ativo. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo |  | Sim | 4 | Oscilações de Comunicação entre Supervisório e Instalação - Ativos de Alta Criticidade | Terceiros | Telecomunicação | Falha no link do provedor (Embratel) causou essa perda de comunicação. |  |  | BASEAL | [7 empty] | ATALAIA - SERGIPE | LINEARES | [6 empty] | Estação de Divina Pastora | Estação de Divina Pastora - Telecomunicação - Terceiros
2927 | 3765 | 8591 |  | Console 2 | 2025-05-30 | GASCAV | PR TECAB | 00:10h – Falha de comunicação com todos os dados do ativo. Em razão da falha de comunicação com o PR, os parâmetros operacionais estão sendo tomados por telefone: Vazão: 4.500 k m³/d referente a 33% da produção total. Pressão: 80,7 kgf/cm² GASDUC III: 84,5 kgf/cm² | Falha de Comunicação | Terceiros | Condições Climática | Comercial | Controle de Processo |  | Sim | 3 | Falha em ativo de instalação | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Técnico informou que a alimentação elétrica da estação é por sistema solar e devido a condições climáticas não houve carregamento das baterias e a estação ficou sem energia. |  |  | SUDESTE | [7 empty] | PIÚMA | LINEARES | [6 empty] | PR TECAB | PR TECAB - Elétrico e Iluminação - Terceiros
2928 | 3766 |  |  | Console 2 | 2025-05-30 11:22 | San Cam 14 | ERP San.Cam 14 | Técnico relatou que ao realizar a drenagem das UVs (222A, 222B e 222C) foram encontrados aproximadamente 6 litros de resíduo oleoso. | Gás Desconforme | Variação de Desempenho | Qualidade do Gás | Comercial | Multa |  | Não |  |  | Tubulação | Linhas Internas | Técnico relatou que ao realizar a drenagem das UVs (222A, 222B e 222C) foram encontrados aproximadamente 6 litros de resíduo oleoso. |  |  | BASEAL | [7 empty] | CAMAÇARI | LINEARES | [6 empty] | ERP San.Cam 14 | ERP San.Cam 14 - Linhas Internas - Tubulação
2929 | 3767 |  | 841479 / 841505 | Console 2 | 2025-05-30 14:24 | GASCAC | ECOMP Prado | Trip de ECOMP | Trip de ECOMP | Parada de Equipamento (Falha) | Mau contato | Projeto | Redução de Vida Útil |  | Não |  |  | Motogerador | Geração de Energia | Ao realizar a partida notou se um barulho anormal próximo aos cilindros 6L e 5L. Identificado falha no cabo de vela do cilindro 5L. |  |  | SUDESTE | [7 empty] | ECOMP PRADO | ECOMP |  |  |  |  | MC-GE-4100.57001B |  | MC-GE-4100.57001B ECOMP Prado | ECOMP Prado - Geração de Energia - Motogerador
2930 | 3768 |  |  | Console 1 | 2025-05-28 14:00 | GASALP | Estação de Jundiá | Obtido 850 ml de resíduo oleoso após a passagem de PIG de Pilar para Jundiá. | Gás Desconforme | Variação de Desempenho | Qualidade do Gás | Comercial | Multa |  | Não |  |  | Tubulação | Linhas Internas | Obtido 850 ml de resíduo oleoso após a passagem de PIG de Pilar para Jundiá. |  |  | BASEAL | [7 empty] | PILAR - ALAGOAS | LINEARES | [6 empty] | Estação de Jundiá | Estação de Jundiá - Linhas Internas - Tubulação
2931 | 3769 | 8598 |  | Console 2 | 2025-05-31 06:25 | GASCAV | PR TECAB | Falha de Comunicação | Falha de Comunicação | Terceiros | Condições Climática | Comercial | Controle de Processo |  | Sim | 3 | Falha em ativo de instalação | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Técnico informou que a alimentação elétrica da estação é por sistema solar e devido a condições climáticas não houve carregamento das baterias e a estação ficou sem energia. |  |  | SUDESTE | [7 empty] | PIÚMA | LINEARES | [6 empty] | PR TECAB | PR TECAB - Elétrico e Iluminação - Terceiros
2932 | 3770 |  |  | Console 2 | 2025-05-31 06:29 | GASCAC | Estação de Itajuípe | Falha de Comunicação | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo |  | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Falta de energia por conta da concessionária causou a perda da comunicação. |  |  | BASEAL | [7 empty] | ITABUNA | LINEARES | [6 empty] | Estação de Itajuípe | Estação de Itajuípe - Elétrico e Iluminação - Terceiros
2933 | 3771 |  |  | Console 2 | 2025-05-31 15:26 | GASCAC | PE Veracel | Falha de Comunicação | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo |  | Sim | 4 | Oscilações de Comunicação entre Supervisório e Instalação - Ativos de Alta Criticidade | Conversor/Gateway | Telecomunicação | Falha no Lantronix. Após reset modem, a comunicação foi restabelecida. |  |  | SUDESTE | [7 empty] | PRADO - BAHIA | LINEARES | [6 empty] | PE Veracel | PE Veracel - Telecomunicação - Conversor/Gateway
2934 | 3773 |  |  | Console 2 | 2025-06-01 11:05 | GASCAC | PE UTE Linhares | *1 – Tipo:* Pressão abaixo do contratual *5 - Descrição da ocorrência e sua causa provável:* Durante o alinhamento e início de consumo da UTE ,foi identificado que, a pressão ficou abaixo de 43.00 kgf/cm².Chegando a 40.76 kgf/cm². Foi solicitado apoio do sobreaviso e realizado ajuste na regulagem do tramo B.O Técnico informou que, não conseguiu realizar ajuste no tramo A . O Controle está pelo tramo B(set de 44.00 kgf/cm²). A situação do tramo A será repassada para o supervisor para agendar a manutenção no tramo A. Pressão de entrega atual: 43.76 kgf/cm². *6 - Ações iniciais de resposta:* Acionado o sobreaviso. | Falha de Equipamento ou Sistema | Variação de Desempenho | Baixa Pressão | Comercial | Multa |  | Sim | 2 | Alteração de condições de operação sem impacto no cliente | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Durante o alinhamento e início de consumo da UTE ,foi identificado que, a pressão ficou abaixo de 43.00 kgf/cm². Chegando a 40.76 kgf/cm². Foi solicitado apoio do sobreaviso e realizado ajuste na regulagem do tramo B. O Técnico informou que, não conseguiu realizar ajuste no tramo A . O Controle está pelo tramo B (set de 44.00 kgf/cm²). A situação do tramo A será repassada para o supervisor para agendar a manutenção no tramo A. |  |  | SUDESTE | [7 empty] | ARACRUZ | LINEARES | [5 empty] | PCV | PE UTE Linhares | PE UTE Linhares - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
2935 | 3774 |  |  | Console Administrativo 1 | 2025-06-02 16:55 | Nordestão | PE Igarassu II | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo |  | Não |  |  | Roteador | Telecomunicação | Comunicação restabelecida após o reset no roteador |  |  | NORDESTE | [7 empty] | JABOATÃO | LINEARES | [6 empty] | PE Igarassu II | PE Igarassu II - Telecomunicação - Roteador
2936 | 3775 |  |  | Console 2 | 2025-06-02 21:56 | GASCAC | Estação de Itajuípe | Falha de comunicação | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo |  | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Falta de energia por conta da concessionária causou a perda da comunicação. |  |  | BASEAL | [7 empty] | ITABUNA | LINEARES | [6 empty] | Estação de Itajuípe | Estação de Itajuípe - Elétrico e Iluminação - Terceiros
2937 | 3776 |  | 841786 / 813054 | Console 2 | 2025-06-03 08:29 | GASCAV | ECOMP Piúma | Trip da estação por falha no MG-B. Estação estava parada no momento do desarme. Será religado o MG-B | Trip de ECOMP | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Alimentação | Projeto | Redução de Vida Útil |  | Sim | 3 | Falha em ativo de instalação | Motogerador | Geração de Energia | Trip da Ecomp por shutdown externo (falha espuria). Mapeado a recorrência do evento, onde consta problemas no CLP, necessitando a substituição do mesmo. Não teve impacto na operação pois a planta estava parada. |  |  | SUDESTE | [7 empty] | ECOMP PIÚMA | ECOMP |  |  |  |  | MC-GE-4155.41001B |  | MC-GE-4155.41001B ECOMP Piúma | ECOMP Piúma - Geração de Energia - Motogerador
2938 | 3777 |  |  | Console Administrativo 1 | 2025-05-23 08:17 | GASCAC | ECOMP Prado | Vazamento pelo gas cooler do TC-A. | Falha de Equipamento ou Sistema | Parada de Equipamento (Falha) | Vazamento | Projeto | Redução de Vida Útil | 2025-05-23 14:25 | Não |  |  | Resfriador | Compressão de Gás | Durante o teste de operação do TC-A, foi identificado vazamento de gás natural no equipamento gás cooler. Falha em partida de teste, não necessitando a abertura deste CAO. |  |  | SUDESTE | [7 empty] | ECOMP PRADO | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Prado | ECOMP Prado - Compressão de Gás - Resfriador
2939 | 3778 |  |  | Console 1 | 2025-06-03 18:30 | Ramal Termofortaleza | PE Termofortaleza | Falha de comunicação. Acionado Sobreaviso Scada, para verificação. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Projeto | Redução de Vida Útil |  | Não |  |  | UPS | Elétrico e Iluminação | Falha na UPS causou a perda da comunicação. Foi feita a substituição da UPS por Trafo. |  |  | NORDESTE | [7 empty] | MARACANAÚ | LINEARES | [6 empty] | PE Termofortaleza | PE Termofortaleza - Elétrico e Iluminação - UPS
2940 | 3779 |  |  | Console Administrativo 1 | 2025-06-04 00:59 | Ramal Aparecida | PE UTE Aparecida | 00:28h - Observado pressão abaixo do limite contratual chegando a 44,94 kgf/cm², sem elevação da vazão. Houve reclamação do cliente. | Falha de Equipamento ou Sistema | Variação de Desempenho | Baixa Pressão | Comercial | Multa |  | Sim | 1 | Alteração de condições de operação nas instalações com impacto no cliente | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Pressão abaixo do limite contratual. |  |  | NORTE | [7 empty] | MANAUS | LINEARES | [5 empty] | PCV | PE UTE Aparecida | PE UTE Aparecida - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
2941 | 3783 |  |  | Console 1 | 2025-06-05 05:05 | GARSOL | ECOMP Juaruna | Trip geral da estação de compressão. | Trip de ECOMP | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Projeto | Redução de Vida Útil |  | Não |  |  | CLP | Controle e Automação | Falha no PLC Siemens. Acesso restrito. |  |  | NORTE | [7 empty] | ECOMP JUARUNA | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Juaruna | ECOMP Juaruna - Controle e Automação - CLP
2942 | 3784 |  |  | Console Administrativo 1 | 2025-06-05 07:15 | GASCOM | ECOMP Coari | TRIP do TC-B. | Trip de ECOMP | Variação de Desempenho | Baixa Pressão | Comercial | Multa |  | Não |  |  | Instrumento de Pressão | Compressão de Gás | TRIP do "TC-B" ainda não foi identificado, visto que nenhuma anomalia foi percebida no sistema de gás para Turbinas, mas estamos investigando para determinar alguma causa possível. O TC-B está disponível para operar. |  |  | NORTE | [7 empty] | ECOMP COARI | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Coari | ECOMP Coari - Compressão de Gás - Instrumento de Pressão
2943 | 3785 |  |  | Console Administrativo 1 | 2025-06-05 16:55 | GASEB | ECOMP Catu | Observado TRIP no TC-A. Realizado contato com Equipe de Campo e solicitado inspeção. Observado falha espúria no Sistema SIS DSHH-520. 18:12h TC-A em operação. | Trip de ECOMP | Parada de Equipamento (Falha) | Indicação incorreta | Projeto | Redução de Vida Útil |  | Sim | 2 | Interrupção do funcionamento de instalação | Detector de Chama | Fogo & Gás e Segurança | Trip na Ecomp devido a falha espuria do detetor de chamas BSHH | 520; |  | BASEAL | [7 empty] | ECOMP CATU | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Catu | ECOMP Catu - Fogo & Gás e Segurança - Detector de Chama
2944 | 3787 |  |  | Console Administrativo 1 | 2025-06-05 17:20 | Ramal Vitória | Estação TIMS | Falha de comunicação com o ativo. | Falha de Comunicação | Terceiros | Condições Climática | Comercial | Controle de Processo |  | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | condições climáticas ruim, impactando no link da Embratel |  |  | SUDESTE | [7 empty] | PIÚMA | LINEARES | [6 empty] | Estação TIMS | Estação TIMS - Elétrico e Iluminação - Terceiros
2945 | 3789 |  |  | Console 2 | 2025-06-05 15:00 | Can Cam 12 | EDG São Francisco do Conde | Falha de Comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | Projeto | Redução de Vida Útil |  | Não |  |  | Modem | Telecomunicação | Comunicação intermitente devido a oscilação do link da Telespázio; Após o link estabilizar, o site voltou a comunicar e com estabilidade; Validado com o CSC |  |  | BASEAL | [7 empty] | CAMAÇARI | LINEARES | [6 empty] | EDG São Francisco do Conde | EDG São Francisco do Conde - Telecomunicação - Modem
2946 | 3790 |  |  | Console 2 | 2025-06-06 04:54 | GASCAC | PE Veracel | Perda de comunicação. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo |  | Não |  |  | Modem | Telecomunicação | O mesmo informa que realizou um reset nos equipamentos de Telecom e a comunicação foi restabelecida com o CSC |  |  | SUDESTE | [7 empty] | PRADO - BAHIA | LINEARES | [6 empty] | PE Veracel | PE Veracel - Telecomunicação - Modem
2947 | 3791 |  |  | Console 1 | 2025-06-06 09:22 | GARSOL | ECOMP Juaruna | SSC observa TRIP na compressão, realizado contato com a Sup. Jenei solicitando verificação, após verificações foi relatada falha no transmissor do tramo de medição do gás combustível, será partida a turbina B assim que sanada falha. | Falha de Equipamento ou Sistema | Parada de Equipamento (Falha) | Alta Vibração | Projeto | Redução de Vida Útil |  | Não |  |  | Turbocompressor | Compressão de Gás | Parada do TC-A" - "055131 LOW GAS SUPPLY UNABLE TO MAINTAIN Dp ACROSS GAS THROTTLE PT2/PT181/PT220/PT18" devido a falha (trip) no TIT-4451.08101 |  |  | NORTE | [7 empty] | ECOMP JUARUNA | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Juaruna | ECOMP Juaruna - Compressão de Gás - Turbocompressor
2948 | 3792 |  |  | Console 1 | 2025-06-06 07:00 | Catu - Itaporanga | PE Estância | Consumo acima do limite operacional e de projeto. | Falha de Sistema de Apoio | Variação de Desempenho | Alta Pressão | Comercial | Multa |  | Não |  |  | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Consumo consistente no PE ESTÂNCIA, acima dos limites contratuais e físicos. |  |  | BASEAL | [7 empty] | ATALAIA - SERGIPE | LINEARES | [6 empty] | PE Estância | PE Estância - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
2949 | 3794 |  |  | Console 2 | 2025-06-06 20:55 | GASVAC | ECOMP Aracruz | Observado trip do TC-C. | Trip de ECOMP | Parada de Equipamento (Falha) | Travamento | Projeto | Redução de Vida Útil |  | Não |  |  | Turbocompressor | Compressão de Gás | Falha de condicionamento do TC-C. Acionamento da téc. de sobreaviso Mayra, para verificar o trip do TC-C e as falhas de partida e de condicionamento dos TC's B e A respectivamente. Data/Hora Acionamento: 07/06/25 04:29 Data/Hora Chegada em Campo: 07/06/25 05:10 06:00 – TC-C em operação, motivo do trip e das falhas ainda sendo verificados. 06:21 – feito contato com o téc. Eduardo sobreaviso SCADA, a pedidos do téc. Arnoldo, solicitando apoio para verificar conectividade da Estação de compressão. 07:32 – téc. Eduardo informou que o téc. Luiz está assumindo o sobreaviso da equipe SCADA. 08h09 - Téc. Mayra informou que o trip do TC-A foi devido ao alarme de emergência stop loop open. |  |  | SUDESTE | [7 empty] | ECOMP ARACRUZ | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Aracruz | ECOMP Aracruz - Compressão de Gás - Turbocompressor
2950 | 3795 |  |  | Console 2 | 2025-06-06 22:02 | GASVAC | ECOMP Aracruz | Observado Trip do TC-B. | Trip de ECOMP | Parada de Equipamento (Falha) | Travamento | Projeto | Redução de Vida Útil |  | Não |  |  | Turbocompressor | Compressão de Gás | TC-A: Encontrado apenas o alarme "Emergency Stop Loop Open". Realizado reset, máquina disponível. - TC-B: Identificado nas tentativas de partida o alarme "OFF-Skid gas Fuel Block Valve Not Open", realizado ajuste no switch da XV30 e testes em campo, válvula operacional. - TC-C: alarme "Fire and Gas Monitoring System Serious Fault For > 15 Minutes". Realizado reset dos alarmes ficando ativo apenas o alarme no EQP GD12 - Internal Comm Fault. |  |  | SUDESTE | [7 empty] | ECOMP ARACRUZ | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Aracruz | ECOMP Aracruz - Compressão de Gás - Turbocompressor
2951 | 3796 |  |  | Console 2 | 2025-06-07 04:26 | GASVAC | ECOMP Aracruz | 04:26 - Falha de condicionamento do TC-A. Acionamento da téc. de sobreaviso Mayra, para verificar o trip do TC-C e as falhas de partida e de condicionamento dos TC's B e A respectivamente. Data/Hora Acionamento: 07/06/25 04:29 Data/Hora Chegada em Campo: 07/06/25 | Trip de ECOMP | Parada de Equipamento (Falha) | Travamento | Projeto | Redução de Vida Útil |  | Não |  |  | Turbocompressor | Compressão de Gás | TC-A: Encontrado com alarme " Emergency Stop Loop Open" ; TC-B: Identificado nas tentativas de partida o alarme "OFF-Skid gas Fuel Block Valve Not Open", realizado ajustes no switch da XV-30 e testes em campo, válvula operacional; TC-C: Alarme " Fire and Gas Monitoring System Serious Fault For > 15 Minutes, realizado reset dos alarmes, porém alarme EQP GD12 - Internal Comm Fault ficou ativo; |  |  | SUDESTE | [7 empty] | ECOMP ARACRUZ | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Aracruz | ECOMP Aracruz - Compressão de Gás - Turbocompressor
2952 | 3798 |  | 809009 | Console 2 | 2025-06-07 22:49 | GASCAV | ECOMP Piúma | Partida do TC-A. 00:49 - Falha (Trip) no TC-A, resultando no fechamento de todas as válvulas. | Trip de ECOMP | Parada de Equipamento (Falha) | Travamento | Projeto | Redução de Vida Útil |  | Não |  |  | Computador de Processo | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Equipamento controlador de vazão FIT-203 com falha na leitura, realizado reset e o mesmo voltou a operar. |  |  | SUDESTE | [7 empty] | ECOMP PIÚMA | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Piúma | ECOMP Piúma - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Computador de Processo
2953 | 3799 |  |  | Console 2 | 2025-06-08 13:20 | GASEB | ECOMP Catu | Trip do TC-A. 13h27 - Acionado sobre aviso (Érica), previsão de chagada em 120 min. Data/Hora Acionamento: 08/06/25 13h27 Data/Hora Chegada em Campo: 08/06/25 | Trip de ECOMP | Terceiros | Oscilação de Tensão | Comercial | Controle de Processo |  | Sim | 1 | Alteração de condições de operação nas instalações com impacto no cliente | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Equipamento controlador de vazão FIT-203 com falha na leitura, realizado reset e o mesmo voltou a operar. |  |  | BASEAL | [7 empty] | ECOMP CATU | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Catu | ECOMP Catu - Elétrico e Iluminação - Terceiros
2954 | 3800 |  |  | Console 2 | 2025-06-08 14:54 | GASVAC | PE Vitória | *INFORME DE PRELIMINAR DE OCORRÊNCIA:* 1 – *Tipo:* Pressão acima dos limites contratuais. 2 – *Local da ocorrência:* PE Vitória / VB-10 / PE Viana. 3 – *Data/hora:* 08/06/2025 às 14:13. 4 – *Identificação do comunicante:* Delanei Rios (SSC) 5 - *Descrição da ocorrência e sua causa provável:* Após falha de comunicação no PE Vitória, foi observado pelo SSC aumento das pressões no PE VB-10 e PE Viana chegando a 38.21 kgf/cm², pressão limite de 35 kgf/cm². 6 - *Ações iniciais de resposta:* Às 14h28, SSC contatou o técnica Juliana. Previsão de chegada no local às 15h15 ESGÁS não fez contato reclamando da pressão de entrega. 7 - *Riscos de segurança associadas e emergência?* Em análise. 8 - *Informações acerca de feridos/vítimas, impacto ao meio ambiente e danos patrimoniais:* Em análise. 9 - *Necessidade de recursos adicionais?* Em análise. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | Comercial | Multa |  | Sim | 2 | Perda de Comunicação no Supervisório de Instalações Críticas | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Após falha de comunicação no PE Vitória, foi observado pelo SSC aumento das pressões no PE VB-10 e PE Viana chegando a 38.21 kgf/cm², pressão limite de 35 kgf/cm². Não teve reclamação do cliente |  |  | SUDESTE | [7 empty] | PIÚMA | LINEARES | [6 empty] | PE Vitória | PE Vitória - Elétrico e Iluminação - Terceiros
2955 | 3801 |  |  | Console Administrativo 1 | 2025-06-08 21:00 | GASCAC | Estação de Itajuípe | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo |  | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Falta de energia por conta da concessionária causou a perda da comunicação. |  |  | BASEAL | [7 empty] | ITABUNA | LINEARES | [6 empty] | Estação de Itajuípe | Estação de Itajuípe - Elétrico e Iluminação - Terceiros
2956 | 3802 |  |  | Console 2 | 2025-06-09 06:03 | GASCAV | PR TECAB | Falha de comunicação | Falha de Comunicação | Terceiros | Condições Climática | Comercial | Controle de Processo |  | Sim | 3 | Falha em ativo de instalação | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Técnico informou que a alimentação elétrica da estação é por sistema solar e devido a condições climáticas não houve carregamento das baterias e a estação ficou sem energia. |  |  | SUDESTE | [7 empty] | PIÚMA | LINEARES | [6 empty] | PR TECAB | PR TECAB - Elétrico e Iluminação - Terceiros
2957 | 3803 |  |  | Console 2 | 2025-06-09 06:20 | GASVAC | PE Linhares | Falha de comunicação | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo |  | Não |  |  | Conversor/Gateway | Telecomunicação | Falha no Lantronix. Após reset modem, a comunicação foi restabelecida. |  |  | SUDESTE | [7 empty] | ARACRUZ | LINEARES | [6 empty] | PE Linhares | PE Linhares - Telecomunicação - Conversor/Gateway
2958 | 3804 |  | 842624 | Console 1 | 2025-06-09 05:49 | Nordestão | PE Goiana II | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo |  | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Falta de energia por conta da concessionária causou essa perda de comunicação |  |  | NORDESTE | [7 empty] | JOÃO PESSOA | LINEARES | [6 empty] | PE Goiana II | PE Goiana II - Elétrico e Iluminação - Terceiros
2959 | 3805 |  | 842583 | Console 1 | 2025-06-09 00:32 | Nordestão | PE Paulista | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Projeto | Redução de Vida Útil |  | Não |  |  | Roteador | Telecomunicação | Identificado falha no roteador; Após realizar o reset no equipamento, a comunicação foi restabelecida com o site e validada com o CSC |  |  | NORDESTE | [7 empty] | JABOATÃO | LINEARES | [6 empty] | PE Paulista | PE Paulista - Telecomunicação - Roteador
2960 | 3806 |  |  | Console 1 | 2025-06-09 12:54 | GARSOL | ECOMP Juaruna | Trip TC-B.Falha no compressor de ar. 13:07 Jenei conformou que foi falha no ar comprimido. Solicitado 20 min para retornar com o TC-B (processo de resfriamento)pois esta prevista uma manutenção no A .Foi autorizado ,desde que seja realmente os 20 min. 14:30 TC-B em operação. | Trip de ECOMP | Parada de Equipamento (Falha) | Manobra Operacional | Projeto | Redução de Vida Útil | 2025-06-09 16:16 | Não |  |  | Compressor de Ar | Ar Comprimido | Falha no ar comprimido. Solicitado 20 min para retornar com o TC-B (processo de resfriamento)pois esta prevista uma manutenção no A .Foi autorizado ,desde que seja realmente os 20 min. |  |  | NORTE | [7 empty] | ECOMP JUARUNA | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Juaruna | ECOMP Juaruna - Ar Comprimido - Compressor de Ar
2961 | 3807 |  |  | Console 1 | 2025-06-09 16:25 | Ramal Termopernambuco | PE RNEST | Falha de energia da concessionária . | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo |  | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Falta de energia por conta da concessionária causou a perda da comunicação. |  |  | NORDESTE | [7 empty] | JABOATÃO | LINEARES | [6 empty] | PE RNEST | PE RNEST - Elétrico e Iluminação - Terceiros
2962 | 3808 |  |  | Console 2 | 2025-06-09 17:46 | GASCAC | PE Veracel | Comunicação intermitente. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo |  | Sim | 3 | Falha em ativo de instalação | Conversor/Gateway | Telecomunicação | Falha no Lantronix. Após reset modem, a comunicação foi restabelecida. |  |  | SUDESTE | [7 empty] | PRADO - BAHIA | LINEARES | [6 empty] | PE Veracel | PE Veracel - Telecomunicação - Conversor/Gateway
2963 | 3809 |  |  | Console 1 | 2025-06-09 19:10 | Ramal Fafen I | Estação de Divina Pastora | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2024-11-22 23:59 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Falta de energia por conta da concessionária causou essa perda de comunicação |  |  | BASEAL | [7 empty] | ATALAIA - SERGIPE | LINEARES | [6 empty] | Estação de Divina Pastora | Estação de Divina Pastora - Elétrico e Iluminação - Terceiros
2964 | 3810 |  |  | Console 2 | 2025-06-09 23:08 | GASCAC | PE Veracel | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo |  | Sim | 4 | Oscilações de Comunicação entre Supervisório e Instalação - Ativos de Alta Criticidade | Conversor/Gateway | Telecomunicação | Falha no Lantronix. Após reset modem, a comunicação foi restabelecida. |  |  | SUDESTE | [7 empty] | PRADO - BAHIA | LINEARES | [6 empty] | PE Veracel | PE Veracel - Telecomunicação - Conversor/Gateway
2966 | 3812 |  |  | Console 2 | 2025-06-12 07:18 | GASCAC | Estação de São Mateus | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo |  | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Falta de energia por conta da concessionária causou a perda da comunicação. |  |  | SUDESTE | [7 empty] | PRADO - BAHIA | LINEARES | [6 empty] | Estação de São Mateus | Estação de São Mateus - Elétrico e Iluminação - Terceiros
2967 | 3814 |  |  | Console 2 | 2025-06-13 00:44 | GASCAC | PE Veracel | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo |  | Sim | 3 | Falha em ativo de instalação | Conversor/Gateway | Telecomunicação | Falha no Lantronix. Após reset modem, a comunicação foi restabelecida. |  |  | SUDESTE | [7 empty] | PRADO - BAHIA | LINEARES | [6 empty] | PE Veracel | PE Veracel - Telecomunicação - Conversor/Gateway
2968 | 3816 |  |  | Console 2 | 2025-06-13 08:55 | GASCAV | ECOMP Piúma | Observado TRIP do TC-A. 09:49h Téc. Renilton informou que o desarme (trip) ocorreu devido a uma falha no instrumento de pressão diferencial do filtro de ar-combustível (PDT-01). Realizado teste para verificação e logo após o TC-A foi parado. TC-A disponível. | Falha na partida de ECOMP | Variação de Desempenho | Alteração de Pressão | Projeto | Redução de Vida Útil |  | Não |  |  | Filtro | Filtragem | Trip ocorreu devido a uma falha no instrumento de pressão diferencial do filtro de ar-combustível (PDT-01 |  |  | SUDESTE | [7 empty] | ECOMP PIÚMA | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Piúma | ECOMP Piúma - Filtragem - Filtro
2969 | 3818 |  |  | Console 1 | 2025-06-14 17:56 | GASCOM | ERP Caapiranga | Observada congelamento das variáveis da ERP CAAPIRANGA. FQ-06-FI (Vazão, pressão e temperatura) PT-01 de entrada da ERP. FQ-22A/B e PT32. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo |  | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Falta de energia por conta da concessionária causou essa perda de comunicação. Alimentação já tinha sido reestabelecida qunado os técnicos da ESOM chegaram ao local. |  |  | NORTE | [7 empty] | MANAUS | LINEARES | [6 empty] | ERP Caapiranga | ERP Caapiranga - Elétrico e Iluminação - Terceiros
2970 | 3819 |  |  | Console 1 | 2025-06-14 17:51 | Catu - Itaporanga | Estação do Conde | Falha de comunicação com a Estação de Conde. | Falha de Comunicação | Terceiros | Condições Climática | Comercial | Controle de Processo |  | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Condições climáticas causaram a perda da comunicação. |  |  | BASEAL | [7 empty] | CAMAÇARI | LINEARES | [6 empty] | Estação do Conde | Estação do Conde - Telecomunicação - Terceiros
2971 | 3820 |  |  | Console 1 | 2025-06-15 05:08 | Ramal Recife | PE Recife | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Condições Climática | Comercial | Controle de Processo |  | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Condições climáticas causaram a perda da comunicação. |  |  | NORDESTE | [7 empty] | JABOATÃO | LINEARES | [6 empty] | PE Recife | PE Recife - Telecomunicação - Terceiros
2972 | 3821 |  |  | Console 1 | 2025-06-14 15:00 | Catu - Itaporanga | PE Fazenda Bálsamo | Data/hora acionamento: 14/06/25 15:00 Data/hora chegada: 14/10/25 19:50 Técnico acionado: Emanuel Marques. Identificada falha nos instrumentos PEFB1_PT_01 (entrada do PE), PEFB1_PT_32 e PEFB1_TT_32, que apresentaram valores zerados. Há uma possível falha ou perda de dados nos cartões. Previsão de chegada em 3 horas. 19:50 - Emanuel Marques informou falta de energia elétrica, abriu chamado junto a concessionária, protocolo: 007067882614. | Falha de Equipamento ou Sistema | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo |  | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Falta de energia por conta da concessionária causou essa perda de comunicação. Alimentação já tinha sido reestabelecida qunado os técnicos da ESOM chegaram ao local. |  |  | BASEAL | [7 empty] | CATU | LINEARES | [6 empty] | PE Fazenda Bálsamo | PE Fazenda Bálsamo - Elétrico e Iluminação - Terceiros
2973 | 3822 |  | 844307 | Console 1 | 2025-06-15 05:27 | GASFOR | PE Fortaleza | Possível perda de Tramo de regulagem. Acionamos sobreaviso para verificar pressão acima da contratual. Data/hora acionamento: XX/XX - yy:yy Data/hora chegada em campo: | Falha de Equipamento ou Sistema | Variação de Desempenho | Alta Pressão | Comercial | Multa |  | Sim | 2 | Alteração de condições de operação sem impacto no cliente | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Foi observado que durante a redução de consumo do cliente, houve aumento de pressão de entrega acima do limite contratual, chegando ao pico de 11.16 Kgf/cm² de pressão, limite contratual é de 11,0 Kgf/cm² de pressão. |  |  | NORDESTE | [7 empty] | MARACANAÚ | LINEARES |  |  |  |  | PSV-4450.3601A | PSV | PSV-4450.3601A PE Fortaleza | PE Fortaleza - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
2974 | 3823 |  |  | Console Administrativo 1 | 2025-06-15 05:57 | GASCAC | PE Veracel | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo |  | Sim | 3 | Falha em ativo de instalação | Conversor/Gateway | Telecomunicação | Falha no Lantronix. Após reset modem, a comunicação foi restabelecida. |  |  | SUDESTE | [7 empty] | PRADO - BAHIA | LINEARES | [6 empty] | PE Veracel | PE Veracel - Telecomunicação - Conversor/Gateway
2975 | 3824 |  |  | Console 2 | 2025-06-15 06:01 | GASCAV | PE Campos | Perda de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo |  | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Identificada falha nos instrumentos PEFB1_PT_01 (entrada do PE), PEFB1_PT_32 e PEFB1_TT_32, que apresentaram valores zerados. Há uma possível falha ou perda de dados nos cartões. Previsão de chegada em 3 horas. 19:50 - Emanuel Marques informou falta de energia elétrica, abriu chamado junto a concessionária, protocolo: 007067882614. |  |  | SUDESTE | [7 empty] | PIÚMA | LINEARES | [6 empty] | PE Campos | PE Campos - Elétrico e Iluminação - Terceiros
2976 | 3825 |  |  | Console 2 | 2025-06-15 09:10 | GASCAC | PE Veracel | Observado consequentemente a perda de comunicação ou em comportamento intermitente. No dia de hoje ESOM foi ao local, mas logo em seguida perdemos a comunicação novamente. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo |  | Sim | 3 | Falha em ativo de instalação | Conversor/Gateway | Telecomunicação | Falha no Lantronix. Após reset modem, a comunicação foi restabelecida. |  |  | SUDESTE | [7 empty] | PRADO - BAHIA | LINEARES | [6 empty] | PE Veracel | PE Veracel - Telecomunicação - Conversor/Gateway
2977 | 3826 |  |  | Console 1 | 2025-06-16 00:12 | Ramal Fafen I | Estação de Divina Pastora | Falha de comunicação no ativo. | Falha de Comunicação | Terceiros | Condições Climática | Comercial | Controle de Processo |  | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Condições climáticas causaram a perda da comunicação. |  |  | BASEAL | [7 empty] | ATALAIA - SERGIPE | LINEARES | [6 empty] | Estação de Divina Pastora | Estação de Divina Pastora - Telecomunicação - Terceiros
2978 | 3827 |  |  | Console 1 | 2025-06-16 04:21 | Nordestão | PE Paulista | Falha de comunicação no ativo. | Falha de Comunicação | Terceiros | Condições Climática | Comercial | Controle de Processo |  | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Condições climáticas causaram a perda da comunicação. |  |  | NORDESTE | [7 empty] | JABOATÃO | LINEARES | [6 empty] | PE Paulista | PE Paulista - Telecomunicação - Terceiros
2979 | 3828 |  |  | Console 1 | 2025-06-16 04:33 | Itaporanga Carmópolis | SDV-204 - Terminal Sergipe | Falha de comunicação no ativo. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo |  | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Ausência de energia elétrica pela concessionária. |  |  | BASEAL | [7 empty] | ATALAIA - SERGIPE | LINEARES | [6 empty] | SDV-204 - Terminal Sergipe | SDV-204 - Terminal Sergipe - Elétrico e Iluminação - Terceiros
2980 | 3829 |  |  | Console 1 | 2025-06-16 06:28 | GASCOM | ERP Manacapuru | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo |  | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Ausência de energia elétrica pela concessionária. |  |  | NORTE | [7 empty] | MANAUS | LINEARES | [6 empty] | ERP Manacapuru | ERP Manacapuru - Elétrico e Iluminação - Terceiros
2981 | 3830 |  |  | Console Administrativo 1 | 2025-06-15 20:44 | GASCAV | ECOMP Piúma | Durante a partida do TC-D e TC-C para maior aumento de vazão, foi observado TRIP de ambas máquinas, porém, não sinalizou o motivo. Caso 1 - TC-C admitiu o condicionamento, porém, sem sucesso na partida. Caso 2 - TC-D admitiu o condicionamento, porém, sem sucesso na partida. Após a redução do PR TECAB, não foi necessária dar continuidade no aumento de compressão. Equipe ESOM foi acionada no primeiro horário matinal: 16/06 - 08:33h Supervisor Renilton informa que fará testes de partida e verificação no TC-C e TC-D (Máquina permanecerá em recirculação durante atividades) | Falha na partida de ECOMP | Parada de Equipamento (Falha) | Travamento | Projeto | Redução de Vida Útil |  | Não |  |  | Turbocompressor | Compressão de Gás | Foi realizado teste e inspeção no TC-C e não foi encontrada nenhuma anomalia. Possivelmente no momento do condicionamento foi houve o "loop-open" que é uma série de itens em falha. TC-C disponível. Parada do TC-A por Trip válvula de vent gás combustivel on skid (XV-607A) não fecha |  |  | SUDESTE | [7 empty] | ECOMP PIÚMA | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Piúma | ECOMP Piúma - Compressão de Gás - Turbocompressor
2982 | 3831 |  | 844715 | Console 2 | 2025-06-17 05:51 | GASCAV | ECOMP Piúma | TC-C está com status de "trip", sem tentativa de partida do TC. Observado pelo SSC que está atuando e normalizando sozinho o AT-845. Abrir ticket e solicitar verificação. | Trip de ECOMP | Variação de Desempenho | Baixa Pressão | Comercial | Multa |  | Não |  |  | Instrumento de Pressão | Compressão de Gás | Trip TC-A por baixa pressão de ar de instrumento. 13:25 – Retorno da compressão com TC-C. 13:38 – TC-A em operação (prioridade). 13:58 – Parada TC-C. |  |  | SUDESTE | [7 empty] | ECOMP PIÚMA | ECOMP |  |  |  |  | TS-4155.41001C |  | TS-4155.41001C ECOMP Piúma | ECOMP Piúma - Compressão de Gás - Instrumento de Pressão
2983 | 3832 |  |  | Console 2 | 2025-06-17 11:17 | Lagoa Parda-VB-10 | PE Barra do Riacho | Falha de comunicação | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo |  | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Falta de energia por conta da concessionária causou essa perda de comunicação |  |  | SUDESTE | [7 empty] | ARACRUZ | LINEARES | [6 empty] | PE Barra do Riacho | PE Barra do Riacho - Elétrico e Iluminação - Terceiros
2984 | 3833 |  |  | Console 2 | 2025-06-17 11:55 | GASCAV | ECOMP Piúma | Trip TC-A. | Trip de ECOMP | Variação de Desempenho | Baixa Pressão | Comercial | Multa |  | Não |  |  | Instrumento de Pressão | Compressão de Gás | Trip TC-A por baixa pressão de ar de instrumento. 13:25 – Retorno da compressão com TC-C. 13:38 – TC-A em operação (prioridade). 13:58 – Parada TC-C. |  |  | SUDESTE | [7 empty] | ECOMP PIÚMA | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Piúma | ECOMP Piúma - Compressão de Gás - Instrumento de Pressão
2986 | 3835 |  |  | Console 2 | 2025-06-17 20:08 | Can Cam 14 | PE Aratu Manati | *INFORME PRELIMINAR DE OCORRÊNCIA* *1 - Tipo:* Tramo de regulagem indisponível *2 - Data/Hora:* 17/01/2025 às 19h43. *3 – Local da Ocorrência:* PE Aaratu-Manati *4 - Descrição da ocorrência:* 19:37 Fabio informa que a monitora não está pegando ajuste. O tramo A ficará indisponível até amanhã 18/06. *5 - Ações Imediatas:* *6 –Observações:* Caso necessário, o sobreaviso informa que precisa de 1 hora para deslocamento. | Parada de Equipamento (Falha) | Parada de Equipamento (Falha) | Projeto | Controle de Processo |  |  | Não |  |  | Estrutura | Entrada |  |  |  | BASEAL | [7 empty] | CAMAÇARI | LINEARES | [6 empty] | PE Aratu Manati | PE Aratu Manati - Entrada - Estrutura
2987 | 3836 |  | 844717 | Console 1 | 2025-06-18 06:03 | Ramal Fafen I | Estação de Divina Pastora | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Alimentação | Projeto | Redução de Vida Útil |  | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Houve falha de energia e o CLP entrou em Falha. Realizado o reset |  |  | BASEAL | [7 empty] | ATALAIA - SERGIPE | LINEARES | [6 empty] | Estação de Divina Pastora | Estação de Divina Pastora - Elétrico e Iluminação - Terceiros
2988 | 3837 |  |  | Console 1 | 2025-06-18 14:21 | Ramal Fafen II | PE Socorro | Comunicação intermitente. | Falha de Comunicação | Terceiros | Condições Climática | Comercial | Controle de Processo |  | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Condições climáticas causaram a perda da comunicação. |  |  | BASEAL | [7 empty] | ATALAIA - SERGIPE | LINEARES | [6 empty] | PE Socorro | PE Socorro - Telecomunicação - Terceiros
2989 | 3839 |  |  | Console 2 | 2025-06-19 06:31 | Lagoa Parda-VB-10 | PE Barra do Riacho | Falha de comunicação com o ativo. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo |  | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Falta de energia por conta da concessionária causou essa perda de comunicação |  |  | SUDESTE | [7 empty] | ARACRUZ | LINEARES | [6 empty] | PE Barra do Riacho | PE Barra do Riacho - Elétrico e Iluminação - Terceiros
2990 | 3841 |  |  | Console 1 | 2025-06-19 14:36 | Loop Nordestão | ERP Recife | Perda de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo |  |  |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Falta de energia por conta da concessionária causou essa perda de comunicação |  |  | NORDESTE | [7 empty] | JABOATÃO | LINEARES | [6 empty] | ERP Recife | ERP Recife - Elétrico e Iluminação - Terceiros
2991 | 3842 |  |  | Console 1 | 2025-06-19 17:03 | Ramal Recife | PE Recife | Perda de comunicação. Data/hora acionamento: 19/06/25 17:03 - Acionado o sobreaviso SCADA. Data/hora chegada em campo: | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo |  | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Falta de energia por conta da concessionária causou essa perda de comunicação |  |  | NORDESTE | [7 empty] | JABOATÃO | LINEARES | [6 empty] | PE Recife | PE Recife - Elétrico e Iluminação - Terceiros
2992 | 3844 |  |  | Console 2 | 2025-06-20 08:45 | GASCAC | PE Veracel | Perda de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo |  | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Falta de energia por conta da concessionária causou essa perda de comunicação |  |  | SUDESTE | [7 empty] | PRADO - BAHIA | LINEARES | [6 empty] | PE Veracel | PE Veracel - Elétrico e Iluminação - Terceiros
2993 | 3845 |  |  | Console 2 | 2025-06-20 09:20 | GASCAC | PE Mucuri | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo |  | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Falta de energia por conta da concessionária causou essa perda de comunicação |  |  | SUDESTE | [7 empty] | PRADO - BAHIA | LINEARES | [6 empty] | PE Mucuri | PE Mucuri - Elétrico e Iluminação - Terceiros
2994 | 3846 |  |  | Console 1 | 2025-06-20 18:18 | Ramal Termopernambuco | PE RNEST | Perda de comunicação. Data/hora acionamento: Data/hora chegada em campo: | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo |  | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Falta de energia por conta da concessionária causou essa perda de comunicação |  |  | NORDESTE | [7 empty] | JABOATÃO | LINEARES | [6 empty] | PE RNEST | PE RNEST - Elétrico e Iluminação - Terceiros
2995 | 3847 |  |  | Console 1 | 2025-06-20 23:39 | GASCAP | PE Carmópolis II - SERGÁS | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo |  | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Falta de energia por conta da concessionária causou essa perda de comunicação |  |  | BASEAL | [7 empty] | ATALAIA - SERGIPE | LINEARES | [6 empty] | PE Carmópolis II - SERGÁS | PE Carmópolis II - SERGÁS - Elétrico e Iluminação - Terceiros
2996 | 3848 |  |  | Console 2 | 2025-06-21 03:51 | GASCAC | ECOMP Prado | Trip TC-C. | Trip de ECOMP | Parada de Equipamento (Falha) | Indicação incorreta | Comercial | Controle de Processo |  | Não |  |  | Turbocompressor | Compressão de Gás | PROBLEMA : TRIP NO TURBOCOMPRESSOR -C DECORRENTE DO TRIP DO MG-B. CAUSA : CANAL 0 DO AUC -1 MÓDULO 1794-IRT8 ENTROU EM FALHA , OCASIONANDO O TRIP " TEMPERATURA DO MANCAL 7 TAH " . SOLUÇÃO : FOI EFETUADO A TROCA DO MÓDULO PROVENIENTE DO MG-A , EFETUADO A PARTIDA DO MG-B E LIBERADO PARA OPERAÇÃO |  |  | SUDESTE | [7 empty] | ECOMP PRADO | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Prado | ECOMP Prado - Compressão de Gás - Turbocompressor
2997 | 3849 |  |  | Console 2 | 2025-06-21 19:10 | GASCAV | ECOMP Piúma | Trip do TC-A alarme atuado de falha no condicionamento. | Trip de ECOMP | Parada de Equipamento (Falha) | Concorrência entre instâncias | Projeto | Redução de Vida Útil |  | Não |  |  | Turbocompressor | Compressão de Gás | TRIP ocorrido devido a falha de condicionamento |  |  | SUDESTE | [7 empty] | ECOMP PIÚMA | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Piúma | ECOMP Piúma - Compressão de Gás - Turbocompressor
2998 | 3850 |  |  | Console 2 | 2025-06-21 19:44 | GASCAV | ECOMP Piúma | Trip TC-A. | Trip de ECOMP | Parada de Equipamento (Falha) | Travamento | Projeto | Redução de Vida Útil |  | Não |  |  | Válvula de Controle | Compressão de Gás | Detectada falha de posicionamento na válvula XV-7 (gás combustível).Foi realizada a substituição da válvula direcional, e o equipamento foi liberado para operação. |  |  | SUDESTE | [7 empty] | ECOMP PIÚMA | ECOMP |  |  |  |  | XV-07 | XV | XV-07 ECOMP Piúma | ECOMP Piúma - Compressão de Gás - Válvula de Controle
2999 | 3851 |  |  | Console 1 | 2025-06-22 14:15 | Loop Nordestão | ERP Recife | Falha de comunicação com a ERP. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo |  |  |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Falta de energia por conta da concessionária causou essa perda de comunicação |  |  | NORDESTE | [7 empty] | JABOATÃO | LINEARES | [6 empty] | ERP Recife | ERP Recife - Elétrico e Iluminação - Terceiros
3000 | 3852 |  |  | Console 1 | 2025-06-22 17:22 | Itaporanga Carmópolis | PR Terminal Sergipe | Falha de comunicação com o ativo. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo |  | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Falta de energia por conta da concessionária causou essa perda de comunicação |  |  | BASEAL | [7 empty] | ATALAIA - SERGIPE | LINEARES | [6 empty] | PR Terminal Sergipe | PR Terminal Sergipe - Elétrico e Iluminação - Terceiros
3001 | 3853 |  |  | Console 2 | 2025-06-23 04:31 | Can Cam 12 | PE Cexis | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo |  | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Falta de energia por conta da concessionária causou essa perda de comunicação |  |  | BASEAL | [7 empty] | CAMAÇARI | LINEARES | [6 empty] | PE Cexis | PE Cexis - Elétrico e Iluminação - Terceiros
3002 | 3854 |  |  | Console 1 | 2025-06-23 07:15 | GASCOM | ERP Caapiranga | Falha de comunicação com o ativo. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo |  | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Falta de energia por conta da concessionária causou essa perda de comunicação |  |  | NORTE | [7 empty] | MANAUS | LINEARES | [6 empty] | ERP Caapiranga | ERP Caapiranga - Elétrico e Iluminação - Terceiros
3003 | 3855 |  |  | Console 1 | 2025-06-23 08:07 | GASFOR | PE Pacajús | Falha de comunicação com o ativo. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo |  | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Falta de energia por conta da concessionária causou essa perda de comunicação |  |  | NORDESTE | [7 empty] | MARACANAÚ | LINEARES | 3575 | [5 empty] | PE Pacajús | PE Pacajús - Elétrico e Iluminação - Terceiros
3004 | 3856 |  |  | Console 2 | 2025-06-23 10:06 | GASEB | ECOMP Catu | Trip no TC-C | Trip de ECOMP | Variação de Desempenho | Alteração de Pressão | Projeto | Redução de Vida Útil |  | Não |  |  | Filtro | Filtragem | Trip ocorreu devido a saturação do filtro |  |  | BASEAL | [7 empty] | ECOMP CATU | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Catu | ECOMP Catu - Filtragem - Filtro
3005 | 3858 |  |  | Console 1 | 2025-06-24 14:00 | GASALP | PR Pilar | Falha de Comunicação | Falha de Comunicação | Terceiros | Condições Climática | Comercial | Controle de Processo |  | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Retorno de comunicação sem atuação da equipe de campo. |  |  | BASEAL | [7 empty] | PILAR - ALAGOAS | LINEARES | [6 empty] | PR Pilar | PR Pilar - Elétrico e Iluminação - Terceiros
3006 | 3860 |  |  | Console 2 | 2025-06-25 17:31 | San Cam 18 | LT San.Cam 18 | Resíduo oleoso LT SanCam 18" | Falha na partida de ECOMP | Variação de Desempenho | Qualidade do Gás | Comercial | Multa |  | Não |  |  | Tubulação | Linhas Internas | Pig retirado.Técnico informa que foi retirado 230 ml de resíduo. |  |  | BASEAL | [7 empty] | CAMAÇARI | LINEARES | [6 empty] | LT San.Cam 18 | LT San.Cam 18 - Linhas Internas - Tubulação
3007 | 3861 |  |  | Console 2 | 2025-06-23 15:38 | GASCAV | LT Gascav | Resíduo oleoso 100ml" | Gás Desconforme | Variação de Desempenho | Qualidade do Gás | Comercial | Multa |  | Não |  |  | Tubulação | Linhas Internas | Foi desabilitado a SDV-71 e inserido o PIG no scraper LR-1001. Foi lançado o PIG às 12:33 com as variáveis de 82,48 kgf/cm2, 26 ºC e 3.754 km3/dia. |  |  | SUDESTE | [7 empty] | PIÚMA | LINEARES | [6 empty] | LT Gascav | LT Gascav - Linhas Internas - Tubulação
3008 | 3862 |  |  | Console 1 | 2025-06-25 11:20 | GASCOM | ECOMP Coari | Trip TC-A. | Trip de ECOMP | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Alimentação | Projeto | Redução de Vida Útil | 2025-06-25 17:23 | Não |  |  | Banco de Baterias | Elétrico e Iluminação | Causa do trip do MG-A: Falha alimentação CC - Substituição da bateria do gerador. |  |  | NORTE | [7 empty] | ECOMP COARI | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Coari | ECOMP Coari - Elétrico e Iluminação - Banco de Baterias
3009 | 3863 |  |  | Console 1 | 2025-06-26 06:05 | GASCOM | ERP Anamã | Falha de comunicação com o ativo. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo |  | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Falta de energia por conta da concessionária causou essa perda de comunicação |  |  | NORTE | [7 empty] | COARI | LINEARES | [6 empty] | ERP Anamã | ERP Anamã - Elétrico e Iluminação - Terceiros
3010 | 3864 |  |  | Console 1 | 2025-06-26 06:07 | Catu - Itaporanga | PE Fazenda Bálsamo | Falha de comunicação com o ativo. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo |  | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Falta de energia por conta da concessionária causou essa perda de comunicação |  |  | BASEAL | [7 empty] | CATU | LINEARES | [6 empty] | PE Fazenda Bálsamo | PE Fazenda Bálsamo - Elétrico e Iluminação - Terceiros
3011 | 3865 |  |  | Console 1 | 2025-06-26 06:08 | Loop Nordestão | ERP Recife | Falha de comunicação com o ativo. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo |  |  |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Falta de energia por conta da concessionária causou essa perda de comunicação |  |  | NORDESTE | [7 empty] | JABOATÃO | LINEARES | [6 empty] | ERP Recife | ERP Recife - Elétrico e Iluminação - Terceiros
3012 | 3867 |  |  | Console 2 | 2025-06-27 14:23 | GASVAC | PE Linhares | Falha de comunicação. Data/hora acionamento: 27/06/25 14:24 Data/hora chegada em campo: | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo |  | Não |  |  | Conversor/Gateway | Telecomunicação | Falha no Lantronix. Após reset modem, a comunicação foi restabelecida. |  |  | SUDESTE | [7 empty] | ARACRUZ | LINEARES | [6 empty] | PE Linhares | PE Linhares - Telecomunicação - Conversor/Gateway
3013 | 3868 |  |  | Console 1 | 2025-06-27 17:20 | Catu - Itaporanga | PE Fazenda Bálsamo | Falha de comunicação Acionamento de sobreaviso devido Data/hora acionamento: 27/06 - 17:20 Data/hora chegada: OCORRÊNCIA SSC 1 – Console: 1 2 – Ticket: Falha de comunicação no Pe Fazenda Bálsamo; 3 – Aberto: 17h20 4 – Fechado: 5 – Status: Em andamento 6 - Ações imediatas tomadas: - [?] - Condições Elétricas; - [?] - Conectividade com os equipamentos de Telecom; 7 - Ações realizadas: - 17h20: Identificado falha de conectividade com os modens; * 17h20: Acionado o sobreaviso da base; * ? 8 - Informações Relevantes: - Equipe SCADA segue acompanhando; | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo |  | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Falta de energia por conta da concessionária causou essa perda de comunicação |  |  | BASEAL | [7 empty] | CATU | LINEARES | [6 empty] | PE Fazenda Bálsamo | PE Fazenda Bálsamo - Elétrico e Iluminação - Terceiros
3014 | 3869 |  |  | Console Administrativo 1 | 2025-06-28 14:03 | Nordestão | PE Igarassu II | Perda de comunicação. Data/hora acionamento: 28/06/25 Data/hora chegada em campo: | Falha de Comunicação | Terceiros | Condições Climática | Comercial | Controle de Processo |  | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Falta de comunicação do ativo se refere a queda de árvores ocasionada pelas fortes chuvas na região, derrubando a linha viva da concessionária (CELPE). |  |  | NORDESTE | [7 empty] | JABOATÃO | LINEARES | [6 empty] | PE Igarassu II | PE Igarassu II - Telecomunicação - Terceiros
3015 | 3870 |  |  | Console 2 | 2025-06-28 15:34 | GASCAV | ECOMP Piúma | 15:34 – Observado Trip do TC-A durante partida do mesmo. 15:49 – Novo Trip do TC-A durante nova tentativa de partida. | Falha na partida de ECOMP | Variação de Desempenho | Alteração de Pressão | Projeto | Redução de Vida Útil |  | Não |  |  | Filtro | Filtragem | Trip ocorreu devido a uma falha no instrumento de pressão diferencial do filtro de compressão |  |  | SUDESTE | [7 empty] | ECOMP PIÚMA | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Piúma | ECOMP Piúma - Filtragem - Filtro
3016 | 3871 |  |  | Console Administrativo 1 | 2025-06-28 20:12 | GASCAC | Estação de Itajuípe | Falha de comunicação. Data/hora acionamento: Data/hora chegada em campo: | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo |  |  |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Falta de energia por conta da concessionária causou a perda da comunicação. |  |  | BASEAL | [7 empty] | ITABUNA | LINEARES | [6 empty] | Estação de Itajuípe | Estação de Itajuípe - Elétrico e Iluminação - Terceiros
3017 | 3873 |  |  | Console 2 | 2025-06-29 13:55 | GASVAC | PE Linhares | Acionamento do sobreaviso por falha de comunicação. Data/hora acionamento: 29/06/25 14:00 Data/hora chegada em campo: 29/06/25 15:00. 15:18 - Reestabelecida a comunicação. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo |  | Sim | 1 | Alteração de condições de operação nas instalações com impacto no cliente | Conversor/Gateway | Telecomunicação | Falha no Lantronix. Após reset modem, a comunicação foi restabelecida. |  |  | SUDESTE | [7 empty] | ARACRUZ | LINEARES | [6 empty] | PE Linhares | PE Linhares - Telecomunicação - Conversor/Gateway
3018 | 3874 |  |  | Console 1 | 2025-06-29 15:50 | Ramal Termopernambuco | PE RNEST | Perda de comunicação. Data/hora acionamento: Data/hora chegada em campo: | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo |  |  |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Falta de energia por conta da concessionária causou a perda da comunicação. |  |  | NORDESTE | [7 empty] | JABOATÃO | LINEARES | [6 empty] | PE RNEST | PE RNEST - Elétrico e Iluminação - Terceiros
3020 | 3877 |  | 847625 | Console 2 | 2025-06-30 15:20 | GASEB | ECOMP Catu | Observado TRIP na Partida do TC-C | Falha na partida de ECOMP | Parada de Equipamento (Falha) | Travamento | Projeto | Redução de Vida Útil |  | Não |  |  | Válvula | Compressão de Gás | O fechamento da válvula SDV-01 causou a parada automática da Turbina C devido à interrupção do fluxo de processo. Essa condição foi detectada pelo sistema de controle, que, conforme a lógica de intertravamento, acionou o trip da turbina para proteger o equipamento. |  |  | BASEAL | [7 empty] | ECOMP CATU | ECOMP |  |  |  |  | SDV-01 | SDV | SDV-01 ECOMP Catu | ECOMP Catu - Compressão de Gás - Válvula
3022 | 3879 |  |  | Console 2 | 2025-06-30 18:49 | Ramal Catu 18 | PR Pojuca II | Durante uma manobra na EDG Catu para redução de pressão de 20% no duto SANCAM 14", a passagem do controlador DGCT2_XV_135_MNT do modo “Operação” para “Manutenção” ocasionou o fechamento da SDV-01 na entrada do gasoduto Catu-Pilar, o desarme da ECOMP Catu e uma oscilação na compressão da ECOMP Catu II. Após essa sequência de eventos, a pressão de saída do PR Pojuca chegou a 29 kgf/cm² e houve queima de gás das 18:49 às 18:54 como informado pelo operador do PR UPGN Pojuca. Logo após, o retorno do controlador DGCT2_XV_135_MNT do modo “Manutenção” para “Operação” ocasionou um novo fechamento da SDV-01. O SSC solicitou uma nova abertura da SDV-01 e a abertura do seu bypass pela equipe de campo. Na tentativa de partida do TC-C, o turbocompressor apresentou uma falha que impediu sua partida. A partida do TC-D foi realizada remotamente logo após. | Falha de Equipamento ou Sistema | Parada de Equipamento (Falha) | Travamento | Projeto | Redução de Vida Útil |  | Sim | 1 | Alteração de condições de operação nas instalações com impacto no cliente | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Durante uma manobra na EDG Catu para redução de pressão de 20% no duto SANCAM 14", a passagem do controlador DGCT2_XV_135_MNT do modo “Operação” para “Manutenção” ocasionou o fechamento da SDV-01 na entrada do gasoduto Catu-Pilar, o desarme da ECOMP Catu e uma oscilação na compressão da ECOMP Catu II. Após essa sequência de eventos, a pressão de saída do PR Pojuca chegou a 29 kgf/cm² e houve queima de gás das 18:49 às 18:54 como informado pelo operador do PR UPGN Pojuca. Logo após, o retorno do controlador DGCT2_XV_135_MNT do modo “Manutenção” para “Operação” ocasionou um novo fechamento da SDV-01. O SSC solicitou uma nova abertura da SDV-01 e a abertura do seu bypass pela equipe de campo. Na tentativa de partida do TC-C, o turbocompressor apresentou uma falha que impediu sua partida. |  |  | BASEAL | [7 empty] | CATU | LINEARES | [6 empty] | PR Pojuca II | PR Pojuca II - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
3023 | 3880 |  |  | Console 2 | 2025-06-30 18:49 | Ramal Catu 18 | PR Pojuca II | Durante uma manobra na EDG Catu para redução de pressão de 20% no duto SANCAM 14", a passagem do controlador DGCT2_XV_135_MNT do modo “Operação” para “Manutenção” ocasionou o fechamento da SDV-01 na entrada do gasoduto Catu-Pilar, o desarme da ECOMP Catu e uma oscilação na compressão da ECOMP Catu II. |  | Variação de Desempenho | Manobra Operacional | Comercial | Controle de Processo |  | Sim | 1 | Alteração de condições de operação nas instalações com impacto no cliente | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Durante uma manobra na EDG Catu para redução de pressão de 20% no duto SANCAM 14", a passagem do controlador DGCT2_XV_135_MNT do modo “Operação” para “Manutenção” ocasionou o fechamento da SDV-01 na entrada do gasoduto Catu-Pilar, o desarme da ECOMP Catu e uma oscilação na compressão da ECOMP Catu II. Após essa sequência de eventos, a pressão de saída do PR Pojuca chegou a 29 kgf/cm² e houve queima de gás das 18:49 às 18:54 como informado pelo operador do PR UPGN Pojuca. Logo após, o retorno do controlador DGCT2_XV_135_MNT do modo “Manutenção” para “Operação” ocasionou um novo fechamento da SDV-01. O SSC solicitou uma nova abertura da SDV-01 e a abertura do seu bypass pela equipe de campo. Na tentativa de partida do TC-C, o turbocompressor apresentou uma falha que impediu sua partida. A partida do TC-D foi realizada remotamente logo após. |  |  | BASEAL | [7 empty] | CATU | LINEARES |  |  |  |  | SDV-01 | SDV | SDV-01 PR Pojuca II | PR Pojuca II - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
3024 | 3881 |  |  | Console Administrativo 1 | 2025-06-30 12:44 | Ramal Fafen I | Estação de Divina Pastora | Perda de comunicação com o ativo. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo |  | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Falta de energia por conta da concessionária causou essa perda de comunicação |  |  | BASEAL | [7 empty] | ATALAIA - SERGIPE | LINEARES | [6 empty] | Estação de Divina Pastora | Estação de Divina Pastora - Elétrico e Iluminação - Terceiros
3025 | 3882 |  |  | Console 1 | 2025-07-01 05:36 | Catu - Itaporanga | Estação do Conde | Perda de comunicação com o ativo. | Falha de Comunicação | Terceiros | Condições Climática | Comercial | Multa |  | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | o tempo na região estava com fortes chuvas o que causa instabilidade por parte do link |  |  | BASEAL | [7 empty] | CAMAÇARI | LINEARES | [6 empty] | Estação do Conde | Estação do Conde - Telecomunicação - Terceiros
3026 | 3884 |  |  | Console 1 | 2025-07-01 10:58 | GASCAP | PE Carmópolis II - SERGÁS | Pressão fora dos limites contratuais Data/Hora Acionamento: 01/07/25 11:58 Data/Hora Chegada em Campo: 01/07/25 xx | Falha de Equipamento ou Sistema | Variação de Desempenho | Alta Pressão | Segurança | Multa |  | Sim | 4 | Falha em ativo de instalação | Válvula | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | A válvula PCV-12C não fecha completamente no momento de corte do cliente. Foi realizado limpeza dos pilotos e ajuste de pressão, mas sem sucesso. Foi colocado o tramo D de regulagem como principal, e o C como reserva, Caso seja necessário o reserva assumir, apena ocorrerá oscilação de pressão na saída do ponto de entrega. Sobreaviso informou que retornará no dia de amanhã 01/07/25 para trocar os internos da PCV-12C. |  |  | BASEAL | [7 empty] | ATALAIA - SERGIPE | LINEARES |  |  |  |  | PCV-12C | PCV | PCV-12C PE Carmópolis II - SERGÁS | PE Carmópolis II - SERGÁS - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula
3027 | 3885 |  |  | Console 1 | 2025-07-01 18:24 | GARSOL | ECOMP Juaruna | A Sala de Supervisão e Controle (SSC) identificou a ocorrência de um TRIP no sistema de compressão. Diante da anormalidade, foi solicitado ao Supervisor Jenei o restabelecimento da estação e o esclarecimento quanto à causa do desligamento. Após análise técnica, foi informado que o desarme ocorreu em decorrência de falha no fornecimento de gás combustível para o gerador. | Trip de ECOMP | Parada de Equipamento (Falha) | Travamento | Projeto | Redução de Vida Útil |  | Não |  |  | Motogerador | Geração de Energia | A Sala de Supervisão e Controle (SSC) identificou a ocorrência de um TRIP no sistema de compressão. Diante da anormalidade, foi solicitado ao Supervisor Jenei o restabelecimento da estação e o esclarecimento quanto à causa do desligamento. Após análise técnica, foi informado que o desarme ocorreu em decorrência de falha no fornecimento de gás combustível para o gerador. |  |  | NORTE | [7 empty] | ECOMP JUARUNA | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Juaruna | ECOMP Juaruna - Geração de Energia - Motogerador
3028 | 3886 |  |  | Console Administrativo 1 | 2025-07-01 07:21 | Ramal Termopernambuco | PE RNEST | Segue ativo sem comunicação. Aguardando tratativa. Data/Hora Acionamento: 03/07/2025 - 5:07h Data/Hora Chegada em Campo: | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo |  | Não |  |  | Roteador | Telecomunicação | Foi necessário reconfigurar o roteador e com isso a comunicação com o PE retornou. |  |  | NORDESTE | [7 empty] | JABOATÃO | LINEARES | [6 empty] | PE RNEST | PE RNEST - Telecomunicação - Roteador
3029 | 3887 |  |  | Console 2 | 2025-07-03 08:44 | GASVAC | ECOMP Aracruz | *INFORME DE OCORRÊNCIA:* *1 – Tipo:* Vazamento *2 – Local da ocorrência:* ECOMP ARACRUZ *3 – Data/hora:* 03/07/2025 às 08:28. *4 – Identificação do comunicante:* Téc. Thiago. *5 - Descrição da ocorrência e sua causa provável:* Durante a partida do TC-A para a atividade de teste de conservação da máquina, foi observado perda de estanqueidade no gás cooler do TC-A. *6 - Ações iniciais de resposta:* Despressurização da ilha do TC-A para tamponamento do tubo danificado. SSC - Solicitado isolar a área. *7 - Riscos de segurança associadas e emergência?* N/A. *8 - Informações acerca de feridos/vítimas, impacto ao meio ambiente e danos patrimoniais:* N/A. *9 - Necessidade de recursos adicionais?* N/A. | Falha de Equipamento ou Sistema | Parada de Equipamento (Falha) | Vazamento | Projeto | Redução de Vida Útil |  | Sim | 3 | Tier 3 - Desafios aos sistemas de segurança | Resfriador | Compressão de Gás | Durante a partida do TC-A para a atividade de teste de conservação da máquina, foi observado perda de estanqueidade no gás cooler do TC-A. |  |  | SUDESTE | [7 empty] | ECOMP ARACRUZ | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Aracruz | ECOMP Aracruz - Compressão de Gás - Resfriador
3030 | 3890 |  |  | Console 2 | 2025-07-03 15:49 | GASVAC | ECOMP Aracruz | INFORME DE OCORRÊNCIA: FINALIZADO 1 – Tipo: Vazamento 2 – Local da ocorrência: ECOMP ARACRUZ 3 – Data/hora: 03/07/2025 às 12:40. 4 – Identificação do comunicante: Téc. Thiago. 5 - Descrição da ocorrência e sua causa provável: Durante a repartida do TC-A para a atividade de teste de conservação da máquina, foi observado perda de estanqueidade no gás cooler do TC-A. 12:04 - Téc Thiago informa outro furo no feixe. 15:30 - Téc Thiago informa tamponamento do furo F-61 6 - Ações iniciais de resposta: Despressurização da ilha do TC-A para tamponamento do tubo danificado. SSC - Solicitado isolar a área. 7 - Riscos de segurança associadas e emergência? N/A. 8 - Informações acerca de feridos/vítimas, impacto ao meio ambiente e danos patrimoniais: N/A. 9 - Necessidade de recursos adicionais? N/A. | Falha de Equipamento ou Sistema | Parada de Equipamento (Falha) | Vazamento | Projeto | Redução de Vida Útil |  | Sim | 3 | Tier 3 - Desafios aos sistemas de segurança | Resfriador | Compressão de Gás | Durante a partida do TC-A para a atividade de teste de conservação da máquina, foi observado perda de estanqueidade no gás cooler do TC-A. |  |  | SUDESTE | [7 empty] | ECOMP ARACRUZ | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Aracruz | ECOMP Aracruz - Compressão de Gás - Resfriador
3031 | 3891 |  |  | Console Administrativo 1 | 2025-07-03 13:40 | GASCOM | ERP Iranduba | INFORME DE OCORRÊNCIA: 1 – Tipo: Vazamento 2 – Local da ocorrência: ERP Iranduba 3 – Data/hora: 03/07/2025 às 13:40. 4 – Identificação do comunicante: Téc.Alisson 5 - Descrição da ocorrência e sua causa provável: Durante a inspeção dos filtros ,o técnico identificou um pequeno vazamento pelo bujão do manifold do filtro B. 6 - Ações iniciais de resposta: O comunicante está iniciando a tratativa para sanar o vazamento. 7 - Riscos de segurança associadas e emergência? N/A. 8 - Informações acerca de feridos/vítimas, impacto ao meio ambiente e danos patrimoniais: N/A. 9 - Necessidade de recursos adicionais? N/A | Falha de Equipamento ou Sistema | Parada de Equipamento (Falha) | Vazamento | Segurança | Acidente sem Perda de Vidas |  | Sim | 4 | Tier 4 - Problemas na gestão, performance e disciplina operacional | Instrumento de Pressão | Medição | Foi identificado um pequeno vazamento no bujão do manifold do filtro B. |  |  | NORTE | [7 empty] | MANAUS | LINEARES | [6 empty] | ERP Iranduba | ERP Iranduba - Medição - Instrumento de Pressão
3032 | 3892 |  |  | Console 2 | 2025-07-03 16:11 | GASCAC | Estação de Itajuípe | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo |  |  |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Falta de energia por conta da concessionária causou essa perda de comunicação |  |  | BASEAL | [7 empty] | ITABUNA | LINEARES | [6 empty] | Estação de Itajuípe | Estação de Itajuípe - Elétrico e Iluminação - Terceiros
3033 | 3895 |  | 850179 | Console 1 | 2025-07-03 21:50 | GASCAP | PE Carmópolis II - SERGÁS | Foi observado que durante a redução de consumo do cliente, houve alguns picos de pressão de entrega acima do limite contratual, chegando pico máximo de 17,31 kgf/cm², o limite contratual é de 17 kgf/cm². Pressão atual de 14,65 kgf/cm². | Falha de Equipamento ou Sistema | Variação de Desempenho | Alta Pressão | Comercial | Multa |  | Sim | 2 | Alteração de condições de operação sem impacto no cliente | Instrumento de Vazão | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Foi observado que durante a redução de consumo do cliente, houve alguns picos de pressão de entrega acima do limite contratual, chegando pico máximo de 17,31 kgf/cm², o limite contratual é de 17 kgf/cm². Pressão atual de 14,65 kgf/cm². |  |  | BASEAL | [7 empty] | ATALAIA - SERGIPE | LINEARES | [6 empty] | PE Carmópolis II - SERGÁS | PE Carmópolis II - SERGÁS - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Instrumento de Vazão
3034 | 3896 |  |  | Console 2 | 2025-07-04 02:49 | Catu - Itaporanga | EDG Catu | Falha de comunicação (intermitente). | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo |  | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Identificado que a intermitência na comunicação ocorreu devido a uma falha no fornecimento de serviço de link por parte da provedora Embratel |  |  | BASEAL | [7 empty] | CATU | LINEARES | [6 empty] | EDG Catu | EDG Catu - Telecomunicação - Terceiros
3035 | 3897 |  |  | Console 2 | 2025-07-04 05:48 | GASCAC | Estação de São Mateus | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo |  | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Falta de energia por conta da concessionária causou essa perda de comunicação |  |  | SUDESTE | [7 empty] | PRADO - BAHIA | LINEARES | [6 empty] | Estação de São Mateus | Estação de São Mateus - Elétrico e Iluminação - Terceiros
3036 | 3898 |  |  | Console 2 | 2025-07-04 06:39 | GASCAC | PE UTE Linhares | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo |  | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Normalizado sem ação no campo. Provável queda de energia. |  |  | SUDESTE | [7 empty] | ARACRUZ | LINEARES | [6 empty] | PE UTE Linhares | PE UTE Linhares - Elétrico e Iluminação - Terceiros
3037 | 3900 |  |  | Console 2 | 2025-07-04 17:33 | San Cam 18 | PE UTE Chesf | Drenagem da bota. 17:11 - Sup. Fábio Matos informou que foram drenados 5 litros de resíduo oleoso da Bota do PE Chesf. | Gás Desconforme | Variação de Desempenho | Qualidade do Gás | Comercial | Multa |  | Sim | 1 | Alteração de condições de operação nas instalações com impacto no cliente | Tubulação | Linhas Internas |  |  |  | BASEAL | [7 empty] | CAMAÇARI | LINEARES | [6 empty] | PE UTE Chesf | PE UTE Chesf - Linhas Internas - Tubulação
3038 | 3901 |  |  | Console 2 | 2025-07-04 15:27 | San Cam 14 | LT San.Cam 14 | Drenagem dos filtros. 17:11 - Sup. Fábio Matos informou que foram drenados 2 litros de resíduo oleoso. | Gás Desconforme | Variação de Desempenho | Qualidade do Gás | Comercial | Multa |  | Sim | 1 | Alteração de condições de operação nas instalações com impacto no cliente | Tubulação | Linhas Internas |  |  |  | BASEAL | [7 empty] | CAMAÇARI | LINEARES | [6 empty] | LT San.Cam 14 | LT San.Cam 14 - Linhas Internas - Tubulação
3039 | 3904 |  |  | Console 2 | 2025-07-05 11:37 | GASVAC | PE Linhares | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo |  | Não |  |  | Roteador | Telecomunicação | Perda da configuração do Roteador |  |  | SUDESTE | [7 empty] | ARACRUZ | LINEARES | [6 empty] | PE Linhares | PE Linhares - Telecomunicação - Roteador
3040 | 3905 |  | 851564 | Console 1 | 2025-07-05 11:00 | Ramal Aracati | PE Aracati | Em momentos de corte de consumo do cliente, foi observado elevação de pressão de entrega no PE acima da contratual. | Falha de Equipamento ou Sistema | Variação de Desempenho | Alta Pressão | Comercial | Multa |  | Sim | 2 | Alteração de condições de operação sem impacto no cliente | Válvula | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Abertura da OS: 851564; Identificado falha nas PCV´s ativa e monitora. Após a equipe realizar as devidas manutenções nas válvulas, foram realizados os devidos testes e sistema validado com o CSC. |  |  | NORDESTE | [7 empty] | MOSSORÓ | LINEARES | [5 empty] | PCV | PE Aracati | PE Aracati - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula
3041 | 3906 |  |  | Console 2 | 2025-07-06 | GASCAV | ECOMP Piúma | Perda de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo |  | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Falha no link do provedor (Embrate e Versat) causou essa perda de comunicação. |  |  | SUDESTE | [7 empty] | ECOMP PIÚMA | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Piúma | ECOMP Piúma - Telecomunicação - Terceiros
3042 | 3907 |  | 850899 | Console 2 | 2025-07-06 02:53 | GASVAC | ECOMP Aracruz | Indisponibilidade da ECOMP Aracruz. | Falha de Equipamento ou Sistema | Parada de Equipamento (Falha) | Indicação incorreta | Comercial | Controle de Processo |  | Sim | 3 | Falha em ativo de instalação | CLP | Controle e Automação | Falha de posição da válvula de gás combustível, provocada por um erro no controlador. |  |  | SUDESTE | [7 empty] | ECOMP ARACRUZ | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Aracruz | ECOMP Aracruz - Controle e Automação - CLP
3043 | 3908 |  |  | Console 1 | 2025-07-06 07:37 | Ramal Termopernambuco | PE RNEST | Após o retorno da comunicação com o PE, os computadores de vazão ficaram congelados e a pressão de entrega teve picos acima da contratual. Acionamento do sobreaviso: Data/hora acionamento: 06/07/25 08:03 Data/hora chegada em campo: 06/07/25 08:25 INFORME DE OCORRÊNCIA : Ticket: ; CAO: . 1 – Tipo: Pressão de entrega acima da contratual. 2 – Local da ocorrência: PE RNEST 3 – Data/hora: 06/07/2025 às 07:43. *4 – Identificação do comunicante: Anderson CSC. 5 - Descrição da ocorrência e sua causa provável: Após o retorno da comunicação com o PE, os computadores de vazão ficaram congelado e a pressão de entrega teve picos acima da contratual, atingindo 36,85 kgf/cm², pressão máxima contratual 36,80 kgf/cm². Não houve reclamação de cliente. 6 - Ações iniciais de resposta: Ao identificar o problema abrimos: Evento; Ticket e CAO e acionamos o sobreaviso da ESOM. 7 - Riscos de segurança associadas e emergência? N/A 8 - Informações acerca de feridos/vítimas, impacto ao meio ambiente e danos patrimoniais: N/A 9 - Necessidade de recursos adicionais? N/A | Falha de Equipamento ou Sistema | Parada de Equipamento (Falha) | Congelamento de dados | Projeto | Redução de Vida Útil |  | Sim | 2 | Alteração de condições de operação sem impacto no cliente | Computador de Processo | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Após o retorno da comunicação com o PE, os computadores de vazão ficaram congelados e a pressão de entrega teve picos acima da contratual. |  |  | NORDESTE | [7 empty] | JABOATÃO | LINEARES | [6 empty] | PE RNEST | PE RNEST - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Computador de Processo
3044 | 3909 |  |  | Console 2 | 2025-07-06 11:35 | GASVAC | PE Linhares | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo |  | Não |  |  | Conversor/Gateway | Telecomunicação | Falha no Lantronix. Após reset modem, a comunicação foi restabelecida. |  |  | SUDESTE | [7 empty] | ARACRUZ | LINEARES | [6 empty] | PE Linhares | PE Linhares - Telecomunicação - Conversor/Gateway
3045 | 3910 |  |  | Console 1 | 2025-07-06 18:11 | Nordestão | PE Igarassu II | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo |  | Não |  |  | Conversor/Gateway | Telecomunicação | Falha no Lantronix. Após reset modem, a comunicação foi restabelecida. |  |  | NORDESTE | [7 empty] | JABOATÃO | LINEARES | [6 empty] | PE Igarassu II | PE Igarassu II - Telecomunicação - Conversor/Gateway
3046 | 3911 |  |  | Console 2 | 2025-07-07 12:10 | Can Cam 12 | PE Cexis | INFORME DE OCORRÊNCIA 1 – Tipo: Vazamento 2 – Local da ocorrência: PE CEXIS 3 – Data/hora: 07/07/2025 12:10 4 – Identificação do comunicante:SSC Cleomir Leite 5 - Descrição da ocorrência e sua causa provável: Observado pela equipe de pintura (PARENTE ANDRADE) um ruído de vazamento, acionaram o Sup. Fábio que ao chegar no ativo observou um pequeno furo no trecho reto do tramo A de medição, informa também que a equipe de Integridade (ESOM) está com ele no ativo já tomando as devidas providências. 6 - Ações iniciais de resposta: Realizado contato com a Coordenação para informar a situação do ativo. 7 - Riscos de segurança associadas e emergência? N/A 8 - Informações acerca de feridos/vítimas, impacto ao meio ambiente e danos patrimoniais; N/A 9 - Necessidade de recursos adicionais? Em análise! Obs.: . Haverá a necessidade de inversão do tramo para retirada do trecho reto danificado (Ativo de SKID único). . PT-32 (Pressão de entrega): 22,60 kgf/cm² (estável) – pressão mínima para o ponto de 20 kgf/cm². | Falha de Equipamento ou Sistema | Parada de Equipamento (Falha) | Vazamento | Projeto | Redução de Vida Útil |  | Sim | 4 | Tier 4 - Problemas na gestão, performance e disciplina operacional | Duto | Linhas Internas | Vazamento do eixo reto |  |  | BASEAL | [7 empty] | CAMAÇARI | LINEARES | [6 empty] | PE Cexis | PE Cexis - Linhas Internas - Duto
3047 | 3914 |  |  | Console 1 | 2025-07-08 02:02 | Ramal Aracati | PE Aracati | Em momentos de corte de consumo do cliente, foi observado elevação de pressão de entrega no PE acima da contratual. INFORME DE OCORRÊNCIA : Ticket: ; CAO: . 1 – Tipo: Pressão de entrega acima da contratual. 4 – Identificação do comunicante: Sandro CSC. 5 - Descrição da ocorrência e sua causa provável: Em momentos de corte de consumo do cliente, foi observado elevação de pressão de entrega no PE acima da contratual, chegando ao pico de 17,24 kgf/cm² em um desses momentos citados, o limite contratual é de 16,0 kgf/cm². OBS.: a pressão retorna ao limite contratual sempre que há retorno de consumo do cliente. Não houve reclamação de cliente. 6 - Ações iniciais de resposta: Ao identificar o problema abrimos: Evento; Ticket e CAO. | Falha de Equipamento ou Sistema | Variação de Desempenho | Alta Pressão | Segurança | Multa |  | Sim | 2 | Alteração de condições de operação sem impacto no cliente | Válvula | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Em momentos de corte de consumo do cliente, foi observado elevação de pressão de entrega no PE acima da contratual, chegando ao pico de 17,24 kgf/cm² em um desses momentos citados, o limite contratual é de 16,0 kgf/cm². OBS.: a pressão retorna ao limite contratual sempre que há retorno de consumo do cliente. Não houve reclamação de cliente. |  |  | NORDESTE | [7 empty] | MOSSORÓ | LINEARES | [5 empty] | PCV | PE Aracati | PE Aracati - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula
3048 | 3915 |  |  | Console 2 | 2025-07-07 12:50 | Can Ara 12 | ERP São Francisco 2° Estágio | Back up do CLP. 13:49h Observado que os controladores modificaram para MANUAL. Comportamento esperado de uma atividade de atualização de CLP. Sistema foi retomado para automático no mesmo momento. Não ocorreram anomalias no sistema, mas foi observado uma pequena abertura da UV-112A no momento que modulou para manual. (De 11% para 17% e consequentemente o aumento de vazão de 668.000 m³/dia para 2.200 k m³/dia, momentaneamente) | Falha de Comunicação | Manobra Operacional | Manobra Operacional | Comercial | Controle de Processo |  | Não |  |  | CLP | Controle e Automação | Backup do CLP. 13:49h Observado que os controladores modificaram para MANUAL. Comportamento esperado de uma atividade de atualização de CLP. Sistema foi retomado para automático no mesmo momento. Não ocorreram anomalias no sistema, mas foi observado uma pequena abertura da UV-112A no momento que modulou para manual. (De 11% para 17% e consequentemente o aumento de vazão de 668.000 m³/dia para 2.200 k m³/dia, momentaneamente) |  |  | BASEAL | [7 empty] | CAMAÇARI | LINEARES | [6 empty] | ERP São Francisco 2° Estágio | ERP São Francisco 2° Estágio - Controle e Automação - CLP
3049 | 3920 |  | 851781 | Console 1 | 2025-07-09 11:21 | GASCOM | ECOMP Coari | Trip no TC/A, devido falha no instrumento de temperatura TC/12. Foi realizado manutenção corretiva e reaperto Téc. Adriano informou partida do TC/A. Data/Hora Acionamento: 09/07/25 11:21 Data/Hora Chegada em Campo: 09/07/25 11:21 | Trip de ECOMP | Parada de Equipamento (Falha) | Indicação incorreta | Projeto | Redução de Vida Útil |  | Não |  |  | Instrumento de Temperatura | Medição | Possivel falha no intrumento de temperatura TC-12 do TC-A. Sem detalhes ainda. |  |  | NORTE | [7 empty] | ECOMP COARI | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Coari | ECOMP Coari - Medição - Instrumento de Temperatura
3050 | 3921 |  |  | Console 2 | 2025-07-09 18:16 | GASCAC | PE Veracel | Falha de comunicação com o ativo. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Projeto | Redução de Vida Útil | 2025-07-11 18:36 | Não |  |  | UPS | Elétrico e Iluminação | Falha na UPS geral;- Falha foi corrigida e comunicação foi restabelecida; |  |  | SUDESTE | [7 empty] | PRADO - BAHIA | LINEARES | [6 empty] | PE Veracel | PE Veracel - Elétrico e Iluminação - UPS
3051 | 3922 |  |  | Console 1 | 2025-07-09 18:16 | GASCOM | ERP Anori | Data/hora acionamento: 09/08 / 18h37 Data/hora chegada em campo: XX/XX XXhXX Observado dados operacionais congelados após retorno de comunicação. 18h37/ Acionado o sobreaviso da base Manaus pela equipe SCADA. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Congelamento de dados | Comercial | Controle de Processo |  |  |  |  | CLP | Controle e Automação | Causa indefinida. Retorno da comunicação sem necessidade e atendimento do sobreaviso. |  |  | NORTE | [7 empty] | COARI | LINEARES | [6 empty] | ERP Anori | ERP Anori - Controle e Automação - CLP
3052 | 3923 |  |  | Console 1 | 2025-07-09 18:19 | GASCOM | ERP Manacapuru | Data/hora acionamento: 09/08/18h36 Data/hora chegada em campo: XX/XX XXhXX Observado dados operacionais congelados após retorno de comunicação, com indicação de fechada as SDV/14A / SDV/14B. TK:9067. 18h36/ Acionado o sobreaviso da base Manaus pela equipe SCADA. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Congelamento de dados | Comercial | Controle de Processo |  | Não |  |  | Instrumento de Vazão | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Observado dados operacionais congelados após retorno de comunicação, com indicação de fechada as SDV-14A / SDV-14B. |  |  | NORTE | [7 empty] | MANAUS | LINEARES |  |  |  |  | SDV-14A / SDV-14B | SDV | SDV-14A / SDV-14B ERP Manacapuru | ERP Manacapuru - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Instrumento de Vazão
3054 | 3926 |  | 851876 | Console 2 | 2025-07-10 12:46 | Can Cam 12 | EDG São Francisco do Conde | Falha de comunicação com o ativo. Data/hora acionamento: 10/07 Data/hora chegada em campo: | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Redução de Vida Útil |  | Não |  |  | Modem | Telecomunicação | Falha no modem causou essa perda de comunicação. |  |  | BASEAL | [7 empty] | CAMAÇARI | LINEARES | [6 empty] | EDG São Francisco do Conde | EDG São Francisco do Conde - Telecomunicação - Modem
3055 | 3927 |  |  | Console 1 | 2025-06-16 14:43 | GASFOR | GASFOR II 20” (Horizonte – Km 370) |  | Gaseificação e pressurização do GASFOR II Téc. Marcos – Aberto by-pass da XV-160 Aberto by-pass da XV-170. Aberto by-pass da XV-190. ECOMP Aracati - 15h20 - Realizado fechamento da XV-112. 02:12 - Op. Anderson (Enerflex) informa chegada aos 50 kgf/cm² no FQI-30, autorizado início do controle de pressão pela PCV-101. 06h24 - Solicitado pela EOL Thais Andrade redução de controle de pressão para 48kgf/cm². 06h26 - Realizado contato com Op. Anderson (Enerflex) para realizar redução para 48kgf/cm². 07h47 - Realizado contato com Op. Anderson (Enerflex) para realizar redução para 47kgf/cm². *GASFOR II - Gaseificação ID: 1.516* 21h22 – SSC solicitou redução na vazão (1.200 m³/dia) Ecomp Aracati(Op. Cristiano) pressão de descarga em 64 kgf/cm². 00h34 – SSC solicitou retirada de operação da Ecomp Aracati (op. Cristiano) pressões de sucção e descarga equalizadas em 62 kgf/cm², XV-112 aberta em automático. 02h11 – Realizado contato com op. Cristiano (Ecomp Aracati) para regular a pressão pela PCV interna da estação em 62 kgf/cm² para manter Estação Horizonte abaixo 60 kgf/cm²e foi fechada XV-112. Pressão na Estação Horizonte 58 kgf/cm². 17/06 06h24 - Solicitado pela EOL Thais Andrade redução de controle de pressão para 48kgf/cm². 06h26 - Realizado contato com Op. Anderson (Enerflex) para realizar redução para 48kgf/cm². 07h47 - Realizado contato com Op. Anderson (Enerflex) para realizar redução para 47kgf/cm². 08:55 Estação KM-370 Téc. Wendel / Marco – Preparação para gaseificação. 09:14 – Início da preparação da gaseificação no trecho da SDV-03.Com a presença de Ítalo, Késia e Francisco. 09:20 – Verificação dos sistemas e parâmetros operacionais. Tudo dentro da normalidade. 09:35 – Ajustes finos realizados na alimentação e controle de temperatura. 09:50 – Processo estabilizado. Coleta de amostras e registro de dados. 10:00 – Encerramento da atividade. Equipamentos desligados e área limpa. 10:02 -Iniciada a gaseificação Observação: Conforme o procedimento, o tempo para atingir a pressão de 4 kgf/cm² no manômetro de referência da Estação Horizonte será ampliado de 10 minutos para 1 hora, visando aumentar a segurança operacional da equipe de campo. 12:20 Solicitado pela Eng Thais para aguardar a ligação para dar continuidade. 12:29 Wendel informa a chegada de gás no* km 370* .Fechada a válvula de purga. 13h12 - Realizado contato com Op. Alisson (Enerflex) para realizar elevação para 55kgf/cm². 14:33 – Iniciando a pressurização de 3kg/h. 14:35 - Iniciando PRIMEIRO DEGRAU DE PRESSURIZAÇÃO – 15 kgf/cm². 15:00 - Realizado contato com Op. Alisson (Enerflex) para realizar elevação para 60kgf/cm². 17:08 solicitado a compressão da estação Aracati.Com a vazão de aproximada de 1.500 mil m³/d , limitando a pressão de descarga de 65 kgf/cm². 18:31 Realizado o procedimento de inspeção e constatado que está tudo ok,anormalidade. Iniciou o fechamento VES -02 e VES-23 na Estação Horizonte 18:40 Válvulas fechadas e inspeção concluída conforme o procedimento. Primeiro degrau concluído. Amanhã 18/08,a equipe retorna às para darmos seguimento com o segundo degrau. Iniciada recomposição do sistema com a ECOMP Aracati, com operação contínua pelo período mínimo de 12h, se limitando a pressão de descarga de 65 kgf/cm² com estimativa de vazão de compressão de 1.200 mil m³/d. 21h22 – SSC solicitou redução na vazão (1.200 m³/dia) Ecomp Aracati(Op. Cristiano) pressão de descarga em 64 kgf/cm². 00h34 – SSC solicitou retirada de operação da Ecomp Aracati (op. Cristiano) pressões de sucção e descarga equalizadas em 62 kgf/cm², XV-112 aberta em automático. 02h11 – Realizado contato com op. Cristiano (Ecomp Aracati) para regular a pressão pela PCV interna da estação em 62 kgf/cm² para manter Estação Horizonte abaixo 60 kgf/cm²e foi fechada XV-112. Pressão na Estação Horizonte 58 kgf/cm². 18/06/25 *GASFOR II - Gaseificação ID: 1.516* 07:30 - SDV-05 - Mateus / Daniel /Saulo. 08:32 – Cleantro – Chegada Ecomp Aracati. 08:58 - Ediglê – Estação Horizonte. 09:06 – Marco - Chegada na Estação KM-370. 09:36 – Início de pressurização. 09:45 – Viviane – Chegada na SDV-04. 10:36 – Realizado contato Alisson, para partir 01 máquina em Ecomp Aracati. 11:23 – Realizada partida da segunda máquina. 16:47 – Realizada partida 01 máquina em Ecomp Macaíba. 17:00 – Ediglê – Pressurizado com 35 kgf/cm². Bloqueado as VES -02 e VES-23 na Estação Horizonte. 19/06/25 - Continuidade da Gaseificação do GASFOR ll: LT GASFOR: 08:48 – Marco informou chegada na SDV-05. 08:58 – Solicitamos partida da ECOMP Macaíba. 09:00 – Robson informou chegada na SDV-03. 09:13 – Thiago informou chegada na SDV-04. 09:43 – Edglê informou início dos preparativos para próxima etapa da pressurização. 10:04 – Início da pressurização para 45 kgf/cm², com abertura da VES-02 a jusante da VGL-01 e VES-23. 11:02 – Observado pressurização até 40,0 kgf/cm². 11:29 – Trecho pressurizado até 42,0 kgf/cm² e autorizado testes nas SDVs-02/03/04/05/07. 11:36 – Kelly – Iniciado teste funcional na SDV-03. 12:13 - Testes status (local/remoto), de acionamento local (pneumático/hidráulico) e de acionamento remoto satisfatório. Não temos visualização do PIT-03 no Oasys, que faz parte da lógica do line-break. 12:14 – SDV-02 GASFOR ll – Não haverá testes na SDV-02 hoje, devido entortamento do bujão do vaso do atuador, equipe da Norteng realizará manutenção na válvula amanhã 20/06. 12:25 – Iniciado teste funcional na SDV-04. 12:37 – Testes status (local/remoto), de acionamento local (pneumático/hidráulico) e de acionamento remoto satisfatório. Não temos visualização do PIT-04 no Oasys, que faz parte da lógica do line-break. 13:20 - Iniciado teste funcional da SDV-05. 13:46 - Testes status (local/remoto), de acionamento local (pneumático/hidráulico) e de acionamento remoto satisfatório. OBS: SDV-05 indicou falha ao invés de indicar aberto, antes de indicar status de aberta e fechado. Não temos visualização do PIT-05 no Oasys, que faz parte da lógica do line-break. 13:54 – Iniciado teste funcional da SDV-107. 14:06 - Testes status (local/remoto), de acionamento local (pneumático/hidráulico) e de acionamento remoto satisfatório. Observado que a SDV-107 não possui POP-UP de line-break eletrônico. Não temos visualização do PIT-07 no Oasys, que faz parte da lógica do line-break. 14:40 – Realizado bloqueio das XVs-107/108/109 e despressurização do LRP-1103. 15:53 – Solicitamos o alinhamento da VES-103 na Estação KM-370. 15:59 – Realizado fechado das XVs-104/105/106 e despressurização do LRP-1102. OBS: XV-104 do LRP-1102 não fechou pneumaticamente. 16:17 – Confirmado abertura da VES-103 na Estação KM-370. 16:20 - Solicitado abertura da VES-3501 da Estação Horizonte e fechamento VES-23 E VGL-01. 16:32 – Confirmado abertura da VES-3501 da Estação Horizonte e fechamento VES-23 E VGL-01 (By-pass da VES-3501) alinhando GASFOR ll com todo sistema e início da operação assistida. Não foi encontrado vazamento no trecho pressurizado. 16:47 – Solicitamos partida da ECOMP Aracati 16:56 – ECOMP Aracati em operação. OBS: SDVs-03/04/05 ficaram com by-pass aberto. PSL e ROPD das SDVs-02/03/04/05/07 estão desabilitados. 17:20 – VGL-4717-1102, válvula de despressurização do by-pass para vent Stack da SDV-04 do GASFOR ll está dando passagem. 20/06/25 - 08:49 – Robson informou chegada na SDV-02 GASFOR ll para manutenção no bujão do vaso do atuador. 13:52 – Termino do reparo no bujão, iniciado pressurização e teste no vaso do atuador. 14:00 - Pequeno vazamento apresentado a 25kgf/cm2g. Vaso despressurizado novamente. Equipe saindo para almoçar. No retorno, retirar o bujão e reavaliar. 15:50 - Sanado vazamento no bujão. LRP-1102 será alinhado para teste funcional da SDV-02. 16:43 - Teste de acionamento remoto satisfatório. Teste de status local/remoto satisfatório. Teste de acionamento local pneumático/hidráulico satisfatório. Bypass fechado e LRP-1102 despressurizado. Não temos visualização do PIT-02 no Oasys, que faz parte da lógica do line-break. OBS: SD | Terceiros | Alteração de Vazão | Comercial | Atraso no Transporte |  | Não |  |  | Válvula | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Foram habilitada PSL e RODP das válvulas XVs 160, 170, 190 e 210. by-pass aberto 24h. 24/06 16h49 - Realizado o fechamento dos by-pass das válvulas XVs 160, 170 e 190. A XV-210 está pendente para amanhã. 25/06 - 16:10 - Bypass da SDV-210 fechado. |  |  | NORDESTE | [7 empty] | MARACANAÚ | LINEARES |  |  |  |  | XV-160 / XV-170 / XV-190 / X-210 | XV | XV-160 / XV-170 / XV-190 / X-210 GASFOR II 20” (Horizonte – Km 370) | GASFOR II 20” (Horizonte – Km 370) - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula
3056 | 3928 |  | 851941 | Console 1 | 2025-07-10 17:46 | GASCOM | ECOMP Coari | 15h42- Partida do TC-B, conforme prioridade. 16h51- Parada do TC-A. (Disponível) 16h55 – Trip do TC-B. (trip no sensor de velocidade) | Trip Ecomp | Parada de Equipamento (Falha) | Indicação Incorreta | Projeto | Redução de Vida Útil |  | Não |  |  | Instrumento de Velocidade | Medição | Trip do TC-B. (trip no sensor de velocidade) |  |  | NORTE | [7 empty] | ECOMP COARI | ECOMP |  |  |  |  | TS-C-4450.86001B |  | TS-C-4450.86001B ECOMP Coari | ECOMP Coari - Medição - Instrumento de Velocidade
3057 | 3930 |  |  | Console 2 | 2025-07-11 14:05 | Can Cam 14 | EDG Camaçari | Drenagem de todos os filtros. Recolhido 8 litros de resíduo de óleo no San-Cam de 14'' no filtro B. Alinhando o filtro alfa. PE CHESF Recolhido 450 ml de resíduo de óleo no decantador. | Falha no Sistema de Apoio | Variação de Desempenho | Qualidade do Gás | Comercial | Multa |  | Não |  |  | Tubulação | Linhas Internas | Drenagem de todos os filtros. Recolhido 8 litros de resíduo de óleo no San-Cam de 14'' no filtro B. Alinhando o filtro alfa. PE CHESF Recolhido 450 ml de resíduo de óleo no decantador. |  |  | BASEAL | [7 empty] | CAMAÇARI | LINEARES | [6 empty] | EDG Camaçari | EDG Camaçari - Linhas Internas - Tubulação
3058 | 3932 |  |  | Console 1 | 2025-07-11 16:16 | Loop Nordestão | ERP Jaboatão | Falha de Comunicação | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo |  | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Falta de energia por conta da concessionária causou essa perda de comunicação |  |  | NORDESTE | [7 empty] | JABOATÃO | LINEARES | [6 empty] | ERP Jaboatão | ERP Jaboatão - Elétrico e Iluminação - Terceiros
3059 | 3933 | 9087 |  | Console 1 | 2025-07-11 16:42 | Carmópolis-Pilar | Estação de Penedo | Falha de Comunicação | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo |  | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Falta de energia por conta da concessionária causou essa perda de comunicação |  |  | BASEAL | [7 empty] | PILAR - ALAGOAS | LINEARES | [6 empty] | Estação de Penedo | Estação de Penedo - Elétrico e Iluminação - Terceiros
3060 | 3934 |  | 852461 | Console Administrativo 1 | 2025-07-11 17:55 | GASCAV | ECOMP Piúma | Durante condicionamento do TC-A, pressão de ar comprimido baixou e compressores não ligaram em automático. Acionado sobreaviso Cléber, previsão de chegada as 18:45. Data/hora acionamento: 11/07/2025 17:55 Data/hora chegada em campo: 11/07/2025 | Falha de Equipamento ou Sistema | Variação de Desempenho | Baixa Pressão | Comercial | Multa |  | Não |  |  | Instrumento de Pressão | Compressão de Gás | Durante condicionamento do TC-A, pressão de ar comprimido baixou e compressores não ligaram em automático. Supervisor Renilto informa chegada a estação e início da verificação, normalizado Compressor de ar C, iniciada partida do TC-A. |  |  | SUDESTE | [7 empty] | ECOMP PIÚMA | ECOMP |  |  |  |  | C-4155.41002A |  | C-4155.41002A ECOMP Piúma | ECOMP Piúma - Compressão de Gás - Instrumento de Pressão
3061 | 3935 |  |  | Console 2 | 2025-07-11 22:19 | GASCAV | ECOMP Piúma | *INFORME DE OCORRÊNCIA :* *1 – Tipo:* Falha no sistema de ar comprimido *4 – Identificação do comunicante:* Alisson - CSC *5 - Descrição da ocorrência e sua causa provável:* Observado falha no sistema de ar comprimido. Compressor de ar A, B e C em falha. 22:17h TRIP do TC-A de Piúma e indisponibilidade da ECOMP. *6 - Ações iniciais de resposta:* Data/hora acionamento: 11/07/2025 22:10 Data/hora chegada em campo: 11/07/2025 - 23:12h Realizado acionamento do sobreaviso para inspeção em local. Previsão de chegada em 1h. Realizado condicionamento do TC-C de Aracruz com o objetivo de não gerar impacto ao PR TECAB. *7 - Riscos de segurança associadas e emergência?* N/A *8 - Informações acerca de feridos/vítimas, impacto ao meio ambiente e danos patrimoniais:* N/A *9 - Necessidade de recursos adicionais?* N/A Atualização: 00:10h TC-A em operação. 02:09h Técnico Cleber informa que foi identificado falha no EF-130 (PLC de distribuição de comando entre o sistema de ar comprimido) O mesmo foi normalizado. Segue compressor B em operação local para garantia de processo até o primeiro horário da manhã) Estação de compressão disponível. Equipe ESOM deixando o local. | Falha de Equipamento ou Sistema | Parada de Equipamento (Falha) | Baixa Pressão | Projeto | Redução de Vida Útil |  | Não |  |  | Compressor de Ar | Ar Comprimido | *INFORME DE OCORRÊNCIA :* *1 – Tipo:* Falha no sistema de ar comprimido *2 – Local da ocorrência*: ECOMP PIÚMA *3 – Data/hora:* 11/07/2025 às 21:49h *4 – Identificação do comunicante:* Alisson - CSC *5 - Descrição da ocorrência e sua causa provável:* Observado falha no sistema de ar comprimido. Compressor de ar A, B e C em falha. 22:17h TRIP do TC-A de Piúma e indisponibilidade da ECOMP. *6 - Ações iniciais de resposta:* Data/hora acionamento: 11/07/2025 22:10 Data/hora chegada em campo: 11/07/2025 |  |  | SUDESTE | [7 empty] | ECOMP PIÚMA | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Piúma | ECOMP Piúma - Ar Comprimido - Compressor de Ar
3062 | 3936 |  | 852576 / 851954 | Console 1 | 2025-07-11 08:56 | GASCOM | ECOMP Coari | Trip de ECOMP | Trip do TC-B. | Parada de Equipamento (Falha) | Indicação Incorreta | Projeto | Redução de Vida Útil |  | Não |  |  | Instrumento de Velocidade | Medição | Teste operacional do TC-B. 09h40 - Observado trip do TC-B devido a falha no sensor de velocidade. Data/Hora Acionamento: 11/07/25 09h43 Data/Hora Chegada em Campo: 11/07/25 09h44 Obs.: até o encerramento do turno 07hx19, SSC não foi informado sobre a disponibilidade do TC após o trip. Dessa forma a sala considera a TC indisponível. 13/07 - 08:50 - Continuação da substituição dos cabos do sensor de velocidade do TC-B. 16:58 – Cabos substituídos, TC-B será colocado em operação em idle para teste. 18:01 - Teste funcional satisfatório, TC-B disponível, em operação. |  |  | NORTE | [7 empty] | ECOMP COARI | ECOMP |  |  |  |  | TS-C-4450.86001B |  | TS-C-4450.86001B ECOMP Coari | ECOMP Coari - Medição - Instrumento de Velocidade
3063 | 3937 |  |  | Console 2 | 2025-07-12 10:00 | GASEB | ECOMP Catu | Data/hora acionamento: 12/07/25 10:00h Data/hora chegada em campo: 11/07/25 10:00h ( Já estava na ECOMP ) 10:00h – TRIP do TC-A, em contato com a técnica Érica informado falha da energia pela concessionaria, Técnica Érica informa não ter iniciado testes de comutação Informado também a SSC que o teste de partida do TC-C será realizado apenas pelo eletrocentro. 10:30h – Partida do TC-A, após verificação da estação e retorno da operação pelo eletrocentro. | Falha no Sistema de Apoio | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo |  | Não | 2 | Alteração de condições de operação sem impacto no cliente | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Trip ocasionado pela ausência de energia elétrica por parte da concessionária. |  |  | BASEAL | [7 empty] | ECOMP CATU | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Catu | ECOMP Catu - Elétrico e Iluminação - Terceiros
3064 | 3938 |  |  | Console 2 | 2025-07-12 13:54 | GASEB | ECOMP Catu | Data/hora acionamento: 12/07/25 12:24h Data/hora chegada em campo: 12/07/25 13:00h 12:24h – Observado TRIP do TC-A por falha da concessionária, com desarme do sistema de ar comprimido. Realizado contato com a Sobreaviso Érica e informada previsão de 50 min de deslocamento a ECOMP. 13:00h – Chegada da Técnica a ECOMP para restabelecer o sistema de ar comprimido e retornar com o TC. 13:30h – Iniciada partida do TC-A remotamente. 14:00h - TC-A em carga. | Falha no Sistema de Apoio | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo |  | Não | 2 | Alteração de condições de operação sem impacto no cliente | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Trip ocasionado pela ausência de energia elétrica por parte da concessionária. |  |  | BASEAL | [7 empty] | ECOMP CATU | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Catu | ECOMP Catu - Elétrico e Iluminação - Terceiros
3065 | 3939 |  |  | Console 1 | 2025-07-12 23:56 | Ramal Termopernambuco | PE Termopernambuco | Operador Saulo (Termopernambuco) fez contato com SSC informando ruído estranho no PE. Observado pelo SSC que a pressão de entrega está em 39.09 kgf/cm². Limite máximo contratual de 36.50 kgf/cm². Pressão de abertura da PSV 39.50 kgf/cm². Às 21h32 realizado contato com sobreaviso da base Jaboatão (téc. Rafael Pessoa). Técnico se dirigindo ao local para verificação, previsão de chegada às 22h40. Às 22h16 técnico Rafael Pessoa chegou ao ponto de entrega. 23:18 - O técnico informou que o ruído era resultado da atuação dos pré-pilotos das válvulas PCVs monitora dos tramos A e B. Foi realizado o ajuste nos pré-pilotos, e o ruído foi sanado. SSC solicitou que seja ajustado a pressão do ponto de entrega dentro dos limites contratuais. | Falha de Equipamento ou Sistema | Variação de Desempenho | Alta Pressão | Comercial | Multa |  | Sim | 2 | Alteração de condições de operação sem impacto no cliente | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Operador Saulo (Termopernambuco) fez contato com SSC informando ruído estranho no PE. Observado pelo SSC que a pressão de entrega está em 39.09 kgf/cm². Limite máximo contratual de 36.50 kgf/cm². Pressão de abertura da PSV 39.50 kgf/cm². Às 21h32 realizado contato com sobreaviso da base Jaboatão (téc. Rafael Pessoa). Técnico se dirigindo ao local para verificação, previsão de chegada às 22h40. Às 22h16 técnico Rafael Pessoa chegou ao ponto de entrega. 23:18 - O técnico informou que o ruído era resultado da atuação dos pré-pilotos das válvulas PCVs monitora dos tramos A e B. Foi realizado o ajuste nos pré-pilotos, e o ruído foi sanado. |  |  | NORDESTE | [7 empty] | JABOATÃO | LINEARES | [5 empty] | PCV | PE Termopernambuco | PE Termopernambuco - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
3066 | 3940 |  |  | Console 1 | 2025-07-12 23:58 | Ramal Termopernambuco | PE Termopernambuco | Falha de Equipamento ou Sistema | Pressão acima do limite contratual. Observado pelo SSC que a pressão de entrega está em 39.09 kgf/cm². Limite máximo contratual de 36.50 kgf/cm². Pressão de abertura da PSV 39.50 kgf/cm². 23:18 - O técnico informou que o ruído era resultado da atuação dos pré-pilotos das válvulas PCVs monitora dos tramos A e B. Foi realizado o ajuste nos pré-pilotos, e o ruído foi sanado. SSC solicitou que seja ajustado a pressão do ponto de entrega dentro dos limites contratuais. | Variação de Desempenho | Alta Pressão | Comercial | Multa |  | Sim | 2 | Alteração de condições de operação sem impacto no cliente | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Observado pelo SSC que a pressão de entrega está em 39.09 kgf/cm². Limite máximo contratual de 36.50 kgf/cm². Pressão de abertura da PSV 39.50 kgf/cm². 23:18 - O técnico informou que o ruído era resultado da atuação dos pré-pilotos das válvulas PCVs monitora dos tramos A e B. Foi realizado o ajuste nos pré-pilotos, e o ruído foi sanado. SSC solicitou que seja ajustado a pressão do ponto de entrega dentro dos limites contratuais. |  |  | NORDESTE | [7 empty] | JABOATÃO | LINEARES | [5 empty] | PCV | PE Termopernambuco | PE Termopernambuco - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
3067 | 3941 |  | 852576 / 851954 | Console 1 | 2025-07-11 19:00 | GASCOM | ECOMP Coari | Falha de Equipamento ou Sistema | Indisponibilidade do TC-B | Parada de Equipamento (Falha) | Indicação Incorreta | Projeto | Redução de Vida Útil |  | Não |  |  | Instrumento de Velocidade | Medição | Teste operacional do TC-B. 09h40 - Observado trip do TC-B devido a falha no sensor de velocidade. Data/Hora Acionamento: 11/07/25 09h43 Data/Hora Chegada em Campo: 11/07/25 09h44 Obs.: até o encerramento do turno 07hx19, SSC não foi informado sobre a disponibilidade do TC após o trip. Dessa forma a sala considera a TC indisponível. 13/07 - 08:50 - Continuação da substituição dos cabos do sensor de velocidade do TC-B. 16:58 – Cabos substituídos, TC-B será colocado em operação em idle para teste. 18:01 - Teste funcional satisfatório, TC-B disponível, em operação. |  |  | NORTE | [7 empty] | ECOMP COARI | ECOMP |  |  |  |  | TS-C-4450.86001B |  | TS-C-4450.86001B ECOMP Coari | ECOMP Coari - Medição - Instrumento de Velocidade
3068 | 3942 |  |  | Console 1 | 2025-07-13 10:00 | GARSOL | PR Urucu | INFORME PRELIMINAR DE OCORRÊNCIA 1 – Tipo: Gás desconforme 2 – Local da ocorrência: PR Urucu 3 – Data/hora: 13/07/2025 às 10h00. 4 – Identificação do comunicante: Rubens. 5 - Descrição da ocorrência e sua causa provável: Observado teor de etano acima do limite contratual, atingindo 13,3%. 6 - Ações iniciais de resposta: Entramos em contato com o PR Urucu, operador Rubens informou que o desenquadramento ocorreu no momento do retorno da UPGN 2 e que está em tratativas para normalizar o teor de etano. | Gás Desconforme | Variação de Desempenho | Qualidade do Gás | Comercial | Multa |  | Não |  |  | Tubulação | Linhas Internas | Observado teor de etano acima do limite contratual, atingindo 13,3%. 6 - Ações iniciais de resposta: Entramos em contato com o PR Urucu, operador Rubens informou que o desenquadramento ocorreu no momento do retorno da UPGN 2 e que está em tratativas para normalizar o teor de etano. |  |  | NORTE | [7 empty] | COARI | LINEARES | [6 empty] | PR Urucu | PR Urucu - Linhas Internas - Tubulação
3069 | 3943 |  |  | Console 2 | 2025-07-13 15:53 | Ramal Catu 18 | PR Pojuca II | *INFORME DE OCORRÊNCIA* *1 – Tipo:* Queima de Gás *2 – Local da ocorrência:* PR POJUCA *3 – Data/hora:* 13/07/2025 15:23 *4 – Identificação do comunicante:**SSC* Cleomir Leite *5 - Descrição da ocorrência e sua causa provável:* SSC observa queda brusca no consumo do PE RLAM 14” ( ... sem aviso prévio), ocasionando pressurização indevida do sistema. *6 - Ações iniciais de resposta:* Realizado contato realizado como Op. Cláudio (RLAM 14”) para aquisitar informação sobre a queda de consumo, nos foi informado que a redução foi devido a entrada de uma unidade que estava parada para manutenção e que não teria previsão de retorno, realizado alinhamento do CAN CAM 12” para despressurização do HEADER DE MANATI, informado ao Op. Ronival (EVF MANATI) sobre a pressurização do header e alinhado a ECOMP CATU pela ECV GASENE para despressurização do G71. *7 - Riscos de segurança associadas e emergência?* N/A *8 - Informações acerca de feridos/vítimas, impacto ao meio ambiente e danos patrimoniais;* N/A *9 - Necessidade de recursos adicionais?* N/A *Obs.:* . Não houve aviso prévio para redução de consumo do PE RLAM 14” . Redução de consumo de 1.980 k m³/dia para 690 k m³/dia . TRIP da ECOMP CATU II devido a descarga alta. . Op. Márcio (CEOP) realiza contato e informa queima de gás das 15:23 às 15:37. | Falha de Equipamento ou Sistema | Terceiros | Alteração de Vazão | Comercial | Atraso no Transporte |  | Não |  |  | Terceiros | Entrada | Queima de gás no PR POJUCA. Uma queda repentina no consumo de gás pela RLAM 14” causou aumento de pressão no sistema pois entrou em manutenção sem aviso prévio e não tinha previsão de retorno. Como consequência, excesso de gás no sistema precisou ser aliviado, o que levou à queima de gás. A redução de consumo foi de 1.980 mil m³/dia para 690 mil m³/dia. Foram feitas manobras para despressurizar o sistema e escoar o gás excedente. |  |  | BASEAL | [7 empty] | CATU | LINEARES | [6 empty] | PR Pojuca II | PR Pojuca II - Entrada - Terceiros
3070 | 3944 |  | 853910 / 855570 | Console 1 | 2025-07-13 16:26 | Ramal Aparecida | PE UTE Aparecida | INFORME PRELIMINAR DE OCORRÊNCIA CAO: 3942. 1 – Tipo: Pressão abaixo do limite contratual. 2 – Local da ocorrência: PE UTE Aparecida 3 – Data/hora: 13/07/2025 às 16h26. 4 – Identificação do comunicante: Bruno (CSC) 5 - Descrição da ocorrência e sua causa provável: Pressão abaixo do limite contratual por 11 segundos durante elevação de vazão. 6 - Ações iniciais de resposta: Acompanhamento da pressão de entrega. Ticket 9097 aberto. Não houve reclamação do cliente. 7 - Riscos de segurança associadas e emergência? Não. 8 - Informações acerca de feridos/vítimas, impacto ao meio ambiente e danos patrimoniais: Não. 9 - Necessidade de recursos adicionais? Não. | Falha de Equipamento ou Sistema | Variação de Desempenho | Baixa Pressão | Comercial | Multa |  | Sim | 1 | Alteração de condições de operação nas instalações com impacto no cliente | Instrumento de Pressão | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Pressão abaixo do limite contratual por 11 segundos durante elevação de vazão. |  |  | NORTE | [7 empty] | MANAUS | LINEARES | [6 empty] | PE UTE Aparecida | PE UTE Aparecida - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Instrumento de Pressão
3071 | 3945 |  |  | Console 1 | 2025-07-13 16:50 | Ramal Fafen I | Estação de Divina Pastora | Falha de Comunicação | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Projeto | Controle de Processo |  |  |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Falta de energia por conta da concessionária causou essa perda de comunicação |  |  | BASEAL | [7 empty] | ATALAIA - SERGIPE | LINEARES | [6 empty] | Estação de Divina Pastora | Estação de Divina Pastora - Elétrico e Iluminação - Terceiros
3072 | 3946 |  |  | Console 2 | 2025-07-13 14:31 | Can Ara 12 | PE RLAM 14 | SSC observa redução no consumo do cliente, em contato com o Op. Cláudio nos foi informado que a redução foi devido a entrada de uma unidade que estava parada para manutenção, assim que estabilizada o consumo normalizará. | Falha de Equipamento ou Sistema | Terceiros | Alteração de Vazão | Comercial | Atraso no Transporte |  | Não |  |  | Terceiros | Entrada | Queima de gás no PR POJUCA. Uma queda repentina no consumo de gás pela RLAM 14” causou aumento de pressão no sistema pois entrou em manutenção sem aviso prévio e não tinha previsão de retorno. Como consequência, excesso de gás no sistema precisou ser aliviado, o que levou à queima de gás. A redução de consumo foi de 1.980 mil m³/dia para 690 mil m³/dia. Foram feitas manobras para despressurizar o sistema e escoar o gás excedente. |  |  | BASEAL | [7 empty] | CAMAÇARI | LINEARES | [6 empty] | PE RLAM 14 | PE RLAM 14 - Entrada - Terceiros
3073 | 3947 |  |  | Console 2 | 2025-07-13 16:55 | GASCAC | Estação de Itajuípe | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo |  |  |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Falta de energia por conta da concessionária causou essa perda de comunicação |  |  | BASEAL | [7 empty] | ITABUNA | LINEARES | [6 empty] | Estação de Itajuípe | Estação de Itajuípe - Elétrico e Iluminação - Terceiros
3074 | 3948 |  |  | Console 1 | 2025-07-13 19:19 | Ramal Termopernambuco | PE Termopernambuco | Falha de Comunicação | Falha de Comunicação | Terceiros | Condições Climática | Comercial | Multa |  | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | o tempo na região estava com fortes chuvas o que causa instabilidade por parte do link |  |  | NORDESTE | [7 empty] | JABOATÃO | LINEARES | [6 empty] | PE Termopernambuco | PE Termopernambuco - Telecomunicação - Terceiros
3075 | 3949 |  |  | Console 1 | 2025-07-13 20:05 | Ramal Caapiranga | LT Ramal Caapiranga | Falha de Comunicação | Falha de Comunicação | Terceiros | Condições Climática | Comercial | Multa |  | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | o tempo na região estava com fortes chuvas o que causa instabilidade por parte do link |  |  | NORTE | [7 empty] | MANAUS | LINEARES | [6 empty] | LT Ramal Caapiranga | LT Ramal Caapiranga - Telecomunicação - Terceiros
3076 | 3950 |  |  | Console 1 | 2025-07-14 04:34 | GASCAP | PE Carmópolis II - SERGÁS | Temperatura abaixo da contratual, durante elevação de vazão do cliente. INFORME DE OCORRÊNCIA CAO:3950. 1 – Tipo: Temperatura abaixo do limite contratual. 2 – Local da ocorrência: PE Carmópolis II – Sergás. 3 – Data/hora: 14/07/2025 às 00h40. 4 – Identificação do comunicante: Roberto (CSC) 5 - Descrição da ocorrência e sua causa provável: Temperatura abaixo do limite contratual por 08 minutos durante elevação de vazão. 6 - Ações iniciais de resposta: Acompanhamento da temperatura de entrega. Ticket 9111 aberto. Aquecedores em operação, não houve reclamação do cliente. 7 - Riscos de segurança associadas e emergência? Em análise. 8 - Informações acerca de feridos/vítimas, impacto ao meio ambiente e danos patrimoniais: Não. 9 - Necessidade de recursos adicionais? Não. | Falha de Equipamento ou Sistema | Parada de Equipamento (Falha) | Baixa Temperatura | Projeto | Redução de Vida Útil |  | Sim | 2 | Alteração de condições de operação sem impacto no cliente | Aquecedor | Aquecimento | Temperatura abaixo do limite contratual por 08 minutos durante elevação de vazão. 6 - Ações iniciais de resposta: Acompanhamento da temperatura de entrega. Ticket 9111 aberto. Aquecedores em operação, não houve reclamação do cliente. |  |  | BASEAL | [7 empty] | ATALAIA - SERGIPE | LINEARES | [6 empty] | PE Carmópolis II - SERGÁS | PE Carmópolis II - SERGÁS - Aquecimento - Aquecedor
3077 | 3951 |  |  | Console 1 | 2025-07-14 23:16 | Nordestão | PE Cabo | Falha de Comunicação | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2025-07-15 22:03 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Falta de energia por conta da concessionária causou essa perda de comunicação. Isso colocou o CLP em falha também. |  |  | NORDESTE | [7 empty] | JABOATÃO | LINEARES | [6 empty] | PE Cabo | PE Cabo - Elétrico e Iluminação - Terceiros
3078 | 3952 |  |  | Console 2 | 2025-07-15 12:51 | GASCAV | ECOMP Piúma | SSC observou trip da estação. Solicitado ao supervisor Renilto a verificação e retorno da compressão. Foi informado que o motivo do desarme foi queda dos compressores de ar comprimido. |  | Parada de Equipamento (Falha) | Baixa Pressão | Projeto | Redução de Vida Útil | 2025-07-15 14:00 | Não |  |  | Compressor de Ar | Ar Comprimido | Foi informado que o motivo do desarme foi por causa da queda dos compressores de ar comprimido. Após rearme da sistema de ar comprimido, a compressão retornou. |  |  | SUDESTE | [7 empty] | ECOMP PIÚMA | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Piúma | ECOMP Piúma - Ar Comprimido - Compressor de Ar
3079 | 3953 |  |  | Console 1 | 2025-07-16 | GARSOL | ECOMP Juaruna | Observado trip do TC/A. 00:16 / Em contato com Op. Jandson, fomos informados que o motivo do trip foi por alarme espúrio do sistema de fogo e gás. | Trip de ECOMP | Parada de Equipamento (Falha) | Análise Incorreta | Projeto | Redução de Vida Útil | 2025-07-16 07:39 | Sim | 4 | Oscilações de Comunicação entre Supervisório e Instalação - Ativos de Alta Criticidade | Detector de Chama | Fogo & Gás e Segurança | Ocorreram dois TRIPs por conta da mesmo problema. Foi detectado que a rede de comunicação interna entre os sensores de fogo e gás (LON) está entrando em falha constantemente, quando os sensores ficam mais de 15 minutos sem se comunicar ocorre o TRIP por segurança. |  |  | NORTE | [7 empty] | ECOMP JUARUNA | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Juaruna | ECOMP Juaruna - Fogo & Gás e Segurança - Detector de Chama
3080 | 3954 |  |  | Console 1 | 2025-07-16 02:20 | GARSOL | ECOMP Juaruna | Falha na partida do TC/B. | Falha na partida de ECOMP | Parada de Equipamento (Falha) | Análise Incorreta | Projeto | Redução de Vida Útil | 2025-07-16 07:39 | Sim | 3 | Falha em ativo de instalação | Instrumento de Posição | Compressão de Gás | Após indisponibilidade do TC-A, ocorreram 5 falhas de partida do TC-B causados por falha de posição na válvula offskid (XV-714B) do sistema de descarga de emergência do TC-B. |  |  | NORTE | [7 empty] | ECOMP JUARUNA | ECOMP |  |  |  |  | XV-714B | XV | XV-714B ECOMP Juaruna | ECOMP Juaruna - Compressão de Gás - Instrumento de Posição
3081 | 3955 |  |  | Console 1 | 2025-07-15 22:15 | Ramal Aparecida | PE UTE Aparecida | Pressão abaixo do limite contratual. | Falha de Equipamento ou Sistema | Variação de Desempenho | Baixa Pressão | Comercial | Multa |  | Sim | 1 | Alteração de condições de operação nas instalações com impacto no cliente | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Observado que os tramos de regulagem estão operando fora do ajuste conforme MOC 720, chegando próximo a pressão mínima contratual quando cliente eleva o consumo. |  |  | NORTE | [7 empty] | MANAUS | LINEARES | [5 empty] | PCV | PE UTE Aparecida | PE UTE Aparecida - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
3082 | 3956 |  |  | Console 1 | 2025-07-16 02:08 | Ramal Aparecida | PE UTE Aparecida | Pressão abaixo do limite contratual. | Falha de Equipamento ou Sistema | Variação de Desempenho | Baixa Pressão | Comercial | Multa |  | Sim | 1 | Alteração de condições de operação nas instalações com impacto no cliente | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Associado ao CAO 3955 - Observado que os tramos de regulagem estão operando fora do ajuste conforme MOC 720, chegando próximo a pressão mínima contratual quando cliente eleva o consumo. |  |  | NORTE | [7 empty] | MANAUS | LINEARES | [5 empty] | PCV | PE UTE Aparecida | PE UTE Aparecida - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
3083 | 3957 |  |  | Console 2 | 2025-07-16 09:08 | Ramal Catu 18 | PR Pojuca II | SSC observa TRIP da ECOMP CATU devido à falha de energia da concessionária, ocasionando pressurização indevida do sistema e queima de gás do PR POJUCA. Realizado contato com o Op. Algacir (ECOMP CATU II) para informar sobre a queda da ECOMP CATU I e solicitar que mantenha duas máquinas em operação até o retorno da compressão na ECOMP CATU I. |  | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2025-07-16 09:36 | Sim | 2 | Alteração de condições de operação sem impacto no cliente | Terceiros | Elétrico e Iluminação | TRIP da ECOMP CATU devido à falha de energia da concessionária, ocasionando pressurização indevida do sistema e queima de gás do PR POJUCA. |  |  | BASEAL | [7 empty] | CATU | LINEARES | [6 empty] | PR Pojuca II | PR Pojuca II - Elétrico e Iluminação - Terceiros
3084 | 3958 |  |  | Console 2 | 2025-07-16 09:08 | GASEB | ECOMP Catu | SSC observa TRIP da ECOMP CATU devido à falha de energia da concessionária, solicitado ao téc. Jackson retorno com a estação. |  | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2025-07-16 09:25 | Sim | 2 | Alteração de condições de operação sem impacto no cliente | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Falta de energia por conta da concessionária causou o trip da ECOMP. |  |  | BASEAL | [7 empty] | ECOMP CATU | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Catu | ECOMP Catu - Elétrico e Iluminação - Terceiros
3085 | 3959 |  |  | Console 1 | 2025-07-16 10:37 | Nordestão | PE Paulista | Observado falha de comunicação com PE PAULSITA. No momento estava sendo realizada uma atividade de calibração de secundários. Realizado contato com Equipe ESOM e em inspeção, foi observado que houve uma falha com uma das fases do ativo. Realizado abertura de chamado para concessionária e aguardando tratativa. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo |  | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Falta de energia por conta da concessionária causou essa perda de comunicação. |  |  | NORDESTE | [7 empty] | JABOATÃO | LINEARES | [6 empty] | PE Paulista | PE Paulista - Elétrico e Iluminação - Terceiros
3086 | 3961 |  | 853914 | Console 1 | 2025-07-17 05:29 | Ramal Fafen II | PE Manguinhos | Perda de comunicação. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Projeto | Redução de Vida Útil | 2025-07-17 15:07 | Não |  |  | CLP | Controle e Automação | Uma possivel falha no CLP pode ter causado a ausência de comunicação. A causa está em investigação. |  |  | BASEAL | [7 empty] | ATALAIA - SERGIPE | LINEARES | [6 empty] | PE Manguinhos | PE Manguinhos - Controle e Automação - CLP
3087 | 3962 |  |  | Console 2 | 2025-07-17 06:27 | Can Cam 12 | EDG São Francisco do Conde | Comunicação intermitente. |  | Terceiros | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo |  | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Falha no link do provedor causou essa perda de comunicação. |  |  | BASEAL | [7 empty] | CAMAÇARI | LINEARES | [6 empty] | EDG São Francisco do Conde | EDG São Francisco do Conde - Telecomunicação - Terceiros
3088 | 3963 |  |  | Console 1 | 2025-07-17 08:20 | Nordestão | PE Paulista | Falha de comunicação com o ativo. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2025-07-17 15:32 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Falta de energia por conta da concessionária causou essa perda de comunicação. |  |  | NORDESTE | [7 empty] | JABOATÃO | LINEARES | [6 empty] | PE Paulista | PE Paulista - Elétrico e Iluminação - Terceiros
3089 | 3964 |  |  | Console 2 | 2025-07-17 10:00 | Catu / Itaporanga | EDG Catu | Oscilação na comunicação da EDG de Catu |  | Manobra Operacional | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo |  | Não |  |  | Supervisório | Telecomunicação | A causa da intermitência foi uma atividade de configuração no ambiente de testes, na qual já foi desabilitada. A comunicação foi normalizada e estamos avaliando ajustes no ambiente de teste para evitar futuros impactos operacionais antes de subir novamente o ambiente. |  |  | BASEAL | [7 empty] | CATU | LINEARES | [6 empty] | EDG Catu | EDG Catu - Telecomunicação - Supervisório
3090 | 3965 |  |  | Console 2 | 2025-07-17 10:00 | Catu / Itaporanga | EDG Catu | Oscilação na comunicação da EDG de Catu |  | Manobra Operacional | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo |  | Não |  |  | Supervisório | Telecomunicação | A causa da intermitência foi uma atividade de configuração no ambiente de testes, na qual já foi desabilitada. A comunicação foi normalizada e estamos avaliando ajustes no ambiente de teste para evitar futuros impactos operacionais antes de subir novamente o ambiente. |  |  | BASEAL | [7 empty] | CATU | LINEARES | [6 empty] | EDG Catu | EDG Catu - Telecomunicação - Supervisório
3091 | 3966 |  |  | Console 2 | 2025-07-17 10:00 | Catu / Itaporanga | EDG Catu | Oscilação na comunicação da EDG de Catu |  | Manobra Operacional | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo |  | Não |  |  | Supervisório | Telecomunicação | A causa da intermitência foi uma atividade de configuração no ambiente de testes, na qual já foi desabilitada. A comunicação foi normalizada e estamos avaliando ajustes no ambiente de teste para evitar futuros impactos operacionais antes de subir novamente o ambiente. |  |  | BASEAL | [7 empty] | CATU | LINEARES | [6 empty] | EDG Catu | EDG Catu - Telecomunicação - Supervisório
3092 | 3967 |  |  | Console 1 | 2025-07-17 15:13 | Nordestão | Estação de Macaíba | Comunicação intermitente com o ativo. |  | Manobra Operacional | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo |  | Não |  |  | Supervisório | Telecomunicação | A causa da intermitência foi uma atividade de configuração no ambiente de testes, na qual já foi desabilitada. A comunicação foi normalizada e estamos avaliando ajustes no ambiente de teste para evitar futuros impactos operacionais antes de subir novamente o ambiente. |  |  | NORDESTE | [7 empty] | MACAÍBA | LINEARES | [6 empty] | Estação de Macaíba | Estação de Macaíba - Telecomunicação - Supervisório
3093 | 3968 |  |  | Console 1 | 2025-07-18 02:10 | Ramal Aparecida | PE UTE Aparecida | INFORME PRELIMINAR DE OCORRÊNCIA CAO: 3968. 1 – Tipo: Pressão abaixo do limite contratual. 2 – Local da ocorrência: PE UTE Aparecida 3 – Data/hora: 17/07/2025 às 16h45. 4 – Identificação do comunicante: Roberto (CSC) 5 - Descrição da ocorrência e sua causa provável: Intervalos de pressão abaixo do limite contratual totalizando 33 minutos. 6 - Ações iniciais de resposta: Acompanhamento da pressão de entrega. Ticket 9097 aberto. Não houve reclamação do cliente. 7 - Riscos de segurança associadas e emergência? Não. 8 - Informações acerca de feridos/vítimas, impacto ao meio ambiente e danos patrimoniais: Não. 9 - Necessidade de recursos adicionais? Não. | Falha de Equipamento ou Sistema | Variação de Desempenho | Baixa Pressão | Comercial | Multa |  | Sim | 1 | Alteração de condições de operação nas instalações com impacto no cliente | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Intervalos de pressão abaixo do limite contratual totalizando 33 minutos. |  |  | NORTE | [7 empty] | MANAUS | LINEARES | [5 empty] | PCV | PE UTE Aparecida | PE UTE Aparecida - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
3094 | 3969 |  |  | Console 1 | 2025-07-18 07:39 | GAI | PE Aracaju | Comunicação intermitente com o ativo. | Falha de Comunicação | Manobra Operacional | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo |  | Não |  |  | Supervisório | Telecomunicação | A causa da intermitência foi uma atividade de configuração pela equipe SCADA no ambiente de testes, na qual já foi desabilitada, a comunicação foi normalizada em seguida. |  |  | BASEAL | [7 empty] | ATALAIA - SERGIPE | LINEARES | [6 empty] | PE Aracaju | PE Aracaju - Telecomunicação - Supervisório
3095 | 3970 |  |  | Console 1 | 2025-07-18 07:41 | GASFOR | PE Caucaia | Comunicação intermitente com o ativo. | Falha de Comunicação | Manobra Operacional | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo |  | Não |  |  | Supervisório | Telecomunicação | A causa da intermitência foi uma atividade de configuração pela equipe SCADA no ambiente de testes, na qual já foi desabilitada, a comunicação foi normalizada em seguida. |  |  | NORDESTE | [7 empty] | MARACANAÚ | LINEARES | [6 empty] | PE Caucaia | PE Caucaia - Telecomunicação - Supervisório
3096 | 3971 |  |  | Console 1 | 2025-07-18 08:45 | GASFOR | Estação KM 370 | Comunicação intermitente com o ativo. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo |  | Não |  |  | Firewall | Telecomunicação | Falha no Firewall. Sem maiores detalhes da causa. Foi realizado reset no Firewall e o mesmo voltou a comunicar. |  |  | NORDESTE | [7 empty] | MARACANAÚ | LINEARES | [6 empty] | Estação KM 370 | Estação KM 370 - Telecomunicação - Firewall
3097 | 3972 |  |  | Console 2 | 2025-07-18 14:21 | GASCAV | ECOMP Piúma | Trip TC – A: falha espúria no painel de Fogo e Gás. | Trip de ECOMP | Parada de Equipamento (Falha) | Indicação incorreta | Projeto | Redução de Vida Útil |  | Sim | 3 | Falha em ativo de instalação | Detector de Chama | Fogo & Gás e Segurança | Trip TC – A: falha espúria no painel de Fogo e Gás. |  |  | SUDESTE | [7 empty] | ECOMP PIÚMA | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Piúma | ECOMP Piúma - Fogo & Gás e Segurança - Detector de Chama
3098 | 3973 |  |  | Console Administrativo 1 | 2025-07-19 23:59 | Ramal Aparecida | PE UTE Aparecida | Pressão abaixo do limite contratual. | Falha de Equipamento ou Sistema | Variação de Desempenho | Baixa Pressão | Comercial | Multa |  | Sim | 1 | Alteração de condições de operação nas instalações com impacto no cliente | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Intervalos de pressão abaixo do limite contratual totalizando 6h33. |  |  | NORTE | [7 empty] | MANAUS | LINEARES | [5 empty] | PCV | PE UTE Aparecida | PE UTE Aparecida - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
3099 | 3974 |  |  | Console Administrativo 1 | 2025-07-18 01:02 | Ramal Aparecida | PE UTE Aparecida | INFORME PRELIMINAR DE OCORRÊNCIA CAO: 3968. 1 – Tipo: Pressão abaixo do limite contratual. 2 – Local da ocorrência: PE UTE Aparecida 3 – Data/hora: 18/07/2025 às 01:02 4 – Identificação do comunicante: Guilherme (CSC) 5 - Descrição da ocorrência e sua causa provável: Intervalos de pressão abaixo do limite contratual totalizando 8:20 minutos. 6 - Ações iniciais de resposta: Acompanhamento da pressão de entrega. Ticket 9097 aberto. Não houve reclamação do cliente. 7 - Riscos de segurança associadas e emergência? Não. 8 - Informações acerca de feridos/vítimas, impacto ao meio ambiente e danos patrimoniais: Não. 9 - Necessidade de recursos adicionais? Não. |  | Variação de Desempenho | Baixa Pressão | Comercial | Multa |  | Sim | 1 | Alteração de condições de operação nas instalações com impacto no cliente | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Intervalos de pressão abaixo do limite contratual totalizando 8:20 minutos. |  |  | NORTE | [7 empty] | MANAUS | LINEARES | [5 empty] | PCV | PE UTE Aparecida | PE UTE Aparecida - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
3100 | 3975 |  |  | Console 1 | 2025-07-20 14:14 | GASCOM | ECOMP Coari | Trip TC-B. | Trip de ECOMP | Parada de Equipamento (Falha) | Travamento | Projeto | Redução de Vida Útil |  | Sim | 3 | Falha em ativo de instalação | Instrumento de Posição | Compressão de Gás | Falha de posição da válvula de gás combustível. |  |  | NORTE | [7 empty] | ECOMP COARI | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Coari | ECOMP Coari - Compressão de Gás - Instrumento de Posição
3101 | 3976 |  |  | Console 1 | 2025-07-20 23:59 | Ramal Aparecida | PE UTE Aparecida | Pressão abaixo do limite contratual. |  | Variação de Desempenho | Baixa Pressão | Comercial | Multa |  | Sim | 1 | Alteração de condições de operação nas instalações com impacto no cliente | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Intervalos de pressão abaixo do limite contratual totalizando 04h35 minutos, chegando a registrar mínima de 45,8kgf/cm². |  |  | NORTE | [7 empty] | MANAUS | LINEARES | [5 empty] | PCV | PE UTE Aparecida | PE UTE Aparecida - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
3102 | 3977 |  |  | Console 1 | 2025-07-20 07:42 | GASCOM | LT Gascom | Concluída a retirada do PIG de limpeza, técnico de campo reportou aproximadamente 1 kg de pó preto. | Gás Desconforme | Variação de Desempenho | Qualidade do Gás | Comercial | Multa |  | Não |  |  | Tubulação | Linhas Internas | Concluída a retirada do PIG de limpeza, técnico de campo reportou aproximadamente 1 kg de pó preto. |  |  | NORTE | [7 empty] | Linhas internas - GASCOM | LINEARES | [6 empty] | LT Gascom | LT Gascom - Linhas Internas - Tubulação
3104 | 3979 |  |  | Console Administrativo 1 | 2025-07-22 13:56 | GASCAC | PE Veracel | Perda de comunicação. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo |  | Sim | 3 | Falha em ativo de instalação | Conversor/Gateway | Telecomunicação | Falha no Lantronix. Após reset modem, a comunicação foi restabelecida. |  |  | SUDESTE | [7 empty] | PRADO - BAHIA | LINEARES | [6 empty] | PE Veracel | PE Veracel - Telecomunicação - Conversor/Gateway
3105 | 3980 |  |  | Console 2 | 2025-07-22 07:32 | San Cam 18 | LT San.Cam 18 | Passagem de pig de limpeza- SAN-CAM 18” 13:00 - Chagada do PIG. 14:06 - Cícero, informou retirada de 3 litros de resíduo oleoso. | Gás Desconforme | Variação de Desempenho | Qualidade do Gás | Comercial | Multa |  | Não |  |  | Tubulação | Linhas Internas | Chegada do PIG. Retirada de 3 litros de resíduo oleoso. |  |  | BASEAL | [7 empty] | CAMAÇARI | LINEARES | [6 empty] | LT San.Cam 18 | LT San.Cam 18 - Linhas Internas - Tubulação
3106 | 3981 |  |  | Console 2 | 2025-07-22 14:31 | GASCAV | ECOMP Piúma | TRIP do TC-A. | Trip de ECOMP | Manobra Operacional | Manobra Operacional | Projeto | Redução de Vida Útil |  | Não |  |  | Válvula de Controle | Compressão de Gás | TRIP do TC-A ainda não foi identificado. Algo mandou fechar XV-118 gás combustível e partida, causando o TRIP |  |  | SUDESTE | [7 empty] | ECOMP PIÚMA | ECOMP |  |  |  |  | XV-118 | XV | XV-118 ECOMP Piúma | ECOMP Piúma - Compressão de Gás - Válvula de Controle
3107 | 3982 |  |  | Console 2 | 2025-07-22 14:31 | GASCAV | ECOMP Piúma | Falha na partida do TC-C. | Falha na partida de ECOMP | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Sinal | Projeto | Redução de Vida Útil |  | Sim | 1 | Interrupção do funcionamento de instalação | Resfriador | Compressão de Gás | A falha na partida do TC-C foi devido falha no gascooler, que não entrou em operação. |  |  | SUDESTE | [7 empty] | ECOMP PIÚMA | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Piúma | ECOMP Piúma - Compressão de Gás - Resfriador
3108 | 3983 |  |  | Console Administrativo 1 | 2025-07-23 00:06 | Ramal Aparecida | PE UTE Aparecida | INFORME PRELIMINAR DE OCORRÊNCIA CAO: 3983. 1 – Tipo: Pressão abaixo do limite contratual. 2 – Local da ocorrência: PE UTE Aparecida 3 – Data/hora: 22/07/2025 4 – Identificação do comunicante: Roberto - CSC 5 - Descrição da ocorrência e sua causa provável: Intervalos de pressão abaixo do limite contratual totalizando 09h54 minutos, chegando a registrar mínima de 45,52kgf/cm². 6 - Ações iniciais de resposta: Acompanhamento da pressão de entrega. Ticket 9097 aberto. Não houve reclamação do cliente. 7 - Riscos de segurança associadas e emergência? Não. 8 - Informações acerca de feridos/vítimas, impacto ao meio ambiente e danos patrimoniais: Não. 9 - Necessidade de recursos adicionais? Não. | Falha de Equipamento ou Sistema | Variação de Desempenho | Baixa Pressão | Comercial | Multa |  | Sim | 1 | Alteração de condições de operação nas instalações com impacto no cliente | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Intervalos de pressão abaixo do limite contratual totalizando 09h54 minutos, chegando a registrar mínima de 45,52kgf/cm². 6 - Ações iniciais de resposta: Acompanhamento da pressão de entrega. Ticket 9097 aberto. Não houve reclamação do cliente. |  |  | NORTE | [7 empty] | MANAUS | LINEARES | [5 empty] | PCV | PE UTE Aparecida | PE UTE Aparecida - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
3109 | 3984 |  |  | Console Administrativo 1 | 2025-07-24 | Ramal Aparecida | PE UTE Aparecida | INFORME PRELIMINAR DE OCORRÊNCIA 1 – Tipo: Pressão abaixo do limite contratual. 2 – Local da ocorrência: PE UTE Aparecida 3 – Data/hora: 23/07/2025 4 – Identificação do comunicante: Bruno - CSC 5 - Descrição da ocorrência e sua causa provável: Intervalos de pressão abaixo do limite contratual totalizando 08h08 minutos, chegando a registrar mínima de 45,58kgf/cm². 6 - Ações iniciais de resposta: Acompanhamento da pressão de entrega. Ticket 9097 aberto. Não houve reclamação do cliente. 7 - Riscos de segurança associadas e emergência? Não. 8 - Informações acerca de feridos/vítimas, impacto ao meio ambiente e danos patrimoniais: Não. 9 - Necessidade de recursos adicionais? Não. | Falha de Equipamento ou Sistema | Variação de Desempenho | Baixa Pressão | Comercial | Multa |  | Sim | 1 | Alteração de condições de operação nas instalações com impacto no cliente | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Intervalos de pressão abaixo do limite contratual totalizando 08h08 minutos, chegando a registrar mínima de 45,58kgf/cm². 6 - Ações iniciais de resposta: Acompanhamento da pressão de entrega. Ticket 9097 aberto. Não houve reclamação do cliente. |  |  | NORTE | [7 empty] | MANAUS | LINEARES | [5 empty] | PCV | PE UTE Aparecida | PE UTE Aparecida - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
3110 | 3985 | 9203 | 855355 | Console 2 | 2025-07-24 05:52 | Ramal UTG Sul | SCRAPER Anchieta Ramal UTGSUL | Falha de Comunicação | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo |  |  |  |  | CLP | Controle e Automação | Comunicação normalizada por volta de 11h, Após reset no CLP |  |  | SUDESTE | [7 empty] | PIÚMA | LINEARES | [6 empty] | SCRAPER Anchieta Ramal UTGSUL | SCRAPER Anchieta Ramal UTGSUL - Controle e Automação - CLP
3111 | 3987 |  |  | Console Administrativo 1 | 2025-07-25 | Ramal Aparecida | PE UTE Aparecida | INFORME PRELIMINAR DE OCORRÊNCIA 1 – Tipo: Pressão abaixo do limite contratual. 2 – Local da ocorrência: PE UTE Aparecida 3 – Data/hora: 24/07/2025 4 – Identificação do comunicante: Bruno - CSC 5 - Descrição da ocorrência e sua causa provável: Intervalos de pressão abaixo do limite contratual totalizando 8 minutos, chegando a registrar mínima de 45,90kgf/cm². 6 - Ações iniciais de resposta: Acompanhamento da pressão de entrega. Ticket 9097 aberto. Não houve reclamação do cliente. 7 - Riscos de segurança associadas e emergência? Não. 8 - Informações acerca de feridos/vítimas, impacto ao meio ambiente e danos patrimoniais: Não. 9 - Necessidade de recursos adicionais? Não. | Falha de Equipamento ou Sistema | Variação de Desempenho | Baixa Pressão | Comercial | Multa |  | Sim | 1 | Alteração de condições de operação nas instalações com impacto no cliente | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Intervalos de pressão abaixo do limite contratual totalizando 8 minutos, chegando a registrar mínima de 45,90kgf/cm². 6 - Ações iniciais de resposta: Acompanhamento da pressão de entrega. Ticket 9097 aberto. Não houve reclamação do cliente. |  |  | NORTE | [7 empty] | MANAUS | LINEARES | [5 empty] | PCV | PE UTE Aparecida | PE UTE Aparecida - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
3113 | 3989 |  |  | Console 1 | 2025-07-25 13:22 | GASALP | EDG Pilar | Falha de comunicação com o ativo. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo |  | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Falta de energia por conta da concessionária causou essa perda de comunicação. |  |  | BASEAL | [7 empty] | PILAR - ALAGOAS | LINEARES | [6 empty] | EDG Pilar | EDG Pilar - Elétrico e Iluminação - Terceiros
3114 | 3990 |  |  | Console 1 | 2025-06-08 08:47 | GASFOR | PE Caucaia | INFORME DE OCORRÊNCIA : Finalizado 1 – Tipo: Vazamento de gás 2 – Local da ocorrência: PE Caucaia 3 – Data/hora: 08/06/2025 às 08:47. 4 – Identificação do comunicante: Denunciantes: Raí Coordenador de O&M da Cegás, tel. (85) 98957/1017. 5 / Descrição da ocorrência e sua causa provável: O Coordenador de O&M da Cegás contatou o SSC para informar o recebimento de uma denúncia de ruído e vazamento de gás no ponto de entrega de Caucaia, pertencente à TAG. 6 / Ações iniciais de resposta: Às 08:51, SSC contatou o técnico Gardejanio. Previsão de chegada no local às 10:00. Sem nenhuma anormalidade nos parâmetros operacionais do ponto de entrega. 09:44 / O técnico Gardejanio informou que a PSV do filtro A atuou indevidamente. A pressão de ajuste identificada na placa local é de 102,5 kgf/cm², mas a maior pressão que o duto atingiu foi de 92,1 kgf/cm². No momento da ocorrência, os dois filtros estavam alinhados. O filtro A foi bloqueado e a possibilidade de retirar a PSV para calibração será analisada. Finalizado 7 / Riscos de segurança associadas e emergência? N/A 8 / Informações acerca de feridos/vítimas, impacto ao meio ambiente e danos patrimoniais: N/A 9 / Necessidade de recursos adicionais? N/A | Falha de Equipamento ou Sistema | Parada de Equipamento (Falha) | Análise Incorreta | Projeto | Redução de Vida Útil |  | Sim | 4 | Tier 4 - Problemas na gestão, performance e disciplina operacional | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | PSV do filtro A atuou de forma indevida. A pressão de ajuste é 102,,5 kgf/cm², mas a maior pressão registrada foi de 92,1 kgf/cm². |  |  | NORDESTE | [7 empty] | MARACANAÚ | LINEARES | [5 empty] | PSV | PE Caucaia | PE Caucaia - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
3115 | 3991 |  |  | Console 1 | 2025-07-25 15:05 | GASCOM | ERP Codajás | Solicitado a modulação da Válvula de controle FV/31 pela CSC, foi observado que após o controle o FIC/31 não passa para controle manual. | Falha de Equipamento ou Sistema | Parada de Equipamento (Falha) | Análise Incorreta | Projeto | Redução de Vida Útil |  | Não |  |  | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Foi solicitado a modulação da Válvula de controle FV-31 pela CSC, foi observado que após o controle o FIC-31 não passa para controle manual. |  |  | NORTE | [7 empty] | COARI | LINEARES |  |  |  |  | FV-31 | FV | FV-31 ERP Codajás | ERP Codajás - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
3116 | 3992 |  |  | Console 1 | 2025-07-25 14:42 | Ramal Fafen I | Estação de Divina Pastora | Falha de comunicação com ativo, acionado o SCADA. | Falha de Equipamento ou Sistema | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo |  | Não |  |  | Conversor/Gateway | Telecomunicação | Falha no Lantronix. Após reset modem, a comunicação foi restabelecida. |  |  | BASEAL | [7 empty] | ATALAIA - SERGIPE | LINEARES | [6 empty] | Estação de Divina Pastora | Estação de Divina Pastora - Telecomunicação - Conversor/Gateway
3117 | 3993 |  |  | Console 2 | 2025-06-29 04:00 | San Cam 18 | PE UTE Chesf | vazamento pela haste da gaxeta da VES /223 | Falha de Equipamento ou Sistema | Parada de Equipamento (Falha) | Vazamento | Segurança | Atraso no Transporte |  | Sim | 4 | Tier 4 - Problemas na gestão, performance e disciplina operacional | Válvula | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Foi identificado que estava tendo um vazamento pela haste da gaxeta da VES -223 A. Foi feito o reaperto e o tramo foi pressurizado novamente. |  |  | BASEAL | [7 empty] | CAMAÇARI | LINEARES |  |  |  |  | VES-223A | VES | VES-223A PE UTE Chesf | PE UTE Chesf - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula
3118 | 3994 |  |  | Console 1 | 2025-07-23 11:30 | GASPIL | IT Pilar/Ipojuca | SDV/09, desabilitação da camada de proteção para passagem do PIG. EDG JUNDIA / Téc. Tenório informa inspeção da estanqueidade no canhão de lançamento (LR/1203), após confirmação de estanqueidade do LR/1203 o PIG foi inserido na câmara. 15:15h PIG lançado. 15:58 / Téc. Rafael Pessoa informa alinhamento das XVs localizadas no LR/1204 16:05 / Téc. Rafael Pessoa informa fechamento da SDV/211 OBS.: ADCP 1811 09:32 / Aplicação de selante para despressurização para retirada do PIG | Gás Desconforme | Variação de Desempenho | Qualidade do Gás | Comercial | Multa |  | Não |  |  | Tubulação | Linhas Internas | SDV-09, desabilitação da camada de proteção para passagem do PIG. EDG JUNDIA - Téc. Tenório informa inspeção da estanqueidade no canhão de lançamento (LR-1203), após confirmação de estanqueidade do LR-1203 o PIG foi inserido na câmara. 15:15h PIG lançado. 15:58 - Téc. Rafael Pessoa informa alinhamento das XVs localizadas no LR-1204 16:05 - Téc. Rafael Pessoa informa fechamento da SDV-211 OBS.: ADCP 1811 09:32 - Aplicação de selante para despressurização para retirada do PIG |  |  | BASEAL | [7 empty] | PILAR - ALAGOAS | LINEARES | [6 empty] | IT Pilar/Ipojuca | IT Pilar/Ipojuca - Linhas Internas - Tubulação
3119 | 3995 |  | 855590 | Console 2 | 2025-07-25 13:10 | Lagoa Parda/VB/10 | PE Aracruz | Falha de pressão mínima contratual. | Falha de Equipamento ou Sistema | Parada de Equipamento (Falha) | Baixa Pressão | Comercial | Multa |  | Sim | 2 | Alteração de condições de operação sem impacto no cliente | Válvula | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Tramo A e B disponível. Transmissor do A será substituído. |  |  | SUDESTE | [7 empty] | ARACRUZ | LINEARES |  |  |  |  | SDV-4150.9510B | SDV | SDV-4150.9510B PE Aracruz | PE Aracruz - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula
3121 | 3997 |  |  | Console 2 | 2025-07-26 08:00 | GASCAC | ECOMP Prado | TRIP do MG/B | Falha de Equipamento ou Sistema | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Alimentação | Projeto | Redução de Vida Útil |  |  |  |  | Motogerador | Geração de Energia | Falha no motogerador causou o TRIP da ECOMP. Causa raiz não identificada ainda. |  |  | SUDESTE | [7 empty] | ECOMP PRADO | ECOMP |  |  |  |  | MG-B |  | MG-B ECOMP Prado | ECOMP Prado - Geração de Energia - Motogerador
3122 | 3998 |  |  | Console Administrativo 1 | 2025-07-27 03:15 | Nordestão | PE Igarassu II | INFORME DE OCORRÊNCIA: 1 – Tipo: Pressão de entrega acima da contratual. 2 – Local da ocorrência: PE IGARASSU II 3 – Data/hora: 27/07/2025 às 03:15h. 4 – Identificação do comunicante: Alisson CSC. 5 / Descrição da ocorrência e sua causa provável: Observado pressão acima o contratual, chegando a 32.14 kgf/cm², após o corte de consumo do cliente. Pressão contratual de 30.0 kgf/cm² Não houve reclamação de cliente. 6 / Ações iniciais de resposta: Ao identificar o problema abrimos: Evento, CAO e acionamos o sobreaviso da ESOM. 7 / Riscos de segurança associadas e emergência? N/A 8 / Informações acerca de feridos/vítimas, impacto ao meio ambiente e danos patrimoniais: N/A 9 / Necessidade de recursos adicionais? N/A | Falha de Equipamento ou Sistema | Terceiros | Alta Pressão | Comercial | Multa |  |  | 2 | Alteração de condições de operação sem impacto no cliente | Terceiros | Linhas Internas | Após corte de consumo, a pressão de saída do ponto de entrega ultrapassou os limites contratuais. |  |  | NORDESTE | [7 empty] | JABOATÃO | LINEARES | [6 empty] | PE Igarassu II | PE Igarassu II - Linhas Internas - Terceiros
3123 | 3999 |  |  | Console Administrativo 1 | 2025-07-27 05:50 | Ramal Aparecida | PE UTE Aparecida | INFORME PRELIMINAR DE OCORRÊNCIA 1 – Tipo: Pressão abaixo do limite contratual. 2 – Local da ocorrência: PE UTE Aparecida 3 – Data/hora: 26/07/2025 4 – Identificação do comunicante: Alisson / CSC 5 / Descrição da ocorrência e sua causa provável: Intervalos de pressão abaixo do limite contratual totalizando 4 minutos, chegando a registrar mínima de 45,82 kgf/cm². 6 / Ações iniciais de resposta: Acompanhamento da pressão de entrega. Ticket 9097 aberto. Não houve reclamação do cliente. 7 / Riscos de segurança associadas e emergência? Não. 8 / Informações acerca de feridos/vítimas, impacto ao meio ambiente e danos patrimoniais: Não. 9 / Necessidade de recursos adicionais? Não. | Falha de Equipamento ou Sistema | Variação de Desempenho | Baixa Pressão | Comercial | Multa |  | Sim | 1 | Alteração de condições de operação nas instalações com impacto no cliente | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Observado que tramos de regulagem estão operando fora do ajuste conforme MOC 720, chegando próximo a pressão mínima contratual quando cliente eleva o consumo. |  |  | NORTE | [7 empty] | MANAUS | LINEARES | [5 empty] | PCV | PE UTE Aparecida | PE UTE Aparecida - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
3124 | 4000 |  |  | Console 2 | 2025-07-27 22:50 | Ramal UTG Sul | Ramal UTG Sul | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo |  |  |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Falta de energia por conta da concessionária causou essa perda de comunicação. |  |  | SUDESTE | [7 empty] | PIÚMA | LINEARES | [6 empty] | Ramal UTG Sul | Ramal UTG Sul - Elétrico e Iluminação - Terceiros
3125 | 4001 |  |  | Console 1 | 2025-07-27 23:57 | Nordestão | PE Igarassu II | Pressão de saída acima dos limites contratuais. | Falha de Equipamento ou Sistema | Terceiros | Alta Pressão | Comercial | Multa |  | Sim | 2 | Alteração de condições de operação sem impacto no cliente | Terceiros | Linhas Internas | Após corte de consumo, a pressão de saída do ponto de entrega ultrapassou os limites contratuais. |  |  | NORDESTE | [7 empty] | JABOATÃO | LINEARES | [6 empty] | PE Igarassu II | PE Igarassu II - Linhas Internas - Terceiros
3126 | 4002 |  |  | Console Administrativo 1 | 2025-07-27 23:59 | Ramal Aparecida | PE UTE Aparecida | Pressão abaixo do limite mínimo contratual. | Falha de Equipamento ou Sistema | Variação de Desempenho | Baixa Pressão | Comercial | Multa |  | Sim | 1 | Alteração de condições de operação nas instalações com impacto no cliente | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Observado que tramos de regulagem estão operando fora do ajuste conforme MOC 720, chegando próximo a pressão mínima contratual quando cliente eleva o consumo. |  |  | NORTE | [7 empty] | MANAUS | LINEARES | [5 empty] | PCV | PE UTE Aparecida | PE UTE Aparecida - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
3127 | 4003 |  |  | Console 2 | 2025-07-28 14:20 | GASCAV | ECOMP Piúma | Falha de condicionamento TC-Al Data de Acionamento 24/07/2025 - 14:10 Data de chegada em campo 28/07/2025 - 14:21 | Falha de Equipamento ou Sistema | Parada de Equipamento (Falha) | Indicação incorreta | Projeto | Redução de Vida Útil |  | Sim | 3 | Falha em ativo de instalação | Válvula | Compressão de Gás | Falha na XV-212 vent gás combustível on skid. |  |  | SUDESTE | [7 empty] | ECOMP PIÚMA | ECOMP |  |  |  |  | XV-212 | XV | XV-212 ECOMP Piúma | ECOMP Piúma - Compressão de Gás - Válvula
3128 | 4004 |  |  | Console 2 | 2025-07-28 18:35 | GASCAC | PE São Mateus | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo |  |  |  |  | Conversor/Gateway | Telecomunicação | Foi informado pelo time do Scada que o Lantronix havia perdido configuração, após reconfiguração pela equipe de TElecom a comunicação foi reestabelecid |  |  | SUDESTE | [7 empty] | PRADO - BAHIA | LINEARES | [6 empty] | PE São Mateus | PE São Mateus - Telecomunicação - Conversor/Gateway
3129 | 4005 |  |  | Console 1 | 2025-07-29 00:53 | Nordestão | PE Igarassu II | Pressão acima do limite contratual. | Falha de Equipamento ou Sistema | Terceiros | Alta Pressão | Comercial | Multa |  |  | 2 | Alteração de condições de operação sem impacto no cliente | Terceiros | Linhas Internas | Após corte de consumo, a pressão de saída do ponto de entrega ultrapassou os limites contratuais. |  |  | NORDESTE | [7 empty] | JABOATÃO | LINEARES | [6 empty] | PE Igarassu II | PE Igarassu II - Linhas Internas - Terceiros
3130 | 4006 |  |  | Console 2 | 2025-07-30 06:19 | GASCAC | PE São Mateus | Falha de Comunicação | Falha de Comunicação | Terceiros | Condições Climática | Comercial | Controle de Processo |  |  |  |  | Terceiros | Telecomunicação | o tempo na região estava com fortes chuvas o que causa instabilidade por parte do link |  |  | SUDESTE | [7 empty] | PRADO - BAHIA | LINEARES | [6 empty] | PE São Mateus | PE São Mateus - Telecomunicação - Terceiros
3131 | 4007 |  |  | Console 2 | 2025-07-30 06:46 | GASCAV | PE Campos | Falha de Comunicação | Falha de Comunicação | Terceiros | Condições Climática | Comercial | Controle de Processo |  |  |  |  | Terceiros | Telecomunicação | o tempo na região estava com fortes chuvas o que causa instabilidade por parte do link |  |  | SUDESTE | [7 empty] | PIÚMA | LINEARES | [6 empty] | PE Campos | PE Campos - Telecomunicação - Terceiros
3132 | 4008 |  |  | Console 1 | 2025-07-30 08:40 | Ramal Termopernambuco | Estação de Entrega UTE Termopernambuco | Pressão de entrega acima da contratual. |  | Terceiros | Alta Pressão | Comercial | Multa |  |  | 2 | Alteração de condições de operação sem impacto no cliente | Terceiros | Linhas Internas | Téc. José Fernando informou a sua chegada ao PE, pressão de entrega 39,01 Kgf/cm² às 11:00. 11:29 – informou necessidade de ventar o trecho para reduzir a pressão de entrega para o PE. 13:03 – pressão de entrega em 34,66 Kgf/cm² de pressão, o téc. está deixando o local e informou que há necessidade de programar manutenção nas PCV’s dos tramos de regulagem para regularizar a situação de pressão alta de entrega. |  |  | NORDESTE | [7 empty] | JABOATÃO | LINEARES | [6 empty] | Estação de Entrega UTE Termopernambuco | Estação de Entrega UTE Termopernambuco - Linhas Internas - Terceiros
3133 | 4009 |  |  | Console 2 | 2025-07-30 21:20 | GASCAC | PE Veracel | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo |  | Sim | 3 | Falha em ativo de instalação | Conversor/Gateway | Telecomunicação | Foi informado pelo time do Scada que o Lantronix havia perdido configuração, após reconfiguração pela equipe de TElecom a comunicação foi reestabelecid |  |  | SUDESTE | [7 empty] | PRADO - BAHIA | LINEARES | [6 empty] | PE Veracel | PE Veracel - Telecomunicação - Conversor/Gateway
3134 | 4010 |  |  | Console 1 | 2025-07-31 00:52 | Nordestão | PE Igarassu II | *INFORME PRELIMINAR DE OCORRÊNCIA:* *1 – Tipo:* Pressão de entrega acima da contratual. *2 – Local da ocorrência:* PE IGARASSU II *3 – Data/hora: 31/07/2025, 00h52. *4 – Identificação do comunicante:* Jonhn – CSC. *5 - Descrição da ocorrência e sua causa provável:* Observado pressão acima o contratual (30kgf/cm²) durante cortes de consumo do cliente, atingindo pressão máxima 32,5 kgf/cm² e totalizando 45 minutos acima do limite. Não houve reclamação do cliente. *6 - Ações iniciais de resposta:* Abertos ticket e CAO para tratativa. *7 - Riscos de segurança associadas e emergência?* Área de risco fora do horário diurno. *8 - Informações acerca de feridos/vítimas, impacto ao meio ambiente e danos patrimoniais:* N/A *9 - Necessidade de recursos adicionais?* N/A | Falha de Equipamento ou Sistema | Terceiros | Alta Pressão | Comercial | Multa |  |  | 2 | Alteração de condições de operação sem impacto no cliente | Terceiros | Linhas Internas | Pressão acima o contratual (30kgf/cm²) durante cortes de consumo do cliente, atingindo pressão máxima 32,5 kgf/cm² e totalizando 45 minutos acima do limite. |  |  | NORDESTE | [7 empty] | JABOATÃO | LINEARES | [6 empty] | PE Igarassu II | PE Igarassu II - Linhas Internas - Terceiros
3136 | 4012 |  |  | Console 1 | 2025-08-01 03:24 | Ramal Termopernambuco | PE Termopernambuco | Tipo: Pressão de entrega acima da contratual. | Falha de Equipamento ou Sistema | Terceiros | Alta Pressão | Comercial | Multa |  |  | 2 | Alteração de condições de operação sem impacto no cliente | Terceiros | Linhas Internas | Observado pressão de entrega acima da contratual (36,5 Kgf/cm²), sem consumo do cliente, chegando ao pico de 37,87 Kgf/cm² de pressão. Obs.: Não houve reclamação de cliente. 6 - Ações iniciais de resposta: Aberto Ticket: e CAO: . Obs.: Segundo informações do Téc. José Fernando em 30/07/25, “Há necessidade de programar manutenção nas PCV’s dos Tramos de regulagem para regularizar a situação de pressão alta de entrega. |  |  | NORDESTE | [7 empty] | JABOATÃO | LINEARES | [6 empty] | PE Termopernambuco | PE Termopernambuco - Linhas Internas - Terceiros
3137 | 4013 |  |  | Console 1 | 2025-08-01 03:30 | Nordestão | Estação de Entrega Igarassu II | INFORME PRELIMINAR DE OCORRÊNCIA: 1 – Tipo: Pressão de entrega acima da contratual. 2 – Local da ocorrência: PE IGARASSU II *3 – Data/hora: 01/08/2025, 03h30. 4 – Identificação do comunicante: Anderson – CSC. 5 - Descrição da ocorrência e sua causa provável: Observado pressão acima da contratual (30 kgf/cm²) durante corte de consumo do cliente, atingindo pressão máxima 32,16 kgf/cm² e totalizando 64 minutos acima do limite. Não houve reclamação do cliente. 6 - Ações iniciais de resposta: Abertos ticket: e CAO: para tratativa. 7 - Riscos de segurança associadas e emergência? Área de risco fora do horário diurno. 8 - Informações acerca de feridos/vítimas, impacto ao meio ambiente e danos patrimoniais: N/A 9 - Necessidade de recursos adicionais? N/A | Falha de Equipamento ou Sistema | Terceiros | Alta Pressão | Comercial | Multa |  |  | 2 | Alteração de condições de operação sem impacto no cliente | Terceiros | Linhas Internas | ealizados ajustes e manutenções corretivas nos pilotos PS-79 e PS-80 dos tramos Alfa, Bravo e Charles. Todos os trechos apresentaram pressões estabilizadas abaixo da pressão máxima contratual, encerrando-se a intervenção sem necessidade de novas ações. |  |  | NORDESTE | [7 empty] | JABOATÃO | LINEARES | [6 empty] | Estação de Entrega Igarassu II | Estação de Entrega Igarassu II - Linhas Internas - Terceiros
3138 | 4015 |  |  | Console 1 | 2025-08-01 06:14 | Nordestão | PE Mamanguape | Possível desarme dos aquecedores. | Falha de Equipamento ou Sistema | Parada de Equipamento (Falha) | Baixa Temperatura | Projeto | Redução de Vida Útil |  | Sim |  |  | Aquecedor | Aquecimento | Possível desarme dos aquecedores. |  |  | NORDESTE | [7 empty] | JOÃO PESSOA | LINEARES | [6 empty] | PE Mamanguape | PE Mamanguape - Aquecimento - Aquecedor
3139 | 4016 |  |  | Console 2 | 2025-08-01 06:17 | GASCAC | PE Veracel | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo |  | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Falta de energia por conta da concessionária causou essa perda de comunicação. |  |  | SUDESTE | [7 empty] | PRADO - BAHIA | LINEARES | [6 empty] | PE Veracel | PE Veracel - Elétrico e Iluminação - Terceiros
3140 | 4017 |  |  | Console 1 | 2025-08-01 07:27 | Carmópolis-Pilar | EDG Pilar | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo |  |  |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Falta de energia por conta da concessionária causou essa perda de comunicação. |  |  | BASEAL | [7 empty] | PILAR - ALAGOAS | LINEARES | [6 empty] | EDG Pilar | EDG Pilar - Elétrico e Iluminação - Terceiros
3141 | 4018 |  | 858469 | Console Administrativo 1 | 2025-08-01 09:00 | GASCAC | ECOMP Prado | Informe Preliminar de Ocorrência 1- Tipo: Ocorrência de Segurança de Processo - Falta de estanqueidade no gás cooler. 2- Data: 01/08/2025 3- Hora: 09:00h 4- Instalação: ECOMP Prado / TC-A 5- Descrição da ocorrência: - O TC-A estava em operação e durante a realização da rota a equipe detectou o início da perda de estanqueidade. A equipe informou ao CSC e iniciou o processo de despressurização do GÁS COOLER do TC-A. Para manter a planta em operação foi realizada a partida do TC-D. 6- Ações Imediatas: *- Não houveram por parte da SSC devido uma falha na comunicação entre a ECOMP e a SSC.* Ações da área: - Acionamento do Supervisor da ECOMP Prado para isolamento e despressurização da ilha, abertura de ordem de serviço e início das tratativas. - Comunicação imediata ao Controlador CSC (Delanei). - Comunicação a estrutura hierárquica da regional. - Partida do TC-D para manter a compressão da planta. 7- Ações em Andamento: - Projeto TAG para troca e modernização dos feixes tubulares dos trocadores de toda a regional. - Recebimento dos novos feixes da ECOMP Prado previsto para ocorrer entre os dias 04 e 08/08/2025. 8 - Outras informações pertinentes: Similar às ocorrências de 09/07/2024,16/08/2024 e 23/05/2025, no mesmo TC-A. 4ª ocorrência no TC-A da ECOMP Prado. 5ª ocorrência na ECOMP Prado. 15:53 - Finaliza ocorrência com as seguintes ações de resposta: - Projeto TAG para troca e modernização dos feixes tubulares dos trocadores de toda a regional. - Recebimento dos novos feixes da ECOMP Prado previsto para ocorrer entre os dias 04 e 08/08/2025. | Falha de Equipamento ou Sistema | Parada de Equipamento (Falha) | Vazamento | Projeto | Redução de Vida Útil |  | Sim |  | Tier 3 - Desafios aos sistemas de segurança | Resfriador | Compressão de Gás | Falta de estanqueidade no gás cooler. O TC-A estava em operação e durante a realização da rota a equipe detectou o início da perda de estanqueidade. A equipe informou ao CSC e iniciou o processo de despressurização do GÁS COOLER do TC-A. Para manter a planta em operação foi realizada a partida do TC-D. |  |  | SUDESTE | [7 empty] | ECOMP PRADO | ECOMP |  |  |  |  | TS-4100.57001A |  | TS-4100.57001A ECOMP Prado | ECOMP Prado - Compressão de Gás - Resfriador
3142 | 4019 |  |  | Console 1 | 2025-08-01 13:00 | GASCOM | ECOMP Coari | Trip no TC-A – Desarme do gerador MG-A. Equipe de campo informou que estão verificando a causa raiz do desarme MG-A. Realizado a partida do MG-Auxiliar. 15:45 - Partida do TC-B. | Trip de ECOMP | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Alimentação | Projeto | Redução de Vida Útil |  | Sim | 3 | Falha em ativo de instalação | Disjuntor | Elétrico e Iluminação | Foi registrada uma sobrecorrente, o disjuntor abriu e, consequentemente, houve o desligamento do MG-A. (Aguardando atendimento da OS) O equipamento entrará em manutenção preventiva, com previsão de parada por aproximadamente 7 dias a partir de 05/08. Ressalta-se que essa manutenção não está relacionada à falha ocorrida anteriormente. Somente após a conclusão da manutenção será possível realizar os testes necessários para identificar a causa da falha. Apesar de estar funcional, o equipamento não estava conectando à barra e, por isso, não conseguia gerar energia para o ECOMP. |  |  | NORTE | [7 empty] | ECOMP COARI | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Coari | ECOMP Coari - Elétrico e Iluminação - Disjuntor
3143 | 4020 | 9287 |  | Console 1 | 2025-08-02 02:49 | GASCOM | ERP Anori | Sem comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo |  |  |  |  | Disjuntor | Elétrico e Iluminação | Falta de energia por conta da concessionária causou essa perda de comunicação. |  |  | NORTE | [7 empty] | COARI | LINEARES | [6 empty] | ERP Anori | ERP Anori - Elétrico e Iluminação - Disjuntor
3144 | 4021 | 9288 |  | Console 1 | 2025-08-02 02:55 | Ramal Fafen I | Estação de Divina Pastora | Sem comunicação. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo |  |  |  |  | CLP | Controle e Automação | Foi identificado falha no roteador e no CLP. Após ações da ESOM a comunicação foi restabelecida. |  |  | BASEAL | [7 empty] | ATALAIA - SERGIPE | LINEARES | [6 empty] | Estação de Divina Pastora | Estação de Divina Pastora - Controle e Automação - CLP
3146 | 4023 | 9291 |  | Console 2 | 2025-08-02 05:41 | GASCAC | PE Veracel | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo |  | Sim |  | Falha em ativo de instalação | Conversor/Gateway | Telecomunicação | Foi normalizado o circuito após resetar o lantronix. |  |  | SUDESTE | [7 empty] | PRADO - BAHIA | LINEARES | [6 empty] | PE Veracel | PE Veracel - Telecomunicação - Conversor/Gateway
3147 | 4024 | 9292 |  | Console 1 | 2025-08-02 05:41 | GASALP | PE Rio Largo | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo |  |  | 3 | Falha em ativo de instalação | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Técnico informou que ao chegar encontrou o PE sem uma das fases, entrou em contato com a concessionaria local (Equatorial) e abriu chamado. Porém comunicação retornou sem ação. |  |  | BASEAL | [7 empty] | PILAR - ALAGOAS | LINEARES | [6 empty] | PE Rio Largo | PE Rio Largo - Elétrico e Iluminação - Terceiros
3148 | 4025 | 9293 |  | Console 2 | 2025-08-02 10:48 | GASCAC | PE UTE Linhares | Falha de comunicação com o ativo. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo |  |  |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Técnico informou que ao chegar encontrou o PE sem uma das fases, entrou em contato com a concessionaria local (Equatorial) e abriu chamado. Porém comunicação retornou sem ação. |  |  | SUDESTE | [7 empty] | ARACRUZ | LINEARES | [6 empty] | PE UTE Linhares | PE UTE Linhares - Elétrico e Iluminação - Terceiros
3149 | 4026 |  | 858525 | Console 2 | 2025-08-02 14:12 | GASCAC | PE UTE Linhares | Realizado a troca de escrita do cromatografo devido sua falha. Alinhado para o cromatografo do PE Vale. 13:50 - Após a chegada do técnico ao ponto de entrega, foi observado um vazamento na solenoide do cilindro de gás hélio do cromatógrafo. De imediato, o cilindro foi fechado e uma Ordem de Serviço (O.S.) foi aberta para a manutenção corretiva. | Falha de Equipamento ou Sistema | Manobra Operacional | Vazamento | Comercial | Controle de Processo |  |  |  |  | Cromatógrafo | Cromatografia | Após a chegada do técnico ao ponto de entrega, foi observado um vazamento na solenoide do cilindro de gás hélio do cromatógrafo. |  |  | SUDESTE | [7 empty] | ARACRUZ | LINEARES |  |  |  |  | AIT-4715.1601 |  | AIT-4715.1601 PE UTE Linhares | PE UTE Linhares - Cromatografia - Cromatógrafo
3150 | 4027 | 9296 |  | Console 2 | 2025-08-02 16:39 | GASCAC | Estação de Itajuípe | Falha de comunicação com o ativo. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo |  |  |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Falta de energia por conta da concessionária causou essa perda de comunicação. |  |  | BASEAL | [7 empty] | ITABUNA | LINEARES | [6 empty] | Estação de Itajuípe | Estação de Itajuípe - Elétrico e Iluminação - Terceiros
3151 | 4028 |  |  | Console 1 | 2025-08-02 17:06 | GARSOL | ECOMP Juaruna | Trip TC-B. | Trip de ECOMP | Parada de Equipamento (Falha) | Indicação incorreta | Projeto | Redução de Vida Útil |  |  | 5 | Oscilações de Comunicação entre Supervisório e Instalação - Ativos de Média Criticidade | Instrumento de Posição | Compressão de Gás | ESOM relatou que Trip do TC-B foi devido falha na posição da XV-001. Falha foi sanada e TC-B foi partido; Funcionamento foi validado com o CSC. |  |  | NORTE | [7 empty] | ECOMP JUARUNA | ECOMP |  |  |  |  | XV-001 | XV | XV-001 ECOMP Juaruna | ECOMP Juaruna - Compressão de Gás - Instrumento de Posição
3152 | 4029 |  | 858579 | Console 2 | 2025-08-02 19:04 | GASVAC | ECOMP Aracruz | Desarme do MG-A, acionado sobreaviso para verificação. | Falha de Equipamento ou Sistema | Parada de Equipamento (Falha) | Alta Temperatura | Projeto | Redução de Vida Útil |  |  |  |  | Motogerador | Geração de Energia | Verificação de variáveis, gás para geradores operando normalmente. MG-A com trip de (FUNCTION FALT 2055 CUSTOMER NORMAL SHUTDOWN) realizado reset e realizado partida do MG. Operou por 10 minutos e parou por (USER MAIN BEARING TEMPERATURE CIRCUITS ALL). Tentativa de partida no gerador TECNOGERA, o mesmo está com alarme de pressão baixa de gás e não possibilita o comando de partida. (4,5 KgFcm² no filtro que alimenta o gerador TECNOGERA). |  |  | SUDESTE | [7 empty] | ECOMP ARACRUZ | ECOMP |  |  |  |  | MC-GE-4150.44001A |  | MC-GE-4150.44001A ECOMP Aracruz | ECOMP Aracruz - Geração de Energia - Motogerador
3153 | 4030 |  |  | Console 2 | 2025-08-02 19:05 | GASCAV | ECOMP Piúma | Foi realizado 3 tentativas de partida do TC-A e tentativa de partida do TC-C, porém não deu continuidade. | Falha de Equipamento ou Sistema | Parada de Equipamento (Falha) | Travamento | Projeto | Redução de Vida Útil |  |  |  |  | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Falha na partida do TC-A devido pressão intermitente do Booster Falha na partida do TC-C devido a travamento na XV-613. |  |  | SUDESTE | [7 empty] | ECOMP PIÚMA | ECOMP |  |  |  |  | XV-613 | XV | XV-613 ECOMP Piúma | ECOMP Piúma - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
3154 | 4031 |  |  | Console 1 | 2025-08-02 19:19 | GASCOM | ECOMP Coari | Verificado desarme do TC-B, falha indevida de parada stop. Equipe de campo realizando analise do ocorrido. 19:37 - Partida do TC-B. | Trip de ECOMP | Parada de Equipamento (Falha) |  | Projeto | Redução de Vida Útil |  |  |  |  | Turbocompressor | Compressão de Gás | O motivo do trip do TC-B não pôde ser identificado, pois não foram registradas falhas na tela de alarmes nem no histórico do iFix. O que se observou foi que a turbina foi parada via comando STOP, já que realizou procedimento de resfriamento e desligou sem apresentar alarmes. |  |  | NORTE | [7 empty] | ECOMP COARI | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Coari | ECOMP Coari - Compressão de Gás - Turbocompressor
3155 | 4032 | 9303 |  | Console 2 | 2025-08-03 05:47 | GASCAC | Estação de Itapebi | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo |  |  |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Falta de energia por conta da concessionária causou essa perda de comunicação. |  |  | BASEAL | [7 empty] | ITABUNA | LINEARES | [6 empty] | Estação de Itapebi | Estação de Itapebi - Elétrico e Iluminação - Terceiros
3156 | 4033 |  | 858775 | Console 2 | 2025-08-03 07:00 | GASVAC | ECOMP Aracruz | Trip do MG-A. | Falha de Equipamento ou Sistema | Parada de Equipamento (Falha) | Alta Temperatura | Projeto | Redução de Vida Útil |  |  |  |  | Motogerador | Geração de Energia | Verificação de variáveis, gás para geradores operando normalmente. MG-A com trip de (FUNCTION FALT 2055 CUSTOMER NORMAL SHUTDOWN) realizado reset e realizado partida do MG. Operou por 10 minutos e parou por (USER MAIN BEARING TEMPERATURE CIRCUITS ALL). Tentativa de partida no gerador TECNOGERA, o mesmo está com alarme de pressão baixa de gás e não possibilita o comando de partida. (4,5 KgFcm² no filtro que alimenta o gerador TECNOGERA). |  |  | SUDESTE | [7 empty] | ECOMP ARACRUZ | ECOMP |  |  |  |  | MC-GE-4150.44001A |  | MC-GE-4150.44001A ECOMP Aracruz | ECOMP Aracruz - Geração de Energia - Motogerador
3157 | 4034 |  |  | Console 1 | 2025-08-03 10:02 | GARSOL | ECOMP Juaruna | Trip do TC-B, devido desarme do MG-A. Estava sendo realização de teste no booster do TC-A para posterior troca do TC-B pelo TC-A. No momento do trip estavam os dois TCs em operação. Sup. Jenei informou que o Moto Gerador não suporta duas máquinas em operação simultânea. | Trip de ECOMP | Manobra Operacional | Oscilação de Tensão | Projeto | Redução de Vida Útil |  |  |  |  | Motogerador | Geração de Energia | ESOM relatou que falha foi devido a um teste que desarmou o MG-A, pois ele não suporta duas máquinas simultâneas. Falha foi corrigida e os dois TCs (A e B) Ficaram disponíveis para operação. |  |  | NORTE | [7 empty] | ECOMP JUARUNA | ECOMP |  |  |  |  | MC-GE-4451.0801A |  | MC-GE-4451.0801A ECOMP Juaruna | ECOMP Juaruna - Geração de Energia - Motogerador
3158 | 4035 | 9306 |  | Console 2 | 2025-08-03 09:00 | GASCAC | PE São Mateus | Falha de comunicação com o ativo. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo |  |  |  |  | Roteador | Telecomunicação | Comunicação restabelecida após normalizar os cabos e resetar o roteador . |  |  | SUDESTE | [7 empty] | PRADO - BAHIA | LINEARES | [6 empty] | PE São Mateus | PE São Mateus - Telecomunicação - Roteador
3159 | 4036 | 9307 |  | Console 1 | 2025-08-03 17:19 | GASCOM | ERP Anamã | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo |  |  |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Falta de energia por conta da concessionária causou essa perda de comunicação. |  |  | NORTE | [7 empty] | COARI | LINEARES | [6 empty] | ERP Anamã | ERP Anamã - Elétrico e Iluminação - Terceiros
3160 | 4037 |  |  | Console 2 | 2025-08-04 06:35 | GASEB | ECOMP Catu | TRIP do TC-A. Falhas múltiplas: Falha do CMD, Over Speed, Falha do XV-10. Observado também que os demais compressores entraram em falha, não possibilitando o retorno da compressão. 06:44h Realizado contato com Supervisor Paulo e informado o ocorrido. Previsão de chegada no local em 30 minutos. Nota: Observado elevação na pressão da ECOMP CATU II e informado também o ocorrido. Solicitado atenção. Também informado ao Polo Pojuca. Houve aumento na pressão, mas ainda sem queima. (Pressão chegou à 28,5 kgf/cm²) 06:50h Técnica de Sobreaviso aviso chegou no local. Aguardando feedback. | Trip de ECOMP | Parada de Equipamento (Falha) | Travamento | Projeto | Redução de Vida Útil |  | Sim | 2 | Alteração de condições de operação sem impacto no cliente | Válvula de Controle | Compressão de Gás | Falhas múltiplas: Falha do CMD, Over Speed, Falha do XV-10.Falhas múltiplas: Falha do CMD, Over Speed, Falha do XV-10. Observado também que os demais compressores entraram em falha, não possibilitando o retorno da compressão. Observado também que os demais compressores entraram em falha, não possibilitando o retorno da compressão. 06:44h Realizado contato com Supervisor Paulo e informado o ocorrido. Previsão de chegada no local em 30 minutos. Nota: Observado elevação na pressão da ECOMP CATU II e informado também o ocorrido. Solicitado atenção. Também informado ao Polo Pojuca. Houve aumento na pressão, mas ainda sem queima. (Pressão chegou à 28,5 kgf/cm²) |  |  | BASEAL | [7 empty] | ECOMP CATU | ECOMP |  |  |  |  | XV-10 | XV | XV-10 ECOMP Catu | ECOMP Catu - Compressão de Gás - Válvula de Controle
3161 | 4038 |  |  | Console 1 | 2025-08-04 17:11 | GASCOM | Estação de Manaus | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Manobra Operacional | Manobra Operacional | Comercial | Controle de Processo |  | Sim | 2 | Perda de Comunicação no Supervisório de Instalações Críticas | Firewall | Telecomunicação | Atividade de atualização do Firewall. |  |  | NORTE | [7 empty] | MANAUS | LINEARES | [6 empty] | Estação de Manaus | Estação de Manaus - Telecomunicação - Firewall
3162 | 4039 |  |  | Console 2 | 2025-08-04 17:06 | San Cam 14 | ERP San.Cam 14 | *INFORME DE OCORRÊNCIA :* *1 – Tipo:* Presença de resíduo oleoso. *2 – Local da ocorrência:* ERP SAN-CAM 14 e PE Chesf” *3 – Data/hora:* 04/08/2025 às 17h06. *4 – Identificação do comunicante:* Téc. Edvan *5 - Descrição da ocorrência e sua causa provável:* 16:10 – Edvan Bahiagás informa a chegada de óleo no PE Chesf. 16:13 – Foi realizado contato com o supervisor Fábio, solicitando o envio de um técnico para acompanhar o processo de drenagem no local. 17:06 – O técnico Cícero informa que, ao realizar a drenagem na bota e no filtro A San-CAM 14.Foram retirados aproximadamente 7 litros de resíduo oleoso do filtro e 15 litros na bota. Feita a inversão do filtro. Operando com o B. *O técnico da equipe ESOM está no PE Chesf aguardando o técnico responsável para acompanhamento da drenagem.* *6 - Ações iniciais de resposta:* Solicitada a drenagem dos filtros e bota. *7 - Riscos de segurança associadas e emergência?* N/A *8 - Informações acerca de feridos/vítimas, impacto ao meio ambiente e danos patrimoniais:* N/A *9 - Necessidade de recursos adicionais?* N/A | Gás Desconforme | Variação de Desempenho | Qualidade do Gás | Comercial | Multa |  | Sim | 2 | Alteração de condições de operação nas instalações com impacto no cliente | Tubulação | Linhas Internas | Ao realizar a drenagem na bota e no filtro A San-CAM 14.Foram retirados aproximadamente 7 litros de resíduo oleoso do filtro e 15 litros na bota |  |  | BASEAL | [7 empty] | CAMAÇARI | LINEARES | 2206 | [5 empty] | ERP San.Cam 14 | ERP San.Cam 14 - Linhas Internas - Tubulação
3163 | 4041 |  |  | Console 1 | 2025-08-04 18:14 | GASALP | EDG Pilar | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo |  |  |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Falta de energia por conta da concessionária causou essa perda de comunicação. |  |  | BASEAL | [7 empty] | PILAR - ALAGOAS | LINEARES | [6 empty] | EDG Pilar | EDG Pilar - Elétrico e Iluminação - Terceiros
3164 | 4042 |  |  | Console 1 | 2025-08-05 02:51 | GASFOR | PE Caucaia | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Congelamento de dados | Projeto | Redução de Vida Útil |  |  |  |  | Computador de Processo | Controle e Automação | Computador de vazão com variáveis congeladas |  |  | NORDESTE | [7 empty] | MARACANAÚ | LINEARES | [6 empty] | PE Caucaia | PE Caucaia - Controle e Automação - Computador de Processo
3165 | 4043 |  |  | Console 1 | 2025-08-05 03:04 | Nordestão | PE Pedra de Fogo | Falha de comunicação (intermitente). | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo |  |  |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Falha de comunicação (intermitente). João Quirino informou que está operando somente pela Telespázio, 06/08 retornará para verificar Embratel. |  |  | NORDESTE | [7 empty] | JOÃO PESSOA | LINEARES | [6 empty] | PE Pedra de Fogo | PE Pedra de Fogo - Telecomunicação - Terceiros
3166 | 4044 |  |  | Console 1 | 2025-08-05 04:02 | Ramal Termopernambuco | PE Termopernambuco | Observado pelo SSC pressão de entrega acima do limite contratual (36,5 Kgf/cm²), sem consumo do cliente, chegando ao pico de 37,45 Kgf/cm² de pressão. | Falha de Equipamento ou Sistema | Terceiros | Alta Pressão | Comercial | Multa |  |  | 2 | Alteração de condições de operação sem impacto no cliente | Terceiros | Linhas Internas | Observado pelo SSC pressão de entrega acima do limite contratual (36,5 Kgf/cm²), sem consumo do cliente, chegando ao pico de 37,45 Kgf/cm² de pressão. |  |  | NORDESTE | [7 empty] | JABOATÃO | LINEARES | 3939 | [5 empty] | PE Termopernambuco | PE Termopernambuco - Linhas Internas - Terceiros
3167 | 4045 |  |  | Console 2 | 2025-08-05 06:27 | Ramal UTG Sul | Ramal UTG Sul | Falha de comunicação com o ativo. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Alimentação | Projeto | Redução de Vida Útil |  |  |  |  | Motogerador | Geração de Energia | A falta de comunicação foi causado pelo desligamento do gerador a gás local, o mesmo foi religado e a conexão restabelecida. |  |  | SUDESTE | [7 empty] | PIÚMA | LINEARES | [6 empty] | Ramal UTG Sul | Ramal UTG Sul - Geração de Energia - Motogerador
3168 | 4046 | 9327 |  | Console 1 | 2025-08-05 16:22 | Ramal Recife | PE Recife | Data/hora acionamento: 05/08/25 - 16:52 Data/hora chegada em campo: 05/08/25 - 17:35 Protocolo : 20250805176428406 - Previsão normalizar às 03h30 dia 06/08. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo |  |  |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Falta de energia por conta da concessionária causou essa perda de comunicação. |  |  | NORDESTE | [7 empty] | JABOATÃO | LINEARES | [6 empty] | PE Recife | PE Recife - Elétrico e Iluminação - Terceiros
3169 | 4047 |  | 859275 | Console 1 | 2025-08-06 08:50 | Nordestão | PE Igarassu II | Falha de Comunicação | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo |  |  |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Falta de energia por conta da concessionária causou essa perda de comunicação. |  |  | NORDESTE | [7 empty] | JABOATÃO | LINEARES | [6 empty] | PE Igarassu II | PE Igarassu II - Elétrico e Iluminação - Terceiros
3170 | 4048 |  |  | Console Administrativo 1 | 2025-08-06 17:13 | Can Cam 14 | EDG Aratu | Falha de Comunicação | Falha de Comunicação | Manobra Operacional | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo |  |  |  |  | CLP | Controle e Automação | Operado estava atuando no CLP, por isso teve a perda da comunicação. |  |  | BASEAL | [7 empty] | CAMAÇARI | LINEARES | [6 empty] | EDG Aratu | EDG Aratu - Controle e Automação - CLP
3171 | 4049 |  |  | Console 1 | 2025-08-06 22:19 | GASALP | PR Pilar | Falha de Comunicação | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Projeto | Redução de Vida Útil |  |  |  |  | Roteador | Telecomunicação | Falha no roteador causou essa perda de coomunicação. Foi normalizado após o reset |  |  | BASEAL | [7 empty] | PILAR - ALAGOAS | LINEARES | [6 empty] | PR Pilar | PR Pilar - Telecomunicação - Roteador
3172 | 4050 |  |  | Console 2 | 2025-08-07 20:56 | Lagoa Parda-VB-10 | PE Barra do Riacho | Falha de Comunicação | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo |  |  |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Falta de energia por conta da concessionária (Suzano) causou essa perda de comunicação. |  |  | SUDESTE | [7 empty] | ARACRUZ | LINEARES | [6 empty] | PE Barra do Riacho | PE Barra do Riacho - Elétrico e Iluminação - Terceiros
3173 | 4051 |  |  | Console 2 | 2025-08-07 07:58 | San Cam 14 | LT San.Cam 14 | Téc. Cicero - Camada de proteção da SDV-03 desabilitada, Alinhado by-pass, Canhão recebedor (LR-04), XV-27, XV-28 e XV-29. 08h22 - Camada de proteção das XVs 02 e 03 desabilitada. 08h11 - Téc. Jean, Desabilitação da camada de proteção da XV-01 10h14 - Após contato com téc. Jean, foi autorizado lançamento do PIG. 10h21 - PIG Lançado. VAZÃO - 1100000 m³/dia PRESSÃO - 44.96 kgf/cm² TEMPERATURA - 35.6 °C 13h53 - Téc. Cicero informa chegada do PIG. | Falha de Equipamento ou Sistema | Variação de Desempenho | Qualidade do Gás | Comercial | Multa |  | Não |  |  | Tubulação | Linhas Internas | Téc. Cicero - Camada de proteção da SDV-03 desabilitada, Alinhado by-pass, Canhão recebedor (LR-04), XV-27, XV-28 e XV-29. 08h22 - Camada de proteção das XVs 02 e 03 desabilitada. 08h11 - Téc. Jean, Desabilitação da camada de proteção da XV-01 10h14 - Após contato com téc. Jean, foi autorizado lançamento do PIG. 10h21 - PIG Lançado. VAZÃO - 1100000 m³/dia PRESSÃO - 44.96 kgf/cm² TEMPERATURA - 35.6 °C 13h53 - Téc. Cicero informa chegada do PIG. |  |  | BASEAL | [7 empty] | CAMAÇARI | LINEARES | [6 empty] | LT San.Cam 14 | LT San.Cam 14 - Linhas Internas - Tubulação
3174 | 4052 |  |  | Console Administrativo 1 | 2025-07-18 11:20 | GASCAC | ECV Catu | Durante uma inspeção de campo, o supervisor Fábio Mattos informou que identificou um vazamento de gás pelo tubing do posicionador da válvula UV-290B. O tramo A da ECV Catu está alinhado como principal e nenhuma anormalidade no processo foi observada pelo SSC. Diante disso, o SSC autorizou o bloqueio do tramo B da ECV Catu para o reaperto de suas conexões. Vazamento sanado após reaperto das conexões e tramo B da ECV Catu disponivél para operação. | Falha de Equipamento ou Sistema | Parada de Equipamento (Falha) | Vazamento | Projeto | Redução de Vida Útil |  |  | 4 | Tier 4 - Problemas na gestão, performance e disciplina operacional | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Durante uma inspeção de campo, o supervisor Fábio Mattos informou que identificou um vazamento de gás pelo tubing do posicionador da válvula UV-290B. O tramo A da ECV Catu está alinhado como principal e nenhuma anormalidade no processo foi observada pelo SSC. Diante disso, o SSC autorizou o bloqueio do tramo B da ECV Catu para o reaperto de suas conexões. Vazamento sanado após reaperto das conexões e tramo B da ECV Catu disponivél para operação. |  |  | BASEAL | [7 empty] | CATU | LINEARES |  |  |  |  | UV-290B | UV | UV-290B ECV Catu | ECV Catu - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
3175 | 4053 |  |  | Console 1 | 2025-08-07 20:00 | Nordestão | PE Mamanguape | Comunicação intermitente. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo |  |  |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Falha no link do provedor |  |  | NORDESTE | [7 empty] | JOÃO PESSOA | LINEARES | [6 empty] | PE Mamanguape | PE Mamanguape - Telecomunicação - Terceiros
3176 | 4054 |  |  | Console 1 | 2025-08-07 22:07 | Ramal Mauá | PE UTE Mauá | *INFORME DE OCORRÊNCIA :* *1 – Tipo:* Fechamento de SDV. *2 – Local da ocorrência*: SDV-14A do tramo de regulagem -UTE Mauá. *3 – Data/hora:* 07/08/2025 às 21h31. *4 – Identificação do comunicante:* Roberto CSC *5 - Descrição da ocorrência e sua causa provável:* Foi observado o fechamento da válvula SDV-14A no tramo de regulagem, após uma oscilação abrupta na vazão, de 3.100 k m³/d e a pressão 35,81kgf/cm². Tramo B assumiu a operação e não houve impactos para o cliente. *6 - Ações iniciais de resposta:* Acionado o técnico às 21h40 com previsão de chegada às 23h00. *7 - Riscos de segurança associadas e emergência?* N/A *8 - Informações acerca de feridos/vítimas, impacto ao meio ambiente e danos patrimoniais:* N/A *9 - Necessidade de recursos adicionais?* N/A | Fechamento de Válvula | Parada de Equipamento (Falha) | Travamento | Projeto | Redução de Vida Útil |  | Sim | 2 | Alteração de condições de operação sem impacto no cliente | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Foi observado o fechamento da válvula SDV-14A no tramo de regulagem, após uma oscilação abrupta na vazão, de 3.100 k m³/d e a pressão 35,81kgf/cm². Tramo B assumiu a operação e não houve impactos para o cliente. |  |  | NORTE | [7 empty] | MANAUS | LINEARES | 3501 |  |  |  | SDV-14A | SDV | SDV-14A PE UTE Mauá | PE UTE Mauá - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
3177 | 4055 |  |  | Console 1 | 2025-07-29 09:28 | GASFOR | PE Fazenda Belém | *INFORME DE PRELIMINAR DE OCORRÊNCIA:* *1 – Tipo:* Ruído alto na faixa de duto. *2 – Local da ocorrência*: PE FAZENDA BELÉM ao lado da BR-304 Município Icapuí CE. *3 – Data/hora:* 29/07/2025 às 09:28. *4 – Identificação do comunicante: - Central 168: Juliana. - Denunciantes: Lorenço tel. (84) 99819-5844 *5 - Descrição da ocorrência e sua causa provável:* Denunciante relatou ruído alto no local. *6 - Ações iniciais de resposta:* 1. Realizado contato com sup. Ruan da base Mossoró, que informou estar direcionando o técnico Cleanto ao local indicado. Previsão de chegada no local às 11:00. 2. 10:37 – Chegada do Técnico Cleanto onde foi identificado que a PRV tramo regulagem principal (Tramo B ) estava atuada despressurizando para atmosfera. Em seguida isolado tramo B para controle da ocorrência tramo A operando normalmente regulando em 12,8 kgf/cm², até o momento sem ocorrência abaixo do limite contratual. 3. Equipe atuando para normalizar tramo B ( Principal ) condição normalizada pressão de saída em 14 kgf/cm² *7 - Riscos de segurança associadas e emergência?* N/A *8 - Informações acerca de feridos/vítimas, impacto ao meio ambiente e danos patrimoniais:* N/A. *9 - Necessidade de recursos adicionais?* Em análise. | Falha de Equipamento ou Sistema | Parada de Equipamento (Falha) | Alta Vibração | Projeto | Redução de Vida Útil |  | Sim | 4 | Tier 4 - Problemas na gestão, performance e disciplina operacional | Duto | Linhas Internas | Chegada do Técnico Cleanto onde foi identificado que a PRV tramo regulagem principal (Tramo B ) estava atuada despressurizando para atmosfera. Em seguida isolado tramo B para controle da ocorrência tramo A operando normalmente regulando em 12,8 kgf/cm², até o momento sem ocorrência abaixo do limite contratual. |  |  | NORDESTE | [7 empty] | MOSSORÓ | LINEARES | [6 empty] | PE Fazenda Belém | PE Fazenda Belém - Linhas Internas - Duto
3178 | 4057 |  |  | Console 2 | 2025-08-09 15:09 | GASCAC | PE UTE Linhares | Falha de comunicação | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo |  |  |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Falta de energia por conta da concessionária causou essa perda de comunicação. |  |  | SUDESTE | [7 empty] | ARACRUZ | LINEARES | [6 empty] | PE UTE Linhares | PE UTE Linhares - Elétrico e Iluminação - Terceiros
3179 | 4058 |  |  | Console 1 | 2025-08-09 19:42 | Ramal Aparecida | PE UTE Aparecida | Pressão abaixo do limite contratual. | Falha de Equipamento ou Sistema | Variação de Desempenho | Baixa Pressão | Comercial | Multa |  | Sim | 1 | Alteração de condições de operação nas instalações com impacto no cliente | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Intervalos de pressão abaixo do limite contratual após elevação de vazão, totalizando 1 hora e 21 minutos, chegando a registrar pressão mínima de 45,63 kgf/cm². |  |  | NORTE | [7 empty] | MANAUS | LINEARES | 3345 |  |  |  |  | PCV | PE UTE Aparecida | PE UTE Aparecida - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
3180 | 4059 |  | 860321 | Console 1 | 2025-08-10 14:26 | GASCOM | ECOMP Coari | Trip do TC-B. | Trip de ECOMP | Parada de Equipamento (Falha) | Indicação incorreta | Projeto | Redução de Vida Útil |  | Sim | 3 | Falha em ativo de instalação | Motogerador | Geração de Energia | Supervisor Franklin informou que o trip foi devido um alarme espúrio de incêndio do MG-A, colocado o TC-A em partida e deixando o TC-B em cooldown. 15h40 - TC-A em operação. TC-B em standby. |  |  | NORTE | [7 empty] | ECOMP COARI | ECOMP | 2291 |  |  |  | MC-GE-4450.8601A |  | MC-GE-4450.8601A ECOMP Coari | ECOMP Coari - Geração de Energia - Motogerador
3181 | 4060 |  |  | Console 1 | 2025-08-10 | Ramal Aparecida | PE UTE Aparecida | Pressão de entrega abaixo do limite contratual. Chegando a pressão mínima de 44.44 kgf/cm² | Falha de Equipamento ou Sistema | Variação de Desempenho | Baixa Pressão | Comercial | Multa |  | Sim | 1 | Alteração de condições de operação nas instalações com impacto no cliente | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Intervalos de pressão abaixo do limite contratual após elevação de vazão. OBS: Tramos A e C em operação conforme manutenção do dia 27/07, tramo C segue sem conseguir manter a operação de forma independente. |  |  | NORTE | [7 empty] | MANAUS | LINEARES | 3345 |  |  |  |  | PCV | PE UTE Aparecida | PE UTE Aparecida - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
3182 | 4061 |  | 860346 | Console 1 | 2025-08-10 18:54 | Ramal Aparecida | PE UTE Aparecida | INFORME PRELIMINAR DE OCORRÊNCIA CAO: 1 – Tipo: Pressão abaixo do limite contratual. 2 – Local da ocorrência: PE UTE Aparecida 3 – Data/hora: 10/08/2025 - 18:54. 4 – Identificação do comunicante: José Amilca 5 - Descrição da ocorrência e sua causa provável: Intervalos de pressão abaixo do limite contratual desde as 16:39 com pressão mínima de 44,44 kgf/cm². 6 - Ações iniciais de resposta: Acompanhamento da pressão de entrega. Ticket: 9365 aberto. Houve reclamação por parte do cliente. 7 - Riscos de segurança associadas e emergência? Não. 8 - Informações acerca de feridos/vítimas, impacto ao meio ambiente e danos patrimoniais: Não. 9 - Necessidade de recursos adicionais? Não. OBS: Tramos A e C em operação conforme manutenção do dia 27/07, tramo C segue sem conseguir manter a operação de forma independente. | Falha de Equipamento ou Sistema | Variação de Desempenho | Baixa Pressão | Comercial | Multa |  | Sim | 1 | Alteração de condições de operação nas instalações com impacto no cliente | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Intervalos de pressão abaixo do limite contratual após elevação de vazão. OBS: Tramos A e C em operação conforme manutenção do dia 27/07, tramo C segue sem conseguir manter a operação de forma independente. |  |  | NORTE | [7 empty] | MANAUS | LINEARES | 3345 |  |  |  |  | PCV | PE UTE Aparecida | PE UTE Aparecida - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
3183 | 4062 |  | 861089 | Console 2 | 2025-08-11 08:22 | GASVAC | PE Linhares | Operadora do centro de controle da ESGÁS entrou em contato com o SSC informando que a pressão em seu ponto de entrega está baixa, e ocasionando falha de entrega em seus clientes. SSC informou que a pressão no ponto de entrega está em 82,31 kgf/cm2, mas será enviado um técnico ao local para inspeção. 08:25 - Acionado técnico de sobreaviso para inspeção no local. | Falha de Equipamento ou Sistema | Parada de Equipamento (Falha) | Baixa Pressão | Comercial | Multa |  | Sim | 1 | Alteração de condições de operação nas instalações com impacto no cliente | Duto | Linhas Internas | SSC informou que a pressão no ponto de entrega está em 82,31 kgf/cm2, mas será enviado um técnico ao local para inspeção. OS (861089) em andamento. |  |  | SUDESTE | [7 empty] | ARACRUZ | LINEARES |  |  |  |  | FT-4155.2401A |  | FT-4155.2401A PE Linhares | PE Linhares - Linhas Internas - Duto
3184 | 4063 |  | 861130 | Console 1 | 2025-08-11 11:22 | GASFOR | Estação de Guamaré | Falha de comunicação com o ativo. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Projeto | Redução de Vida Útil |  | Sim | 1 | Alteração de condições de operação sem impacto no cliente | CLP | Controle e Automação | Técnico Evanoel informa saída do PR Guamaré e informa que a fonte do PLC está danificada. O equipamento será substituído no dia de amanhã. |  |  | NORDESTE | [7 empty] | MACAÍBA | LINEARES |  |  |  |  | CLP-4450.001 |  | CLP-4450.001 Estação de Guamaré | Estação de Guamaré - Controle e Automação - CLP
3185 | 4064 |  |  | Console 2 | 2025-08-12 15:42 | San Cam 14 | LT San.Cam 14 | Preparação para passagem de pig SAN-CAM 14 08:06 Elton Gomes- Camada de proteção da SDV-03 desabilitada, Alinhado by-pass, Canhão recebedor (LR-04), XV-27, XV-28 e XV-29. 08h11 - Téc. Jean, Desabilitação da camada de proteção da XV-01 09:26 - Camada de proteção das XVs 02 e 03 desabilitada. 10:05 - Wilson – Pig lançado Vazão: 1.000 k m³/dia; pressão 44,8 kgf/cm² e temperatura 33.2 °C 13:50 Elton Chegada do pig de limpeza na EDG CAMACARI 14:10 Retirada do pig. OBS: Retirado 44 litros de resíduo oleoso. | Gás Desconforme | Variação de Desempenho | Qualidade do Gás | Comercial | Controle de Processo |  | Não |  |  | Tubulação | Linhas Internas | Camada de proteção da SDV-03 desabilitada, Alinhado by-pass, Canhão recebedor (LR-04), XV-27, XV-28 e XV-29. Passagem de PIG. |  |  | BASEAL | [7 empty] | CAMAÇARI | LINEARES | [6 empty] | LT San.Cam 14 | LT San.Cam 14 - Linhas Internas - Tubulação
3186 | 4065 |  |  | Console 2 | 2025-08-12 17:26 | GASCAV | PE Cachoeiro do Itapemirim | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo |  | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Falta de energia por conta da concessionária causou essa perda de comunicação. Após essa ocorrência, o CLP não estava comunicando; Realizado o reset no Stratix; Comunicação normalizada; |  |  | SUDESTE | [7 empty] | PIÚMA | LINEARES | [6 empty] | PE Cachoeiro do Itapemirim | PE Cachoeiro do Itapemirim - Elétrico e Iluminação - Terceiros
3187 | 4066 |  |  | Console 1 | 2025-08-12 18:46 | Nordestão | PE Santa Rita-João Pessoa | INFORME PRELIMINAR DE OCORRÊNCIA 1. TIPO: Pressão abaixo do limite contratual. 2. LOCAL DA OCORRÊNCIA: PE Santa Rita (João Pessoa). 3. DATA/HORA: 12/08/2025 - 18:06. 4. IDENTIFICAÇÃO DO COMUNICANTE: Jonhn Santos – SSC. 5. DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA E SUA CAUSA PROVÁVEL: Foi observada pressão abaixo do limite contratual nos tramos de regulagem A e B. A pressão, que era de 28,2 kgf/cm², caiu para 24,6 kgf/cm², ficando abaixo do limite contratual de 26 kgf/cm². 6. AÇÕES INICIAIS DE RESPOSTA: o Foi solicitado o apoio do sobreaviso João Quirino, que está a 1h30min de deslocamento. o Foi realizado contato com Adilson, da PBGás, que irá avaliar a situação e retornar o contato. 7. RISCOS DE SEGURANÇA E EMERGÊNCIA ASSOCIADOS: Não. 8. INFORMAÇÕES ACERCA DE FERIDOS/VÍTIMAS, IMPACTO AO MEIO AMBIENTE E DANOS PATRIMONIAIS: Não. 9. NECESSIDADE DE RECURSOS ADICIONAIS? Não. | Falha de Equipamento ou Sistema | Variação de Desempenho | Baixa Pressão | Comercial | Multa |  | Sim | 2 | Alteração de condições de operação sem impacto no cliente | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Foi observada pressão abaixo do limite contratual nos tramos de regulagem A e B. A pressão, que era de 28,2 kgf/cm², caiu para 24,6 kgf/cm², ficando abaixo do limite contratual de 26 kgf/cm². Técnico Paulo informa que foi realizado a regulagem e limpeza do obturador do piloto das PCVS do tramo A e B. (Foi encontrado sujeira os obturadores) Tramo A com 28.4 kgf/cm² e tramo B 27.5kgf/cm². Equipe ESOM permanecerá mais 30 minutos no local para observação. Condição normalizada. |  |  | NORDESTE | [7 empty] | JOÃO PESSOA | LINEARES | [5 empty] | PCV | PE Santa Rita-João Pessoa | PE Santa Rita-João Pessoa - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
3188 | 4067 |  |  | Console 2 | 2025-08-12 21:29 | GASCAC | PE Mucuri | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo |  | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Falta de energia por conta da concessionária causou essa perda de comunicação. |  |  | SUDESTE | [7 empty] | PRADO - BAHIA | LINEARES | [6 empty] | PE Mucuri | PE Mucuri - Elétrico e Iluminação - Terceiros
3189 | 4068 |  |  | Console 1 | 2025-08-13 00:46 | Itaporanga Carmópolis | PE Terminal Sergipe | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo |  | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Falta de energia por conta da concessionária causou essa perda de comunicação. |  |  | BASEAL | [7 empty] | ATALAIA - SERGIPE | LINEARES | [6 empty] | PE Terminal Sergipe | PE Terminal Sergipe - Elétrico e Iluminação - Terceiros
3190 | 4069 |  |  | Console 2 | 2025-08-15 06:36 | San Cam 18 | EDG Camaçari | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo |  |  |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Falha no link do provedor (Embratel e Telespázio) causou essa perda de comunicação. |  |  | BASEAL | [7 empty] | CAMAÇARI | LINEARES | [6 empty] | EDG Camaçari | EDG Camaçari - Telecomunicação - Terceiros
3191 | 4070 |  |  | Console 2 | 2025-08-15 06:36 | Can Cam 12 | EDG São Francisco do Conde | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo |  |  |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Falha no link do provedor (Embratel e Telespázio) causou essa perda de comunicação. |  |  | BASEAL | [7 empty] | CAMAÇARI | LINEARES | [6 empty] | EDG São Francisco do Conde | EDG São Francisco do Conde - Telecomunicação - Terceiros
3192 | 4072 |  |  | Console Administrativo 1 | 2025-08-15 14:06 | Ramal Aparecida | PE UTE Aparecida | Pressão acima do limite contratual após corte de consumo. | Falha de Equipamento ou Sistema | Variação de Desempenho | Baixa Pressão | Comercial | Multa |  | Sim | 1 | Alteração de condições de operação nas instalações com impacto no cliente | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Pressão acima do limite contratual após corte de consumo. |  |  | NORTE | [7 empty] | MANAUS | LINEARES | 1584 |  |  |  |  | PCV | PE UTE Aparecida | PE UTE Aparecida - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
3193 | 4073 |  |  | Console 1 | 2025-08-15 16:13 | GARSOL | ECOMP Juaruna | Falha de Comunicação intermitente. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo |  |  |  |  | Firewall | Telecomunicação | Foi identificado que os links estavam operacionais. Foi acionada a supervisão da base; |  |  | NORTE | [7 empty] | ECOMP JUARUNA | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Juaruna | ECOMP Juaruna - Telecomunicação - Firewall
3194 | 4074 |  |  | Console 2 | 2025-08-16 01:32 | GASCAC | PE São Mateus | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo |  | Não |  |  | Switch | Telecomunicação | Retorno da comunicação do PE, após troca da porta de distribuição do switch |  |  | SUDESTE | [7 empty] | PRADO - BAHIA | LINEARES | [6 empty] | PE São Mateus | PE São Mateus - Telecomunicação - Switch
3195 | 4075 |  | 862128 | Console 2 | 2025-08-16 05:37 | Ramal UTG Sul | Ramal UTG Sul | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Alimentação | Projeto | Redução de Vida Útil |  |  |  |  | Fonte de Alimentação | Elétrico e Iluminação | Normalizada a comunicação após colocar o termo gerador em operação, dando o início da recarga das baterias |  |  | SUDESTE | [7 empty] | PIÚMA | LINEARES | [6 empty] | Ramal UTG Sul | Ramal UTG Sul - Elétrico e Iluminação - Fonte de Alimentação
3196 | 4076 |  |  | Console 1 | 2025-08-16 23:09 | GASCAP | PE Carmópolis II - SERGÁS | *INFORME DE OCORRÊNCIA :* *1 – Tipo:* Temperatura abaixo do limite mínimo de projeto *2 – Local da ocorrência*: PE CARMOP. - SERGÁS *3 – Data/hora:* 15/08/2025 às 23:10. *4 – Identificação do comunicante:* Jonhn - SSC. *5 - Descrição da ocorrência e sua causa provável:* Observado temperatura de saída abaixo do limite mínimo (2°C), tendo atingindo 0.04 °C. O medidor de vazão em operação registrou mínima de 1.91 °C. Não foi necessário acionamento do sobreaviso, pois houve acionamento automático dos aquecedores, normalizando a temperatura de entrega. *6 - Ações iniciais de resposta:* Acompanhamento da operação dos aquecedores. *7 - Riscos de segurança associadas e emergência?* N/A *8 - Informações acerca de feridos/vítimas, impacto ao meio ambiente e danos patrimoniais:* N/A *9 - Necessidade de recursos adicionais?* N/A | Falha de Equipamento ou Sistema | Parada de Equipamento (Falha) | Baixa Temperatura | Projeto | Redução de Vida Útil |  | Sim | 2 | Alteração de condições de operação sem impacto no cliente | Aquecedor | Aquecimento | Observado temperatura de saída abaixo do limite mínimo (2°C), tendo atingindo 0.04 °C. O medidor de vazão em operação registrou mínima de 1.91 °C. Não foi necessário acionamento do sobreaviso, pois houve acionamento automático dos aquecedores, normalizando a temperatura de entrega. |  |  | BASEAL | [7 empty] | ATALAIA - SERGIPE | LINEARES | [6 empty] | PE Carmópolis II - SERGÁS | PE Carmópolis II - SERGÁS - Aquecimento - Aquecedor
3197 | 4077 |  |  | Console 1 | 2025-08-16 11:23 | Nordestão | PE Igarassu II | Perda e comunicação com o ativo. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Projeto | Redução de Vida Útil |  |  |  |  | Roteador | Telecomunicação | Falha no roteador causou essa perda de coomunicação. Foi normalizado após o reset |  |  | NORDESTE | [7 empty] | JABOATÃO | LINEARES | [6 empty] | PE Igarassu II | PE Igarassu II - Telecomunicação - Roteador
3198 | 4078 |  |  | Console Administrativo 1 | 2025-08-16 13:25 | GASCAV | PR TECAB | INFORME DE OCORRÊNCIA : CAO: 4078 . 1 – Tipo: Gás desconforme. 2 – Local da ocorrência: PR TECAB. 3 – Data/hora: 16/08/2025 às 12h25. 4 – Identificação do comunicante: Guilherme (CSC) 5 - Descrição da ocorrência e sua causa provável: Observado percentual de metano abaixo do contratual no PR TEBAB por um período de 1hora. Atingindo percentual mínimo de 84,55%. 6 - Ações iniciais de resposta: Realizado contato com PR TECAB, coordenador de Rui Jean informando o período de injeção no GASCAV e emissão do MGD 7 - Riscos de segurança associadas e emergência? Não. 8 - Informações acerca de feridos/vítimas, impacto ao meio ambiente e danos patrimoniais: Sem danos. 9 - Necessidade de recursos adicionais? Não. Conclusão: Emissão do MGD ao PR TECAB | Gás Desconforme | Variação de Desempenho | Qualidade do Gás | Comercial | Multa |  | Não |  |  | Terceiros | Linhas Internas | Gás desconforme. Analise abaixo de 85% de metano. |  |  | SUDESTE | [7 empty] | PIÚMA | LINEARES | [6 empty] | PR TECAB | PR TECAB - Linhas Internas - Terceiros
3199 | 4079 |  | 862132 | Console 2 | 2025-08-16 17:22 | Can Cam 14 | EDG Aratu | Falha de comunicação na EDG e PE. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo |  | Não |  |  | CLP | Controle e Automação | Reset no CLP retornando a comunicação. |  |  | BASEAL | [7 empty] | CAMAÇARI | LINEARES |  |  |  |  | RTU-3135.0101 |  | RTU-3135.0101 EDG Aratu | EDG Aratu - Controle e Automação - CLP
3201 | 4081 |  | 862172 | Console 2 | 2025-08-17 20:33 | GASCAV | ECOMP Piúma | Observado trip do MG-A da estação. MG-B em overhaul e MG-aux indisponível. Sup. Renilton informou que a correia da bomba do sistema de arrefecimento do MG-A encontra-se folgada, impedido a operação correta do gerador. Informou que devido a necessidade de auxílio, a atividade será realizada pela manhã. 21:04 -Estação disponível com alimentação elétrica via concessionária. Obs: operar com apenas 1 gascooler. | Trip de ECOMP | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Alimentação | Projeto | Redução de Vida Útil |  |  |  |  | Motogerador | Geração de Energia | A correia da bomba do sistema de arrefecimento do MG-A encontrava-se folgada, impedindo a operação correta do gerador. |  |  | SUDESTE | [7 empty] | ECOMP PIÚMA | ECOMP |  |  |  |  | M-GE-4155.41001AA |  | M-GE-4155.41001AA ECOMP Piúma | ECOMP Piúma - Geração de Energia - Motogerador
3202 | 4082 |  |  | Console 1 | 2025-08-18 02:52 | Ramal Termopernambuco | PE Termopernambuco | INFORME PRELIMINAR DE OCORRÊNCIA : 1 – Tipo: Pressão de entrega acima da contratual. 2 – Local da ocorrência: PE TERMOPERNAMBUCO 3 – Data/hora: 18/08/2025 às 02:50. 4 – Identificação do comunicante: Sandro CSC. 5 - Descrição da ocorrência e sua causa provável: Observado pressão de entrega acima da contratual (36,5 Kgf/cm²), sem consumo do cliente, chegando ao pico de 37,40 Kgf/cm² de pressão. Obs.: Não houve reclamação de cliente. 6 - Ações iniciais de resposta: Aberto Ticket: e CAO: . 7 - Riscos de segurança associadas e emergência? N/A 8 - Informações acerca de feridos/vítimas, impacto ao meio ambiente e danos patrimoniais: N/A 9 - Necessidade de recursos adicionais? N/A | Falha de Equipamento ou Sistema | Parada de Equipamento (Falha) | Alta Pressão | Comercial | Multa |  | Sim | 2 | Alteração de condições de operação sem impacto no cliente | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Observado pressão de entrega acima da contratual (36,5 Kgf/cm²), sem consumo do cliente, chegando ao pico de 37,40 Kgf/cm² de pressão. |  |  | NORDESTE | [7 empty] | JABOATÃO | LINEARES | [5 empty] | PCV | PE Termopernambuco | PE Termopernambuco - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
3203 | 4083 |  |  | Console 2 | 2025-08-18 23:17 | GASCAC | ECOMP Prado | Trip MG-B. Acionado sobreaviso. | Falha de Equipamento ou Sistema | Parada de Equipamento (Falha) | Travamento | Projeto | Redução de Vida Útil |  | Sim | 2 | Alteração de condições de operação sem impacto no cliente | Válvula de Controle | Utilidades | Oscilação na pressão de gás combustível, fechando a XV-102A do gás combustível. Investigando se o problema é físico (regulagem do obturador) ou lógico (lógica das aberturas da válvula). |  |  | SUDESTE | [7 empty] | ECOMP PRADO | ECOMP |  |  |  |  | XV-102A | XV | XV-102A ECOMP Prado | ECOMP Prado - Utilidades - Válvula de Controle
3204 | 4085 |  |  | Console 1 | 2025-08-18 09:07 | GARSOL | ECOMP Juaruna | Queda do gerador a gás reserva, ocasionando o Trip da Ecomp. | Trip de ECOMP | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Atraso no Transporte |  | Não |  |  | Terceiros | Geração de Energia | Falha no gerador alugado. |  |  | NORTE | [7 empty] | ECOMP JUARUNA | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Juaruna | ECOMP Juaruna - Geração de Energia - Terceiros
3205 | 4086 |  |  | Console 2 | 2025-08-18 15:00 | San Cam 14 | ERP San.Cam 14 | *INFORME DE OCORRÊNCIA* : CAO: . *1 – Tipo:* Gás desconforme. *2 – Local da ocorrência:* SANCAM 14”. *3 – Data/hora:* 18/08/2025 às 14h25. *4 – Identificação do comunicante:* Cícero (ESOM). *5 - Descrição da ocorrência e sua causa provável:* Durante passagem de pig de limpeza no trecho da EDG de Catu a EDG de Camaçari (ERP SANCAM 14”), na retirada do pig foi identificado pelo técnico Cícero (ESOM) a presença de 23 litros de resíduo pastoso. *6 - Ações iniciais de resposta:* Foi drenado 10ml da Bota e do FT B foi drenado 5ml. *7 - Riscos de segurança associadas e emergência?* Não. *8 - Informações acerca de feridos/vítimas, impacto ao meio ambiente e danos patrimoniais:* Sem danos. *9 - Necessidade de recursos adicionais?* Não. | Gás Desconforme | Variação de Desempenho | Contaminação | Comercial | Multa |  | Não |  |  | Terceiros | Linhas Internas | Presença de contaminantes no duto |  |  | BASEAL | [7 empty] | CAMAÇARI | LINEARES | [6 empty] | ERP San.Cam 14 | ERP San.Cam 14 - Linhas Internas - Terceiros
3206 | 4087 |  |  | Console 1 | 2025-08-18 16:07 | GARSOL | ECOMP Juaruna | Trip do TC-B por falha no MG-Auxiliar a gás | Trip de ECOMP | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Atraso no Transporte |  | Não |  |  | Terceiros | Geração de Energia | Falha no gerador alugado. |  |  | NORTE | [7 empty] | ECOMP JUARUNA | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Juaruna | ECOMP Juaruna - Geração de Energia - Terceiros
3207 | 4088 |  |  | Console 2 | 2025-08-18 17:16 | Can Cam 14 | PE Aratu Manati | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo |  | Não |  |  | CLP | Telecomunicação | Identificado CLP em modo Illegal Message; Acionada sobreaviso da ESOM; Ao chegar no local, técnico identificou que comunicação havia sido restabelecida. |  |  | BASEAL | [7 empty] | CAMAÇARI | LINEARES | [6 empty] | PE Aratu Manati | PE Aratu Manati - Telecomunicação - CLP
3208 | 4089 |  |  | Console 2 | 2025-08-18 17:19 | Can Cam 14 | PE Aratu Residual | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo |  | Não |  |  | CLP | Telecomunicação | Identificado CLP em modo Illegal Message; Acionada sobreaviso da ESOM; Ao chegar no local, técnico identificou que comunicação havia sido restabelecida. |  |  | BASEAL | [7 empty] | CAMAÇARI | LINEARES | [6 empty] | PE Aratu Residual | PE Aratu Residual - Telecomunicação - CLP
3209 | 4090 |  |  | Console 1 | 2025-08-18 18:00 | GARSOL | ECOMP Juaruna | Falha de comunicação com a estação de compressão | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo |  | Não |  |  | Modem | Telecomunicação | Identificado conectividade com os modems e roteador, porém a conexão com as Remotas está intermitente no OASyS; Supervisão da Estação foi acionada às 14h16; Visualmente, não foram identificadas falhas por parte da ESOM, porém foi realizado um reset no sistema de Telecom da Estação. Após ação, falha persistiu; Foi solicitado suporte ao Especialista de Telecom da TAG; Após investigações, foi realizada a comutação de rota para o link backup e comunicação foi restabelecida; |  |  | NORTE | [7 empty] | ECOMP JUARUNA | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Juaruna | ECOMP Juaruna - Telecomunicação - Modem
3210 | 4091 |  | 862241 | Console Administrativo 1 | 2025-08-18 20:00 | GASCAV | ECOMP Piúma | Tentativa da partida do TC-A, verificado falha no comando de partida no modo de operação do TC-A. TK: | Falha de Equipamento ou Sistema | Parada de Equipamento (Falha) | Dano Estrutural | Projeto | Redução de Vida Útil |  | Sim | 3 | Falha em ativo de instalação | Turbocompressor | Compressão de Gás | Identificado instabilidade na pressão do gás de selagem do Booster e substituído silencioso de saída do ar do booster para evitar congelamento e travamento do pistão. |  |  | SUDESTE | [7 empty] | ECOMP PIÚMA | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Piúma | ECOMP Piúma - Compressão de Gás - Turbocompressor
3211 | 4092 |  |  | Console Administrativo 1 | 2025-08-18 20:25 | Can Cam 14 | LT Can Cam 14 | INFORME PRELIMINAR DE OCORRÊNCIA 1 – Tipo: Movimentação de Terra na faixa 2 – Local da ocorrência: CAN-CAM 14” - Trecho entre EDG ARATU E EDG CAMAÇARI – depois da SDV-01 do CAM-CAM 14” 3 – Data/hora: 18/08/2025 às 20:25. 4 – Identificação do comunicante: Téc.Jader informa contato da Denise Transpetro. 5 - Descrição da ocorrência e sua causa provável: Movimentação de terra em uma obra de galpão do Mercado Live com possível deslocamento de terra na Faixa do CAM-CAM 14” 6 - Ações iniciais de resposta: Téc. Jader informa que está a caminho da localidade para verificação da integridade do Duto com previsão de chegada às 21:30. Monitoramento das pressões do Trecho citado. 7 - Riscos de segurança associadas e emergência? N/A 8 - Informações acerca de feridos/vítimas, impacto ao meio ambiente e danos patrimoniais: N/A 9 - Necessidade de recursos adicionais? N/A 23:27 – Coordenador Marcelo Cruz Solicita a segregação do CAN-CAM 14” entre o trecho EDG ARATU E EDG CAMAÇARI. CSC solicita o Fechamento da XV-203 na EDG CAMAÇARI. Em meio ao deslocamento da equipe de campo, recebemos a informação que o PR EVF MANATI teve uma falha de comunicação da plataforma onde sua compressão foi comprometida e que iriam parar a unidade assim que o gás saísse de especificação. Com isso houve a mudança do cenário e por orientação da coordenação de imediato que não fosse segregado o CAN-CAM 14”. 00:40 - Igor e Elton, da equipe de sobreaviso de Camaçari, foram acionados para isolar a área de deslizamento no CAM-CAM 14”, conforme orientação gerencial. 01:00 – Fechada a XV-110 da EDG CAMAÇARI, remotamente. 01:02 – Dado para fechar a XV-203, não aceitou comando via CSS. 01:20- Chegada da sobreaviso na EDG CAMAÇARI. 01:40 - Contato realizado com a equipe de sobreaviso, onde foi informado uma mudança operacional no recebimento da EVF MANATI, com risco de interrupção. Foi solicitado que a equipe aguardasse no local para novas instruções. |  | Terceiros | Dano Estrutural | Segurança | Acidente sem Perda de Vidas |  | Não |  |  | Terceiros | Linhas Internas | Movimentação de terra em uma obra de galpão |  |  | BASEAL | [7 empty] | CAMAÇARI | LINEARES | [6 empty] | LT Can Cam 14 | LT Can Cam 14 - Linhas Internas - Terceiros
3212 | 4093 |  |  | Console Administrativo 1 | 2025-08-19 08:38 | GASCAC | PE Veracel | *INFORME DE OCORRÊNCIA* *1 – Tipo:* Furto *2 – Local da ocorrência:* PE VERACEL *3 – Data/hora:* 19/07/2025 08:38 *4 – Identificação do comunicante:* *BASE PRADO* Téc. Antônio *5 - Descrição da ocorrência e sua causa provável:* Téc. Antônio informa ao chegar no ativo observou que o portaõ principal e o portão sheltter estavam arrombados, após inspeção constatou-se furto do banco de bateria. *6 - Ações iniciais de resposta:* Realizado contato com o Coordenador de Operações para informar o ocorrido. *7 - Riscos de segurança associadas e emergência?* N/A *8 - Informações acerca de feridos/vítimas, impacto ao meio ambiente e danos patrimoniais;* N/A *9 - Necessidade de recursos adicionais?* N/A | Falha de Sistema de Apoio | Terceiros | Vandalismo | Comercial | Controle de Processo |  | Não |  |  | Terceiros | Infraestrutura e Predial | Portão principal e shelter arrombados. Furto do Banco de Baterias. |  |  | SUDESTE | [7 empty] | PRADO - BAHIA | LINEARES | [6 empty] | PE Veracel | PE Veracel - Infraestrutura e Predial - Terceiros
3213 | 4094 |  |  | Console 1 | 2025-08-19 23:00 | Nordestão | LT Nordestão | Possível fechamento de válvula na LT. | Fechamento de Válvula | Parada de Equipamento (Falha) | Baixa Pressão | Comercial | Interrupção de Transporte |  | Sim | 1 | Alteração de condições de operação nas instalações com impacto no cliente | Válvula de Controle | Linhas Internas | Observado pelo SSC abertura de delta de pressão no LT Nordestão, entre os pontos de entrega PE Mamanguape e PE Goianinha, chegando aproximadamente a 8kgf/cm². XV-109 encontrava-se fechada. Causa em análise pelas equipes de campo. |  |  | NORDESTE | [7 empty] | Linhas internas - NORDESTÃO | LINEARES |  |  |  |  | XV-109 | XV | XV-109 LT Nordestão | LT Nordestão - Linhas Internas - Válvula de Controle
3214 | 4095 |  |  | Console 1 | 2025-08-19 22:23 | GARSOL | ECOMP Juaruna | Trip do TC-B. 23h51 - TC-B em carga. | Trip de ECOMP | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Atraso no Transporte |  | Não |  |  | Terceiros | Geração de Energia | Falha no gerador alugado. |  |  | NORTE | [7 empty] | ECOMP JUARUNA | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Juaruna | ECOMP Juaruna - Geração de Energia - Terceiros
3216 | 4097 |  |  | Console 1 | 2025-08-20 02:32 | GARSOL | ECOMP Juaruna | Trip TC-B. | Trip de ECOMP | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Atraso no Transporte |  | Não |  |  | Terceiros | Geração de Energia | Falha no gerador alugado. |  |  | NORTE | [7 empty] | ECOMP JUARUNA | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Juaruna | ECOMP Juaruna - Geração de Energia - Terceiros
3217 | 4098 |  | 862559 | Console 2 | 2025-08-20 17:26 | GASCAC | PE Mucuri | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo |  | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Queda de Energia Elétrica pela Concessionária |  |  | SUDESTE | [7 empty] | PRADO - BAHIA | LINEARES | [6 empty] | PE Mucuri | PE Mucuri - Elétrico e Iluminação - Terceiros
3218 | 4099 |  |  | Console 1 | 2025-08-20 11:31 | GARSOL | ECOMP Juaruna | Trip do TC-B devido a falha do MG-auxiliar. Supervisor Jandson informou que retorna a operação dentro de 1h30. Supervisor informa a dificuldade de retorno do MG-auxiliar e inicia a partida do MG-diesel. | Trip de ECOMP | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Atraso no Transporte |  | Não |  |  | Terceiros | Geração de Energia | Falha no gerador alugado. |  |  | NORTE | [7 empty] | ECOMP JUARUNA | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Juaruna | ECOMP Juaruna - Geração de Energia - Terceiros
3219 | 4100 |  |  | Console 2 | 2025-08-20 19:04 | GASVAC | ECOMP Aracruz | Perca estanqueidade feixe do Gascoller TC-A- realizado reparo, tamponado feixe linha F-60 / 62. INFORME DE OCORRÊNCIA: FINALIZADO 1 – Tipo: Vazamento 2 – Local da ocorrência: ECOMP ARACRUZ 3 – Data/hora: 20/08/2025 às 09:00. 4 – Identificação do comunicante: Téc. Thiago. 5 - Descrição da ocorrência e sua causa provável: Durante preventiva do TC-A, foi observado perda de estanqueidade no gás cooler do TC-A. 14:30 - Téc Thiago informa tamponamento dos furos F-60 e 62 6 - Ações iniciais de resposta: Despressurização da ilha do TC-A para tamponamento do tubo danificado. SSC - Solicitado isolar a área. 7 - Riscos de segurança associadas e emergência? N/A. 8 - Informações acerca de feridos/vítimas, impacto ao meio ambiente e danos patrimoniais: N/A. 9 - Necessidade de recursos adicionais? N/A. | Falha de Equipamento ou Sistema | Parada de Equipamento (Falha) | Vazamento | Segurança | Acidente com Perda de Vidas |  | Sim | 4 | Tier 4 - Problemas na gestão, performance e disciplina operacional | Resfriador | Compressão de Gás | Vazamento pelo feixe do gascooler |  |  | SUDESTE | [7 empty] | ECOMP ARACRUZ | ECOMP | 2215 | [5 empty] | ECOMP Aracruz | ECOMP Aracruz - Compressão de Gás - Resfriador
3220 | 4101 |  |  | Console 2 | 2025-08-21 00:04 | Ramal UTG Sul | Ramal UTG Sul | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo |  | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Problema de comunicação pelo link do provedor. Comunicação retornou sem necessidade de intervenção |  |  | SUDESTE | [7 empty] | PIÚMA | LINEARES |  |  | Márcio Lírio |  |  |  | Ramal UTG Sul | Ramal UTG Sul - Telecomunicação - Terceiros
3221 | 4102 |  |  | Console 2 | 2025-08-21 00:38 | GASEB | ECOMP Catu | Trip do TC-C, após XV-001 do header de sucção fechar indevidamente. | Trip de ECOMP | Parada de Equipamento (Falha) | Entupimento/ Obstrução | Projeto | Redução de Vida Útil |  | Sim | 2 | Alteração de condições de operação sem impacto no cliente | Filtro | Filtragem | Trip do TC-C, após XV-001 do header de sucção fechar. Téc. Jackson identificou nível alto de condensado no filtro Scrubber FT-A. Sendo alinhado Filtro Scrubber FT-B. |  |  | BASEAL | [7 empty] | ECOMP CATU | ECOMP | 4037 | [5 empty] | ECOMP Catu | ECOMP Catu - Filtragem - Filtro
3222 | 4103 |  |  | Console 2 | 2025-08-21 06:27 | GASEB | ECOMP Catu | Realizado tentativas de partida do TC-C que apresentou falha na XV-025C. | Falha na partida de ECOMP | Parada de Equipamento (Falha) | Dano Estrutural | Projeto | Redução de Vida Útil |  | Não |  |  | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Falha na válvula XV-025C. Identificado dano |  |  | BASEAL | [7 empty] | ECOMP CATU | ECOMP |  |  |  |  | XV-025C | XV | XV-025C ECOMP Catu | ECOMP Catu - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
3223 | 4104 |  |  | Console 1 | 2025-08-21 06:29 | GASALP | EDG Pilar | Falha de comunicação | Falha de Equipamento ou Sistema | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo |  | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Ausência de comunicação por falha de energia da concessionária. |  |  | BASEAL | [7 empty] | PILAR - ALAGOAS | LINEARES |  |  | Felipe | Verificar número de CAOs associados, levantar autonomia do BB |  |  | EDG Pilar | EDG Pilar - Elétrico e Iluminação - Terceiros
3225 | 4106 |  | 862589 | Console 1 | 2025-08-21 06:32 | Catu - Itaporanga | PE Fazenda Alvorada | Descontrole de válvuos nos tramos de regulagem, pressão apresentou pico de 42kgf/cm2 chegando no valor acima do contratutal (40 kgf/cm2). Necessário realizar inspeção em campo.d | Falha de Equipamento ou Sistema | Parada de Equipamento (Falha) | Alta Pressão | Projeto | Redução de Vida Útil |  | Sim | 2 | Alteração de condições de operação sem impacto no cliente | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Houve o descontrole das válvulas nos tramos de regulagem, pressão apresentou pico de 42kgf/cm2 chegando no valor acima do contratutal (40 kgf/cm2). Foi regulada a pressão da PCV Ativa do tramo A para 33kgf\cm², a válvula piloto encontrava-se com set de pressão desregulado (50 kgf/cm²). Após isso, a mesma foi calibrada, reduzindo o SET para 40 kgf/cm². |  |  | BASEAL | [7 empty] | CATU | LINEARES |  |  | Felipe | Verificar por quê o setpoint estava incorreto |  | PCV | PE Fazenda Alvorada | PE Fazenda Alvorada - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
3226 | 4107 |  | 862592 | Console 1 | 2025-08-21 07:18 | GASCOM | ECOMP Coari | Trip do TC-B O técnico Pedro informou que foi registrado um alarme de baixa pressão, e que uma investigação está em andamento para identificar as causas que levaram a máquina ao trip. 10h50 - Téc informa que o motivo do TRIP foi devido à pressão baixa de gás combustível. | Trip de ECOMP | Manobra Operacional | Manobra Operacional | Projeto | Redução de Vida Útil |  | Não |  |  | Turbocompressor | Compressão de Gás | Máquina em aceleração máxima. XV-150 cortou para proteger o processo. Possível problema operacional durante condicionamento |  |  | NORTE | [7 empty] | ECOMP COARI | ECOMP |  |  | Daniel Reis |  |  |  | ECOMP Coari | ECOMP Coari - Compressão de Gás - Turbocompressor
3227 | 4108 |  |  | Console 1 | 2025-08-21 12:57 | Nordestão | PE Igarassu I | Falta de energia da concessionária, Tec. José Fernando acionou a mesma, previsão de retorno da energia ate as 23 horas. Protoc. 20250721182175336 atendente Vanessa, Numero da ocorrência - 55820 | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo | 2025-05-25 14:11 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Falta de energia por conta da concessionária causou a perda da comunicação. |  |  | NORDESTE | [7 empty] | JABOATÃO | LINEARES | [6 empty] | PE Igarassu I | PE Igarassu I - Elétrico e Iluminação - Terceiros
3228 | 4109 |  | 862630 | Console 2 | 2025-08-21 14:14 | GASCAV | PE Campos | Falha de Comunicação | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo |  | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Ausência de comunicação por link inoperante da operadora. Agendando manutenção com a Telespazio. |  |  | SUDESTE | [7 empty] | PIÚMA | LINEARES |  |  | Márcio Lírio |  |  |  | PE Campos | PE Campos - Telecomunicação - Terceiros
3229 | 4110 |  |  | Console 1 | 2025-08-21 16:30 | GARSOL | ECOMP Juaruna | TRIP do TC-A-Falha no MG-a diesel. Supervisor informa que está finalizando a manutenção do MC-A e precisa de 2h para finalizar. 18:00 TC-A em operação com o MG-a diesel. | Trip Ecomp | Terceiros | Ausência de Alimentação | Comercial | Controle de Processo |  | Não |  |  | Terceiros | Geração de Energia | Falha no gerador alugado. |  |  | NORTE | [7 empty] | ECOMP JUARUNA | ECOMP | [6 empty] | ECOMP Juaruna | ECOMP Juaruna - Geração de Energia - Terceiros
3230 | 4112 |  | 862626 | Console 2 | 2025-08-22 01:27 | GASCAV | ECOMP Piúma | Trip de ECOMP | Trip do TC-A devido falha de condicionamento. | Parada de Equipamento (Falha) | Indicação incorreta | Comercial | Controle de Processo |  | Sim | 3 | Tier 3 - Desafios aos sistemas de segurança | Turbocompressor | Compressão de Gás | Falha de posição da válvula de gás combustível, provocada por um erro no controlador. |  |  | SUDESTE | [7 empty] | ECOMP PIÚMA | ECOMP | 3907 | [5 empty] | ECOMP Piúma | ECOMP Piúma - Compressão de Gás - Turbocompressor
3231 | 4113 |  |  | Console 2 | 2025-08-21 20:27 | GASCAC | Estação de Itapebi | Falha de Comunicação | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | Comercial | Controle de Processo |  | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Ausência de comunicação por link inoperante da operadora. Realizado reset no modem e comunicação retornou ao normal. |  |  | BASEAL | [7 empty] | ITABUNA | LINEARES |  |  | Felipe |  |  |  | Estação de Itapebi | Estação de Itapebi - Telecomunicação - Terceiros
3232 | 4114 |  |  | Console Administrativo 1 | 2025-08-11 | Ramal Aparecida | PE UTE Aparecida | INFORME PRELIMINAR DE OCORRÊNCIA CAO: 1 – Tipo: Pressão abaixo do limite contratual. 2 – Local da ocorrência: PE UTE Aparecida 3 – Data/hora: 11/08/2025 - 00h00 até as 12h03 4 – Identificação do comunicante: -- 5 - Descrição da ocorrência e sua causa provável: Intervalos de pressão abaixo do limite contratual desde as 00:00 com pressão mínima de 44,10kgf/cm². 6 - Ações iniciais de resposta: Acompanhamento da pressão de entrega. Ticket: 9365 aberto. Houve reclamação por parte do cliente. 7 - Riscos de segurança associadas e emergência? Não. 8 - Informações acerca de feridos/vítimas, impacto ao meio ambiente e danos patrimoniais: Não. 9 - Necessidade de recursos adicionais? Não. | Falha de Equipamento ou Sistema | Variação de Desempenho | Baixa Pressão |  |  |  | Sim | 1 | Alteração de condições de operação nas instalações com impacto no cliente | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Intervalos de pressão abaixo do limite contratual após elevação de vazão. OBS: Tramos A e C em operação conforme manutenção do dia 27/07. O tramo C segue sem conseguir manter a operação de forma independente. |  |  | NORTE | [7 empty] | MANAUS | LINEARES |  | Sim |  |  |  | PCV | PE UTE Aparecida | PE UTE Aparecida - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
3233 | 4115 |  |  | Console 1 | 2025-08-22 13:12 | Ramal Fafen I | Estação de Divina Pastora | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação |  |  |  | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | PE estava sem energia, após o restabelecimento da energia, foi necessário resetar o lantronix, e a comunicação retornou. |  |  | BASEAL | [7 empty] | ATALAIA - SERGIPE | LINEARES |  | Sim |  |  |  |  | Estação de Divina Pastora | Estação de Divina Pastora - Elétrico e Iluminação - Terceiros
3234 | 4116 |  |  | Console 1 | 2025-08-23 11:23 | GAI | EDG Atalaia | Falha de comunicação intermitente. |  | Terceiros | Ausência de Comunicação |  |  |  | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Falha no link do provedor. Foi acionado o sobreaviso para realizar comutação do link. |  |  | BASEAL | [7 empty] | ATALAIA - SERGIPE | LINEARES |  | Sim | Felipe | 07 eventos associados desde 2023. Estudo ESOM não iniciado. |  |  | EDG Atalaia | EDG Atalaia - Telecomunicação - Terceiros
3235 | 4117 |  |  | Console 2 | 2025-08-23 10:25 | GASCAV | PR TECAB | INFORME DE OCORRÊNCIA : CAO: . 1 – Tipo: Gás desconforme. 2 – Local da ocorrência: PR TECAB. 3 – Data/hora: 23/08/2025 às 10h25. 4 – Identificação do comunicante: Bruno (CSC) 5 - Descrição da ocorrência e sua causa provável: Observado injeção de gás desconforme, percentual de metano abaixo do contratual por um período de 31 minutos. Atingindo percentual mínimo de 84,80%. 6 - Ações iniciais de resposta: Realizado contato com operador Marcelo do PR TECAB e informamos o desenquadramento do metano. 7 - Riscos de segurança associadas e emergência? Não. 8 - Informações acerca de feridos/vítimas, impacto ao meio ambiente e danos patrimoniais: Sem danos. 9 - Necessidade de recursos adicionais? Não. Conclusão: 11:11- Operador Marcelo informou que realizou ajuste no mix, enquadrando o gás para a faixa contratual. Emitimos MGD ao PR TECAB. |  | Variação de Desempenho | Qualidade do Gás |  |  |  | Não |  |  | Terceiros | Linhas Internas | Observado injeção de gás desconforme, percentual de metano abaixo do contratual por um período de 31 minutos. TAG iniciou processo de MGD junto ao Carregador (Manifesto de Gás Desconforme) |  |  | SUDESTE | [7 empty] | PIÚMA | LINEARES |  | Não | TAG |  |  |  | PR TECAB | PR TECAB - Linhas Internas - Terceiros
3236 | 4118 |  |  | Console 1 | 2025-08-23 09:15 | GASCOM | ECOMP Coari | Trip do MG-A, provocando o Trip dos TC’s A e B, antes mesmo de efetuar troca de carga. | Trip de ECOMP | Parada de Equipamento (Falha) | Congelamento de dados |  |  |  | Não |  |  | Switch | Controle e Automação | Controlador com obsolescência. Perde a calibração em ciclos menores por causa da obsolescência |  |  | NORTE | [7 empty] | ECOMP COARI | ECOMP |  | Não | Daniel | Ações em curso pela equipe de Ativos |  |  | ECOMP Coari | ECOMP Coari - Controle e Automação - Switch
3237 | 4119 |  |  | Console 1 | 2025-08-23 17:00 | GARSOL | PR Urucu | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação |  |  |  | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Ausência de comunicação por falha do link da Embratel. Aguardando término da manutenção da aeronave e disponibilidade do técnico da Embratel para realizar a manutenção no PR Urucu. |  |  | NORTE | [7 empty] | COARI | LINEARES |  | Não | José Simões | 12 eventos desde 2023. Estudo ESOM não iniciado. |  |  | PR Urucu | PR Urucu - Telecomunicação - Terceiros
3238 | 4120 |  |  | Console Administrativo 1 | 2025-08-24 10:00 | Nordestão | LT Nordestão | *INFORME PRELIMINAR DE OCORRÊNCIA* *1 – Tipo:* Fechamento de válvula. *2 – Local da ocorrência:* LT NORDESTÃO *3 – Data/hora:* 24/08/2025 10:00 *4 – Identificação do comunicante:* Guilherme – SSC. *5 - Descrição da ocorrência e sua causa provável:* Observado pelo SSC abertura de delta de pressão no LT Nordestão, entre os pontos de entrega PE Mamanguape e PE Goianinha, chegando aproximadamente a 8,8 kgf/cm². *6 - Ações iniciais de resposta:* Realizado contato com o sobreaviso da Base de Jaboatão e Base Macaíba e repassado a situação. Contato realizado com o Coordenador de Operações para alinhamento das ações. *7 - Riscos de segurança associadas e emergência?* N/A *8 - Informações acerca de feridos/vítimas, impacto ao meio ambiente e danos patrimoniais:* N/A *9 - Necessidade de recursos adicionais?* N/A *Obs.:* . Referências de pressão para tomada de decisão: PT-01 (PE MAMANGUAPE) e PT-01 (PE GOIANINHA); | Fechamento de Válvula | Parada de Equipamento (Falha) | Baixa Pressão | Comercial | Interrupção de Transporte |  | Sim | 1 | Alteração de condições de operação nas instalações com impacto no cliente | Válvula de Controle | Linhas Internas | Observado pelo SSC abertura de delta de pressão no LT Nordestão, entre os pontos de entrega PE Mamanguape e PE Goianinha, chegando aproximadamente a 8kgf/cm². XV-109 encontrava-se fechada. Causa em análise pelas equipes de campo. |  |  | NORDESTE | [7 empty] | Linhas internas - NORDESTÃO | LINEARES | 4094 | Sim | Alderi | Análise de Falha em curso. | XV-109 | XV | XV-109 LT Nordestão | LT Nordestão - Linhas Internas - Válvula de Controle
3239 | 4121 |  |  | Console 1 | 2025-08-25 04:32 | Ramal Mauá | PE UTE Mauá | Pressão de entrega acima da contratual. |  | Variação de Desempenho | Alta Pressão |  |  |  | Sim | 4 | Falha em ativo de instalação | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Elevação de pressão brusca devido a uma queda de consumo. Não foi autorizada a entrada na térmica. Assim que a térmica voltou a consumir, a pressão normalizou. |  |  | NORTE | [7 empty] | MANAUS | LINEARES | 3504 | Sim | José Simões | Análise de Falha em curso. |  | PCV | PE UTE Mauá | PE UTE Mauá - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
3240 | 4122 |  | 862723 / 862608 | Console 2 | 2025-08-25 05:51 | Ramal UTG Sul | SCRAPER Anchieta Ramal UTGSUL | Perda de comunicação. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação |  |  |  | Sim | 4 | Falha em ativo de instalação | Microturbina | Geração de Energia | Ausência de comunicação por falha no Termogerador. TEG não está alimentando o sistema. |  |  | SUDESTE | [7 empty] | PIÚMA | LINEARES | 2849 | Sim | Márcio Lírio | Análise de Falha em curso. |  |  | SCRAPER Anchieta Ramal UTGSUL | SCRAPER Anchieta Ramal UTGSUL - Geração de Energia - Microturbina
3241 | 4123 |  |  | Console 2 | 2025-08-25 07:00 | GASCAV | ECOMP Piúma | TRIP do TC-A | Trip de ECOMP | Parada de Equipamento (Falha) | Indicação incorreta |  |  |  | Sim | 4 | Falha em ativo de instalação | Válvula | Compressão de Gás | Falha na XV-212 vent gás combustível on skid. Possível problema no cartão do CLP. |  |  | SUDESTE | [7 empty] | ECOMP PIÚMA | ECOMP | 4003 | Não | Karina | Análise de Falha em curso. | XV-212 | XV | XV-212 ECOMP Piúma | ECOMP Piúma - Compressão de Gás - Válvula
3242 | 4124 |  |  | Console 1 | 2025-08-25 11:27 | GASCOM | ECOMP Coari | Trip no TC-A – Devido desarme de sobrecorrente MG-A. 14:24 – Partida do TC-A. | Trip de ECOMP | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Alimentação |  |  |  | Não |  |  | Motogerador | Geração de Energia | Trip no TC-A devido ao desarme de sobrecorrente do MG-A. Sem maiores detalhes ainda. |  |  | NORTE | [7 empty] | ECOMP COARI | ECOMP | 4019 |  |  |  | MG-A |  | MG-A ECOMP Coari | ECOMP Coari - Geração de Energia - Motogerador
3243 | 4125 | 9494 | 863089 | Console 1 | 2025-08-26 06:21 | Catu - Itaporanga | Estação do Conde | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | [6 empty] | Modem | Telecomunicação | Identificado que foi uma falha no modem. Sem maiores informações ainda. |  |  | BASEAL | [7 empty] | CAMAÇARI | LINEARES |  | Sim | Felipe |  |  |  | Estação do Conde | Estação do Conde - Telecomunicação - Modem
3244 | 4126 | 9496 | 863116 | Console 1 | 2025-08-26 09:23 | GASFOR | PE Mossoró | Pressão acima do limite contratual. | Falha de Equipamento ou Sistema | Variação de Desempenho | Alta Pressão |  |  |  | Não |  |  | Terceiros | Linhas Internas | Variação de desempenho em função de redução da vazão (zerou) por necessidade da distribuidora (Potigás). Foi verificado pelo supervisor que foi uma falha espúria da válvula ocasionada pela interrupção abrupta do fluxo de gás. |  |  | NORDESTE | [7 empty] | MOSSORÓ | LINEARES | 1140 |  | Alderi |  |  |  | PE Mossoró | PE Mossoró - Linhas Internas - Terceiros
3245 | 4127 | 9498 |  | Console 2 | 2025-08-26 12:26 | GASCAC | PE UTE Linhares | Falha de Equipamento ou Sistema | Pressão alta no ponto de entrega próximo a pressão do set da PSV. | Parada de Equipamento (Falha) | Alta Pressão |  |  |  | Sim | 2 | Alteração de condições de operação sem impacto no cliente | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Observado pressão acima do limite contratual (50kgf/cm²), chegando a pico máximo de 51,4kgf/cm². Set da PSV de 50,5kgf/cm². Não houve reclamação do cliente e o ponto de entrega sem consumo. Acionado o supervisor da Base Aracruz e repassado a criticidade. Técnico João Edson informou que foi realizado ajuste nas PCVs monitora para 47kgf/cm², sendo PCV ativa do tramo A com set de 45kgf/cm² e PCV ativa do tramo B com set em 44kgf/cm². Tentamos contato com o supervisor, mas não obtivemos retorno para maiores detalhes |  |  | SUDESTE | [7 empty] | ARACRUZ | LINEARES | 2457 | Sim | Márcio Lírio | Análise de Falha concluída e as ações estão em andamento (2457) |  | PCV | PE UTE Linhares | PE UTE Linhares - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
3246 | 4128 | 9499 |  | Console 2 | 2025-08-26 14:45 | GASCAC | Estação de Itajuípe | Falha de Comunicação | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | [6 empty] | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Falta de energia por conta da concessionária causou a perda da comunicação. Sobreaviso acionado para atendimento. Há 49 CAOs abertos por falha de comunicação por problemas de energia nesse local. |  |  | BASEAL | [7 empty] | ITABUNA | LINEARES | 1994 2059 2202 2258 2331 2367 2430 2433 2563 2584 2653 2743 2764 2825 2828 2841 3082 3104 3118 3137 3254 3267 3299 3322 3356 3365 3390 3398 3402 3417 3487 3541 3550 3588 3629 3640 3652 3657 3664 3685 3709 3735 3770 3775 3801 3871 3892 3947 4027 | Sim | Felipe | Há 49 CAOs abertos por falha de comunicação por problemas de energia nesse local. |  |  | Estação de Itajuípe | Estação de Itajuípe - Elétrico e Iluminação - Terceiros
3247 | 4129 | 9500 |  | Console 2 | 2025-08-26 14:50 | GASVAC | PE Linhares | Falha de Comunicação | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | [6 empty] | Conversor/Gateway | Telecomunicação | Falha no Lantronix. Após reset, a comunicação foi restabelecida. Houve acionamento do sobreaviso. |  |  | SUDESTE | [7 empty] | ARACRUZ | LINEARES | 1671 | Sim | Márcio Lírio | Foram registrados 4 eventos em 2023. |  |  | PE Linhares | PE Linhares - Telecomunicação - Conversor/Gateway
3248 | 4130 | 9503 |  | Console 1 | 2025-08-26 10:28 | Ramal Recife | PE Recife | Identificou UPS em carga 50% devido falta de energia da concessionaria Celp. Protocolo -20250826183738543 14:26 - Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | [6 empty] | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Perda de comunicação por falta de energia pela concessionária. A UPS foi encontrada com 50% de carga. Houve atendimento do sobreaviso. Após chamado com a concessionária, a energia foi normalizada. |  |  | NORDESTE | [7 empty] | JABOATÃO | LINEARES | 2771, 2800, 2979, 3460, 3645, 3726, 3842, 4046 e 4130 | Sim | Alderi |  |  |  | PE Recife | PE Recife - Elétrico e Iluminação - Terceiros
3249 | 4131 | 9509 |  | Console 2 | 2025-08-27 07:00 | Catu - Itaporanga | EDG Catu | Falha de Comunicação | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | [6 empty] | Switch | Telecomunicação | Porta do switch que fazia interface com roteador queimou. Equipe da EDG refez a configuração em conjunto com o SCADA e TI da TAG para retomar a comunicação. |  |  | BASEAL | [7 empty] | CATU | LINEARES |  | Não | Felipe |  |  |  | EDG Catu | EDG Catu - Telecomunicação - Switch
3250 | 4132 |  | 863619 | Console 2 | 2025-08-27 13:07 | GASVAC | PE Linhares | Falha de Comunicação | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação |  |  |  | Sim | 3 | Falha em ativo de instalação | Conversor/Gateway | Telecomunicação | Falha no Lantronix. Houve acionamento do sobreaviso. Realizado inspeção e aperto dos cabos nos conectores e a comunicação retornou. Solicitado à TAG uma análise da recorrência de falhas no Lantronix, uma vez que é responsabilidade deles a substituição desses equipamentos. |  |  | SUDESTE | [7 empty] | ARACRUZ | LINEARES |  | Sim | Márcio Lírio | Solicitado análise pela TAG sobre recorrência de falhas no Lantronix. |  |  | PE Linhares | PE Linhares - Telecomunicação - Conversor/Gateway
3251 | 4133 |  | 863623 | Console 2 | 2025-08-27 16:08 | GASCAC | Estação de Itapebi | Falha de Comunicação | Falha de Equipamento ou Sistema | Manobra Operacional | Manobra Operacional |  |  |  | Não |  |  | Fonte de Alimentação | Elétrico e Iluminação | Identificado que a régua que alimenta o sistema estava desligada, e possivelmente tenha sido desligada na colocação da porta traseira do Rack. A equipe colocou a régua em outro local para que não aconteça mais esse tipo de ocorrência. |  |  | BASEAL | [7 empty] | ITABUNA | LINEARES |  | Sim | Felipe |  |  |  | Estação de Itapebi | Estação de Itapebi - Elétrico e Iluminação - Fonte de Alimentação
3252 | 4134 |  |  | Console 1 | 2025-08-28 11:36 | Ramal Termopernambuco | PE UTE Termopernambuco | Falha de Sistema de Apoio |  | Parada de Equipamento (Falha) | Alta Pressão |  |  |  | Sim | 2 | Alteração de condições de operação sem impacto no cliente | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Observado pressão de entrega acima da contratual (36,5 Kgf/cm²), sem consumo do cliente, chegando ao pico de 37,93 Kgf/cm² de pressão. Obs.: Não houve reclamação de cliente, sem consumo desde 14/06/25. |  |  | NORDESTE | [7 empty] | JABOATÃO | LINEARES | 3939 |  |  |  |  | PCV | PE UTE Termopernambuco | PE UTE Termopernambuco - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
3253 | 4135 |  | 863706 | Console 2 | 2025-08-28 14:56 | GASVAC | PE Linhares | Falha de Comunicação com o ativo | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação |  |  |  | Sim | 3 | Falha em ativo de instalação | Conversor/Gateway | Telecomunicação | Perda de comunicação, com o ponto de entrega. Ação: Verificações dos cabos, limpeza dos filtros dos coolers, configuração e instalação de outro lantronix, testado junto com CSC, e liberado para operação |  |  | SUDESTE | [7 empty] | ARACRUZ | LINEARES | 3803, 3867, 3873, 3909, 4129, 4132 | Sim | Márcio Lírio | Solicitado análise pela TAG sobre recorrência de falhas no Lantronix. |  |  | PE Linhares | PE Linhares - Telecomunicação - Conversor/Gateway
3254 | 4136 |  |  | Console Administrativo 1 | 2025-08-28 13:45 | San Cam 14 | LT San.Cam 14 | Gás Desconforme | Gás Desconforme | Variação de Desempenho | Qualidade do Gás |  |  |  | Sim | 1 | Alteração de condições de operação nas instalações com impacto no cliente | Tubulação | Linhas Internas | Durante passagem de pig de limpeza no trecho da EDG de Catu a EDG de Camaçari (ERP SANCAM 14”), na retirada do pig foi identificado pelo técnico ESOM a presença de 30 litros de resíduo. Foram drenados 10 ml da bota, e não foi identificado resíduo nos filtros. |  |  | BASEAL | [7 empty] | CAMAÇARI | LINEARES | 2989, 3096, 3901 | Não | Felipe |  |  |  | LT San.Cam 14 | LT San.Cam 14 - Linhas Internas - Tubulação
3255 | 4138 |  |  | Console 2 | 2025-08-29 14:49 | GASVAC | PE Linhares | Falha de Comunicação | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação |  |  |  | Não |  |  | Conversor/Gateway | Telecomunicação | Novo problema relacionado ao Lantronix. Mesmo com a substituição, voltou a ter problema. Há suspeita que a alta temperatura no local e ausência de refrigeração está provocando falhas no Lantronix. Equipe da regional está realizando ações de contigência: protegendo o painel do sol com lona, substituição do cooler atual por um de maior potência e abertura de MOC para criação de um shelter refrigerado. |  |  | SUDESTE | [7 empty] | ARACRUZ | LINEARES | 3803, 3867, 3873, 3909, 4129, 4132, 4135 | Sim | Márcio Lírio |  |  |  | PE Linhares | PE Linhares - Telecomunicação - Conversor/Gateway
3256 | 4139 |  | 865147 | Console 1 | 2025-08-31 01:09 | GASALP | PR Pilar | Falha de Comunicação | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação |  |  |  | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Comunicação restabelecida após retorno da energia, não foi necessário ida da equipe de campo ao local. |  |  | BASEAL | [7 empty] | PILAR - ALAGOAS | LINEARES | 1043, 1187, 1187, 1537, 1727, 3858 | Não | Felipe |  |  |  | PR Pilar | PR Pilar - Elétrico e Iluminação - Terceiros
3257 | 4140 |  | 865147 | Console 1 | 2025-08-31 02:00 | GASALP | EDG Pilar | Falha de Comunicação | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação |  |  |  | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Comunicação restabelecida após retorno da energia, não foi necessário ida da equipe de campo ao local. |  |  | BASEAL | [7 empty] | PILAR - ALAGOAS | LINEARES | 534, 2674, 2842, 2881, 2888, 3731, 3989, 4017, 4041, 4104 | Não | Felipe |  |  |  | EDG Pilar | EDG Pilar - Elétrico e Iluminação - Terceiros
3258 | 4141 |  |  | Console 1 | 2025-08-31 12:50 | Nordestão | PE Igarassu II | Falha de Comunicação | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação |  |  |  | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Técnico informou falta de energia, chamado aberto com a concessionária. Às 22h29, comunicação retornou ao normal. |  |  | NORDESTE | [7 empty] | JABOATÃO | LINEARES | 2025, 2148, 2300, 2616, 2815, 2822, 3642, 4047 | Sim | Alderi |  |  |  | PE Igarassu II | PE Igarassu II - Elétrico e Iluminação - Terceiros
3259 | 4142 |  | 865146 | Console Administrativo 1 | 2025-08-31 17:04 | GARSOL | PR Urucu | Falha de Comunicação | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação |  |  |  | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | O SCADA entrou em contato com o sobreaviso sobre a perda de comunicação. Foi informado que por conta do mal tempo na região, o sinal poderia ter ficado instável. Comunicação retornou ontem, às 17hs. |  |  | NORTE | [7 empty] | COARI | LINEARES | 1370, 1450, 1532, 1543, 1800, 1995, 2934, 3209, 3214, 3227, 3264, 4119 | Não | José Simões |  |  |  | PR Urucu | PR Urucu - Elétrico e Iluminação - Terceiros
3260 | 4143 |  |  | Console 1 | 2025-09-01 17:25 | Ramal Recife | PE Recife | Falha de Comunicação | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação |  |  |  | Não | 5 |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Informado pelo coordenador que houve chamado de sobreaviso às 10h30 do dia 02/09. Realizado o chamado com a concessionária Neoenergia por falta de energia no local. Protocolo: 1763758144 |  |  | NORDESTE | [7 empty] | JABOATÃO | LINEARES | 737, 778, 888, 1067, 1169, 1174, 1235, 1267, 1675, 1852, 2069, 2145, 2273, 2364, 2692, 2771, 2800, 2979, 3460, 3645, 3726, 3842, 4046, 4130 | Sim | Alderi |  |  |  | PE Recife | PE Recife - Elétrico e Iluminação - Terceiros
3261 | 4144 |  |  | Console 2 | 2025-09-02 05:52 | Can Cam 14 | ERP Can.Cam 14 | 05:52h – Observado fechamento da SDV-241A, sem motivo aparente possível fechamento indevido, pressão a jusante em 26,6 kgf/cm², ERP não está alinhada ao gasoduto (XV-110 fechada). Acionado Sobreaviso para verificação no primeiro horário. Será acionado Sobreaviso para verificação no primeiro horário pela equipe do turno do dia. |  | Parada de Equipamento (Falha) | Falha de Fixação/Montagem | [6 empty] | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | 05:52h – Observado fechamento da SDV-241A, sem motivo aparente. Identificado que o pino da SDV desarmou após manutenção em 01/09, ajustado o pino e SDV aberta novamente. |  |  | BASEAL | [7 empty] | CAMAÇARI | LINEARES |  |  |  |  | SDV-241A | SDV | SDV-241A ERP Can.Cam 14 | ERP Can.Cam 14 - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
3262 | 4145 |  |  | Console 2 | 2025-09-02 07:23 | Can Cam 12 | LT Can Cam 12 | PIG LIMPEZA CAN CAM 12" - TRECHO EDG SFC x CAMAÇARI 09:28 – PIG LANÇADO! V – 413 Km³/dia P – 32,39 kgf/cm² T – 21ºC 13:35 – Chegada do PIG! V – 516 km³/dia P- 31,20 kgf/cm² T- 28,1ºC OBS: 4 litros de resíduo oleoso | Falha de Sistema de Apoio | Variação de Desempenho | Qualidade do Gás |  |  |  | Não |  |  | Tubulação | Linhas Internas | Após passagem de PIG, foi carreado 4 litros de resíduo oleoso. |  |  | BASEAL | [7 empty] | CAMAÇARI | LINEARES |  | Não | Celso |  |  |  | LT Can Cam 12 | LT Can Cam 12 - Linhas Internas - Tubulação
3264 | 4147 |  |  | Console 1 | 2025-09-03 05:32 | GASCAP | PE Carmópolis II - SERGÁS | *INFORME DE OCORRÊNCIA :* *1 – Tipo:* Oscilação de pressão de entrega *2 – Local da ocorrência*: PE CARMÓPOLIS-SERGAS *3 – Data/hora:* 03/09/2025 às 05:32. *4 – Identificação do comunicante:* Jonhn - SSC. *5 - Descrição da ocorrência e sua causa provável:* 05:32 – Pressão cai abruptamente de 15 kgf/cm² para 8,96 kgf/cm² (mín. contratual: 13,5 kgf/cm²) 05:35 - Acionamento do técnico de sobreaviso. Previsão 1h30 min para atendimento. 05:47 – Após 15 min, a pressão subiu também bruscamente para 17,5 kgf/cm² (máx. contratual: 16,5 kgf/cm². Nesse intervalo, a indicação instantânea de vazão não era condizente com a variação de pressão como se os sinais não estivessem sincronizados. A vazão indicou a máxima de 47.346 m³/dia (máx. PE: 49.000 m³/dia) somente às 05:49, quando a pressão já estava apresentando o valor máximo durante o evento. 05:50 – A pressão normalizou no patamar de 15,5 kgf/cm². 05:53 – A vazão retornou ao patamar pré-evento (15.500 m³/dia). Não houve qualquer intervenção, pois o técnico ainda não havia chegado ao ativo. Não houve reclamação do cliente, nem conseguimos contato com os números disponíveis. 06:48 – Técnico chegou ao ativo e informou que não encontrou anormalidades nos tramos de regulagem. *6 - Ações iniciais de resposta:* Acionamento do técnico de sobreaviso. *7 - Riscos de segurança associadas e emergência?* N/A *8 - Informações acerca de feridos/vítimas, impacto ao meio ambiente e danos patrimoniais:* N/A *9 - Necessidade de recursos adicionais?* N/A |  | Variação de Desempenho | Baixa Pressão |  |  |  |  | 2 | Alteração de condições de operação sem impacto no cliente | Terceiros | Linhas Internas | Pressão cai abruptamente de 15 kgf/cm² para 8,96 kgf/cm² (mín. contratual: 13,5 kgf/cm²). Após 15 min, a pressão subiu também bruscamente para 17,5 kgf/cm² (máx. contratual: 16,5 kgf/cm²). Sobreaviso foi ao local, não encontrou anormalidades. Pressão voltou ao normal às 05h:50 (20min após o primeiro evento de queda). Não houve reclamação do cliente. |  |  | BASEAL | [7 empty] | ATALAIA - SERGIPE | LINEARES | 3884 | Sim | Felipe |  |  |  | PE Carmópolis II - SERGÁS | PE Carmópolis II - SERGÁS - Linhas Internas - Terceiros
3266 | 4149 |  |  | Console 2 | 2025-09-03 09:07 | Can Cam 12 | LT Can Cam 12 | Início da corrida de PIG. 405 km3/dia 32 kgf/cm2 21 ºC 13:58: Chegada do PIG OBS: 7 litros de resíduo oleoso. | Gás Desconforme | Variação de Desempenho | Qualidade do Gás |  |  |  | Não |  |  | Tubulação | Linhas Internas | Após passagem de PIG, foi carreado 7 litros de resíduo oleoso. |  |  | BASEAL | [7 empty] | CAMAÇARI | LINEARES | 4145 | Não | Celso |  |  |  | LT Can Cam 12 | LT Can Cam 12 - Linhas Internas - Tubulação
3267 | 4150 |  |  | Console 1 | 2025-09-03 20:02 | Catu - Itaporanga | PE Fazenda Bálsamo | Perda das variáveis. Possível falha do CLP. 20:32h Realizado contato Sobreaviso e será feito um atendimento emergencial no primeiro da manhã (03/09/2025), pois, é uma alta periculosidade. Ativo sendo monitorado pelos tramos de medição, que permanecem indicando vazão, temperatura e pressão. Data de acionamento: 04/09/2025 - 05:51h | Falha de Equipamento ou Sistema | Terceiros | Ausência de Alimentação |  |  |  | Não | 5 |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Queda de Fase que alimenta o PLC e por consequência os instrumentos de campo. Sobreaviso foi mobilizado até lá, mas não houve atuação. Energia retornou às 01h da manhã. |  |  | BASEAL | [7 empty] | CATU | LINEARES | 1941, 3422, 3482, 3821, 3864, 3868 | Sim | Felipe |  |  |  | PE Fazenda Bálsamo | PE Fazenda Bálsamo - Elétrico e Iluminação - Terceiros
3269 | 4152 |  | 87103 | Console 2 | 2025-09-04 13:23 | GASCAC | PE Mucuri | Falha de comunicação | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação |  |  |  | Não | 5 |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Equipe da ESOM identificou falha no fornecimento de energia elétrica no local e foi aberto um chamado junto a concessionária de energia. Após a normalização do fornecimento de energia elétrica, a comunicação foi restabelecida e validada com o CSC. |  |  | SUDESTE | [7 empty] | PRADO - BAHIA | LINEARES | 1886, 2090, 2766, 2818, 3531, 3655, 3845, 4067, 4098 | Não |  |  |  |  | PE Mucuri | PE Mucuri - Elétrico e Iluminação - Terceiros
3270 | 4153 |  | 855671 | Console 1 | 2025-09-04 15:19 | Nordestão | ERP Cabo | Perda de controle. | Falha de Equipamento ou Sistema | Parada de Equipamento (Falha) | Indicação incorreta |  |  |  | Sim | 2 | Falha em ativo de instalação | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Ao condicionar ERP Cabo para passagem de PIG Ipojuca – Cabo, identificamos que a vazão da ERP Cabo não reduzia quando as PCVs-07A/B indicaram fechadas. Identificado pela equipe de campo, obstrução do orifício e travamento parcial do eixo do balancim no piloto da PCV Ativa Alfa |  |  | NORDESTE | [7 empty] | JABOATÃO | LINEARES | 2204, 2636, 2655, 2678, 2688, 2705, 2747, 2748, 2756 |  | Alderi |  | PCV-07A/B | PCV | PCV-07A/B ERP Cabo | ERP Cabo - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
3271 | 4154 |  |  | Console 2 | 2025-08-04 16:05 | Can Cam 12 | PE Cexis | *INFORME DE OCORRÊNCIA* *1 – Tipo:* Vazamento *2 – Local da ocorrência:* PE CEXIS *3 – Data/hora:* 04/08/2025 16:05 *4 – Identificação do comunicante:* SSC – Jonhn Santos *5 - Descrição da ocorrência e sua causa provável:* ESOM informou presença de pequeno furo no novo trecho reto do tramo B de medição, semelhante ao que havia sido detectado no tramo A (em 07/07). Segundo o Sup. Fábio Batista, o vazamento é quase imperceptível. Após alinhamentos Medição ESOM e TAG, o PE ficará da seguinte forma: Tramo A com trecho antigo em stand-by; BLOQUEADO montante e juzante em campo. Tramo B com trecho novo (com pequeno furo) em operação; Obs.: Trecho reto novo do tramo A enviado para reparo com previsão de retorno ainda nesta semana (sem data exata). 6 - Ações iniciais de resposta: Realizado contato com a Coordenação para informar a situação do ativo. 7 - Riscos de segurança associadas e emergência? N/A 8 - Informações acerca de feridos/vítimas, impacto ao meio ambiente e danos patrimoniais; N/A 9 - Necessidade de recursos adicionais? N/A | Falha de Equipamento ou Sistema | Parada de Equipamento (Falha) | Vazamento |  |  |  | Sim | 3 | Tier 3 - Desafios aos sistemas de segurança | Tubulação | Medição | ESOM informou presença de pequeno furo no novo trecho reto do tramo B de medição, semelhante ao que havia sido detectado no tramo A (em 07/07). |  |  | BASEAL | [7 empty] | CAMAÇARI | LINEARES | 3911 | Não | Felipe |  |  |  | PE Cexis | PE Cexis - Medição - Tubulação
3272 | 4155 |  |  | Console 1 | 2025-09-04 18:22 | Ramal Recife | PE Recife | Observada falha de comunicação com o ativo. Realizado contato com Equipe SCADA e aguardando tratativa. |  | Terceiros | Ausência de Alimentação |  |  |  |  | 5 |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Acionado sobreaviso. Possível falha no fornecimento de energia elétrica. Aguardando mais detalhes da área. |  |  | NORDESTE | [7 empty] | JABOATÃO | LINEARES | 737, 778, 888, 1067, 1169, 1174, 1235, 1267, 1675, 1852, 2069, 2145, 2273, 2364, 2692, 2771, 2800, 2979, 3460, 3645, 3726, 3842, 4046, 4130, 4143 | Sim | Alderi |  |  |  | PE Recife | PE Recife - Elétrico e Iluminação - Terceiros
3274 | 4158 |  |  | Console 1 | 2025-09-05 10:58 | GASALP | PR Pilar | Falha de comunicação com Oasys. |  | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Sinal | [6 empty] | Roteador | Telecomunicação | Identificado falha no roteador. Realizada configuração do roteador junto a 2S e ESOM. |  |  | BASEAL | [7 empty] | PILAR - ALAGOAS | LINEARES | 4049 | Sim | Felipe |  |  |  | PR Pilar | PR Pilar - Telecomunicação - Roteador
3275 | 4159 |  |  | Console 2 | 2025-09-05 16:23 | Can Cam 12 | LT Can Cam 12 | *INFORME DE OCORRÊNCIA :* *1 – Tipo:* Presença de resíduo oleoso no gás. *2 – Local da ocorrência:* ERP CAN-CAM 12” *3 – Data/hora:* 05/09/2025 às 16h23. *4 – Identificação do comunicante:* Téc. Elton Gomes (ESOM). *5 - Descrição da ocorrência e sua causa provável:* O técnico informou que,após a passagem do pig instrumentado, foi coletado aproximadamente 1 litro de líquido oleoso. *6 - Ações iniciais de resposta:* *7 - Riscos de segurança associadas e emergência?* N/A *8 - Informações acerca de feridos/vítimas, impacto ao meio ambiente e danos patrimoniais:* N/A *9 - Necessidade de recursos adicionais?* N/A |  | Variação de Desempenho | Qualidade do Gás |  |  |  | Não |  |  | Tubulação | Linhas Internas | Após passagem de PIG, foi carreado 1 litro de resíduo oleoso. |  |  | BASEAL | [7 empty] | CAMAÇARI | LINEARES | 4145, 4149 | Não | Celso |  |  |  | LT Can Cam 12 | LT Can Cam 12 - Linhas Internas - Tubulação
3276 | 4160 |  |  | Console 1 | 2025-09-05 16:30 | Nordestão | PE Santa Rita-João Pessoa | *INFORME DE OCORRÊNCIA :* *1 – Tipo:* Possível perda de tramo de regulagem (Tramo A) *2 – Local da ocorrência*: PE SANTA RITA - JOÃO PESSOA *3 – Data/hora:* 05/09/2025 às 16:45 *4 – Identificação do comunicante: Jonhn - CSC *5 - Descrição da ocorrência e sua causa provável:* Observada redução de pressão de 27.8 kgf/cm² para 26.7 kgf/cm². Pressão mínima contratual é de 26.0 kgf/cm², ou seja, sem descumprimento de limite contratual. *6 - Ações iniciais de resposta:* Realizado contato com sobreaviso. Previsão de chegada ao local de 1h30min. *7 - Riscos de segurança associadas e emergência?* N/A. *8 - Informações acerca de feridos/vítimas, impacto ao meio ambiente e danos patrimoniais:* N/A. *9 - Necessidade de recursos adicionais?* N/A. |  | Parada de Equipamento (Falha) | Baixa Pressão |  |  |  | Sim | 2 | Alteração de condições de operação sem impacto no cliente | Filtro | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Perda do tramo A de regulagem. Tramo fora de operação devido a falha no sistema de captura de enxofre. Realizado by-pass e alinhado novamente o tramo A. |  |  | NORDESTE | [7 empty] | JOÃO PESSOA | LINEARES | 3730, 4066 | Sim | Alderi |  |  |  | PE Santa Rita-João Pessoa | PE Santa Rita-João Pessoa - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Filtro
3277 | 4161 |  | 871325 | Console 2 | 2025-09-06 05:57 | GASCAV | ECOMP Piúma | Trip dp TC-A. Sem informações sobre o motivo do TRIP na tela de alarmes. | Trip de ECOMP | Parada de Equipamento (Falha) | Alta Temperatura | [6 empty] | Aquecedor | Aquecimento | O técnico informou que a única anormalidade encontrada foi o Set de pressão alto no gás de combustível. Estava com em 27 kgf/cm². Falha no Aquecedor provocou shutdown externo por alta temperatura. |  |  | SUDESTE | [7 empty] | ECOMP PIÚMA | ECOMP |  | Sim | Karina |  |  |  | ECOMP Piúma | ECOMP Piúma - Aquecimento - Aquecedor
3278 | 4163 |  |  | Console 1 | 2025-09-06 14:50 | GASCOM | ERP Manaus | Falha de comunicação com o ativo. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | [6 empty] | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Retorno da comunicação sem intervenção ESOM, pois estava ocorrendo manutenção emergencial na rede elétrica da concessionária. ESOM acionada para normalizar sinal dos FQ's. |  |  | NORTE | [7 empty] | MANAUS | LINEARES | 3759 | Sim | José Simões |  |  |  | ERP Manaus | ERP Manaus - Elétrico e Iluminação - Terceiros
3279 | 4164 |  |  | Console 1 | 2025-09-07 05:48 | Nordestão | PE Igarassu I | Perda de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | [6 empty] | Terceiros | Telecomunicação | Comunicação normalizada sem intervenção da equipe SCADA. Não houve acionamento equipe de campo. |  |  | NORDESTE | [7 empty] | JABOATÃO | LINEARES | 2474, 2475, 2504 | Não | Alderi |  |  |  | PE Igarassu I | PE Igarassu I - Telecomunicação - Terceiros
3280 | 4165 |  |  | Console 1 | 2025-09-07 08:22 | GASCOM | ECOMP Coari | Em análise da pressão do gás combustível 20,5kgf/cm², realizada tentativa de ajuste para 19,5kgf/cm², ocorreu Trip do TC-B com possibilidade de falha na instrumentação. Informado ao Sup. Jandson a condição operacional da ECOMP JUARUNA no momento e solicitado o retorno com a máquina o mais breve possível e acordado testes e verificação da falha após normalização e operação da ECOMP JUARUNA, minimizando os riscos de impacto no transporte. | Trip de ECOMP | Parada de Equipamento (Falha) | Indicação incorreta | [6 empty] | Instrumento de Pressão | Compressão de Gás | Trip do TC-B por possível falha na instrumentação. Setpoint de controle atípico no PIC-107, responsável pelo gás combustível das turbinas. Em investigação desvio de leitura dos instrumentos de pressão. |  |  | NORTE | [7 empty] | ECOMP COARI | ECOMP |  | Não | José Simões |  |  |  | ECOMP Coari | ECOMP Coari - Compressão de Gás - Instrumento de Pressão
3281 | 4166 |  |  | Console 1 | 2025-09-06 10:20 | GARSOL | LT Garsol | Recuperado PIG informado a coleta de 2,3 kg pó preto e aproximadamente 200g de material viscoso que será enviado para análise. | Gás Desconforme | Variação de Desempenho | Qualidade do Gás | [6 empty] | Tubulação | Linhas Internas | Após a passagem de PIG, foi identificado 2,3 kg pó preto e aproximadamente 200g de material viscoso. Amostras enviadas para análise em laboratório. |  |  | NORTE | [7 empty] | COARI | LINEARES |  | Não | Celso |  |  |  | LT Garsol | LT Garsol - Linhas Internas - Tubulação
3282 | 4167 |  |  | Console Administrativo 1 | 2025-09-07 14:10 | GASCAV | PR TECAB | INFORME DE OCORRÊNCIA : 1 – Tipo: Gás desconforme. 2 – Local da ocorrência: PR TECAB. 3 – Data/hora: 07/09/2025 às 12h25. 4 – Identificação do comunicante: Pablo (CSC) 5 - Descrição da ocorrência e sua causa provável: Observado percentual de metano abaixo do contratual no PR TECAB por um período de 14:10 à 14:19 e de 15:58 a 16:16 Atingindo percentual mínimo de 84,89%. 6 - Ações iniciais de resposta: Realizado contato com PR TECAB, coordenador de Flavio Melo informando o período de injeção no GASCAV e emissão do MGD, onde o mesmo informou que o percentual mínimo no seu cromatógrafo foi de 85,20% 7 - Riscos de segurança associadas e emergência? Não. 8 - Informações acerca de feridos/vítimas, impacto ao meio ambiente e danos patrimoniais: Sem danos. 9 - Necessidade de recursos adicionais? Não. Conclusão: Emissão do MGD ao PR TECAB | Gás Desconforme | Variação de Desempenho | Qualidade do Gás | [6 empty] | Terceiros | Linhas Internas | Observado percentual de metano abaixo do contratual no PR TECAB. TAG realizou contato com PR TECAB, coordenador de Flavio Melo informando o período de injeção no GASCAV e emissão do MGD, onde o mesmo informou que o percentual mínimo no seu cromatógrafo foi de 85,20% |  |  | SUDESTE | [7 empty] | PIÚMA | LINEARES | 617, 3220, 3580, 3658, 4078 | Não |  |  |  |  | PR TECAB | PR TECAB - Linhas Internas - Terceiros
3283 | 4168 |  |  | Console 2 | 2025-09-08 01:09 | GASCAV | ECOMP Piúma | Observado trip do MG-A. | Falha de Equipamento ou Sistema | Parada de Equipamento (Falha) | Indicação incorreta |  |  |  | Sim | 3 | Falha em ativo de instalação | Detector de Chama | Fogo & Gás e Segurança | Trip do MG-A devido a uma falha espúria no sistema de fogo e gás da planta. |  |  | SUDESTE | [7 empty] | ECOMP PIÚMA | ECOMP | 3516, 3600, 3088, 3972 | Sim |  |  |  |  | ECOMP Piúma | ECOMP Piúma - Fogo & Gás e Segurança - Detector de Chama
3284 | 4169 |  | 871359 | Console 2 | 2025-09-08 03:57 | Can Cam 14 | EDG Aratu | Falha de comunicação intermitente. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | [6 empty] | Conversor/Gateway | Telecomunicação | Acionado a supervisão da Base; Identificado falha no Lantronix; Foi realizado o reset e comunicação foi restabelecida. |  |  | BASEAL | [7 empty] | CAMAÇARI | LINEARES |  | Não |  |  |  |  | EDG Aratu | EDG Aratu - Telecomunicação - Conversor/Gateway
3286 | 4171 |  |  | Console 1 | 2025-09-09 02:00 | GASFOR | Estação de Aracati | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | [6 empty] | Terceiros | Elétrico e Iluminação | informado pelo Supervisor Ruan Costa que a falha é devido a falta de energia. O sistema possui UPS, porém o mesmo terminou sua autonomia. Concessionária ja foi acionada. |  |  | NORDESTE | [7 empty] | MOSSORÓ | LINEARES |  | sim |  |  |  |  | Estação de Aracati | Estação de Aracati - Elétrico e Iluminação - Terceiros
3287 | 4172 |  | 871400 | Console 1 | 2025-09-09 04:17 | Ramal Fafen I | Estação de Divina Pastora | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | [6 empty] | CLP | Controle e Automação | Realizado verificação no entorno da instalação na obtenção possíveis falhas na alimentação de entrada; checado comunicação no modem e conversor Lantronix; Nao encontrado falhas Checado CLP e identificado falha no cartão PROSOFT. Alarme: Bateria baixa Retirado cartao para avaliação, medido bateria, identificado baixa tensão na bateria. Injetado carga na bateria afim de aumentar sua tensão auxiliando retorno da comunicação. Apos recarga, reiniciado CLP e normalizado comunicação. |  |  | BASEAL | [7 empty] | ATALAIA - SERGIPE | LINEARES |  | sim |  |  | CLP-4050.81-01 |  | CLP-4050.81-01 Estação de Divina Pastora | Estação de Divina Pastora - Controle e Automação - CLP
3288 | 4173 |  |  | Console 2 | 2025-09-09 06:52 | Can Cam 14 | EDG Aratu | Falha de comunicação intermitente. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | [6 empty] | Modem | Telecomunicação | Acionado 2S para derrubar link TPZ que está com itermitência. Comunicação normalizada operando pelo linl EBT. |  |  | BASEAL | [7 empty] | CAMAÇARI | LINEARES | 3397 | [5 empty] | EDG Aratu | EDG Aratu - Telecomunicação - Modem
3289 | 4174 |  | 871491 | Console Administrativo 1 | 2025-09-09 11:02 | GASALP | EDG Pilar | Perda de comunicação com a Estação. Realizado contato com SCADA e aguardando tratativa. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação |  |  |  |  | 5 |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Na EDG Pilar, faltou energia às 11:00 e voltou 15:45, mas não teve chamado do CSC. |  |  | BASEAL | [7 empty] | PILAR - ALAGOAS | LINEARES | 534, 2674, 2842, 2881, 2888, 3731, 3989, 4017, 4041, 4104, 4140 | Não | Felipe |  |  |  | EDG Pilar | EDG Pilar - Elétrico e Iluminação - Terceiros
3290 | 4175 |  |  | Console Administrativo 1 | 2025-09-09 17:20 | GARSOL | ECOMP Juaruna | Observado TRIP do TC-B de Juaruna. 17:45h Supervisor Mário informa que houve falha no MG-A, e consequentemente o TRIP. Previsão de retorno em 1h. Pressão do PR URUCU em 108.0 kgf/cm². | Trip de ECOMP | Parada de Equipamento (Falha) | Oscilação de Tensão |  |  |  | Não |  |  | Motogerador | Geração de Energia | Reportado falha do MG-A e trip da ECOMP. Coordenador informou que possivelmente, houve alteração de tensão ou frequência em consequência de variações de cargas. Será solicitada coleta de oscilografia do relé Areva P343 |  |  | NORTE | [7 empty] | ECOMP JUARUNA | ECOMP |  |  |  |  | MG-A |  | MG-A ECOMP Juaruna | ECOMP Juaruna - Geração de Energia - Motogerador
3291 | 4176 |  | 871492 | Console 2 | 2025-09-09 22:33 | GASCAV | PE Campos | FQ-22-A com dados congelados. | Falha de Equipamento ou Sistema | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de indicação | [6 empty] | Computador de Processo | Controle e Automação | FQ-22-A com dados congelados. |  |  | SUDESTE | [7 empty] | PIÚMA | LINEARES | [6 empty] | PE Campos | PE Campos - Controle e Automação - Computador de Processo
3292 | 4177 |  |  | Console 1 | 2025-09-09 21:00 | GARSOL | ECOMP Juaruna | Falha de comunicação acionado equipe Scada. - Identificado falha de conectividade com os modems; Sobreaviso da Ecomp foi acionado às 21h15; 21h30 - Foi observado que a comunicação foi retomada; | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | [6 empty] | Terceiros | Telecomunicação | Identificado falha de conectividade com os modens. Sobreaviso foi acionado. Verificado conflito entre antenas. Às 21h30, comunicação retornou. |  |  | NORTE | [7 empty] | ECOMP JUARUNA | ECOMP |  | Sim |  |  |  |  | ECOMP Juaruna | ECOMP Juaruna - Telecomunicação - Terceiros
3293 | 4178 |  | 871562 | Console 2 | 2025-09-10 05:13 | GASCAV | PE Campos | Falha de comunicação intermitente. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | [6 empty] | Terceiros | Telecomunicação | Identificado conflito entre antes dos provedores de internet. |  |  | SUDESTE | [7 empty] | PIÚMA | LINEARES | [6 empty] | PE Campos | PE Campos - Telecomunicação - Terceiros
3294 | 4179 |  |  | Console 1 | 2025-09-10 07:27 | Ramal Fafen I | Estação de Divina Pastora | Perda de comunicação com o ativo | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação |  |  |  | Não | 5 |  | Terceiros | Telecomunicação | Ao chegar no ativo, foi realizado contato com o CSC, onde foi constatado que a comunicação já tinha retornado ao seu normal funcionamento. Não houve intervenção. Comunicação retornou as 07:40 |  |  | BASEAL | [7 empty] | ATALAIA - SERGIPE | LINEARES | 918, 1292, 2455, 2470, 3308, 3353, 3444, 3457, 3481, 3676, 3688, 3720, 3744, 3753, 3757, 3763, 3992, 4021, 4115, 4172 | [5 empty] | Estação de Divina Pastora | Estação de Divina Pastora - Telecomunicação - Terceiros
3295 | 4180 |  |  | Console 2 | 2025-09-10 07:26 | San Cam 14 | LT San.Cam 14 | Passagem de PIG. ID: 1763 07:05 - Jean desabilitou a camada de proteção da XV-01 ADTCP: 2002 válido até 11/09. 07:33 – Elton Gomes desabilitando a camada de proteção da XV-02 ADTCP: 2003 08:09 - Cicero – Aberto o by-pass da SDV-03 para recebimento do pig. 08:22 - Elton Gomes desabilitando a camada de proteção da XV-03 ADTCP: 2003. 09:28 - Jean – Lançamento do PIG DE LIMPEZA. 12:00 - Jean – Chegada do PIG DE LIMPEZA. 15:00 – Informado que foram drenados cerca de 15 L de resíduo líquido.. 15:05 -Aberto o by-pass da SDV-03 e habilitado as camadas de proteção. | Gás Desconforme | Variação de Desempenho | Qualidade do Gás |  |  |  | Não |  |  | Terceiros | Linhas Internas | Foi identificado e drenado cerca de 15L de resíduo líquido |  |  | BASEAL | [7 empty] | CAMAÇARI | LINEARES | 3096,3148, 4136 | Não | Celso |  |  |  | LT San.Cam 14 | LT San.Cam 14 - Linhas Internas - Terceiros
3296 | 4181 |  |  | Console Administrativo 1 | 2025-09-09 10:34 | GASPIL | IT Pilar-Ipojuca | SDV 03 - Protocolo de Segurança: 1.988 SDV 04 - Protocolo de Segurança: 1.989 SDV 05 - Protocolo de Segurança: 1.990 SDV-07 - Protocolo de Segurança: 1.991 12h40 - LR-1202 - By-pass alinhado (XV-204/205/206) 14:10 - PIG inserido na LRP-1201 16h30 - Lançamento do PIG Vazão - 2.679.529 m³/d Pressão - 80.87 kgf/cm² Temperatura - 29.7 °C 14:55 - Chegada do PIG Vazão - 2.725 m³/d Pressão - 77,72 kgf/cm² Temperatura - 25,94 °C 16:14h - PIG retirado da câmara OBS: Técnico Tenório informa que o e foi observado cerca de 300 ml de resíduo oleoso. | Gás Desconforme | Variação de Desempenho | Qualidade do Gás |  |  |  | Não |  |  | Terceiros | Linhas Internas | Técnico Tenório informa que o e foi observado cerca de 300 ml de resíduo oleoso. |  |  | BASEAL | [7 empty] | PILAR - ALAGOAS | LINEARES |  | Não | Celso |  |  |  | IT Pilar-Ipojuca | IT Pilar-Ipojuca - Linhas Internas - Terceiros
3297 | 4182 |  |  | Console 1 | 2025-09-10 15:15 | GAI | PE Aracaju | Sup. Welisson informa que após inspeção (Teste de bolha) identificou um pequeno vazamento no Niple do PT 32, realizado despressurização e desenergizado o instrumento para sanar o vazamento. | Falha de Equipamento ou Sistema | Parada de Equipamento (Falha) | Vazamento |  |  |  | Sim | 4 | Tier 4 - Problemas na gestão, performance e disciplina operacional | Instrumento de Pressão | Medição | Vazamento no Niple do PT 32. A equipe atuou e sanou o vazamento |  |  | BASEAL | [7 empty] | ATALAIA - SERGIPE | LINEARES |  | Não | Felipe |  |  |  | PE Aracaju | PE Aracaju - Medição - Instrumento de Pressão
3298 | 4183 |  | 873394 | Console 1 | 2025-09-12 10:10 | Loop Nordestão | ERP Recife | Falha de comunicação com o ativo. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação |  |  |  | Sim | 3 | Falha em ativo de instalação | CLP | Controle e Automação | Identificada uma falha no PLC. Após realizar um reset no equipamento, a comunicação foi restabelecida e validada com o CSC. |  |  | NORDESTE | [7 empty] | JABOATÃO | LINEARES | 1225, 1419, 1744, 2823 | Não | Alderi |  | CLP-4450.20501 |  | CLP-4450.20501 ERP Recife | ERP Recife - Controle e Automação - CLP
3299 | 4184 |  |  | Console Administrativo 1 | 2025-09-13 12:32 | Catu - Itaporanga | PE Fazenda Alvorada | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação |  |  |  | Não |  | Falha em ativo de instalação | Conversor/Gateway | Telecomunicação | identificado um defeito na régua que alimenta o Lantronix, realizada a substituição e restabelecida a comunicação. |  |  | BASEAL | [7 empty] | CATU | LINEARES |  | Sim | Felipe |  |  |  | PE Fazenda Alvorada | PE Fazenda Alvorada - Telecomunicação - Conversor/Gateway
3301 | 4187 |  | 874018 | Console 2 | 2025-09-15 14:27 | Can Cam 14 | Estação de Caboto | Falha de Comunicação da estação e do PE. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação |  |  |  | Não |  |  | Terceiros | Telecomunicação | Realizado testes de conectividade e identificado links inoperantes; |  |  | BASEAL | [7 empty] | CAMAÇARI | LINEARES |  | Não | Felipe |  |  |  | Estação de Caboto | Estação de Caboto - Telecomunicação - Terceiros
3302 | 4188 |  |  | Console 1 | 2025-09-15 11:06 | GARSOL | ECOMP Juaruna | Trip no TC-B por detecção de surge e no TC-A por falha no posicionador da XV-103 | Trip de ECOMP | Parada de Equipamento (Falha) | Dano Estrutural |  |  |  | Sim | 3 | Falha em ativo de instalação | Válvula de Controle | Compressão de Gás | Trip do TC-B por falha de surge e Trip do TC-A por falha no posicionador da válvula XV-103 |  |  | NORTE | [7 empty] | ECOMP JUARUNA | ECOMP |  | Não | José Simões |  | XV-103 | XV | XV-103 ECOMP Juaruna | ECOMP Juaruna - Compressão de Gás - Válvula de Controle
3303 | 4189 |  | 874245 / 874312 | Console 1 | 2025-09-16 11:48 | Ramal Fafen I | LT Ramal Fafen I | Observado bloqueio indevido da SDV-03 do RP-8002 do scraper de Manguinhos. | Fechamento de Válvula | Parada de Equipamento (Falha) | Travamento |  |  |  | Sim | 1 | Alteração de condições de operação nas instalações com impacto no cliente | Válvula | Faixas e Dutos | Durante o processo de inertização N² para a realizar troca do duto entre Divina Pastora e Laranjeiras (parada programada 1767). Foi identificado falha na válvula SDV-03 do RP-8002. Realizado o By pass pelas XV's 09 e 10. Antes do corte foi realizado uma medição e constatado 11PPM. Detectado uma falha na XV-05. Para reduzir a passagem do gás, foi desligado os aquecedores e repetido o processo de inertização. |  |  | BASEAL | [7 empty] | ATALAIA - SERGIPE | LINEARES |  | Não |  |  | SDV-03 | SDV | SDV-03 LT Ramal Fafen I | LT Ramal Fafen I - Faixas e Dutos - Válvula
3304 | 4190 |  |  | Console 1 | 2025-09-18 19:47 | Ramal Fafen I | LT Ramal Fafen I | Observado novamente o fechamento da SDV-03, referente ao canhão RP-8002. Como nessa semana houve o mesmo ocorrido, de forma precavida, o by-pass ficou aberto após o fim das atividades. Nota: Válvula não possui camada de proteção. Em conversa com o Supervisor Wellison: Amanhã a válvula será aberta e feita uma investigação para entender a causa. | Fechamento de Válvula | Parada de Equipamento (Falha) | Travamento |  |  |  | Sim | 1 | Alteração de condições de operação nas instalações com impacto no cliente | Válvula | Faixas e Dutos | Válvula será aberta e feita uma investigação para entender a causa. |  |  | BASEAL | [7 empty] | ATALAIA - SERGIPE | LINEARES | 4189 | Não | Felipe |  | SDV-03 | SDV | SDV-03 LT Ramal Fafen I | LT Ramal Fafen I - Faixas e Dutos - Válvula
3305 | 4191 |  | 874874 | Console Administrativo 1 | 2025-09-19 02:39 | Ramal Fafen II | Estação Manguinhos | Observada comunicação intermitente. Necessária inspeção no local. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | [6 empty] | CLP | Controle e Automação | Identiicado erro o led de system fault estava aceso. Realizado o reset da CPU, porém mesmo o led de erro ter apagado, a falha de comunicação persistia. Identificado a necessidade de realizar o download do programa, pois a CPU havia perdido o programa. |  |  | BASEAL | [7 empty] | ATALAIA - SERGIPE | LINEARES | 3961 | Não | Felipe |  |  |  | Estação Manguinhos | Estação Manguinhos - Controle e Automação - CLP
3306 | 4192 |  |  | Console 1 | 2025-09-19 03:19 | Ramal Fafen I | Estação de Divina Pastora | Observado comunicação intermitente. Feito contato com Equipe SCADA e aguardando tratativa. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | [6 empty] | Terceiros | Terceiros | Comunicação normalizada sem nenhuma ação |  |  | BASEAL | [7 empty] | ATALAIA - SERGIPE | LINEARES |  | Não | Felipe |  |  |  | Estação de Divina Pastora | Estação de Divina Pastora - Terceiros - Terceiros
3307 | 4193 |  |  | Console 2 | 2025-09-20 18:45 | GASCAC | ECV São Sebastião do Passé | Falha de comunicação com ativo! | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação |  |  | 2025-09-21 16:31 | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | - Identificado falha no fornecimento de energia eletrica; - Abertura do protocolo:2065369196; - Comunicação normalizada após retorno da energia |  |  | BASEAL | [7 empty] | CATU | LINEARES |  | Sim |  |  |  |  | ECV São Sebastião do Passé | ECV São Sebastião do Passé - Elétrico e Iluminação - Terceiros
3308 | 4194 |  | 859285 | Console Administrativo 1 | 2025-08-05 13:25 | GARSOL | PR Urucu | 5 - Descrição da ocorrência e sua causa provável: Supervisor Edvaldo,do Polo Urucu informa que está ocorrendo um vazamento considerável na tampa do Scraper LP-0101. A equipe do Polo se colocou à disposição para enviar, por e-mail, evidências vídeos e fotos. 6 - Ações iniciais de resposta: Realizado contato com a Coordenação de operações e na tentativa de contato com a equipe do Norte. 20h51 - Téc. JR informou que foi sanado vazamento, substituído o'ring e reaperto na tampa do canhão. Equipe de campo retornará amanhã ao local para substituir o anel de vedação de cobre que está sendo confeccionado pela tornearia. 06/08 - Técnico Junior informou que não há mais vazamento no scraper. Foi realizado troca de todos os o’rings do scraper e da junta espiralada. A respeito da pressurização do LP-0101, ele informou que as válvulas estão bloqueadas e que há uma passagem por umas das 3 válvulas do LP-0101 (XV-01, XV-01A ou XV-01B), confirmando assim a existência da XV-01B. Só há a possibilidade de injeção de selante em uma dessas 3 válvulas, ele não soube informar em qual delas há essa possibilidade. Abrimos ticket para falha de posição da XV-01 que está com status de transito. 06/09/2025 - 18:00 - Foi realizado limpeza na XV-0101 do LP-0101 que estava dando passagem, com isso técnico Pablo informou redução da passagem para dentro do LP-0101, habilitando a inserção e o lançamento do PIG. Devido ao mau tempo não foi possível aplicar o selante na válvula, ESOM agendará nova data para a aplicação. | Falha de Equipamento ou Sistema | Parada de Equipamento (Falha) | Vazamento |  |  |  | Sim | 3 | Tier 4 - Problemas na gestão, performance e disciplina operacional | Lançador / Recebedor de PIG | Linhas Internas | Identificado avaria no o'ring da tampa do canhão e será substituido o anel de vedação de cobre que está sendo confeccionado. |  |  | NORTE | [7 empty] | COARI | LINEARES |  | Não | José Simões |  |  |  | PR Urucu | PR Urucu - Linhas Internas - Lançador / Recebedor de PIG
3309 | 4195 |  | 875453 | Console Administrativo 1 | 2025-09-22 10:57 | Ramal Termopernambuco | Estação de Entrega UTE Termopernambuco | Falha de comunicação. Chegando ao PS identifiquei contatei que o fornecimento de energia elétrica da concessionaria estava normal. Observei que os painéis de Telecom (BT01), CV (FQI-4450.1422 e PLC (4450.14.001) estavam desenergizados. Durante a análise da falha identifiquei que a UPS APC 300 estava sem a alimentação na entrada e havia desligado a saida apesar das baterias estarem carregadas. Desliguei todas as cargas da UPS e liguei a mesma, ela operou normalmente pelas baterias. Verifique se havia algum disjuntor pertencente ao circuito de entrada da UPS atuado, todos estavam normais. Realizei os testes na entrada e confirmei a ausência da tensao na saida do disjuntor CB2-127Vac do painel UPS-4450.1401, mas o disjuntor não estava desarmado. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Alimentação |  |  | 2025-09-22 16:29 | Não |  |  | Disjuntor | Elétrico e Iluminação | Desligado e religado o disjuntor CB2-127Vac, normalizando a alimentação de entrada da UPS. Religado a UPS, e a mesma operou normalmente com a tensão da rede (concessionária). Religado as cargas, Normalizando o sistema. |  |  | NORDESTE | [7 empty] | JABOATÃO | LINEARES |  | Não | Alderi |  | UPS-4450.1401 |  | UPS-4450.1401 Estação de Entrega UTE Termopernambuco | Estação de Entrega UTE Termopernambuco - Elétrico e Iluminação - Disjuntor
3310 | 4196 |  | 875734 | Console Administrativo 1 | 2025-09-23 02:40 | Ramal Aracati | Ramal Aracati | Pressão de entrega acima da contratual. | Falha de Equipamento ou Sistema | Variação de Desempenho | Alta Pressão |  |  |  | Sim | 2 | Alteração de condições de operação sem impacto no cliente | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Observado pressão de entrega acima da contratual (16,0 Kgf/cm²), sem consumo do cliente, chegando ao pico de 16,91 Kgf/cm² de pressão. Normalizado às 00h24. Às 01h51 novo aumento de pressão com pico de 17,00 kgf/cm². Obs.: Não houve reclamação de cliente, no momento da elevação da pressão cliente estava sem consumo. |  |  | NORDESTE | [7 empty] | MOSSORÓ | LINEARES | 3914, 3905 | Não | Felipe |  |  |  | Ramal Aracati | Ramal Aracati - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
3311 | 4197 |  |  | Console 2 | 2025-09-22 20:08 | Lagoa Parda-VB-10 | PE Válvula 10 | Perda de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | [6 empty] | Terceiros | Elétrico e Iluminação | falha de comunicação. Falta de energia protocolo: s255376724 – 0414276731 – 09:24h |  |  | SUDESTE | [7 empty] | ARACRUZ | LINEARES |  | Sim | Márcio Lírio |  |  |  | PE Válvula 10 | PE Válvula 10 - Elétrico e Iluminação - Terceiros
3312 | 4201 |  |  | Console 2 | 2025-09-24 06:22 | GASCAC | PE São Mateus | Comunicação intermitente. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | [6 empty] | Terceiros | Telecomunicação | CSC informou que a comunicação normalizaou sem intervenção de campo. |  |  | SUDESTE | [7 empty] | PRADO - BAHIA | LINEARES | 4096, 4035, 4004 | Não | Márcio Lírio |  |  |  | PE São Mateus | PE São Mateus - Telecomunicação - Terceiros
3313 | 4203 |  | 876644 | Console 2 | 2025-09-24 09:47 | Can Cam 12 | ERP Can.Cam 12 | Observado comutação AUTO/MANUAL do controlador PID-236 sem motivo aparente após análise dos instrumentos disponíveis para monitoramento no OASYs, necessário verificação. Controle foi passado para automático novamente. | Falha de Equipamento ou Sistema | Variação de Desempenho | Indicação incorreta |  |  |  |  | 4 | Oscilações de Comunicação entre Supervisório e Instalação - Ativos de Alta Criticidade | Instrumento de Pressão | Medição | o CSC constatou que a mudança veio proveninete de um sinal do instrumento do campo (medição invalida).Retornado o controle para automático, PID. |  |  | BASEAL | [7 empty] | CAMAÇARI | LINEARES | 2210 | Não | Felipe |  | PIT-4100.14-43 |  | PIT-4100.14-43 ERP Can.Cam 12 | ERP Can.Cam 12 - Medição - Instrumento de Pressão
3314 | 4204 |  |  | Console 2 | 2025-09-24 17:25 | GASCAV | PR TECAB | Em contato com a Técnica Isabela que estava saindo do ponto, informamos a perda de comunicação com OASYS, ela repassou que o banco de bateria já está com carga baixa 2% e 4%, mais ainda funcionando irá verificar conectividade dos equipamentos. Contato com Equipe SCADA Luiz, para verificação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Condições Climática |  |  |  |  | 3 | Falha em ativo de instalação | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Verificado falha no roteador. Realizado o reset Obs.: Informado que devido ao mal tempo, o banco de bateria está com carga baixa de 4%. a alimentação elétrica da estação é por sistema solar |  |  | SUDESTE | [7 empty] | PIÚMA | LINEARES | 3802, 3769, 3765, 3761, 3758, 3719, 3712, 3706, 3700, 3691, 3661, 3660 | Não | Márcio Lírio |  |  |  | PR TECAB | PR TECAB - Elétrico e Iluminação - Terceiros
3315 | 4205 |  | 877730 | Console 1 | 2025-09-25 10:27 | Nordestão | PE Igarassu I | Falta de energia no ativo | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação |  |  |  | Não | 5 |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Aberto chamado para a concessionária 1765920785 - NEOENERGIA, previsão de retorno às 13:30. |  |  | NORDESTE | [7 empty] | JABOATÃO | LINEARES | 4108, 3751, 2914 | Não | Alderi |  |  |  | PE Igarassu I | PE Igarassu I - Elétrico e Iluminação - Terceiros
3316 | 4206 |  | 877770 | Console Administrativo 1 | 2025-09-25 10:34 | GASALP | EDG Pilar | Wagner, durante inspeção, verificou um pequeno vazamento na gaxeta da XV-07. | Mau funcionamento do componente de segmento | Parada de Equipamento (Falha) | Vazamento |  |  | 2025-09-25 11:35 |  | 4 | Tier 4 - Problemas na gestão, performance e disciplina operacional | Válvula | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Pequena emissão fugitiva foi na válvula de 1/2" de alimentação do painel da XV-007. foi feita apenas com ajuste e reaperto da gaxeta. |  |  | BASEAL | [7 empty] | PILAR - ALAGOAS | LINEARES |  | Não | Felipe |  | XV-07 | XV | XV-07 EDG Pilar | EDG Pilar - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula
3317 | 4207 |  |  | Console 1 | 2025-09-25 10:38 | GARSOL | ECOMP Juaruna | Necessidade de inversão do TC-A para o TC-B, devido a pendências de manutenção no TC-A. Após duas tentativas de ajuste de carga do TC-B, para realizar a troca do TC-A para o TC-B, ocorreu falha por surge, mesmo não estando presentes os parâmetros que justificassem tal evento. A Equipe de Campo encontra-se em inspeção in loco para apuração da causa e providências necessárias. | Trip de ECOMP | Parada de Equipamento (Falha) | Manobra Operacional |  |  |  | Sim | 3 | Falha em ativo de instalação | Válvula de Controle | Compressão de Gás | Identificado Falha na vávula surge. A equipe de ECOMP esta entrando em contato com o fabricante para apoiar e determinar a causa da falha da válvula. A equipe em paralelo irá avaliar a parte eletrônica para ver se possui alguma anormalidade. |  |  | NORTE | [7 empty] | ECOMP JUARUNA | ECOMP | 4188 | Não | José Simões |  |  |  | ECOMP Juaruna | ECOMP Juaruna - Compressão de Gás - Válvula de Controle
3318 | 4208 |  |  | Console Administrativo 1 | 2025-09-25 13:57 | GASALP | LT GASALP | *2 – Local da ocorrência:* LT GASALP KM201 + 500. Endereço: Distrito Industrial Diper, bairro Engenho novo, Cabo de Santo Agostinho – PE Referência: Próximo a Creche lar do Amanhã. *3 – Data/hora:* 25/09/2025 12:41 *4 – Identificação do comunicante:* Márcia – CNCL. *5 - Descrição da ocorrência e sua causa provável:* Denunciante anônimo informa escavação sobre a faixa |  | Terceiros | [7 empty] | Terceiros | Linhas Internas | Informado que não há escavação sobre a faixa. É apenas uma escavação manual, porém, não oferece riscos ao nosso duto. Cerca de 10 metros de distância da faixa de dutos. |  |  | BASEAL | [7 empty] | Linhas internas - GASALP | LINEARES |  | Não |  |  |  |  | LT GASALP | LT GASALP - Linhas Internas - Terceiros
3319 | 4209 |  |  | Console 1 | 2025-09-25 13:58 | Ramal Mauá | PE UTE Mauá | *5 - Descrição da ocorrência e sua causa provável:* Após o término da manutenção no tramo A de regulagem, ocorreu pressão abaixo do limite contratual por 17 minutos durante inversão dos tramos. Atingindo o valor mínimo de 35,41 kgf/cm². *6 - Ações iniciais de resposta:* Realizamos contato com técnico de campo Arlonei e solicitamos o alinhamento do tramo A que foi ajustado para 37,5 kgf/cm². Após o alinhamento do tramo A a pressão retornou para faixa contratual. Tramo B em standby regulado em 36,5 kgf/cm², mas quando há alto consumo a pressão fica abaixo do limite contratual. Não houve reclamação do cliente. | Falha de Equipamento ou Sistema | Parada de Equipamento (Falha) | Baixa Pressão |  |  |  | Sim | 1 | Alteração de condições de operação nas instalações com impacto no cliente | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Aguardando informação da coordenação . |  |  | NORTE | [7 empty] | MANAUS | LINEARES |  | Não | José Simões |  |  |  | PE UTE Mauá | PE UTE Mauá - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
3320 | 4210 |  | 877732 | Console 1 | 2025-09-25 15:11 | Gasfor | Estação Serra do Mel | Falha de comunicação com a Estação Serra do Mel. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | [6 empty] | Disjuntor | Elétrico e Iluminação | Identificado que o disjuntor de entrada do PE estava desarmado. Após rearme do disjuntor, os equipamentos ligaram e a comunicação foi restabelecida |  |  | NORDESTE | [7 empty] | MOSSORÓ | LINEARES |  |  | Alderi |  |  |  | Estação Serra do Mel | Estação Serra do Mel - Elétrico e Iluminação - Disjuntor
3321 | 4211 |  |  | Console Administrativo 1 | 2025-09-25 15:39 | San Cam 14 | LT San.Cam 14 | Presença de resíduo oleoso | Gás Desconforme | Variação de Desempenho | Qualidade do Gás | [6 empty] | Tubulação | Linhas Internas | Após corrida de PIG de limpeza, foi detectado a presença de 10 litros de resíduo oleoso. |  |  | BASEAL | [7 empty] | CAMAÇARI | LINEARES | 4180, 4136, 3509, 3096 | Não | Celso |  |  |  | LT San.Cam 14 | LT San.Cam 14 - Linhas Internas - Tubulação
3322 | 4213 |  |  | Console Administrativo 1 | 2025-09-26 09:31 | Gasmel | PE Termoaçu | 5 - Descrição da ocorrência e sua causa provável: Contato da sala de controle da UTE TERMOAÇU informando que uma válvula de vent, localizada logo na entrada da usina vindo do nosso citygate, travou aberta. O Op. Edson (TERMOAÇU) solicitou fechamento do ponto em emergência, pois eles não possuem válvulas à montante para isolamento. 6 - Ações iniciais de resposta: 09:07 - Comunicado à Coordenação de Operação via telefone gravado; 09:08 - Enviado comando de fechamento para XV-01 (entrada do ponto de entrega), mas o comando não concluiu. 09:11 – Comando de fechamento do SDV-01 (scraper de entrada do ponto). SDV-01 fechada. Ponto despressurizado. Informado ao cliente que ficaremos no aguardo do “pronto” para pressurizarmos o ponto novamente. | Falha de Equipamento ou Sistema | Interrupção Solicitada | Manobra Operacional |  |  |  |  | 4 | Tier 4 - Problemas na gestão, performance e disciplina operacional | Válvula | Entrada |  |  |  | NORDESTE | [7 empty] | MOSSORÓ | LINEARES |  | Não | Alderi |  |  |  | PE Termoaçu | PE Termoaçu - Entrada - Válvula
3323 | 4214 |  |  | Console 1 | 2025-09-26 09:05 | GASFOR | LT Gasfor | *5 - Descrição da ocorrência e sua causa provável:* Foi observada tendência de abertura de delta de pressão entre as Estações de Guamaré e Estação de Serra do Mel. Devido à vazamento no PE Termoaçu, ocorreu fechamento da VX-50, mas não houve fechamento da XV-60, que está à montante desta. No trecho, temos as XV-40/50/60, que possuem ROPD ajustados para 2kgf/cm²/min. Pelo gráfico, nota-se que a pressão decaiu na Estação de Serra do Mel aproximadamente 12 min antes da pressão da Estação de Guamaré subir, em proximidade à Serra do Mel (XV-60). Essas válvulas não possuem indicação de status do OASYS; Pelo gráfico, a pressão decaiu em Estação de Serra do Mel aprox. 12 min antes da pressão da Estação de Guamaré subir, indicando proximidade à Serra do Mel (XV-60). *6 - Ações iniciais de resposta:* 10:06 – Realizado contato com o Sup. Ruan (Base Mossoró), que ficou de designar um técnico e informar o tempo de deslocamento. | Falha de Equipamento ou Sistema | Parada de Equipamento (Falha) | Alta Pressão |  |  |  | Sim | 1 | Falha nas Válvulas SDVs sem redundância | Válvula | Medição |  |  |  | NORDESTE | [7 empty] | Linhas internas - GASFOR | LINEARES |  | Não | Alderi |  |  |  | LT Gasfor | LT Gasfor - Medição - Válvula
3324 | 4215 |  |  | Console 1 | 2025-09-26 14:55 | Ramal Aparecida | PE Aparecida | INFORME DE OCORRÊNCIA : 1 – Tipo: Pressão de entrega abaixo do mínimo contratual 2 – Local da ocorrência: PE APARECIDA 3 – Data/hora: 26/09/2025 às 14:55. 4 – Identificação do comunicante: Jonhn - SSC. 5 - Descrição da ocorrência e sua causa provável: Durante elevação do consumo do PE APARECIDA, a pressão de entrega caiu bruscamente de 17,30 kgf/cm² para patamar inferior ao mínimo contratual (16 kgf/cm²). A falha ocorreu no patamar de 1.500 k m³/dia. O cliente normalmente faz essa modulação entre 1.000 k m³/dia e 1.700 k m³/dia. A pressão de entrega segue caindo, em torno de 12 kgf/cm² no momento. 6 - Ações iniciais de resposta: 14:58 – Contato com Sup. Amaury. Técnicos em deslocamento com previsão de atendimento de 1 hora. 15:03 – Contato com o CCO CIGAS para liberação de entrada dos técnicos junto ao cliente. 7 - Riscos de segurança associadas e emergência? N/A 8 - Informações acerca de feridos/vítimas, impacto ao meio ambiente e danos patrimoniais: N/A 9 - Necessidade de recursos adicionais? N/A Atualizações: 15:55h Equipe ESOM no local e iniciando inspeção. Tramo A perdeu a calibração e o tramo C fechou a SDV. (SDV-114C indicando aberto para o Oasys) | Falha de Equipamento ou Sistema | Parada de Equipamento (Falha) | Baixa Pressão |  |  |  | Sim | 1 | Alteração de condições de operação nas instalações com impacto no cliente | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | 17:05h SDV-14C não se mantem aberta. A SDV-14C é rearmada e, no momento do alinhamento do tramo, volta a fechar. Além disso, foi verificado vazamento pelo flange da válvula de retenção do tramo C. Devido aos problemas do tramo C, a equipe está tentando subir a pressão do tramo A apenas com ajustes nos pilotos. Se isso não funcionar, será necessário isolar o tramo A para manutenção. Obs.: Seria necessário interromper a vazão em torno de 500 k m³/dia que o cliente está retirando mesmo à pressão baixa. Segundo a CIGAS, essa vazão corresponde apenas a pequeno consumidores. As térmicas estão paradas. 18:20h Técnico Warlorney informa que que a PCV-112A não está assumindo o controle. Será ajustada a pressão da monitora para 17.5 kgf/cm² para efetuar um by-pass na ativa que não está sendo eficiente. Aguardando resposta do sistema. Segue evolução da ocorrência : • 19:09 - Ajustes na PCV-113 A (monitora) para buscar o set da Ativa que se encontra aberta 100%. • Contato com Erdison – CIGAS informa: • 19:43 - Início da unidade GERA • 18:44 – queda da unidade GERA • 18:48 – dada início operação unidade MANAUARA com 50% carga. Com queda das unidades, onde a vazão total das duas unidades chegou ao um patamar máximo de 1.800 K m³/dia. • 20:20 Amauri – informa quebra da haste shut off do tramo A / tentado a partida do tramo C sem sucesso, será feita abertura dos pilotos do tramo C para liberação para nova partida. • Ações conjuntas para liberação de ambos os tramos. • Tramo A com abertura parcial da SDV-114 A devido à quebra da haste – Shut-off e monitora do tramo A (PCV-113 A) com necessidade de ajustes. • Tramo C – Equipe realizou a abertura dos pilotos e identificou normalidades nos mesmos, porém o diafragma rompido na monitora (PCV-113 C). Equipe realizando a substituição do diafragma para ajuste e disponibilização do tramo C. • 22:15 – Autorizado a nível gerencial o fechamento de ambos os tramos do PE para manutenções simultâneas, • 22:20 – Tramo A fechado, indicação pelo PT-115 A zerada. • 22:26 – Indicação da SDV-114 A fechada. • 22:46 – Angélica – Substituição do pino da Shut-off do tramo A, ajustes nas PCV’s tramo A. • 22:54 - Simões – Manutenção concluída no diafragma da PCV do tramo C e início de testes após ajustes nas PCV’s. • 23:10 - Teste do tramo A interrompido. Piloto em manutenção da monitora. • 23:25 - Ajuste do tramo C das PCV’s monitora e Ativa • Ativa 17 kgf/cm² / Monitora 19 kgf/cm², Alinhamento completo. • 23:36 – Tramo C liberado e feito contato a CIGAS para início de operação. • 23:40 – Contato com Erdison liberando a operação para CIGAS • 00:00 – Observado o início do consumo que se manteve entorno dos 300 k m³/dia. • 00:32 – Incremento na Vazão para 470 k m³/dia, pressão do tramo C se manteve em 17 Kgf/cm². • 01:13 – Ativa e monitora do Tramo A montadas e início dos testes para regulagem das válvulas. • 02:15 – Warloney – Pilotos das PCV’s ativa e monitora do tramo A apresentavam pó preto e orings de vedação danificados que foram limpos e trocados, tramo A com SET de 18 kgf/cm² e disponível para operação. • SSC solicita a operação do Tramo A como o Principal e Tramo C como reserva, segundo os parâmetros estabelecidos no painel de medição. • SET’s que ficaram nos tramos: • Ativa Tramo A: 18,03 kgf/cm² • Ativa Tramo C:17,20 kgf/cm² • Monitoras: 19 kgf/cm² • 02:41 - Tramo A alinhado e vazão instantânea em torno de 1.400 K m³dia. • 03:10 - Equipe de Campo desmobilizando do local. |  |  | NORTE | [7 empty] | MANAUS | LINEARES |  | Não | José Simões |  |  | SDV / PCV | PE Aparecida | PE Aparecida - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
3325 | 4216 |  | 878970 | Console 1 | 2025-09-26 18:16 | GARSOL | ECOMP Juaruna | Falha de comunicação com o ativo. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | [6 empty] | Terceiros | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Problema não foi aqui e sim no SCADA do CSC, aqui na ECOMP os dados estavam normais, o Técnico Willian do SCADA só resetou a coleta de dados e voltou a funcionar normalmente. Proveniente do Cao 4212 |  |  | NORTE | [7 empty] | ECOMP JUARUNA | ECOMP |  | Não | José Simões |  |  |  | ECOMP Juaruna | ECOMP Juaruna - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Terceiros
3326 | 4217 |  |  | Console Administrativo 1 | 2025-09-26 16:28 | GAI | Faixa de Dutos Sergipe-Bahia | Falha de comunicação com o ativo. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | [6 empty] | Terceiros | Telecomunicação | Retorno da energia elétrica e rearmado disjuntor geral |  |  | BASEAL | [7 empty] | 1 | LINEARES |  | Não | Felipe |  |  |  | Faixa de Dutos Sergipe-Bahia | Faixa de Dutos Sergipe-Bahia - Telecomunicação - Terceiros
3328 | 4219 |  |  | Console 2 | 2025-09-27 09:15 | GASEB | ECOMP Catu | Trip do TC-A. Acionado sobreaviso (téc. Érica), previsão de chegada 11h00. Falha de concessionária. | Trip de ECOMP | Terceiros | Ausência de Alimentação | [6 empty] | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Falha de concessionária. 12:35 - Trip TC-A no processo de partida. FL-Rápido / Termopar T5. 12:51 - Trip TC-C no processo de partida. FL-Rápido / Termopar T5. 13:02 - Técnica informou que realizou um reset nos cartões da turbina. 13:07 - Partida do TC-A. 13:43 - Partida do TC-C (prioridade). 13:51 - Parada do TC-A. |  |  | BASEAL | [7 empty] | ECOMP CATU | ECOMP |  | Sim | Karina |  |  |  | ECOMP Catu | ECOMP Catu - Elétrico e Iluminação - Terceiros
3329 | 4220 |  |  | Console 2 | 2025-09-27 12:16 | GASEB | ECOMP Catu | 12:16 ocorreu o trip após tentativa de partida do TC-A. Indicando temperatura no T5. 12:51 - Trip TC-C no processo de partida. FL-Rápido / Termopar T5 | Trip de ECOMP | Terceiros | Ausência de Alimentação | [6 empty] | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Correlacionado ao cao anterior e será realizado contato com a gestão |  |  | BASEAL | [7 empty] | ECOMP CATU | ECOMP | 4219 | Não | Karina |  |  |  | ECOMP Catu | ECOMP Catu - Elétrico e Iluminação - Terceiros
3330 | 4221 |  |  | Console 2 | 2025-09-27 15:42 | GASCAV | ECOMP Piúma | TC-D não está aceitando comando de partida. 16h16 Realizado contato com sobreaviso SCADA (téc. Willian) | Falha de Equipamento ou Sistema | Parada de Equipamento (Falha) | Travamento |  |  |  | Sim | 3 | Falha em ativo de instalação | Compressor de Ar | Ar Comprimido | TC-D não está aceitando comando de partida. 16h16 Realizado contato com sobreaviso SCADA (téc. Willian). 17h34 – Téc. Henrique no local para normalização dos TCs A e D. Téc. Henrique informou que o Booster do TC-D estava travado. Booster desmontado e destravado. TC-D Disponível. |  |  | SUDESTE | [7 empty] | ECOMP PIÚMA | ECOMP |  | Sim | Karina |  |  |  | ECOMP Piúma | ECOMP Piúma - Ar Comprimido - Compressor de Ar
3331 | 4222 |  |  | Console 2 | 2025-09-27 16:30 | GASCAV | ECOMP Piúma | Trip do TC-A. | Falha de Equipamento ou Sistema | Parada de Equipamento (Falha) | Travamento |  |  |  | Sim | 3 | Falha em ativo de instalação | Turbocompressor | Compressão de Gás | Trip do TC-A. 17h34 – Téc. Henrique no local para normalização dos TCs A e D. Téc. Henrique realizou reset do TC-A. TC-A disponível. |  |  | SUDESTE | [7 empty] | ECOMP PIÚMA | ECOMP | 4221 | Não | Karina |  | TC-A |  | TC-A ECOMP Piúma | ECOMP Piúma - Compressão de Gás - Turbocompressor
3332 | 4223 |  |  | Console 1 | 2025-09-29 06:28 | Ramal Aparecida | PE UTE Aparecida | Acionado supervisor Amaury para verificação de possível perda do tramo principal do PE. Previsão de chegada dos técnicos em 1 hora. Informado à Cigas necessidade de liberação dos técnicos: Warloney Silva / Alisson Santos / Paulo Vagner Queiroz. 14:14 - Op. José Amilca (CIGAS) informa a autorização para intervenção nos tramos de regulagem. Segundo o técnico, a autorização foi dada antes mesmo do envio do email pela GAT, no entanto, só ficamos cientes agora. 14:18 - Informado ao supervisor Amaury a liberação para a atividade. 13:00- Foi informado que teria que iniciar atividade pelo tramo A devido apresentar falha. | Falha de Equipamento ou Sistema | Variação de Desempenho | Contaminação |  |  |  | Sim | 1 | Alteração de condições de operação nas instalações com impacto no cliente | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | 18:27- Ao abrir foi identificado pó preto e pó amarelo nos pilotos Foi aberta as PCV´s onde também tinha bastante pó preto. 18:44 – ESOM informou que o tramo A está em operação como principal (48,5 kgf/cm²) e tramo C sendo ajustado para pressão de 45,5 kgf/cm² (reserva), monitoras em 49,5 kgf/cm², pressões conforme MOC 720. |  |  | NORTE | [7 empty] | MANAUS | LINEARES |  | Sim | Celso |  | PCV | PCV | PCV PE UTE Aparecida | PE UTE Aparecida - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
3333 | 4224 |  |  | Console Administrativo 1 | 2025-09-29 14:42 | GASEB | ECOMP Catu | Trip TC-C devido comutação MG-B p/ Eletrocentro. 14:45 TC-C em carga. | Trip de ECOMP | Manobra Operacional | [7 empty] | Turbocompressor | Terceiros | O Airton irá entrar em contato com a Supervisão da área para entender como foi realizaado a manobra operacional, pois o retorno da ação não é previsto o TRIP. |  |  | BASEAL | [7 empty] | ECOMP CATU | ECOMP |  |  | Karina |  |  |  | ECOMP Catu | ECOMP Catu - Terceiros - Turbocompressor
3334 | 4226 |  |  | Console Administrativo 1 | 2025-09-30 06:11 | Ramal Recife | PE Recife | Falha de comunicação com o ativo. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação |  |  |  |  | 5 |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | 07:14 – José Fernando informou queda de energia. Previsão de normalização às 10h. Protocolo: 20250930196454619 – Atendente: Moisés. |  |  | NORDESTE | [7 empty] | JABOATÃO | LINEARES | 737, 778, 888, 1067, 1169, 1174, 1235, 1267, 1675, 1852, 2069, 2145, 2273, 2364, 2692, 2771, 2800, 2979, 3460, 3645, 3726, 3842, 4046, 4130, 4143, 4155 | Sim | Alderi |  |  |  | PE Recife | PE Recife - Elétrico e Iluminação - Terceiros
3335 | 4227 |  |  | Console Administrativo 1 | 2025-09-30 06:18 | GASFOR | Estação KM 370 | Falha de comunicação com o ativo. Data/hora acionamento: 30/09 06:40 Data/hora chegada em campo: 07:30 07:30 Viviane, verificando falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | [6 empty] | Terceiros | Controle e Automação | Identificado que o CLP estava em falha, após oscilação de energia. Realizado o reset |  |  | NORDESTE | [7 empty] | MARACANAÚ | LINEARES | 3456, 3702 | Sim | Alderi |  |  |  | Estação KM 370 | Estação KM 370 - Controle e Automação - Terceiros
3336 | 4228 |  |  | Console 2 | 2025-09-30 12:11 | GASCAC | PE Veracel | Perca de comunicação do PE | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Alimentação |  |  | 2025-09-30 19:47 |  | 4 | Oscilações de Comunicação entre Supervisório e Instalação - Ativos de Alta Criticidade | Disjuntor | Elétrico e Iluminação | Realizado o rearme do disjuntor |  |  | SUDESTE | [7 empty] | PRADO - BAHIA | LINEARES | 3755, 3689, 3337, 3253, 3059 | Não |  |  |  |  | PE Veracel | PE Veracel - Elétrico e Iluminação - Disjuntor
3337 | 4229 |  |  | Console Administrativo 1 | 2025-10-02 17:56 | Nordestão | PE Santa Rita-João Pessoa | Solicitamos a verificação dos Tramos de regulagem pelo indicador de perda do tramo Principal. 18:00 Acionado o técnico para verificação com previsão de chegada em 50 Minutos. | Falha de Equipamento ou Sistema | Parada de Equipamento (Falha) | Alteração de Pressão |  |  |  | Sim | 2 | Alteração de condições de operação sem impacto no cliente | Válvula | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Realizaram o bloqueio do tramo alfa e abriram a válvula de vent, para iniciar a regulagem da PCV ativa do tramo principal, dessa forma ajustado a pressão de regulagem da PCV ativa do tramo alfa em 28,00kgf/cm2 com vent aberto, após isso foi alinhado tramo principal e o mesmo assumiu a pressão de regulagem em 28,11kgf/cm2, aguardado durante um tempo a estabilização da pressão do tramo principal, a pressão manteve se estável. Será agendando a manutenção para desmontagem do piloto do válvula para poder diagnosticar a causa e o mesmo ocorrerá com o Skid de pó amarelo. |  |  | NORDESTE | [7 empty] | JOÃO PESSOA | LINEARES | 3730, 4066, 4160 | Não | Alderi |  |  | PCV | PE Santa Rita-João Pessoa | PE Santa Rita-João Pessoa - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula
3338 | 4230 |  |  | Console Administrativo 1 | 2025-10-03 01:46 | Loop Nordestão | ERP Recife | Falha de comunicação intermitente. Data/hora acionamento: 03/10 07:07 Data/hora chegada em campo:03/10 08:00 | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação |  |  |  |  | 2 |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Sobreaviso informado as 07:00 hs. Rede de energia ainda está oscilando de forma considerável. Protocolo: 20251003198020893 |  |  | NORDESTE | [7 empty] | JABOATÃO | LINEARES | 3293, 3298, 3319, 3326, 3358, 3423, 3715, 3723, 3741, 3752, 3841, 3851, 3865 | Sim | Alderi |  |  |  | ERP Recife | ERP Recife - Elétrico e Iluminação - Terceiros
3339 | 4231 |  |  | Console 1 | 2025-10-03 12:49 | Ramal Termopernambuco | PE RNEST | Observada falha de comunicação com o ativo. Aguardando tratativa. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | [6 empty] | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Falta de energia concessionária |  |  | NORDESTE | [7 empty] | JABOATÃO | LINEARES | 3323, 3359, 3463, 3807, 3846, | Não | Alderi |  |  |  | PE RNEST | PE RNEST - Elétrico e Iluminação - Terceiros
3340 | 4232 |  |  | Console 1 | 2025-10-03 17:29 | GARSOL | ECOMP Juaruna | TRIP do TC-B, devido falha no MG-A. | Falha na partida de ECOMP | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Alimentação | [6 empty] | Disjuntor | Compressão de Gás | 📍 *EComp Juaruna* 🚨 *TRIP GE-4451.0801A / TS-C-4451.08001B* 🚨*Motivo: TRIP GE-4451.0801A – TRIP GE-A / TC-B COM PARADA PARA RESFRIAMENTO (REMOTE FAULT 3 – GRUPO 1).* *Data: 03/10/2025* *OS: 885190* *CSC: Alisson* 00:00h – Ecomp operando com Turbocompressor "TC-B"; 16:27h – TRIP GE-4451.0801A; 16:28h – TRIP TS-C-4451.08001B COM PARADA PARA RESFRIAMENTO; 16:29h – TC-B em resfriamento – Despressurização da Ilha de Compressão; 16:35h – Reset / Fechamento do disjuntor DJ01 – Operação do MC-GE-4451.0801A na carga; 16:37h – TC-B em Resfriamento – Spin; 16:38h – Alinhamento / Comissionamento da Ecomp para a Partida do TC-B – Alinhado com o CSC para partida em até 50min; 17:19h – Comando de Partida TC-B; 18:11h – TC-B em running e entregue ao CSC. Obs.: Trip em investigação. Abaixo, seguem informações sobre o CAO 4233: *Data do evento: 03/10/2025;* *Horário de início: 19h32min;* *Horário de normalização: 21h30min;* *Local: Shelter de Telecomunicações – ECOMP Juaruna;* *Técnicos envolvidos: Equipe local de O&M ESOM;* *Setores envolvidos: CSC, Transpetro, SCADA TAG;* *OS 885808 – ECOMP JUARUNA – FALHA DE COMUNICAÇÃO DO RACK TELECOM (TAG/TRANSPETRO) DO SHELTER.* 1. Descrição do Evento Na sexta-feira, 03 de outubro de 2025 às 19h32min, o CSC entrou em contato informando a perda de comunicação com a ECOMP Juaruna, impossibilitando o monitoramento da estação. Às 19h33min, foi registrado novo contato de um técnico da Transpetro, relatando a mesma anomalia. Em seguida, às 19h34min, um técnico do sistema SCADA também acionou a supervisão local solicitando o apoio de campo para verificação da falha de comunicação. 2. Ações Corretivas Realizadas A equipe técnica local deslocou-se imediatamente ao shelter de telecomunicações para início das inspeções. Durante a entrada na sala de telecom, foi constatada ausência de alimentação elétrica em alguns painéis, destacando-se: •PN12A – Painel onde se encontram os módulos VSAT; •PN12B – Painel responsável pelos equipamentos da Transpetro. Iniciada a inspeção nos painéis de alimentação do Shelter. Foi identificado que o disjuntor no PN-02 que alimenta o PN-4719.0106-11B, encontrava-se em trip. Foi realizado o rearme do mesmo, permanecendo estável, porém sem restabelecimento imediato da alimentação. Na sequência, prosseguiu-se com a inspeção do PN-4719.0106-11A, onde foi encontrado o disjuntor Q6 também em TRIP. Após o rearme, observou-se o restabelecimento da alimentação de força da UPS, o que, consequentemente, reestabeleceu a alimentação dos painéis PN-12A e PN-12B. A partir deste momento, iniciou-se o monitoramento contínuo dos sistemas, sendo verificado o retorno integral da comunicação SCADA e das interfaces de supervisão, encerrando o evento às 21h30min. 3. Análise Técnica e Possível Causa Durante a análise pós-evento, observou-se que, no final da tarde do dia 03/10/2025, ocorreu um TRIP no gerador principal da planta. É provável que, no momento do retorno da alimentação da geração local, um pico de corrente transitório tenha ocorrido durante a partida dos sistemas de alimentação da UPS, ocasionando o disparo do disjuntor Q6. Essa condição possivelmente resultou na interrupção momentânea da alimentação dos equipamentos de telecomunicação, causando a perda de comunicação observada entre as 19h32min e 21h30min. |  |  | NORTE | [7 empty] | ECOMP JUARUNA | ECOMP |  |  | José Simões |  |  |  | ECOMP Juaruna | ECOMP Juaruna - Compressão de Gás - Disjuntor
3341 | 4233 |  |  | Console 1 | 2025-10-03 20:07 | GARSOL | ECOMP Juaruna | Perda de comunicação durante aumento de carga. 20:12h - Sem êxito contato com o sobreaviso SCADA, contato com Coordenadora Leticia 20:15h 20:28h – Contato com Sobreaviso Eduardo 21:23h – Retorno da comunicação e retomado controle via SSC, relatado desarme de disjuntor dos equipamentos de Telecom. | Falha de Equipamento ou Sistema | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Alimentação | [6 empty] | Disjuntor | Elétrico e Iluminação | 21:23h – Retorno da comunicação e retomado controle via SSC, relatado desarme de disjuntor dos equipamentos de Telecom. Em contato com o Supervisor da area para detalhes da ocorrencia. |  |  | NORTE | [7 empty] | ECOMP JUARUNA | ECOMP |  | Sim | José Simões |  |  |  | ECOMP Juaruna | ECOMP Juaruna - Elétrico e Iluminação - Disjuntor
3342 | 4234 |  |  | Console 1 | 2025-10-04 06:31 | GASFOR | PE Pacajús | Falha de comunicação Oasys | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | [6 empty] | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Possivel falta de energia concessionária. SSC ficou sem comunicação entre 1 as 8 hs do dia 04/10. A equipe de campo não foi acionando. Comunicação normalizada. |  |  | NORDESTE | [7 empty] | MARACANAÚ | LINEARES | 3855, 3575, | Não | Alderi |  |  |  | PE Pacajús | PE Pacajús - Elétrico e Iluminação - Terceiros
3343 | 4235 |  |  | Console 1 | 2025-10-04 06:29 | GASFOR | Estação KM 370 | Falha de comunicação OASYS | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | [6 empty] | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Possivel falta de energia concessionária. SSC ficou sem comunicação entre 1 as 8 hs do dia 04/10. A equipe de campo não foi acionando. Comunicação normalizada. |  |  | NORDESTE | [7 empty] | MARACANAÚ | LINEARES | 3456, 3702 | Não | Alderi |  |  |  | Estação KM 370 | Estação KM 370 - Elétrico e Iluminação - Terceiros
3344 | 4236 |  |  | Console 1 | 2025-10-04 07:15 | Ramal Caapiranga | PE Caapiranga | Perda de comunicação com ao ativo. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | [6 empty] | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Interrupção do fornecimento de energia e, embora o banco de baterias tenha sido substituido recentemente para manter a autonomia do sistema, a UPS entrou em falha. |  |  | NORTE | [7 empty] | MANAUS | LINEARES |  | Sim | José Simões |  |  |  | PE Caapiranga | PE Caapiranga - Elétrico e Iluminação - Terceiros
3345 | 4238 |  |  | Console 2 | 2025-10-05 06:39 | GASCAC | PE Mucuri | Falha de comunicação. 09h35 - possível falha de energia com ativo. Enquanto o sobreaviso estava em deslocamento, houve o retorno da comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação |  |  |  |  | 5 |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Falha de alimentação elétrica da concessionária |  |  | SUDESTE | [7 empty] | PRADO - BAHIA | LINEARES | 1886, 2090, 2766, 2818, 3531, 3655, 3845, 4067, 4098, 4152 | Sim | Márcio Lírio |  |  |  | PE Mucuri | PE Mucuri - Elétrico e Iluminação - Terceiros
3346 | 4239 |  |  | Console 2 | 2025-10-05 06:44 | GASCAC | Estação de Itajuípe | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação |  |  |  |  | 5 |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | 09h20 - sobreaviso informa, condições climáticas ruins, falha de energia no ativo, realizado chamado para a concessionaria de energia registrado no protocolo, 20251005198580536, previsão de atendimento até às 19h00. |  |  | BASEAL | [7 empty] | ITABUNA | LINEARES | 3629, 3640, 3652, 3657, 3664, 3685, 3709, 3735, 3770, 3775,3801, 3871, 3892, 3947, 4027, 4128 | Sim | Felipe |  |  |  | Estação de Itajuípe | Estação de Itajuípe - Elétrico e Iluminação - Terceiros
3347 | 4240 |  |  | Console Administrativo 1 | 2025-10-05 12:20 | GASCOM | ERP Manaus | Falha de comunicação com a ativo. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | [6 empty] | Terceiros | Elétrico e Iluminação | O CSC entrou em contato com o técnico de sobreaviso que informou que está ocorrendo manutenção na rede de distribuição de energia elétrica que alimenta a estação, e que as baterias da UPS ficaram em operação no período de 9 às 11 horas do horário de Manaus. E que esta manutenção já estava programada, mas não chegou nenhuma informação ao CSC ou em intervenção programada. |  |  | NORTE | [7 empty] | MANAUS | LINEARES | 3759, 4163 | Sim | José Simões |  |  |  | ERP Manaus | ERP Manaus - Elétrico e Iluminação - Terceiros
3348 | 4241 |  |  | Console 1 | 2025-10-05 15:18 | Nordestão | PE Santa Rita-João Pessoa | Pressão abaixo do limite contratual. Após oscilação de consumo o ajuste de pressão dos tramos de regulagem ficou em 23,9 kgf/cm2. 15:20 - Acionado o técnico de sobreaviso com previsão de chegada em 50 minutos. | Falha de Equipamento ou Sistema | Parada de Equipamento (Falha) | Alteração de Pressão |  |  |  | Sim | 2 | Alteração de condições de operação sem impacto no cliente | Válvula | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | 18h30 - Téc. Joelson informou normalizado tramos de regulagens, realizado limpeza e ajustes nas pilotos. Encontrado um pouco de pó amarelo. 19:35 – Técnico deixou o ativo e informou que o Tramo A (principal) está regulado em 28 kgf/cm² e o Tramo B em 27 kgf/cm². |  |  | NORDESTE | [7 empty] | JOÃO PESSOA | LINEARES | 3730, 4066, 4160, 4229 | Sim | Alderi |  |  |  | PE Santa Rita-João Pessoa | PE Santa Rita-João Pessoa - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula
3349 | 4243 |  |  | Console 1 | 2025-10-06 05:04 | GASCAC | ECOMP Prado | TRIP do TC-D por indicando no Oasys Shutdown do CMD. 05:09h Realizado comando de partida do TC-C para otimizar o processo de retorno da compressão. No primeiro horário da manhã, será feito contato com Equipe ESOM para melhor investigação do TRIP. 05:28h TC-C em operação. | Trip de ECOMP | Parada de Equipamento (Falha) | Alta Temperatura | [6 empty] | Turbocompressor | Compressão de Gás | Alta temperatura de saída de óleo dos mancais. O Motor não partiu devido uma falha no inversor. Este inversor já esta obsoleto. Realizado a troca para o outro TC. Possue uma carta de obsolecencia. |  |  | SUDESTE | [7 empty] | ECOMP PRADO | ECOMP |  | Não | Karina |  |  |  | ECOMP Prado | ECOMP Prado - Compressão de Gás - Turbocompressor
3350 | 4244 |  | 886130 / 886133 | Console 2 | 2025-10-06 00:10 | GASCAV | ECOMP Piúma | Iniciado condicionamento do TC-D prioridade de operação. TC-D iniciou processo de partida porem a turbina não entrou em carga. Iniciado processo de condicionamento do TC-C prioridade 2 de operação. TC-C condicionaou mas não apresentou o “PRONTO A OPERAR” Iniciado condicionamento do TC-A prioridade 3 de operação. TC-A em carga às 01:50h. 02:30h – descondicionado TC-C e D. | Trip de ECOMP | Parada de Equipamento (Falha) | Manobra Operacional |  |  |  | Sim | 3 | Falha em ativo de instalação | Turbocompressor | Compressão de Gás | TC-D Realizada limpeza e lubrificação do booster. Equipamento testado e liberado para operação. Posteriormente foi realizado a substituição do Booster TC-C Realizada limpeza e lubrificação da válvula. Equipamento testado e liberado para operação. |  |  | SUDESTE | [7 empty] | ECOMP PIÚMA | ECOMP | 4091 | Não | Karina |  |  |  | ECOMP Piúma | ECOMP Piúma - Compressão de Gás - Turbocompressor
3351 | 4245 |  |  | Console 2 | 2025-10-06 06:21 | GASCAC | Estação de Itajuípe | Falha de comunicação com Oasys. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação |  |  |  |  | 5 |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Falta de energia da concessionária prrotocolo 20251005198580536. |  |  | BASEAL | [7 empty] | ITABUNA | LINEARES | 3629, 3640, 3652, 3657, 3664, 3685, 3709, 3735, 3770, 3775,3801, 3871, 3892, 3947, 4027, 4128,4239 | Não | Felipe |  |  |  | Estação de Itajuípe | Estação de Itajuípe - Elétrico e Iluminação - Terceiros
3352 | 4246 |  |  | Console Administrativo 1 | 2025-10-06 06:44 | GASCAC | ECOMP Prado | Trip do TC-C: Falha no controle de velocidade. 06:47h Realizado retorno de partida do TC-D. | Trip de ECOMP | Parada de Equipamento (Falha) | Manobra Operacional | Manobra Operacional | Manobra Operacional |  |  | 3 | Falha em ativo de instalação | Terceiros | Compressão de Gás | A falha foi por baixa pressão pela chave de fluxo. A porta do contêiner ficou aberta. |  |  | SUDESTE | [7 empty] | ECOMP PRADO | ECOMP |  | Não | Karina |  |  |  | ECOMP Prado | ECOMP Prado - Compressão de Gás - Terceiros
3353 | 4247 |  |  | Console 2 | 2025-10-06 06:50 | GASCAC | ECOMP Prado | TRIP do TC-A, causa em análise. Realizado contato com Técnico Cléber e solicitado verificação inloco com brevidade devido a ultima condição dos TCs e condições operacionais. | Trip de ECOMP | Parada de Equipamento (Falha) | Indicação incorreta |  |  |  | Sim | 3 | Falha em ativo de instalação | Válvula | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Falha no sensor de posição da XV-412B. Realizado ajuste no sensor de posição. |  |  | SUDESTE | [7 empty] | ECOMP PRADO | ECOMP |  | Não | Karina |  |  | XV | ECOMP Prado | ECOMP Prado - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula
3354 | 4248 |  |  | Console 1 | 2025-10-06 07:08 | GASALP | Estação de Jundiá | Falha de comunicação | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | [6 empty] | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Falta de energia da concessionária prrotocolo 807063275. |  |  | BASEAL | [7 empty] | PILAR - ALAGOAS | LINEARES | 3143, 3150, 3185, 3190 | Sim | Felipe |  |  |  | Estação de Jundiá | Estação de Jundiá - Elétrico e Iluminação - Terceiros
3355 | 4249 |  | 886134 | Console Administrativo 1 | 2025-10-06 07:00 | GASCAV | ECOMP Piúma | 07:00h TRIP do TC-A. Realizado contato com ESOM e solicitado apoio com urgência de retorno da compressão. 07:28h TC-A em operação. Técnico Renilton informa que a causa está em análise. | Trip de ECOMP | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Alimentação |  |  |  | Sim | 3 | Falha em ativo de instalação | Turbocompressor | Compressão de Gás | TC-D não entrou em carga, motivo: Falha de pressurização de gás de selagem (booster), disponível após ajuste no booster. TC-C não deu pronto operar, motivo: Válvula do CO2 estava bloqueada, disponível após abertura. TC-A causa do trip: Falha na válvula de vent de gás combustível, disponível após substituição da solenoide. |  |  | SUDESTE | [7 empty] | ECOMP PIÚMA | ECOMP |  | Não | Karina |  |  |  | ECOMP Piúma | ECOMP Piúma - Compressão de Gás - Turbocompressor
3356 | 4250 |  |  | Console Administrativo 1 | 2025-10-06 08:13 | GASCAC | ECOMP Prado | Falha de condicionamento do TC-A. Causa em análise. | Trip de ECOMP | Parada de Equipamento (Falha) | Indicação incorreta |  |  |  | Sim | 3 | Falha em ativo de instalação | Válvula | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Duplicidade CAO 4247 |  |  | SUDESTE | [7 empty] | ECOMP PRADO | ECOMP |  | Não | Karina |  |  |  | ECOMP Prado | ECOMP Prado - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula
3357 | 4251 |  |  | Console Administrativo 1 | 2025-09-06 15:13 | Can Cam 12 | LT Can Cam 12 | INFORME PRELIMINAR DE OCORRÊNCIA 1 – Tipo: Vazamento 2 – Local da ocorrência: EDG SFC SCRAPER CAN-CAM 12’’ 3 – Data/hora: 06/09/2025 às 14h27. 4 – Identificação do comunicante: Layla (CSC) 5 - Descrição da ocorrência e sua causa provável: Após a passagem do PIG e a normalização do SCRAPER do LR-0101 foi identificado um vazamento na tampa do Canhão pelo Técnico Cícero. 6 - Ações iniciais de resposta: Logo de imediato fez os procedimentos para sanar o vazamento. 15:00 - Vazamento sanado. | Trip de ECOMP | Parada de Equipamento (Falha) | Vazamento |  |  |  |  | 4 | Tier 4 - Problemas na gestão, performance e disciplina operacional | Turbocompressor | Compressão de Gás | Realizado a substituição da vedação da tampa do canhão. |  |  | BASEAL | [7 empty] | CAMAÇARI | LINEARES |  | Não | Celso |  |  |  | LT Can Cam 12 | LT Can Cam 12 - Compressão de Gás - Turbocompressor
3358 | 4254 |  | 886059 | Console 1 | 2025-10-06 17:45 | GASCOM | ECOMP Coari | Trip do TC-B. | Trip de ECOMP | Manobra Operacional | Manobra Operacional | [6 empty] | Turbocompressor | Compressão de Gás | TRIP TC-B por detecção de surge. Mas logo em seguida (19min depois), houve o retorno da mesma máquina. Ainda não se sabe o que causou o TRIP, pois não ficou evidenciando falha em nenhum equipamento/instrumento. Há uma hipótese de ter sido uma manobra operacional, haja vista que o evento ocorreu durante desaceleração da turbina. Foi acionado os especialistas, a fim de identificar o que pode ter causado essa ocorrência, e melhora o processo. |  |  | NORTE | [7 empty] | ECOMP COARI | ECOMP |  | Não | Karina |  |  |  | ECOMP Coari | ECOMP Coari - Compressão de Gás - Turbocompressor
3359 | 4255 |  | 886098 | Console Administrativo 1 | 2025-10-07 05:10 | GASCAV | Ecomp Piúma | Comunicação com a Estação de Piúma está intermitente. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | [6 empty] | Terceiros | Telecomunicação | Falha no link do provedor (Embrate e Versat) causou essa perda de comunicação. |  |  | SUDESTE | [7 empty] | ECOMP PIÚMA | LINEARES | 3644, 3906 | Não | Karina |  |  |  | Ecomp Piúma | Ecomp Piúma - Telecomunicação - Terceiros
3360 | 4256 |  |  | Console 1 | 2025-10-06 23:47 | GARSOL | ECOMP Juaruna | Trip TC-A. Verificado pelo Oasys a saída anterior do MG-A. 00:16 - ESOM informa normalização das utilidades elétrica e ar comprimido. Confirmado trip foi por falha do MG-A (causa em análise). 01:06 - Início do condicionamento do TC-A. 01:53 - TC-A em operação. | Trip de ECOMP | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Alimentação | [6 empty] | Disjuntor | Compressão de Gás | *TRIP GE-4451.0801A / TS-C-4451.08001A* *Motivo: TRIP GE-4451.0801A – TRIP GE-A / TC-A COM PARADA PARA RESFRIAMENTO (REMOTE FAULT 3 – GRUPO 1).* *Data: 06/10/2025* *OS: 886071* *CSC: John* *CAO: 4256* 00:00h – Ecomp operando com Turbocompressor "TC-A"; 22:44h – TRIP GE-4451.0801A – FALHA DA GERAÇÃO DE ENERGIA; 22:46h – TRIP TS-C-4451.08001A COM PARADA PARA RESFRIAMENTO; 22:50h – TC-A em Resfriamento – Despressurização da Ilha de Compressão; 22:51h – 23:30h – Inspeção no MC-GE-4451.0801A, Reset / Fechamento do disjuntor DJ01 – Operação do MC-GE-4451.0801A na carga; 23:30h – 23:45h – Despressurização da Ilha de Compressão, Alinhamento / Comissionamento da Ecomp para a Partida do TC-A – Alinhado com o CSC para partida em até 20min; 23:45h – 00:04h – TC-A em Resfriamento – Spin, Condicionamento para partida do TC-A e em paralelo ao Alinhamento/Condicionamento do TC-B; Dia 07/10/2025: 00:05h – Comando de Partida TC-A e equalização da ilha de compressão (com previsão de 50 minutos para que o TC-A esteja em operação e entregue ao CSC para adicionar carga); 00:53h – TC-A em running e entregue ao CSC. |  |  | NORTE | [7 empty] | ECOMP JUARUNA | ECOMP | 4232 |  | Karina |  |  |  | ECOMP Juaruna | ECOMP Juaruna - Compressão de Gás - Disjuntor
3361 | 4258 |  |  | Console 2 | 2025-10-07 19:20 | Can Cam 12 | PE Cexis | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação |  |  |  |  | 1 |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Conexão reestabelecida sem ação da equipe de campo. |  |  | BASEAL | [7 empty] | CAMAÇARI | LINEARES |  | Não | Felipe |  |  |  | PE Cexis | PE Cexis - Elétrico e Iluminação - Terceiros
3362 | 4259 |  |  | Console 1 | 2025-10-07 16:46 | Ramal Fafen I | Estação de Divina Pastora | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação |  |  |  |  | 5 |  | Terceiros | Telecomunicação | Falha no link de comunicação do provedor. Após resolução com o provedor foi realizada a preventiva do banco de bateria |  |  | BASEAL | [7 empty] | ATALAIA - SERGIPE | LINEARES |  |  | Felipe |  |  |  | Estação de Divina Pastora | Estação de Divina Pastora - Telecomunicação - Terceiros
3363 | 4260 |  |  | Console 2 | 2025-10-09 06:56 | GASCAC | Estação de Itajuípe | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação |  |  |  |  | 5 |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Falta de energaia com a concessionária. Será aberto um chamado para a COELBA |  |  | BASEAL | [7 empty] | ITABUNA | LINEARES | 3629, 3640, 3652, 3657, 3664, 3685, 3709, 3735, 3770, 3775,3801, 3871, 3892, 3947, 4027, 4128,4239, 4245 | Não | Felipe |  |  |  | Estação de Itajuípe | Estação de Itajuípe - Elétrico e Iluminação - Terceiros
3364 | 4261 |  |  | Console 1 | 2025-10-09 11:32 | GARSOL | ECOMP Juaruna | Observado trip do MG-A, que ocasionou o trip do TC-A. | Trip de ECOMP | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de sinal |  |  |  |  | 4 | Oscilações de Comunicação entre Supervisório e Instalação - Ativos de Alta Criticidade | Motogerador | Geração de Energia | Observado trip do MG-A, que ocasionou o trip do TC-A. 12:03 – MG-A religado. 13:30 – Franck - TC-A em carga. Trip em investigação, suspeita de sensor de vibração. 14:19 – Novo trip do MG-A ocasionando trip do TC-A. 14:29 – MG-A religado. 15:48 – Em contato com sup. Mário, questionamos sobre o retorno de TC-A, o mesmo informou que estão em tratativas para normalizar a estação o mais rápido possível, estão preparando o MG Aux. para partida, pois o MG-A está com ruído anormal. 17:00 – Sup. Mário informou que será necessário a transferência de cabos do MG. Diesel para o MG. Gás, para voltar a gerar energia para partir a ECOMP, informou também a necessidade de parada do MG-A devido ruído. 17:17 - MG-A desligado. 22:25 O Supervisor Mário informou que, ao tentar partir o TC-A, o transmissor 103A apresentou falha. A equipe iniciou a verificação. 01:55 O TC-A entrou em operação. 03:10 Ocorreu um trip do TC-A. O trip foi causado por um alarme espúrio de fogo e gás. Devido ao processo de resfriamento do TC-A, foi iniciada a partida do TC-B. 05:07 O SSC entrou em contato para entender a situação da planta, considerando o cenário preocupante. O Supervisor Mário informou que precisa de aproximadamente 20 minutos para colocar o TC-B em carga. 05:41 O TC-B entrou em operação. Atualização: MG-A: Apresenta ruído anormal. MG Diesel: Não atinge o RPM necessário para partida. |  |  | NORTE | [7 empty] | ECOMP JUARUNA | ECOMP | 4256, 4261 | Não | Karina |  | MG-A |  | MG-A ECOMP Juaruna | ECOMP Juaruna - Geração de Energia - Motogerador
3365 | 4262 |  |  | Console 2 | 2025-10-09 17:20 | San Cam 14 | ERP San.Cam 14 | Passagem de PIG: Informe de chegada de 3 litros de resíduo pastoso. | Gás Desconforme | Variação de Desempenho | Qualidade do Gás | [6 empty] | Tubulação | Linhas Internas | Presença de contaminantes no duto. 3 litros de resíduo pastoso |  |  | BASEAL | [7 empty] | CAMAÇARI | LINEARES | 4086, 4039, 3766 |  | Celso |  |  |  | ERP San.Cam 14 | ERP San.Cam 14 - Linhas Internas - Tubulação
3366 | 4263 |  |  | Console 1 | 2025-10-09 22:10 | GARSOL | ECOMP Juaruna | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação |  |  |  | Não |  |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Falha de comunicação proveniente das falhas do MG-A do CAO 4261. Equipe de campo na supervisão e controle na estação. 00:12 normalizada comunicação. |  |  | NORTE | [7 empty] | ECOMP JUARUNA | ECOMP |  | Sim | José Simões |  |  |  | ECOMP Juaruna | ECOMP Juaruna - Elétrico e Iluminação - Terceiros
3367 | 4264 |  |  | Console Administrativo 1 | 2025-10-10 00:32 | Ramal Fafen I | Estação de Divina Pastora | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação |  |  |  |  | 5 |  | Terceiros | Telecomunicação | Falha de comunicação proveniente do link do provedor. Base não tem redundância na comunicação, possuindo apenas a Embratel. Equipe de campo já foi acionada. |  |  | BASEAL | [7 empty] | ATALAIA - SERGIPE | LINEARES | 3881, 3763 | Sim | Felipe |  |  |  | Estação de Divina Pastora | Estação de Divina Pastora - Telecomunicação - Terceiros
3368 | 4265 |  |  | Console 2 | 2025-10-10 08:18 | GASCAC | ECOMP Prado | MG-A Trip da geração devido falha na correia MG-A com manutenção 2 a 3h para retorno. Partida do MG-auxiliar a Gás. 09:05 - TC-D em Carga. | Trip de ECOMP | Parada de Equipamento (Falha) | Dano Estrutural | [6 empty] | Motogerador | Geração de Energia | MG-A Trip da geração devido falha na correia MG-A com manutenção 2 a 3h para retorno. Partida do MG-auxiliar a Gás. 09:05 - TC-D em Carga. 10:22 – Parada da ECOMP 13:23 – By-pass da ECOMP Equalizado, XV-019 Aberta. |  |  | SUDESTE | [7 empty] | ECOMP PRADO | ECOMP |  | Não | Karina |  | MG-A |  | MG-A ECOMP Prado | ECOMP Prado - Geração de Energia - Motogerador
3369 | 4266 |  |  | Console 1 | 2025-10-10 14:00 | GARSOL | ECOMP Juaruna | Observado Trip do TC-B. | Trip de ECOMP | Parada de Equipamento (Falha) | Baixa Pressão | [6 empty] | Turbocompressor | Compressão de Gás | 14:00 – Observado Trip do TC-B. 16:00 – Mário informou que o Trip do TC-B foi por pressão baixa do gás combustível e que a turbina está em processo de equalização para partida. 16:38 – Colocando carga no TC-B. OBS.: MG-A: Apresenta ruído anormal (Indisponível) e MG Diesel: Não atinge o RPM necessário para partida (Indisponível), estamos operando pelo MG Aux. a Gás. |  |  | NORTE | [7 empty] | ECOMP JUARUNA | ECOMP |  |  | Karina |  |  |  | ECOMP Juaruna | ECOMP Juaruna - Compressão de Gás - Turbocompressor
3370 | 4267 |  |  | Console 1 | 2025-10-11 05:51 | Ramal Fafen I | Estação de Divina Pastora | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | [6 empty] | Terceiros | Telecomunicação | Falha de comunicação proveniente do link do provedor. Base não tem redundância na comunicação, possuindo apenas a Embratel. Equipe de campo já foi acionada. |  |  | BASEAL | [7 empty] | ATALAIA - SERGIPE | LINEARES | 3881, 3763, 4264 | Sim | Felipe |  |  |  | Estação de Divina Pastora | Estação de Divina Pastora - Telecomunicação - Terceiros
3371 | 4268 |  |  | Console 1 | 2025-10-11 07:21 | GASCOM | ECOMP Coari | Trip no TC-B – Diferencial do gás combustível. | Trip de ECOMP | Parada de Equipamento (Falha) | Baixa Pressão | [6 empty] | Turbocompressor | Compressão de Gás | Trip no TC-B – Diferencial do gás combustível. 08:50- TC-A em operação. / TC-B – Disponível. Realizado apenas ajuste na pressõa do gás Combustível que estava baixo. |  |  | NORTE | [7 empty] | ECOMP COARI | ECOMP | 4107 | Sim | Karina |  |  |  | ECOMP Coari | ECOMP Coari - Compressão de Gás - Turbocompressor
3372 | 4269 |  |  | Console 1 | 2025-10-12 | GASFOR | PE Caucaia | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | [6 empty] | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Identificado CLP em com status Illegal Message; Observado que houve falha elétrica, devido reinicio do roteador no inicio da falha; 11:13: Acionado o sobreaviso da base Maracanaú; Previsão de chegar ao local em 1h; Técnico identificou Lantronix em falha, feito reset normalizou; |  |  | NORDESTE | [7 empty] | MARACANAÚ | LINEARES |  | SIm | Alderi |  |  |  | PE Caucaia | PE Caucaia - Elétrico e Iluminação - Terceiros
3373 | 4270 |  |  | Console 2 | 2025-10-12 14:13 | GASCAV | Ecomp Piúma | Observado TRIP do TC-D por shut-down. (Não houve comando por parte do CSC) | Trip de ECOMP | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de sinal | [6 empty] | Turbocompressor | Compressão de Gás | Detector de gás entrou em falha. O instrumento indicou nível elevado de gás, porém tratava-se de um alarme falso. |  |  | SUDESTE | [7 empty] | ECOMP PIÚMA | LINEARES |  | Sim | Karina |  |  |  | Ecomp Piúma | Ecomp Piúma - Compressão de Gás - Turbocompressor
3374 | 4271 |  |  | Console 1 | 2025-10-12 18:32 | GARSOL | PR Urucu | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | [6 empty] | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Durante as verificações foi identificado a normalização sem intervenção; Identificado que houve falha elétrica devido reinicio do roteador. |  |  | NORTE | [7 empty] | COARI | LINEARES |  | Não | José Simões |  |  |  | PR Urucu | PR Urucu - Elétrico e Iluminação - Terceiros
3375 | 4272 |  |  | Console 1 | 2025-10-13 11:46 | Ramal Recife | PE Recife | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Mau contato | [6 empty] | Modem | Elétrico e Iluminação | Mau contato dos cabos do modem. Feito reaperto. |  |  | NORDESTE | [7 empty] | JABOATÃO | LINEARES |  | Não | Alderi |  |  |  | PE Recife | PE Recife - Elétrico e Iluminação - Modem
3376 | 4273 |  | 893600 | Console 2 | 2025-10-13 15:50 | GASCAC | ECOMP Prado | TRIP do MG-A por atuação de relé de sobretensão | Trip de ECOMP | Parada de Equipamento (Falha) | Oscilação de Tensão | [6 empty] | Motogerador | Geração de Energia | Atuação do relé de sobretensão. Possível oscilação na velocidade do motor que oscilou a tensão. Consequentemente, oscilação na frequência e, em seguida, pico de tensão. |  |  | SUDESTE | [7 empty] | ECOMP PRADO | ECOMP |  | Não | Karina |  | MC-GE-4100.57001A |  | MC-GE-4100.57001A ECOMP Prado | ECOMP Prado - Geração de Energia - Motogerador
3377 | 4274 |  |  | Console 1 | 2025-10-13 18:11 | Catu - Itaporanga | PE Estância | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Curto-Circuito | [6 empty] | Painel Elétrico | Elétrico e Iluminação | Curto-circuito no painel de iluminação viária (postes menores) causou o desarme do disjuntor geral. A falha não foi localizada, mas o circuito foi isolado. |  |  | BASEAL | [7 empty] | ATALAIA - SERGIPE | LINEARES |  | Sim | Felipe Andrade |  |  |  | PE Estância | PE Estância - Elétrico e Iluminação - Painel Elétrico
3378 | 4275 |  |  | Console 1 | 2025-10-14 03:18 | Nordestão | PE Goiana II | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | [6 empty] | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Ausência de energia elétrica pela concessionária. |  |  | NORDESTE | [7 empty] | JOÃO PESSOA | LINEARES |  | Sim | Alderi |  |  |  | PE Goiana II | PE Goiana II - Elétrico e Iluminação - Terceiros
3379 | 4276 |  |  | Console 1 | 2025-10-14 03:25 | GASCOM | ERP Manacapuru | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | [8 empty] | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Em análise. Supervisor ainda não possui detalhes do ocorrido. Comunicação retornou. Provavel falha de concesionária ou provedor |  |  | NORTE | [7 empty] | MANAUS | LINEARES |  |  | José Simões |  |  |  | ERP Manacapuru | ERP Manacapuru - Elétrico e Iluminação - Terceiros
3380 | 4277 |  |  | Console 1 | 2025-10-14 10:13 | Itaporanga Carmópolis | SDV-204 - Terminal Sergipe | Perda de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | [6 empty] | Terceiros | Elétrico e Iluminação | 12:16 chegada ao ativo. 14:00 - Supervisor Wellinson informou falha no modem, informação foi repassada à equipe SCADA para tratativa. |  |  | BASEAL | [7 empty] | ATALAIA - SERGIPE | LINEARES |  | Não | Felipe Andrade |  |  |  | SDV-204 - Terminal Sergipe | SDV-204 - Terminal Sergipe - Elétrico e Iluminação - Terceiros
3381 | 4278 |  |  | Console Administrativo 1 | 2025-10-14 11:42 | GASCOM | ERP Iranduba | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | [6 empty] | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Falha de comunicação. 13:00- Comunicação restabelecida sem intervenção. |  |  | NORTE | [7 empty] | MANAUS | LINEARES |  | Não | José Simões |  |  |  | ERP Iranduba | ERP Iranduba - Elétrico e Iluminação - Terceiros
3382 | 4279 |  |  | Console 1 | 2025-10-14 16:26 | GASFOR | PE Mossoró | Falha de comunicação intermitente | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | [6 empty] | Terceiros | Telecomunicação | Falha de link da operadora. Constantes interrupções. |  |  | NORDESTE | [7 empty] | MOSSORÓ | LINEARES |  | Não | Alderi |  |  |  | PE Mossoró | PE Mossoró - Telecomunicação - Terceiros
3384 | 4281 |  |  | Console 1 | 2025-10-14 21:49 | GARSOL | ECOMP Juaruna | Falha de comunicação no ativo. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | [6 empty] | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Falha de comunicação. Comunicação restabelecida sem intervenção. |  |  | NORTE | [7 empty] | ECOMP JUARUNA | ECOMP |  | Não | Karina |  |  |  | ECOMP Juaruna | ECOMP Juaruna - Elétrico e Iluminação - Terceiros
3385 | 4282 |  |  | Console 2 | 2025-10-15 08:49 | Lagoa Parda-VB-10 | PE Aracruz | Falha de comunicação | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | [6 empty] | Disjuntor | Elétrico e Iluminação | Disjuntor desarmado no Shelter devido a oscilação da energia. |  |  | SUDESTE | [7 empty] | ARACRUZ | LINEARES |  | Não | Felipe Andrade |  |  |  | PE Aracruz | PE Aracruz - Elétrico e Iluminação - Disjuntor
3386 | 4283 |  | 893861 | Console 1 | 2025-10-15 08:40 | Nordestão | PE Goiana II | Operador da Copergás informou queda de temperatura no ponto de entrega, atingindo 0 °C, devido à falta de energia no ativo. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | [6 empty] | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Ausência de energia elétrica pela concessionária. |  |  | NORDESTE | [7 empty] | JOÃO PESSOA | LINEARES |  | Não | Alderi Rocha |  |  |  | PE Goiana II | PE Goiana II - Elétrico e Iluminação - Terceiros
3387 | 4284 |  | 894078 | Console 2 | 2025-10-15 17:37 | GASVAC | ECOMP Aracruz | TRIP do MG-A | Trip de ECOMP | Parada de Equipamento (Falha) | Dano Estrutural |  |  |  | Sim | 2 | Interrupção do funcionamento de instalação | Motogerador | Geração de Energia | Falha no radiador. MG-A desarmou por temperatura alta, campo informou por quebra da correia. MG-A em manutenção para correção |  |  | SUDESTE | [7 empty] | ECOMP ARACRUZ | ECOMP |  | Não | Karina |  | GE-4150.44001A |  | GE-4150.44001A ECOMP Aracruz | ECOMP Aracruz - Geração de Energia - Motogerador
3388 | 4285 |  |  | Console 1 | 2025-10-16 05:58 | Catu - Itaporanga | PE Araçás | Falha de comunicação com o ativo. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | [6 empty] | Terceiros | Elétrico e Iluminação | A equipe já foi acionada para verificar no local. Constatado ausência de uma das fases da concessionária. Aberto chamado. |  |  | BASEAL | [7 empty] | CATU | LINEARES |  | Sim | Felipe Andrade |  |  |  | PE Araçás | PE Araçás - Elétrico e Iluminação - Terceiros
3389 | 4286 |  |  | Console Administrativo 1 | 2025-10-15 12:10 | Carmópolis-Pilar | PE Penedo | INFORME DE OCORRÊNCIA : 1 – Tipo: Vazamento 2 – Local da ocorrência: PE Penedo 3 – Data/hora: 15/10/2025 às 12:10. 4 – Identificação do comunicante: Téc. O&M - Elenildo 5 - Descrição da ocorrência e sua causa provável: Durante a inspeção, equipe de campo identificou um pequeno vazamento pelo tubing da PCV -13B (como reserva). Foi iniciada a despressurização para sanar o vazamento. 6 - Ações iniciais de resposta: Será iniciada a despressurização para sanar o vazamento. 7 - Riscos de segurança associadas e emergência? N/A 8 - Informações acerca de feridos/vítimas, impacto ao meio ambiente e danos patrimoniais: N/A 9 - Necessidade de recursos adicionais? Atualização:Foi feito a substituição da vedação e normalizado. | Falha de Equipamento ou Sistema | Parada de Equipamento (Falha) | Vazamento |  |  |  | Sim | 4 | Tier 4 - Problemas na gestão, performance e disciplina operacional | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Foi feito a substituição da vedação e normalizado. |  |  | BASEAL | [7 empty] | PILAR - ALAGOAS | LINEARES |  | Não | Felipe |  | PCV-13B | PCV | PCV-13B PE Penedo | PE Penedo - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
3390 | 4287 |  |  | Console 1 | 2025-10-16 09:00 | GARSOL | ECOMP Juaruna | Trip da ECOMP devido à alta temperatura. Foi informado que a gaveta dos ventiladores havia desligado. Máquina disponível. | Falha de Equipamento ou Sistema | Manobra Operacional | Alta Temperatura | [6 empty] | Turbocompressor | Compressão de Gás | A gaveta estava desligada devido a manabra operacional, pois o turbo compressor ( Tecnogera) que estava rodando antes, não precisa de todos os ventiladores em funcionamento. Com isso a equipe desligou os ventiladores. Ao retornar para o Turbo principal, não realizaram o retorno da gaveta. |  |  | NORTE | [7 empty] | ECOMP JUARUNA | ECOMP |  | Não | Karina |  |  |  | ECOMP Juaruna | ECOMP Juaruna - Compressão de Gás - Turbocompressor
3391 | 4288 |  |  | Console Administrativo 1 | 2025-10-17 08:27 | GARSOL | ECOMP Juaruna | 08h27: TRIP do TC-A / TIT-101 – Temperatura do tramo do FT-101 ligado CV. (O mesmo foi colocado em manutenção) 08:31 Partida do TC-A 09:55 – Liberação para carga. 11:00 TC-A em modo automático com set por Sucção. | Trip de ECOMP | Parada de Equipamento (Falha) | Indicação incorreta | [6 empty] | Instrumento de Temperatura | Compressão de Gás | O instrumento TIT apresentou erro em sua leitura. Necessário substituição. |  |  | NORTE | [7 empty] | ECOMP JUARUNA | ECOMP |  | Não | Karina |  | TIT-101 | TIT | TIT-101 ECOMP Juaruna | ECOMP Juaruna - Compressão de Gás - Instrumento de Temperatura
3392 | 4289 |  |  | Console 2 | 2025-10-17 05:05 | GASCAV | ECOMP Aracruz | Trip do MG-Auxiliar (Tecnogera). Foi informado que o acionamento durante a falha do MG foi feito pelo vigilante da estação, a técnica informou ao SSC a sua chegada a ECOMP e tratativa da falha da geração de energia. | Trip de ECOMP | Parada de Equipamento (Falha) | Indicação incorreta | [6 empty] | Motogerador | Geração de Energia | Foi realizada inspeção resetado alarmes e partida do equipamento em vazio por 1 hora, porém não identificada a falha apenas um aviso no nível de óleo que a entender da equipe não indisponibiliza a máquina, foi aberto um chamado de imediato com a equipe Tecnogera para inspeção detalhada ainda hoje. |  |  | SUDESTE | [7 empty] | ECOMP ARACRUZ | ECOMP |  | Não | Karina |  | AUX |  | AUX ECOMP Aracruz | ECOMP Aracruz - Geração de Energia - Motogerador
3393 | 4291 |  |  | Console Administrativo 1 | 2025-10-17 18:15 | Ramal Recife | Ramal Recife | Após a passagem do PIG de limpeza, o téc. informou ter retirado aproximadamente 1litro resíduo oleoso do LR-07302. | Gás Desconforme | Variação de Desempenho | Qualidade do Gás | [6 empty] | Tubulação | Linhas Internas | Presença de contaminantes no duto. 1 L de resíduo oleoso. |  |  | NORDESTE | [7 empty] | JABOATÃO | LINEARES |  | Não | Celso |  |  |  | Ramal Recife | Ramal Recife - Linhas Internas - Tubulação
3394 | 4292 |  |  | Console 1 | 2025-10-18 15:53 | GASFOR | PE Aquiraz | PCV-13 A Fechada (alarme recebido no OASYS) e a Perca do Tramo A de Regulagem com acionamento do sobreaviso com previsão de chegada em uma hora. | Fechamento de Válvula | Parada de Equipamento (Falha) | Contaminação | [6 empty] | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Técnico identificou falha no piloto do sistema de pó amarelo, o que ocasionou o fechamento da PCV. Sistema de pó amarelo permanece by-passado até a realização da manutenção, prevista para o dia 20/10. Tramo A disponível. |  |  | NORDESTE | [7 empty] | MARACANAÚ | LINEARES |  | Sim | Alderi |  | PCV-13A | PCV | PCV-13A PE Aquiraz | PE Aquiraz - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
3395 | 4293 |  |  | Console 1 | 2025-10-18 16:39 | GASCOM | ERP Manacapuru | Falha de Comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | [6 empty] | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Acionado sobreaviso às 18:12, com previsão de chegada em aproximadamente 2 horas. 19:00 – Comunicação normalizada, não sendo necessária a mobilização de equipe de campo ao ativo. |  |  | NORTE | [7 empty] | MANAUS | LINEARES |  | Sim | José Simões |  |  |  | ERP Manacapuru | ERP Manacapuru - Elétrico e Iluminação - Terceiros
3396 | 4294 |  |  | Console 2 | 2025-10-19 12:52 | GASCAV | PE Campos | Perda de comunicação com o ativo. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | [6 empty] | Terceiros | Telecomunicação | SCADA realizando contato com a provedora. Supervisão checando pois não tem informação de chamado para a base. Comunicação normalizou por volta de 10hs do dia 20/10/2025. |  |  | SUDESTE | [7 empty] | PIÚMA | LINEARES |  | Não | Márcio Lírio |  |  |  | PE Campos | PE Campos - Telecomunicação - Terceiros
3397 | 4295 |  |  | Console 2 | 2025-10-20 03:05 | GASCAV | PE Mucuri | Falha de comunicação com OASYS | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação |  |  |  |  | 5 |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Téc. Renner informa que a falta de comunicação é devido à falta de energia, protocolo gerado de número: n° 2072183227. |  |  | SUDESTE | [7 empty] | PRADO - BAHIA | LINEARES |  | Sim | Márcio Lírio |  |  |  | PE Mucuri | PE Mucuri - Elétrico e Iluminação - Terceiros
3398 | 4296 |  |  | Console 1 | 2025-10-20 06:55 | GASFOR | PE Fortaleza | Ativo apresentando intermitência na comunicação, sendo necessária verificação. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | [6 empty] | Conversor/Gateway | Telecomunicação | Reinicializado a rede de telecom. Comunicação normalizada. |  |  | NORDESTE | [7 empty] | MARACANAÚ | LINEARES |  | Sim | Alderi |  |  |  | PE Fortaleza | PE Fortaleza - Telecomunicação - Conversor/Gateway
3399 | 4297 |  |  | Console 2 | 2025-10-20 06:30 | GASCAC | PE São Mateus | Perda de comunicação. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | [6 empty] | CLP | Controle e Automação | 09:48 - Téc. Renner informa realizado reset do CLP e normalizado comunicação. |  |  | SUDESTE | [7 empty] | PRADO - BAHIA | LINEARES |  | Sim | Márcio Lírio |  |  |  | PE São Mateus | PE São Mateus - Controle e Automação - CLP
3400 | 4299 |  |  | Console 1 | 2025-10-21 00:58 | GASCOM | ECOMP Coari | 00:58 – Durante o processo de ajustes de compressão do TC-B, foi observado Trip do mesmo, motivo sendo investigado. 01:12 – Durante o processo de partida, foi observado no trip. Com o alarme de (Gerador de gás não alcançou velocidade de arranque). 01:18 – Fizemos contato com téc. Pedro solicitando apoio. | Trip de ECOMP | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação |  |  |  | Sim | 3 | Falha em ativo de instalação | Turbocompressor | Compressão de Gás | Téc. Pedro informou que o motivo do trip foi por surge, informei, a margem de surge estava indicando no Oasys um valor negativo de (MS = -22%), questionei ao mesmo se não deveria estar indicando MS=0 já que estava com a máquina parada, o mesmo ficou de verificar e repassar o motivo desta indicação. Retorno da compressão pelo TC-B. |  |  | NORTE | [7 empty] | ECOMP COARI | ECOMP | 4254, 4268 | Não | Karina |  |  |  | ECOMP Coari | ECOMP Coari - Compressão de Gás - Turbocompressor
3402 | 4302 |  |  | Console 2 | 2025-10-21 09:58 | Can Cam 14 | PE Aratu Residual | Pressão acima do limite contratual. | Falha de Equipamento ou Sistema | Terceiros | Alteração de Pressão | [6 empty] | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Após queda de energia na EDG CATU, ocorreu queda de pressão na EDG Aratu. Fazendo com que as PCVs do tramo A abrissem 100% para controlar a pressão. Com a normalização da pressão na EDG Aratu foi observado que as PCVs do tramo A permaneceram 100% abetas causando aumento de pressão acima do limite contratual, atingindo a pressão máxima de 32.59 kgf/cm². Atualização: 10:55 - Fechamento da SDV do tramo A, tramo B entrou em operação, normalizando a pressão para dentro da faixa contratual. 12:54 – Supervisor Fabio informou chegada no ativo. |  |  | BASEAL | [7 empty] | CAMAÇARI | LINEARES |  |  | Felipe |  |  | PCV | PE Aratu Residual | PE Aratu Residual - Elétrico e Iluminação - Terceiros
3403 | 4303 |  |  | Console 2 | 2025-10-21 09:44 | Can Cam 14 | PE Aratu Manati | Pressão acima do limite contratual. | Falha de Equipamento ou Sistema | Terceiros | Alteração de Pressão | [6 empty] | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Após queda de energia na EDG CATU, ocorreu queda de pressão na EDG Aratu. Fazendo com que as PCVs do tramo A abrissem 100% para controlar a pressão. Com a normalização da pressão na EDG Aratu foi observado que as PCVs do tramo A permaneceram 100% abetas causando aumento de pressão acima do limite contratual, atingindo a pressão máxima de 32.59 kgf/cm². Atualização: 10:55 - Fechamento da SDV do tramo A, tramo B entrou em operação, normalizando a pressão para dentro da faixa contratual. 12:54 – Supervisor Fabio informou chegada no ativo. |  |  | BASEAL | [7 empty] | CAMAÇARI | LINEARES |  |  | Felipe |  |  | PCV | PE Aratu Manati | PE Aratu Manati - Elétrico e Iluminação - Terceiros
3404 | 4304 |  |  | Console 2 | 2025-10-21 16:48 | GASEB | ECOMP Catu | TRIP do TC-C. | Trip de ECOMP | Terceiros | Ausência de Alimentação |  |  |  |  | 1 |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | TRIP do TC-C devido falha de energia da concessionária. |  |  | BASEAL | [7 empty] | ECOMP CATU | ECOMP |  |  | Karina |  |  |  | ECOMP Catu | ECOMP Catu - Elétrico e Iluminação - Terceiros
3405 | 4306 |  |  | Console 2 | 2025-10-21 17:51 | GASCAC | ECOMP Prado | TRIP do MG-A. | Falha de Equipamento ou Sistema | Terceiros | [7 empty] | Motogerador | Elétrico e Iluminação | Supervisor Uendell informou que o MG esta apresentando Baixa Tensão. Esta acionando o Especialista de elétrica para avaliação. Transformador de potência queimou |  |  | SUDESTE | [7 empty] | ECOMP PRADO | ECOMP |  |  | Karina |  | MG-A |  | MG-A ECOMP Prado | ECOMP Prado - Elétrico e Iluminação - Motogerador
3406 | 4307 |  |  | Console 1 | 2025-10-21 22:06 | GARSOL | ECOMP Juaruna | TRIP do TC-A. (Causa em análise) 22:16h Técnico Thiago informa início de partida do TC-B para retorno da compressão. | Trip de ECOMP | Terceiros | Baixa Pressão | [6 empty] | Turbocompressor | Compressão de Gás | Após o TRIP do Gerador a Gás Reserva (Tecnogera), o TS-C-4451.08001A, que estava em operação, também entrou em TRIP devido à falta de alimentação elétrica. Foi realizada a verificação do gerador, que não apresentou falhas críticas. Em seguida, os alarmes foram resetados e o equipamento foi novamente acionado, operando normalmente. As cargas da ECOMP foram religadas gradualmente, de forma controlada, para evitar sobrecarga do sistema. Posteriormente, foi feito contato com o CSC (Central de Supervisão e Controle) para definição do turbocompressor que assumiria a compressão. O CSC informou que o TC-B seria acionado, considerando que o TC-A ainda encontrava-se em processo de despressurização. |  |  | NORTE | [7 empty] | ECOMP JUARUNA | ECOMP | 4287 |  | Karina |  |  |  | ECOMP Juaruna | ECOMP Juaruna - Compressão de Gás - Turbocompressor
3407 | 4308 |  |  | Console Administrativo 1 | 2025-10-21 22:58 | GASCOM | ECOMP Coari | TRIP do TC-B | Trip de ECOMP | Parada de Equipamento (Falha) | Baixa Pressão |  |  |  | Sim | 3 | Falha em ativo de instalação | Turbocompressor | Compressão de Gás | Falha no diferencial de pressão do gás combustível que está diretamente ligado a válvula Surge. A Área já está em contato com o field da siemens. Na segunda iram realizar a manutenção do equipamento para identificar a causa das falhas. |  |  | NORTE | [7 empty] | ECOMP COARI | ECOMP | 4254, 4268, 4299 |  | Karina |  |  |  | ECOMP Coari | ECOMP Coari - Compressão de Gás - Turbocompressor
3408 | 4309 |  |  | Console 1 | 2025-10-22 20:22 | Nordestão | PE Mamanguape | Perda de comunicação com o ativo. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | [6 empty] | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Aguardando tratativa. falha de energia conssecionaria. |  |  | NORDESTE | [7 empty] | JOÃO PESSOA | LINEARES | 3692 |  | Alderi |  |  |  | PE Mamanguape | PE Mamanguape - Elétrico e Iluminação - Terceiros
3409 | 4310 |  | 906550 | Console 1 | 2025-10-22 | Catu - Itaporanga | Estação do Conde | Perda de comunicação com o ativo. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | [6 empty] | CLP | Controle e Automação | Ocorreu Falta de enrgia na região, ao retornar o plc continuou em falha, visto que o mesmo perdeu o programa. Segundo a supervisão a bateria do PLC foi trocado em menos de um ano. |  |  | BASEAL | [7 empty] | CAMAÇARI | LINEARES |  |  | Felipe |  |  |  | Estação do Conde | Estação do Conde - Controle e Automação - CLP
3410 | 4311 |  |  | Console 1 | 2025-10-22 | Catu - Itaporanga | PE Fazenda Bálsamo | Perda de comunicação com o ativo. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação |  |  |  |  | 5 |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Falta de energia conssecionária. |  |  | BASEAL | [7 empty] | CATU | LINEARES |  |  | Felipe |  |  |  | PE Fazenda Bálsamo | PE Fazenda Bálsamo - Elétrico e Iluminação - Terceiros
3411 | 4312 |  |  | Console 2 | 2025-10-21 22:27 | GASEB | ECOMP Catu | TRIP do TC-C. | Trip de ECOMP | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Alimentação | [6 empty] | Motogerador | Geração de Energia | TRIP do TC-C devido falta de energia da concessionária. MG-B entrou em operação e horas depois caiu por fechamento da válvula shutoff do skid que vai pro gerador, tripando o turbo compressor. Ar compimido que pilota a válvula estava com baixa pressão. |  |  | BASEAL | [7 empty] | ECOMP CATU | ECOMP |  |  | Karina |  | MG-B |  | MG-B ECOMP Catu | ECOMP Catu - Geração de Energia - Motogerador
3412 | 4313 |  |  | Console 1 | 2025-10-22 08:41 | GASCOM | Estação de Codajás | Falha de comunicação intermitente. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | [6 empty] | Terceiros | Telecomunicação | Falha no link da Telespázio devido a fortes chuvas e mal tempo na região. Aberto chamado. Normalizou 19hs |  |  | NORTE | [7 empty] | COARI | LINEARES |  | Não | José Simões |  |  |  | Estação de Codajás | Estação de Codajás - Telecomunicação - Terceiros
3413 | 4314 |  |  | Console 1 | 2025-10-22 09:10 | Catu - Itaporanga | Estação do Conde | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | [6 empty] | CLP | Controle e Automação | Duplicidade Cao 4310 |  |  | BASEAL | [7 empty] | CAMAÇARI | LINEARES |  |  | Felipe |  |  |  | Estação do Conde | Estação do Conde - Controle e Automação - CLP
3415 | 4316 |  |  | Console 2 | 2025-10-24 05:29 | Can Cam 14 | PE Aratu Manati | Falha de comunicação com ativo | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | [6 empty] | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Comunicação retornou 24/10/2025 as 08:10. Falta Energia Conssecionária. Informado mal tempo na região. |  |  | BASEAL | [7 empty] | CAMAÇARI | LINEARES |  |  | Felipe |  |  |  | PE Aratu Manati | PE Aratu Manati - Elétrico e Iluminação - Terceiros
3416 | 4317 |  |  | Console 2 | 2025-10-24 05:27 | Can Cam 14 | PE Aratu Residual | Falha de comunicação | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | [6 empty] | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Comunicação retornou 24/10/2025 as 08:10. Falta Energia Conssecionária. Informado mal tempo na região. |  |  | BASEAL | [7 empty] | CAMAÇARI | LINEARES |  |  | Felipe |  |  |  | PE Aratu Residual | PE Aratu Residual - Elétrico e Iluminação - Terceiros
3417 | 4318 |  |  | Console 1 | 2025-10-24 05:50 | GASCOM | ECOMP Coari | TRIP do TC-B, devido falha na velocidade de arranque. 06:29h Técnico Pedro informou falha do MG-auxíliar. Equipe em análise. | Trip de ECOMP | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Alimentação |  |  |  | Sim | 3 | Falha em ativo de instalação | Motogerador | Geração de Energia | O TRIP do TC-B ocorrido hoje está relacionado ao MG-A. Foi registrado um alarme de disjuntor, porém, na verificação em campo, o disjuntor encontrava-se armado.O Trip de hoje na Ecomp Coari ocorrido no MG-A, foi por Alta Vibração detectada nos mancais. A equipe realizou a inspeção em área e o processo de compressão foi restabelecido durante a manhã. O alarme indicava “Resumo Shutdown MG-A”. Ao chegar ao local, a equipe efetuou o partida do Tecnogera para garantir a continuidade da operação. Em seguida, verificou-se que o MG-A estava em condições normais de funcionamento, sendo então religado e retomando sua operação em substituição ao Tecnogera. |  |  | NORTE | [7 empty] | ECOMP COARI | ECOMP | 4254, 4268, 4299, 4308 |  | Karina |  | MG-A |  | MG-A ECOMP Coari | ECOMP Coari - Geração de Energia - Motogerador
3418 | 4319 |  |  | Console 1 | 2025-10-23 18:38 | Ramal Fafen I | Estação de Divina Pastora | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | [6 empty] | Conversor/Gateway | Telecomunicação | Identificado Lantronix em falha; Realizado reset e comunicação foi restabelecida. |  |  | BASEAL | [7 empty] | ATALAIA - SERGIPE | LINEARES |  |  | Felipe |  |  |  | Estação de Divina Pastora | Estação de Divina Pastora - Telecomunicação - Conversor/Gateway
3419 | 4320 |  |  | Console Administrativo 1 | 2025-10-24 08:47 | Catu - Itaporanga | PE Fazenda Bálsamo | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação |  |  |  |  | 5 |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Falha de Energia Conssecionária. Segue Tratativa do CAO 4311 |  |  | BASEAL | [7 empty] | CATU | LINEARES |  |  | Felipe |  |  |  | PE Fazenda Bálsamo | PE Fazenda Bálsamo - Elétrico e Iluminação - Terceiros
3420 | 4321 |  |  | Console 1 | 2025-10-24 07:00 | GARSOL | ECOMP Juaruna | Trip TC-B. | Trip de ECOMP | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Alimentação |  |  |  | Sim | 3 | Falha em ativo de instalação | Turbocompressor | Compressão de Gás | Falha por Surge. Existe uma análise em andamento par as falhas de Surge |  |  | NORTE | [7 empty] | ECOMP JUARUNA | ECOMP |  | Não | Karina |  |  |  | ECOMP Juaruna | ECOMP Juaruna - Compressão de Gás - Turbocompressor
3421 | 4322 |  |  | Console 2 | 2025-10-21 08:05 | GASVAC | LT Gascac | Passagem de PIG de limpeza: Itajuípe para Valença Retirada do PIG com 100gr de pó, pedaço de espuma e diversas placas metálicas. | Falha de Equipamento ou Sistema | Variação de Desempenho | Qualidade do Gás |  |  |  | Não | 5 |  | Tubulação | Linhas Internas | Retirada do PIG com 100gr de pó, pedaço de espuma e diversas placas metálicas. Existe uma avaliação pela ESOM por conta dessa placas |  |  | SUDESTE | [7 empty] | Linhas internas - GASCAC | LINEARES |  | Não | Celso |  |  |  | LT Gascac | LT Gascac - Linhas Internas - Tubulação
3422 | 4323 |  |  | Console 1 | 2025-10-24 18:11 | GASCOM | ECOMP Coari | falha de Comunicação intermitente | Falha de Comunicação | Terceiros | Condições Climática | [6 empty] | Terceiros | Telecomunicação | Comunicação já havia sido restabelecida quando a ESOM foi acionada. |  |  | NORTE | [7 empty] | ECOMP COARI | ECOMP | 3594 | Sim | Karina |  |  |  | ECOMP Coari | ECOMP Coari - Telecomunicação - Terceiros
3423 | 4324 |  |  | Console 1 | 2025-10-24 18:12 | GARSOL | ECOMP Juaruna | Falha de comunicação intermitente. | Falha de Comunicação | Terceiros | Condições Climática | [6 empty] | Terceiros | Telecomunicação | Comunicação já havia sido restabelecida quando a ESOM foi acionada. |  |  | NORTE | [7 empty] | ECOMP JUARUNA | ECOMP | 4177 | Sim | Karina |  |  |  | ECOMP Juaruna | ECOMP Juaruna - Telecomunicação - Terceiros
3424 | 4325 |  |  | Console 1 | 2025-10-24 19:40 | Ramal Termopernambuco | PE RNEST | Falha de Comunicação | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação |  |  |  |  | 5 |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Falha de comunicação. 19h55- Mauro em deslocamento previsão de chegada as 21h10 21h20 - Chegado do técnico no PE, verificado falta de energia, foi aberto protocolo de atendimento N° 1770460116. 25/10/25 11:17h - Mauro – Aberto novo protocolo 1770511666, previsão de atendimento às 17:13h |  |  | NORDESTE | [7 empty] | JABOATÃO | LINEARES |  | Sim | Alderi |  |  |  | PE RNEST | PE RNEST - Elétrico e Iluminação - Terceiros
3425 | 4326 |  |  | Console 2 | 2025-10-25 05:51 | Lagoa Parda-VB-10 | PE Barra do Riacho | Falha de comunicação com ativo | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação |  |  |  |  | 5 |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Falha de comunicação com ativo. 6h45 - Acionado sobreaviso da Base Aracruz, previsão de chegada ao site: 08h15. 07:45 - Willian – Verificando falha de comunicação. Comunicação retornou antes do téc. chegar ao PE. Foi identificado através do roteador, que houve um desligamento dos equipamentos, indicando uma possível queda de energia como causa; |  |  | SUDESTE | [7 empty] | ARACRUZ | LINEARES |  | Sim | Felipe Andrade |  |  |  | PE Barra do Riacho | PE Barra do Riacho - Elétrico e Iluminação - Terceiros
3426 | 4327 |  | 907287 | Console 2 | 2025-10-25 18:02 | GASCAC | PE Veracel | Falha de comunicação com perda das variáveis e indicação de status das XV’s 54A/B fechadas, permanecendo assim mesmo após o retorno da comunicação. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Alimentação | [6 empty] | UPS | Elétrico e Iluminação | 25/10: Identificado que comunicação com o Lantronix está intermitente; Identificado variáveis analógicas zeradas e válvulas com indicações incoerentes; 18h15 - Acionado sobreaviso da Prado; ESOM verificou que UPS estava alarmando curto-circuito, após uma falha elétrica da concessionária; Ações foram tomadas para correção, porém sem sucesso. Equipamento continuou apresentando falha e não pôde ser By-passado; Verificado que sistema de medição está com dados atualizando normalmente por possuir uma UPS independente; ESOM reprogramou a continuidade da tratativa para amanhã, 26/10. 26/10: ESOM retornou ao site conseguiu solucionar a falha apresentada na UPS; Após essa ação, CLP foi religado, porém apresentou falha; Foram realizados procedimentos para correção, porém sem sucesso; ESOM informou que será necessário acessar o equipamento para sanar o problema, mas no momento não dispõe dos recursos necessários (Notebook com software para acesso); Continuidade da tratativa precisou ser reprogramado para amanhã, 27/10 |  |  | SUDESTE | [7 empty] | PRADO - BAHIA | LINEARES | 3921 | Sim | Márcio Lírio |  |  |  | PE Veracel | PE Veracel - Elétrico e Iluminação - UPS
3427 | 4328 |  |  | Console Administrativo 1 | 2025-10-25 17:15 | GASCAV | PE Campos | Falha intermitente na comunicação. | Falha de Comunicação | Manobra Operacional | Ausência de Comunicação | [6 empty] | Computador de Processo | Medição | Substituição do Pacote 7A do CV-B, sendo assim o mesmo ficará sem os dados das variáveis até a conclusão e validação da atividade. 22/10 08h22 - Téc.: Isabela informa, continuidade na substituição do CV-B. 17h08 - Atividade encerrada por hoje, continua amanhã 23/10. 23/10 16:04 Substituição do CV-B concluída. 16:10 Iniciada substituição do CV-A sendo assim o mesmo ficará sem os dados das variáveis até a conclusão. Atividade de substituição ocorrerá dia 24/10 devido horário. Tramo A alinhado. 24/10 10:30 - Iníciado TAC CV-A. Validar medição . Alinhado tramo A medição. Substituição do medidor rotativo do tramo de utilidade. 25/10/25 08:34 - Lennon da equipe SCADA informou continuidade no TAC do CV. 17:05 – Informado conclusão do TAC pelo Lennon da equipe SCADA, porém a comunicação segue intermitente, aberto ticket: 9985. |  |  | SUDESTE | [7 empty] | PIÚMA | LINEARES |  | Não | Márcio Lírio |  |  |  | PE Campos | PE Campos - Medição - Computador de Processo
3428 | 4329 |  |  | Console 1 | 2025-10-26 17:11 | GARSOL | ECOMP Juaruna | Trip do TC-A devido a falha no MG-AUX. Recebido contato da Técnica Aldenize informando inspeções no MG para poder retornar a operação, ainda sem previsão. | Trip de ECOMP | Terceiros | Ausência de Alimentação | [6 empty] | Motogerador | Geração de Energia | Trip do TC-A devido a falha no MG-AUX. Recebido contato da Técnica Aldenize informando inspeções no MG para poder retornar a operação, ainda sem previsão. 17:55h - Thiago – MG-A em operação, solicitado a partida do TC-B, devido ao processo de resfriamento do TC-A. 19:11 TC- B em operação. MG-AUXILIAR INDISPONÍVEL: O Mesmo ocorreu um principio de incêndio. Empresa Responsável pelo aluguel do mesmo, ja foi acionado. |  |  | NORTE | [7 empty] | ECOMP JUARUNA | ECOMP |  | Não | Karina |  | AUX |  | AUX ECOMP Juaruna | ECOMP Juaruna - Geração de Energia - Motogerador
3429 | 4330 |  | 907879 | Console 1 | 2025-10-28 06:40 | Ramal Termopernambuco | PE RNEST | Perda de comunicação com o ativo. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação |  |  | 2025-10-28 15:34 |  | 5 |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Perda de comunicação com o ativo. 11:45 Téc.. José Fernando informa protocolo: 20251028207318642, ocorrência: 94175 devido a falta de energia no ativo com previsão de retorno para às 19:45. 15:34 - Observado retorno de energia com retorno de comunicação. |  |  | NORDESTE | [7 empty] | JABOATÃO | LINEARES |  | Sim | Alderi |  |  |  | PE RNEST | PE RNEST - Elétrico e Iluminação - Terceiros
3430 | 4331 |  |  | Console Administrativo 1 | 2025-11-02 21:55 | Ramal Recife | Estação de Jaboatão | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação |  |  |  | Não |  |  | Disjuntor | Elétrico e Iluminação | Reestabelecido a comunicação após a falta de energia, foi verificado que no retorno da comunicação o disjuntor da alimentação da UPS estava desarmado. |  |  | NORDESTE | [7 empty] | JABOATÃO | LINEARES |  | Não | Alderi |  |  |  | Estação de Jaboatão | Estação de Jaboatão - Elétrico e Iluminação - Disjuntor
3431 | 4332 |  |  | Console 2 | 2025-11-04 00:50 | GASCAV | ECOMP Piúma | 00:27 Trip TC-D, no momento que fechamos XV-021, vindo a bloquear XV001 e XV-003. Acionado sobreaviso Geremias 00:50h. | Trip de ECOMP | Parada de Equipamento (Falha) | Indicação incorreta |  |  | 2025-11-04 09:50 |  |  |  | Turbocompressor | Compressão de Gás | Possível falha no LT-006. 02:40 h TC-D em carga. 03:00 h - Realizado contato com Adriano NTS, informando que poderiam realizar alinhamento para início de recebimento. |  |  | SUDESTE | [7 empty] | ECOMP PIÚMA | ECOMP |  |  | Karina |  |  |  | ECOMP Piúma | ECOMP Piúma - Compressão de Gás - Turbocompressor
3432 | 4333 |  |  | Console 2 | 2025-11-03 13:40 | Can Cam 12 | XV-02 CAN-CAM 12" | INFORME DE OCORRÊNCIA 1. Tipo: Vazamento 2. Local da ocorrência: SDV-02 da LT CAN-CAM12" 3. Data/Hora: 03/11/2025 às 09:50. 4. Identificação do comunicante: Sup Fabio 5. Descrição da ocorrência e causa provável: Sup Fabio informou que foi identificado um ruído anormal pelo patrulheiro. O supervisor foi acionado e, ao chegar ao local, constatou vazamento no piloto da SDV-02. 6. Ações iniciais de resposta: Aberto by-pass da SDV-02 e iniciado tratativas de manutenção corretiva. Será aberto o ADTCP. 7. Riscos de segurança associados e emergência: N/A 8. Informações sobre feridos/vítimas, impacto ambiental e danos patrimoniais: N/A 9. Necessidade de recursos adicionais: N/A 04/11 09:35: Cícero – Realizado fechamento do by-pass da SDV-02. | Falha de Equipamento ou Sistema | Parada de Equipamento (Falha) | Vazamento |  |  |  | Sim | 3 | Tier 3 - Desafios aos sistemas de segurança | Válvula | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Desgaste no Oring no piloto de alta da SDV-02. Não é ítem de preventiva. |  |  | BASEAL | [7 empty] | CAMAÇARI | LINEARES |  |  | Felipe |  | SDV-02 | SDV | SDV-02 XV-02 CAN-CAM 12" | XV-02 CAN-CAM 12" - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula
3433 | 4334 |  |  | Console 2 | 2025-11-02 21:58 | GASVAC | ECOMP Aracruz | Trip MG-A. 03/11 - 05:34 Maira informa que chegou na estação para verificar o trip do gerador. Técnica foi acionada pelo vigilante. | Trip de ECOMP | Parada de Equipamento (Falha) | Corretiva Solicitada |  |  |  | Sim | 2 | Interrupção do funcionamento de instalação | Motocompressor | Compressão de Gás | 9:00 - Maira informou que o desarme do MG-A foi devido a quebra da das correia radiador, foi realizado a manutenção corretiva e colocado em operação. |  |  | SUDESTE | [7 empty] | ECOMP ARACRUZ | ECOMP | 4284 | Sim | Karina |  |  |  | ECOMP Aracruz | ECOMP Aracruz - Compressão de Gás - Motocompressor
3434 | 4335 |  |  | Console 2 | 2025-11-04 21:11 | GASEB | ECOMP Catu | Trip no TC-D 21:20 – Acionado sobreaviso da Ecomp CATU. 21:50 – Chegada do técnico ao local. | Trip de ECOMP | Parada de Equipamento (Falha) | Indicação incorreta |  |  |  |  | 4 | Oscilações de Comunicação entre Supervisório e Instalação - Ativos de Alta Criticidade | Turbocompressor | Compressão de Gás | 22:55 - O técnico Edison informou que o trip do TC-D ocorreu devido a falha na posição da válvula de bleed. Foi realizado ajuste na haste e colocado em operação. 22:57 – TC-D em operação. 00:19 – Saída do técnico do local. |  |  | BASEAL | [7 empty] | ECOMP CATU | ECOMP | 1039, 2697, 4335 | Sim | Karina |  |  |  | ECOMP Catu | ECOMP Catu - Compressão de Gás - Turbocompressor
3435 | 4336 |  |  | Console 1 | 2025-11-06 06:12 | GASMEL | PE Termoaçu | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | [6 empty] | Terceiros | Elétrico e Iluminação | 09:01h Técnico Robério informa falha de energia no local. Protocolo - 20251106210723663 Previsão de retorno às 15h. Nota: UPS em operação(Aproximadamente 12h de autonomia) |  |  | NORDESTE | [7 empty] | MOSSORÓ | LINEARES | 3079 | Não | Alderi |  |  |  | PE Termoaçu | PE Termoaçu - Elétrico e Iluminação - Terceiros
3436 | 4337 |  |  | Console 1 | 2025-11-06 15:26 | Ramal Aparecida | PE UTE Aparecida | 15:26h Observado possível perda de tramo principal: 15:36h Realizado contato com Sobreaviso. Previsão de chegada em 1h. 15:38h Realizado contato com CIGAS e solicitado autorização para entrada da ESOM e inspeção em campo. Nota: Queda de 47.30 kgf/cm² para 46.21 kgf/cm². Não houve falha contratual. | Falha de Equipamento ou Sistema | Parada de Equipamento (Falha) | Alteração de Pressão |  |  |  | Sim | 1 | Alteração de condições de operação nas instalações com impacto no cliente | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | 16:42h Em análise, ESOM informa que possivelmente há sujeira impedindo a operacionalidade do tramo A. . 16:47h Realizado contato CIGAS e informado sobre a estratégia. Aguardando autorização por parte da CIGAS para início da atividade. 16:58h CIGAS autorizada atividade. Estratégia: Será realizado o aumento do tramo A, realizada uma pré análise no tramo C (que está em stand-by) antes do alinhamento operacional. Após alinhamento do tramo C e confirmada a operacionalidade, será isolado o tramo A para análise. 19h30 – Téc. Jandson informou que foi verificado as condoções das pilotos do tramo A, pilotos estavam limpos e receberam ajustes. Foi colocado tramo C como principal e tramo A stand by. Tramo C = 47.5 kgf/cm² (ativa), 49.5 kgf/cm² (monitora). Tramo A = 45,5 kgf/cm² (ativa), 49.5 kgf/cm² (monitora). |  |  | NORTE | [7 empty] | MANAUS | LINEARES |  | Sim | José Simões |  |  |  | PE UTE Aparecida | PE UTE Aparecida - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
3437 | 4338 |  |  | Console 1 | 2025-11-06 16:05 | GASFOR | PE Mossoró | Observado corte de consumo do PE MOSSORÓ. Em contato com a POTIGÁS, não foi obtido nenhuma informação. Observado aumento abrupto de pressão, chegando a 41.12 kgf/cm², sendo que a pressão de SET DA SDV14A/B é de 41.0 kgf/cm². 16:08h Realizado contato com Sobreaviso de Mossoró para chegada em local, o qual o mesmo já estava próximo. | Falha de Equipamento ou Sistema | Terceiros | Manobra Operacional | [6 empty] | Válvula | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Em análise, observou a Equipe da POTIGAS realizando movimentação na entrada de gás. Em contato com Supervisor Vinicius da POTIGAS, nos foi informado que eles fecharam a válvula de entrada para um teste interno. Foi solicitado que haja esse contato prévio com a TAG, pois, poderia ter ocorrido fechamento dos tramos de redução, e que possivelmente iria ocorrer uma falha por baixa pressão. Informado a EQUIPE DA EOL. 16:23h Retorno de consumo. |  |  | NORDESTE | [7 empty] | MOSSORÓ | LINEARES |  | Sim | Alderi |  |  |  | PE Mossoró | PE Mossoró - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula
3438 | 4339 |  |  | Console 2 | 2025-11-07 06:58 | GASEB | ECOMP Catu | TRIP TC-A | Trip de ECOMP | Parada de Equipamento (Falha) | [7 empty] | Turbocompressor | Compressão de Gás | TRIP TC-A Foi informado falha no LT-102B (gás para geradores) |  |  | BASEAL | [7 empty] | ECOMP CATU | ECOMP |  | Não | Karina |  |  |  | ECOMP Catu | ECOMP Catu - Compressão de Gás - Turbocompressor
3439 | 4340 |  |  | Console 1 | 2025-11-07 05:36 | GASFOR | PE Pecém | Perda de comunicação com o ativo. Realizado contato com SCADA e aguardando tratativa. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | [6 empty] | Terceiros | Elétrico e Iluminação | 13:00 técnico Marcos informou que o ponto de entrega está sem energia, e que o prazo de normalização é de 24 horas. 13:14h Normalizada comunicação. |  |  | NORDESTE | [7 empty] | MARACANAÚ | LINEARES | 3171, 3259, 3372, | Sim | Alderi |  |  |  | PE Pecém | PE Pecém - Elétrico e Iluminação - Terceiros
3440 | 4341 |  |  | Console 1 | 2025-11-07 17:59 | Ramal Mauá | PE UTE Mauá | Fechamento da SDV-14A da UTE MAUÁ: No momento do fechamento, a pressão chegou à 35.42 kgf/c.m². Logo o tramo B assumiu a pressão se estabilizou em 35.93 kgf/cm². - Cliente permanece consumindo normalmente e sem reclamações até o momento. - 18:02h Realizado contato com Supervisor de Manaus. Previsão de chegada em 01h. - 18:04h Solicitado contato autorização para ESOM adentrar ao local. CIGAS informa que é necessário um e-mail e CSC alerta necessidade de adentrar ao local para atuar na emergência, tendo como eminência o risco de processo. Nota: Aguardando retorno da CIGAS. - Realizado contato com Cood. Marcelo Cruz e informado sobre o ocorrido. | Falha de Equipamento ou Sistema | Parada de Equipamento (Falha) | Alteração de Pressão |  |  |  | Sim | 1 | Alteração de condições de operação nas instalações com impacto no cliente | Válvula | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | 19h11 - Equipe da ESOM na portaria aguardando entrada. 19h12 - SSC realizou contato com a Cigás (Augusto) informando que equipe está na portaria aguardando entrada. 19h28 - Elevação da pressão do tramo B. 20h00 - O técnico Jadson (ESOM) informou que a válvula SDV-14A foi desmontada, sendo constatada a quebra das hastes de guia e de sincronismo. A equipe seguirá até a base para buscar as hastes sobressalentes e realizar a substituição ainda hoje. A pressão do Tramo B foi elevada. 21h27 - Téc. Jadson acabou de informar que foi normalizada SDV-14A faltando pressurizar. Tramo B ficará como principal ajustado a PCV ativa em 37.0 kgf/cm² e entregando com 36.8 kgf/cm². 22h00 - Téc. Jadson informou finalização da manutenção/ajustes nos tramos A e B. Tramo A com 36.5 kgf/cm² (reserva) Tramo B com 37.6 kgf/cm² (principal) |  |  | NORTE | [7 empty] | MANAUS | LINEARES | 3501, 4054, 4341 | Sim | José Simões |  | SDV-14A | SDV | SDV-14A PE UTE Mauá | PE UTE Mauá - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula
3441 | 4342 |  |  | Console 1 | 2025-11-08 16:06 | GASCOM | ECOMP Coari | Trip MG-A (sobre corrente) | Trip de ECOMP | Manobra Operacional | Manobra Operacional | [6 empty] | Motogerador | Elétrico e Iluminação | Durante manobra de inversão de carga, TC-B para TC-A, observou-se demanda de energia da ordem de 390kVA e variação na frequência, bem como aumento de corrente na fase B em 549A. O MG-A está pendente de manutenção de 2.000h, e acumulou 2.136h de serviço desde a última intervenção em 08/08/2025. Entendemos que a falta dessa manutenção tenha contribuído para o comportamento apresentado. Obs. Pedido de parada programa pendente de aprovação pelo cliente, motivo pelo qual o serviço de 2.000h ainda não foi realizado. |  |  | NORTE | [7 empty] | ECOMP COARI | ECOMP |  | Sim | Karina |  | MG-A |  | MG-A ECOMP Coari | ECOMP Coari - Elétrico e Iluminação - Motogerador
3442 | 4343 |  |  | Console 2 | 2025-11-09 04:29 | GASEB | ECOMP Catu | Trip da ECOMP / TC-A por falha de energia elétrica pela concessionaria. | Trip de ECOMP | Terceiros | Ausência de Alimentação |  |  |  |  | 1 |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | 04:31 foi acionado o técnico de sobreaviso Wagner da Ecomp Catu I 05:06 o técnico Wagner da Ecomp Catu I chegou no local. 05h01 – Trip do TC-A, possível falta de energia pela concessionária. 05h01 – Falha de comunicação geral. 08h57 TC-A em operação. |  |  | BASEAL | [7 empty] | ECOMP CATU | ECOMP | 3877, 3937, 4219, 4301 | Sim | Karina |  |  |  | ECOMP Catu | ECOMP Catu - Elétrico e Iluminação - Terceiros
3443 | 4344 |  |  | Console Administrativo 1 | 2025-11-09 04:34 | Catu - Itaporanga | EDG Catu | Falha de energia elétrica da concessionária | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação |  |  |  |  | 1 |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Às 05h05, SSC aciona técnico de sobreaviso da base Catu para ida ao local. Às 05h35, o técnico de sobreaviso chegou na EDG Catu e realizou ajuste de pressão na ECV Gasene. Téc. Jean EDG CATU – Usado Gerador de corrente para modulação da UV-220A. 06h11 – Solicitado ao téc. Jean alinhamento do SANCAM 14” alinhando ao header de baixa (G33) com a abertura da XV-134 para possibilitar escoamento do PR POJUCA com as pressões baixas. 06h24 – Téc. Jean alinhado SANCAM 14” ao G33, aberta XV-134 e fechada XV-135. ERP SANCAM 18” alinhada manualmente para manter as pressões na EDG Camaçari. 06h52 – Téc. Valney realizando ajustes na ECV CATU, iniciando com 25 kgf/cm². 07h04 – Realização de novo ajuste na ECV CATU para 25.5 kgf/cm². 08h35 Solicitado ao Jean para manter ECV Gasene 57 kgf/cm² e ECV Catu entre 26 e 27 kgf/cm². 08h57 TC-A em operação. 09:38 Reforçado com o técnico Jean, que mesmo que retorne a comunicação o controle permanece pelo campo. O SSC só passará a controlar quando a coordenação formalizar que a EDG está disponível para operação 11:55 Feito contato com a Elisangela para atualização do cenário. Foi informado que a energia da concessionária normalizou e o problema que persiste é a falha no PLC e cromatógrafo. Com as quedas de energia, o PLC não está funcionando. A equipe está no local tentando fazer o backup e o PLC não aceita. Solicitado a partida da 2° maquina Catu II. 12:28 Elisangela - entregou CLP. Cromatógrafo, possível placa danificada. 12:50 Supervisora informa que todo o sistema foi normalizado, exceto o cromatógrafo. Está sendo realizada a instalação da UPS que foi retirada de São Francisco do Conde,Foi sugerido para mantermos o alinhamento da mesma forma até a conclusão da instalação visto que,existe o risco de perder a comunicação em alguns momentos. Alinhado com o coordenador de operações e será mantido até a conclusão da atividade. Atividade iniciada 13:40 Previsão de 3 horas. 17h42 Atividade da troca da UPS finalizada. Foi feito teste sem perda da comunicação e liberado para operação. 17h44 em processo de normalização; 17h58 Tramo B e A normalizado. 18h08 Jean informa que foi normalizado o sistema da ECV GASENE e ECV Catu. 18h20 Retirado o force de shutdown da ECOMP CATU II 18h34 SSC libera para a técnica Erica realizar a inversão do MG-A para concessionária Informação: Dev05h00 às 09h26 houve queima de gás no Polo. Comunicação da EDG Catu • 08h30 Jean -Foi feito uma ligação externa UPS e normalizado a comunicação • 08h37 comunicação caiu novamente • 08h52 Comunicação da EDG normalizada. • 09h13 sem comunicação. • 10h00 normalizado |  |  | BASEAL | [7 empty] | CATU | LINEARES |  | Sim | Felipe |  |  |  | EDG Catu | EDG Catu - Elétrico e Iluminação - Terceiros
3444 | 4345 |  |  | Console 2 | 2025-11-10 05:32 | GASCAC | Estação de Itajuípe | Falha de comunicação | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação |  |  |  |  | 5 |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Falha de Energia Conssecionária. |  |  | BASEAL | [7 empty] | ITABUNA | LINEARES | 3629, 3640, 3652, 3657, 3664, 3685, 3709, 3735, 3770, 3775,3801, 3871, 3892, 3947, 4027, 4128,4239, 4245, 4260 |  | Felipe |  |  |  | Estação de Itajuípe | Estação de Itajuípe - Elétrico e Iluminação - Terceiros
3445 | 4346 |  |  | Console 1 | 2025-11-10 05:12 | GASFOR | Estação Km 370 | Falha de comunicação com ativo. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | [6 empty] | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Falha de Energia Conssecionária. |  |  | NORDESTE | [7 empty] | MARACANAÚ | LINEARES | 3456, 3702, 4235 |  | Alderi |  |  |  | Estação Km 370 | Estação Km 370 - Elétrico e Iluminação - Terceiros
3446 | 4348 |  |  | Console 2 | 2025-11-10 17:15 | GASCAC | Estação de Itajuípe | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação |  |  |  |  | 5 |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Falha de Energia Conssecionária. |  |  | BASEAL | [7 empty] | ITABUNA | LINEARES | 3629, 3640, 3652, 3657, 3664, 3685, 3709, 3735, 3770, 3775,3801, 3871, 3892, 3947, 4027, 4128,4239, 4245, 4260 |  | Felipe |  |  |  | Estação de Itajuípe | Estação de Itajuípe - Elétrico e Iluminação - Terceiros
3447 | 4351 |  |  | Console 1 | 2025-11-11 09:52 | GASMEL | PE Termoaçu | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | [6 empty] | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Falha de Energia Conssecionária. 12:04- Retorno da comunicação, após retorno da energia. |  |  | NORDESTE | [7 empty] | MOSSORÓ | LINEARES |  |  | Alderi |  |  |  | PE Termoaçu | PE Termoaçu - Elétrico e Iluminação - Terceiros
3448 | 4352 |  |  | Console 1 | 2025-11-11 09:43 | GASCOM | ECOMP Coari | Trip TC-A - Motivo do Trip: Durante a manutenção corretiva na válvula XV-703 do gás de partida do TC-A. Observação: Em condições normais, essa manutenção não apresentaria risco de Trip. Entretanto, foi identificado um cabo elétrico com baixo isolamento que, ao ser movimentado, entrou em contato com a carcaça metálica, ocasionando o desarme de um disjuntor responsável pela alimentação de diversos instrumentos. 11:13 – TC-B em operação. 16:37 – TC-A disponível. | Trip de ECOMP | Parada de Equipamento (Falha) | Curto-Circuito | [6 empty] | Disjuntor | Elétrico e Iluminação | Foi identificado um cabo elétrico com baixo isolamento que, ao ser movimentado, entrou em contato com a carcaça metálica, ocasionando o desarme de um disjuntor responsável pela alimentação de diversos instrumentos. 11:13 – TC-B em operação. 16:37 – TC-A disponível. |  |  | NORTE | [7 empty] | ECOMP COARI | ECOMP |  | Não | Karina |  |  |  | ECOMP Coari | ECOMP Coari - Elétrico e Iluminação - Disjuntor
3449 | 4353 |  |  | Console 2 | 2025-11-11 05:00 | Catu - Itaporanga | EDG Catu | 10:30h – Perda de comunicação com toda EDG CATU 11:27h – Observado retorno da comunicação sem aviso prévio, ocasionando TRIP ECOMP CATU I. 11:56h – Informado pelo Técnico Emannoel que o gerador não operou conforme o necessário vindo a trip com nova perda de comunicação, sem previsão ainda de retorno. 12:03h – Retorno da comunicação. | Trip de ECOMP | Parada de Equipamento (Falha) | [7 empty] | UPS | Elétrico e Iluminação | Can-Cam 12” -Passado o escoamento do San-ca, 14” para o Can-Cam 12 para iniciar a manobra da XV-135.Medida de precaução para não haver sob pressão em catu II. 05h15 Dado o comando de Fechamento da XV-135 e inicio da despressurização do SAN-CAM 14”. 06h46 San-cam 14” equalizado e alinhado ao header G33 -XV-134 aberta. 06:51 Solicitada a para de um MC. 07:00h - Realizado chaveamento com êxito 07:13h – Realizado contato com Técnico Jean informando final do condicionamento e disponibilidade para manobras. 07:35h – Jean – Informado UPS e Banco de baterias estão a caminho saindo de SSP. Manobras serão iniciadas após a chegada dos equipamentos na EDG. 08:08h – Elisangela – Informada chegada das equipes e material para início das manobras 08:30h 08:38h – Emanoel – Realizado by-pass shutdown da ECOMP CATU II. 08:35h - Iniciada manobra na ECV GASENE abrindo em campo tramo A solicitado controle entre 55 e 57 kgf, foi ajustado tramo B em 54KG. 09:00h – Concluída inversão de tramos aguardando estabilização da pressão a jusante em aprox. 55 kgf/cm². Jean em preparativos local para ajuste na ECV CATU. 09:10h 09:25 Iniciado ajuste na ECV CATU, controlando pelo Tramo B em 26,2 kgf/cm² através da válvula reguladora de pressão. 09:30h ECV GASENE em controle em 55kgf/cm² e EDC CATU em 26,2 kgf/cm² 09:45h – EDG CATU entregue para manutenção. 10:30h – Perda de comunicação com toda EDG CATU 11:27h – Observado retorno da comunicação sem aviso prévio, ocasionando TRIP ECOMP CATU I. 11:56h – Informado pelo Técnico Emannoel que o gerador não operou conforme o necessário vindo a trip com nova perda de comunicação, sem previsão ainda de retorno. 12:03h – Retorno da comunicação. 13:18h às 13:24h – Nova perda de comunicação. 13:36h às 13:42h – Nova perda de comunicação. 14:28 - Emanoel Marques – Informou desligamento da energia com falha de comunicação de 20 a 30 min. 14:45 - Emanoel Marques informou que irá restabelecer a energia elétrica e que a UPS nova já foi instalada. 14:56 – Sistema elétrico normalizado. 15:13 - Iniciado a normalização da ECV GASENE em automático. 15:46h – ECV GASENE tramo A fechado, tramo B controlando em automático (Normalizada) 15:57h às 16:22h – Normalização da ECV CATU em automático operando pelo tramo A em 25,8 kgf/cm² 16:25h às 16:46– ECOMP CATU II – Solicitado partida da terceira máquina 16:47h – Valnei - Solicitado abertura gradativa da XV-135 SC-14” 17:40h às 17:54h – Valnei – Solicitado normalização do by-pass shutdown da ECOMP CATU II. Manobra operacional para substituição da UPS da EDG. Ocasionando alguns eventos de falha na malha. TAC UPS |  |  | BASEAL | [7 empty] | CATU | LINEARES |  |  | Karina |  |  |  | EDG Catu | EDG Catu - Elétrico e Iluminação - UPS
3450 | 4354 |  |  | Console 1 | 2025-11-12 11:15 | GARSOL | ECOMP Juaruna | Perda de comunicação com o ativo. Nota: Foi delegada a operação para EQUIPE DE JUARUNA. Houve TRIP do PR URUCU e foi necessária o ajuste para controle de vazão. Ainda sem previsão e sem contato com Equipe de Urucu para estimativas. Nota: Realizado contato com Equipe SCADA. Em conversa com Supervisor Mário, foi solicitado o ajuste da máquina, para redução de compressão. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | [6 empty] | Terceiros | Telecomunicação | Foi identificado que é possível estabelecer conexão com os Modems e Roteador, porém não com os Switches da estação; 13h35 - Supervisão da ECOMP foi acionada; Realizado contato com a supervisão, e a comunicação retornou sem ter realizado nenhuma ação pela base. |  |  | NORTE | [7 empty] | ECOMP JUARUNA | ECOMP |  |  | Karina |  |  |  | ECOMP Juaruna | ECOMP Juaruna - Telecomunicação - Terceiros
3452 | 4357 |  | 910612 | Console 1 | 2025-11-13 23:55 | GASCOM | ECOMP Coari | Ocorrência de TRIP TC-B devido à pressão elevada no transmissor ECCO1_PT_207B (PAHH), apresentando discrepância em relação ao valor de referência do controlador ECCO1_PIC_019B, com variação máxima registrada de ? = 2,0 kgf/cm², resultando no desarme da unidade. 01:32 - TC-B em operação. | Trip de ECOMP | Parada de Equipamento (Falha) | Indicação incorreta | [6 empty] | Instrumento de Pressão | Medição | Pressão elevada no transmissor ECCO1_PT_207B (PAHH), apresentando discrepância em relação ao valor de referência do controlador ECCO1_PIC_019B, com variação máxima registrada de ? = 2,0 kgf/cm², resultando no desarme da unidade. 01:32 - TC-B em operação. |  |  | NORTE | [7 empty] | ECOMP COARI | ECOMP |  | Sim | Karina |  | PIT-4450.86207B |  | PIT-4450.86207B ECOMP Coari | ECOMP Coari - Medição - Instrumento de Pressão
3453 | 4358 |  |  | Console 1 | 2025-11-12 07:20 | Loop Nordestão | PE Jaboatão | 07:20 – Observado corte de consumo repentino. 10:06 – Fizemos contato com José Oliveira (COOPERGÁS) solicitando informação sobre possível corte de consumo, o mesmo informou que não houve corte de consumo e que não há redução do lado deles. 10:11 – solicitamos ao sobreaviso José Carlos que verifique as condições do PE, o tempo de deslocamento é de aproximadamente 30 min. até o local. 10:57 – chegada do sobreaviso no PE. | Falha de Equipamento ou Sistema | Parada de Equipamento (Falha) | Alteração de Vazão |  |  |  | Sim | 2 | Interrupção do funcionamento de instalação | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | 12:26 – Téc. José Carlos informou que por excesso de Pó amarelo, houve perda de regulagem dos três Tramos, e iniciou a limpeza dos pilotos das válvulas ativa e monitora dos Tramos. 15:50 – Concluído o serviço, todos os tramos estão operacionais e com controle ativo novamente. |  |  | NORDESTE | [7 empty] | JABOATÃO | LINEARES | 3286 | Sim | Alderi |  |  |  | PE Jaboatão | PE Jaboatão - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
3454 | 4359 |  |  | Console 1 | 2025-11-14 15:08 | GARSOL | PR Urucu | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Condições Climática |  |  |  |  | 5 |  | Antena | Telecomunicação | Normalizado sem intervenção do campo |  |  | NORTE | [7 empty] | COARI | LINEARES | 3616, 3748, 4142, 4276 |  | José Simões |  |  |  | PR Urucu | PR Urucu - Telecomunicação - Antena
3455 | 4360 |  |  | Console 1 | 2025-11-14 16:36 | GASCOM | ERP Anori | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Alimentação | [6 empty] | UPS | Elétrico e Iluminação | 15/11/2025 10h49 - Téc. Anderson informa que será feito a verificação de falha de comunicação. 11h52 - Atividade finalizada após substituição do banco de baterias |  |  | NORTE | [7 empty] | COARI | LINEARES | [6 empty] | ERP Anori | ERP Anori - Elétrico e Iluminação - UPS
3456 | 4361 |  |  | Console 1 | 2025-11-15 09:42 | Ramal Termopernambuco | PE RNEST | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação |  |  |  |  | 5 |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | 11h22 - Sem energia no local, aberto chamado com a concessionária. prot. 20251115214468200, previsão de retorno da energia, às 20 horas, ticket 43778 |  |  | NORDESTE | [7 empty] | JABOATÃO | LINEARES | 3323, 3359, 3463, 3807, 3846, 4325 | Sim | Alderi |  |  |  | PE RNEST | PE RNEST - Elétrico e Iluminação - Terceiros
3457 | 4362 |  |  | Console 2 | 2025-11-15 18:46 | GASCAV | Ecomp Piúma | Após a ação de condicionamento do TC-D ocorreu o desarme do MG-A impedindo a partida do TC-D. 18:46 foi acionado o técnico de sobreaviso Rosevelt. | Falha na partida de ECOMP | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Alimentação |  |  |  | Sim | 3 | Falha em ativo de instalação | Motogerador | Geração de Energia | (Shutdown externo) 18:46 - Acionado o técnico de sobreaviso Henrique; 19:10 - Chegada do técnico Henrique na ECOMP; 19:45 - Chegada do técnico Rosevelt para apoio; 20:57 - Restabelecimento do MGA; 22:00 - Início de compressão; 22:30 - Final do chamado. |  |  | SUDESTE | [7 empty] | ECOMP PIÚMA | LINEARES | 3776, 3182 | Sim | Karina |  | MG-A |  | MG-A Ecomp Piúma | Ecomp Piúma - Geração de Energia - Motogerador
3458 | 4364 |  |  | Console Administrativo 1 | 2025-11-17 16:39 | GASCAP | PE Carmópolis II - SERGÁS | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | [6 empty] | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Falha de energia da concessionária. UPS Atuou porém não atendeu o periodo de indisponibilidade 19h20 - comunicação restabelecida. |  |  | BASEAL | [7 empty] | ATALAIA - SERGIPE | LINEARES |  |  | Felipe |  |  |  | PE Carmópolis II - SERGÁS | PE Carmópolis II - SERGÁS - Elétrico e Iluminação - Terceiros
3459 | 4365 |  |  | Console 2 | 2025-11-17 17:48 | GASCAV | PR TECAB | INFORME DE OCORRÊNCIA : CAO: . 1 – Tipo: Gás desconforme. 2 – Local da ocorrência: PR TECAB. 3 – Data/hora: 17/11/2025 às 17h41. 4 – Identificação do comunicante: Jonhn (CSC) 5 - Descrição da ocorrência e sua causa provável: Observado injeção de gás desconforme. Percentual de metano ficou abaixo do contratual por um período de XX minutos, atingindo percentual mínimo de 84,32%. 6 - Ações iniciais de resposta: Em contato com o PR, questionamos sobre o descumprimento do parâmetro com base na cromatografia e Op. Denis informou que houve queda do compressor 4, prejudicando o mix do gás. Informou também que ajuste já foi realizado, aguardando o reflexo na cromatografia. Emissão de MGD para o PR TECAB. 7 - Riscos de segurança associadas e emergência? Não. 8 - Informações acerca de feridos/vítimas, impacto ao meio ambiente e danos patrimoniais: Sem danos. 9 - Necessidade de recursos adicionais? Não. | Gás Desconforme | Variação de Desempenho | Qualidade do Gás | [6 empty] | Terceiros | Linhas Internas | Op. Denis informou que houve queda do compressor 4, prejudicando o mix do gás. Informou também que ajuste já foi realizado, aguardando o reflexo na cromatografia. Emissão de MGD para o PR TECAB. |  |  | SUDESTE | [7 empty] | PIÚMA | LINEARES | 3580, 3658 |  | Márcio Lírio |  |  |  | PR TECAB | PR TECAB - Linhas Internas - Terceiros
3460 | 4367 |  |  | Console 2 | 2025-11-18 11:05 | GASVAC | ECOMP Aracruz | 13:30 - Trip do TC-C, motivo em investigação. | Trip de ECOMP | Parada de Equipamento (Falha) | Qualidade do Gás | [6 empty] | Turbocompressor | Compressão de Gás | Alta temperatura do líquido de arrefecimento, chegando próximo aos 100ºC. Houve impregnação de sujeira no radiador devido a condições do local. |  |  | SUDESTE | [7 empty] | ECOMP ARACRUZ | ECOMP |  |  | Karina |  |  |  | ECOMP Aracruz | ECOMP Aracruz - Compressão de Gás - Turbocompressor
3461 | 4368 |  |  | Console 1 | 2025-11-18 13:20 | Ramal Termopernambuco | PE Termopernambuco | Solicitado ajuste na regulagem previsão de uma hora. 13:50h – Chegada dos técnico ao ativo 14:30h – Ajustado e em avaliação. Após ajuste no pressão de saída do tramo B e normalizado na pressão de 34,2kgf/cm², Com a chegada do apoio, iniciada atividade no tramo A para ajuste em 35,2kgf/cm² Foi observado pico no tramo A até 36 kgf/cm², iniciado ajuste para 35kgf/cm², onde houve uma falha do tramo A e o tramo B não assumiu com 34kg impactando no consumo que estava a 2.300k m³/d, chegando a pressão de saída em 26,6 kgf/cm². Recebido contato Técnica Elisabeth da térmica, informando que devido a baixa pressão houve redução na geração. Repassado a condição que já está estabilizada e liberada para a normalização de consumo conforme programação, repassado risco da operação ao técnico José Fernando e solicitado acompanhamento in loco. | Falha de Equipamento ou Sistema | Parada de Equipamento (Falha) | Baixa Pressão |  |  |  | Sim | 2 | Alteração de condições de operação sem impacto no cliente | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Realizado ajuste nas valvulas dos tramos para que atendesse as condições contratuais. Há uma AF 3939 e 2758 pela TAG para esses pontos de consumo esporáticos. |  |  | NORDESTE | [7 empty] | JABOATÃO | LINEARES |  |  | Alderi |  |  |  | PE Termopernambuco | PE Termopernambuco - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
3462 | 4370 |  |  | Console 1 | 2025-11-19 17:10 | Ramal Fafen II | PE Socorro | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | [6 empty] | Terceiros | Elétrico e Iluminação | 10:51 - Téc. Alex informa falta de energia, realizado contato com (ENERGISA) solicitado verificação, protocolo: 62465813 19:49h - Alex – Informado continuidade da falha de comunicação devido a falha de alimentação por parte da concessionária. Reaberto Protocolo de n° 62483863, não foi informado ao técnico previsão de atendimento. |  |  | BASEAL | [7 empty] | ATALAIA - SERGIPE | LINEARES |  |  | Felipe Andrade |  |  |  | PE Socorro | PE Socorro - Elétrico e Iluminação - Terceiros
3463 | 4371 |  |  | Console 1 | 2025-11-20 | Ramal Termopernambuco | PE Termopernambuco | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Alimentação | [6 empty] | UPS | Elétrico e Iluminação | 09:38 - Téc. José Fernando informa chegada ao ativo; 09:47 - Observado retorno de comunicação; 10:30 - Téc. José Fernando informa falha na UPS, retirada a falha e normalizada comunicação. |  |  | NORDESTE | [7 empty] | JABOATÃO | LINEARES |  |  | Alderi |  |  |  | PE Termopernambuco | PE Termopernambuco - Elétrico e Iluminação - UPS
3464 | 4372 |  |  | Console 2 | 2025-11-21 01:30 | Can Cam 12 | EDG São Francisco do Conde | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Alimentação | [6 empty] | Disjuntor | Elétrico e Iluminação | Sem conectividade com os equipamentos de Telecom da localidade; Identificado falha de concessionária no OASyS; 01h38 - Sobreaviso da Base foi acionado; Identificado disjuntor desarmado; ESOM realizou o rearme do disjuntor e comunicação foi restabelecida; Realizado a validação junto à SSC. |  |  | BASEAL | [7 empty] | CAMAÇARI | LINEARES |  | Sim | Felipe Andrade |  |  |  | EDG São Francisco do Conde | EDG São Francisco do Conde - Elétrico e Iluminação - Disjuntor
3465 | 4373 |  |  | Console 1 | 2025-11-21 14:13 | GASCOM | ECOMP Coari | Observado TRIP do TCB. | Trip de ECOMP | Parada de Equipamento (Falha) | [7 empty] | Turbocompressor | Compressão de Gás | Observado TRIP do TCB, informado pelo Sup. Pedro desarme da compressão, TS-C-B Trip por falha de ventilação baixa no casulo; Iniciando compressão com o TCA para investigação do desarme. OBS: Durante a coleta de vibração TCA, houve falha de posicionamento na válvula HV-142 (SISTEMA INIBIÇÃO DE CO2) vindo a desarmar a estação. |  |  | NORTE | [7 empty] | ECOMP COARI | ECOMP |  |  | Karina |  | HV-142 |  | HV-142 ECOMP Coari | ECOMP Coari - Compressão de Gás - Turbocompressor
3466 | 4374 |  |  | Console 1 | 2025-11-22 08:32 | GASALP | EDG Pilar | Falha de comunicação com a EDG Pilar | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação |  |  |  |  | 5 |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Normalizado após abertura de chamado com a concessionária. |  |  | BASEAL | [7 empty] | PILAR - ALAGOAS | LINEARES | 2674, 2842, 2881, 2888, 3731, 3989, 4017, 4041, 4104, 4140, 4174 |  | Felipe |  |  |  | EDG Pilar | EDG Pilar - Elétrico e Iluminação - Terceiros
3467 | 4375 |  |  | Console 1 | 2025-11-22 09:10 | Ramal Fafen I | Estação de Divina Pastora | Falha de comunicação com a estação. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Alimentação | [6 empty] | Disjuntor | Elétrico e Iluminação | Foi rearmado o disjuntor principal e a comunicação foi normalizada. |  |  | BASEAL | [7 empty] | ATALAIA - SERGIPE | LINEARES |  |  | Felipe Andrade |  |  |  | Estação de Divina Pastora | Estação de Divina Pastora - Elétrico e Iluminação - Disjuntor
3468 | 4376 |  |  | Console 1 | 2025-11-23 09:08 | GASFOR | Estação Km 370 | Estação km 370 apresentando grande instabilidade na comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação |  |  |  |  | 5 |  | Terceiros | Telecomunicação | Foi mantido a link backup para assumir a comunicação. Foi acionado no sobreaviso o apoio da 2S. |  |  | NORDESTE | [7 empty] | MARACANAÚ | LINEARES | 3456, 3702, 4235, 4346 |  | Alderi |  |  |  | Estação Km 370 | Estação Km 370 - Telecomunicação - Terceiros
3469 | 4377 |  |  | Console 2 | 2025-11-23 17:15 | GASVAC | PE Viana | Perda de comunicação. Acionado sobreaviso Wilian da equipe SCADA. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | [6 empty] | Terceiros | Telecomunicação | Falha nos links do provedor |  |  | SUDESTE | [7 empty] | PIÚMA | LINEARES |  |  | Márcio Lírio |  |  |  | PE Viana | PE Viana - Telecomunicação - Terceiros
3470 | 4378 |  |  | Console 2 | 2025-11-24 09:27 | GASCAC | PE UTE Linhares | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação |  |  |  |  | 5 |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Ricardo Rosa informou falta de uma das fases. Protocolo atendimento 256613805 / 0418379400 protocolo serviço. |  |  | SUDESTE | [7 empty] | ARACRUZ | LINEARES | 2737, 2755, 3693, 3898, 4057, |  | Felipe Andrade |  |  |  | PE UTE Linhares | PE UTE Linhares - Elétrico e Iluminação - Terceiros
3471 | 4379 |  |  | Console 2 | 2025-11-24 10:21 | GASCAV | PE Campos | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação |  |  |  |  | 5 |  | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Falha de comunicação. Falta de energia, protocolo 706208750 previsão 16:18h. |  |  | SUDESTE | [7 empty] | PIÚMA | LINEARES | 2900, 2936, 2960, 3147, 3216 |  | Márcio Lírio |  |  |  | PE Campos | PE Campos - Elétrico e Iluminação - Terceiros
3472 | 4380 |  |  | Console 2 | 2025-11-24 14:46 | GASCAC | PE São Mateus | Comunicação intermitente. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | [6 empty] | Terceiros | Telecomunicação | Realizado reset modem Telespázio. Comunicação normalizada. |  |  | SUDESTE | [7 empty] | PRADO - BAHIA | LINEARES | 4006 | Sim | Márcio Lírio |  |  |  | PE São Mateus | PE São Mateus - Telecomunicação - Terceiros
3473 | 4383 |  |  | Console 2 | 2025-11-25 14:16 | GASEB | ERP Catu | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | [6 empty] | Conversor/Gateway | Telecomunicação | Falha no Lantronix |  |  | BASEAL | [7 empty] | CATU | LINEARES |  |  | Felipe Andrade |  |  |  | ERP Catu | ERP Catu - Telecomunicação - Conversor/Gateway
3474 | 4384 |  |  | Console 2 | 2025-11-25 15:10 | Catu - Itaporanga | EDG Catu | Falha de comunicação. | Falha de Comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | [6 empty] | Cabo de Rede | Telecomunicação | Mau contato no cabo de rede ethernet que vai para o lantronix. Falha ocorreu durante intervenção da falha da ERP. |  |  | BASEAL | [7 empty] | CATU | LINEARES |  |  | Felipe Andrade |  |  |  | EDG Catu | EDG Catu - Telecomunicação - Cabo de Rede
3475 | 4385 |  |  | Console 2 | 2025-11-26 00:28 | Lagoa Parda-VB-10 | PE Barra do Riacho | Perda de comunicação. | Falha de Comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | [6 empty] | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Falta de energia. Equipe atuando. |  |  | SUDESTE | [7 empty] | ARACRUZ | LINEARES |  |  | Felipe Andrade |  |  |  | PE Barra do Riacho | PE Barra do Riacho - Elétrico e Iluminação - Terceiros
3476 | 4386 |  |  | Console 2 | 2025-11-26 14:35 | Gasene-Lagoa Parda | SDV-02 Linhares | Falha de comunicação | Falha de comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | [6 empty] | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Ocorrencia na estação SDV-02 Linhares. Permanace sem comunicação, base em deslocamento para checagem. |  |  | SUDESTE | [7 empty] | ARACRUZ | LINEARES |  |  | Felipe Andrade |  |  |  | SDV-02 Linhares | SDV-02 Linhares - Elétrico e Iluminação - Terceiros
3477 | 4387 |  |  | Console 1 | 2025-11-30 18:15 | Nordestão | ERP Cabo | Falha de comunicação | Falha de comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | [6 empty] | Terceiros | Elétrico e Iluminação | 20:10 – Foi informado que a falha de comunicação ocorreu devido à falta de uma fase da concessionária. A previsão de normalização é para o dia 01/12, entre 02h e 03h. Protocolo: 20251130220008131. |  |  | NORDESTE | [7 empty] | JABOATÃO | LINEARES |  |  | Alderi |  |  |  | ERP Cabo | ERP Cabo - Elétrico e Iluminação - Terceiros
3478 | 4388 |  |  | Console 1 | 2025-11-30 18:22 | Nordestão | PE Cabo | Falha de comunicação | Falha de comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | [6 empty] | Terceiros | Elétrico e Iluminação | 20:10 – Foi informado que a falha de comunicação ocorreu devido à falta de uma fase da concessionária. A previsão de normalização é para o dia 01/12, entre 02h e 03h. Protocolo: 20251130220008131. |  |  | NORDESTE | [7 empty] | JABOATÃO | LINEARES | 3951 |  | Alderi |  |  |  | PE Cabo | PE Cabo - Elétrico e Iluminação - Terceiros
3479 | 4389 |  | 915662 | Console 2 | 2025-12-01 12:50 | Lagoa Parda-VB-10 | PE Barra do Riacho | Foi identificado pelo CSC o aumento de pressão na saída do ponto de entrega atingindo a pressão de 28,22 kgf/cm2 após início de redução de consumo pelo ponto de entrega Técnico Paulo informou que após inspeção e teste operacional nos tramos de regulagem A / B, não foi identificado nenhuma anormalidade, pressão atual, 25kgf/cm². | Falha de Equipamento ou Sistema | Parada de Equipamento (Falha) | Alteração de Pressão |  |  |  |  | 2 | Alteração de condições de operação sem impacto no cliente | Válvula de Controle | Regulagem de Pressão e Controle de Vazão | Foi realizado a mudança do tramo A para o B e depois retornou para o Tramo A. Sendo assim normalziando a pressão. |  |  | SUDESTE | [7 empty] | ARACRUZ | LINEARES |  |  | Márcio Lírio |  |  |  | PE Barra do Riacho | PE Barra do Riacho - Regulagem de Pressão e Controle de Vazão - Válvula de Controle
3480 | 4390 |  | 915636 | Console 2 | 2025-12-01 11:04 | GASCAV | ECOMP Piúma | TRIP do TC-A | Trip de ECOMP | Parada de Equipamento (Falha) | Alta Temperatura | [6 empty] | Turbocompressor | Compressão de Gás | Téc. Renilton informou que o TRIP foi ocasionado devido Temperatura alta no óleo lubrificante, foi observado que as correias do Oil cooler A-1 estavam com folga, a operação foi transferida para o Oil cooler A-2 e liberado o equipamento para operação. 11h50 - TC-A em operação |  |  | SUDESTE | [7 empty] | ECOMP PIÚMA | ECOMP |  | Não | Karina |  |  |  | ECOMP Piúma | ECOMP Piúma - Compressão de Gás - Turbocompressor
3481 | 4391 |  |  | Console 2 | 2025-12-01 19:23 | GASCAC | Estação de Itajuípe | Observado perda de comunicação com o ativo. Aguardando tratativa. | Falha de comunicação | Terceiros | [7 empty] | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Comunicação retornou sem intervenção. |  |  | BASEAL | [7 empty] | ITABUNA | LINEARES | 3629, 3640, 3652, 3657, 3664, 3685, 3709, 3735, 3770, 3775,3801, 3871, 3892, 3947, 4027, 4128,4239, 4245, 4260, 4348 | Não | Felipe |  |  |  | Estação de Itajuípe | Estação de Itajuípe - Elétrico e Iluminação - Terceiros
3482 | 4392 |  |  | Console 1 | 2025-12-02 13:30 | GAI | PE Aracaju | Falha de comunicação | Falha de comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | [6 empty] | Terceiros | Telecomunicação | Equipe de campo não foi acionanda. Possível intermitência. |  |  | BASEAL | [7 empty] | ATALAIA - SERGIPE | LINEARES |  | Não | Felipe |  |  |  | PE Aracaju | PE Aracaju - Telecomunicação - Terceiros
3483 | 4393 |  |  | Console 1 | 2025-12-02 16:54 | GASFOR | Estação Km 370 | Falha de comunicação | Falha de comunicação | Terceiros | Ausência de Alimentação | [6 empty] | Terceiros | Elétrico e Iluminação | Sobreaviso chegou ao local e informou que Concessionária ENEL, está nas proximidades do Site, realizando intervenção na rede elétrica; |  |  | NORDESTE | [7 empty] | MARACANAÚ | LINEARES |  | Sim | Alderi |  |  |  | Estação Km 370 | Estação Km 370 - Elétrico e Iluminação - Terceiros
3484 | 4394 |  |  | Console 2 | 2025-12-02 17:36 | GASCAC | PR Cacimbas | Falha de comunicação | Falha de comunicação | Parada de Equipamento (Falha) | Ausência de Comunicação | [6 empty] | Modem | Telecomunicação | 19:33 - Chegado do téc. João Edson. 19:40 - Conexão restabelecida após reset do modem. |  |  | SUDESTE | [7 empty] | ARACRUZ | LINEARES |  | Sim | Márcio Lírio |  |  |  | PR Cacimbas | PR Cacimbas - Telecomunicação - Modem
3485 | 4395 |  |  | Console 1 | 2025-12-03 10:04 | Catu - Itaporanga | PE Fazenda Bálsamo | Falha de comunicação | Falha de comunicação | Terceiros | Ausência de Comunicação | [6 empty] | CLP | Telecomunicação | Porta do CLP sendo usada para TAC. |  |  | BASEAL | [7 empty] | CATU | LINEARES | [6 empty] | PE Fazenda Bálsamo | PE Fazenda Bálsamo - Telecomunicação - CLP